新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月5日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13809100386 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 陕西-西安 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.30 |  |
| 东经 | 108.93 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 7983.00 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 22.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -3.4 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 梁柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 343766 | 7983.00 | 43.06 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 7756.52 | 44.32 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 普通教室 | 1365.47 | 18 | 46655 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 52535 | 38.5 |
|  |  | 1002 | 实验室 | 203.58 | 18 | 7620 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 8693 | 42.7 |
|  |  | 1003 | 实验室 | 112.32 | 18 | 4377 | 728 | 0 | 0 | 0 | 5106 | 45.5 |
|  |  | 1004 | 实验室 | 84.24 | 18 | 3874 | 552 | 0 | 0 | 0 | 4426 | 52.5 |
|  |  | 1005 | 实验室 | 84.24 | 18 | 3060 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3610 | 42.9 |
|  |  | 1006 | 楼梯间 | 28.08 | 18 | 800 | 118 | 0 | 0 | 0 | 918 | 32.7 |
|  |  | 1007 | 楼梯间 | 28.08 | 18 | 938 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 37.7 |
|  |  | 1008 | 楼梯间 | 28.08 | 18 | 1645 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 61.4 |
|  |  | 1009 | 卫生间 | 23.29 | 18 | 907 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 44.1 |
|  |  | 1010 | 卫生间 | 23.29 | 18 | 816 | 81 | 0 | 0 | 0 | 897 | 38.5 |
|  |  | 1011 | 卫生间 | 23.15 | 18 | 1088 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 52.1 |
|  |  | 1012 | 卫生间 | 4.79 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.4 |
|  |  | 1013 | 卫生间 | 4.79 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.4 |
|  |  | 1014 | 卫生间 | 4.79 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.4 |
|  | 合计 |  |  | 2018.19 |  | 71873 | 9422 | 0 | 0 | 0 | 81295 | 40.3 |
| 2层 |  | 2001 | 普通教室 | 842.62 | 18 | 18743 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 21417 | 25.4 |
|  |  | 2002 | 普通教室 | 336.96 | 18 | 11077 | 860 | 0 | 0 | 0 | 11936 | 35.4 |
|  |  | 2003 | 房间 | 123.18 | 18 | 4237 | 351 | 0 | 0 | 0 | 4588 | 37.2 |
|  |  | 2004 | 实验室 | 112.32 | 18 | 5463 | 657 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 54.5 |
|  |  | 2005 | 普通教室 | 112.32 | 18 | 11437 | 884 | 0 | 0 | 0 | 12321 | 109.7 |
|  |  | 2006 | 房间 | 84.98 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2007 | 普通教室 | 84.24 | 18 | 3812 | 215 | 0 | 0 | 0 | 4027 | 47.8 |
|  |  | 2008 | 普通教室 | 56.16 | 18 | 1567 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 31.7 |
|  |  | 2009 | 会议室 | 56.16 | 18 | 1895 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2109 | 37.6 |
|  |  | 2010 | 办公室 | 56.16 | 18 | 1576 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 31.9 |
|  |  | 2011 | 办公室 | 56.16 | 18 | 2812 | 373 | 0 | 0 | 0 | 3185 | 56.7 |
|  |  | 2012 | 房间 | 28.90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2013 | 楼梯间 | 28.08 | 18 | 951 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 37.0 |
|  |  | 2014 | 楼梯间 | 28.08 | 18 | 583 | 81 | 0 | 0 | 0 | 665 | 23.7 |
|  |  | 2015 | 楼梯间 | 28.08 | 18 | 1470 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 55.5 |
|  |  | 2016 | 卫生间 | 23.29 | 18 | 720 | 88 | 0 | 0 | 0 | 808 | 34.7 |
|  |  | 2017 | 卫生间 | 23.29 | 18 | 720 | 88 | 0 | 0 | 0 | 808 | 34.7 |
|  |  | 2018 | 卫生间 | 23.15 | 18 | 581 | 81 | 0 | 0 | 0 | 663 | 28.6 |
|  |  | 2019 | 卫生间 | 4.79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2020 | 卫生间 | 4.79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 2021 | 卫生间 | 4.79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  |  | 2118.50 |  | 67645 | 7167 | 0 | 0 | 0 | 74812 | 35.3 |
| 3层 |  | 3001 | 普通教室 | 741.49 | 18 | 10026 | 530 | 0 | 0 | 0 | 10556 | 14.2 |
|  |  | 3002 | 普通教室 | 383.76 | 18 | 17039 | 615 | 0 | 0 | 0 | 17655 | 46.0 |
|  |  | 3003 | 普通教室 | 336.96 | 18 | 9253 | 397 | 0 | 0 | 0 | 9650 | 28.6 |
|  |  | 3004 | 阅览室 | 244.96 | 18 | 11594 | 421 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 49.0 |
|  |  | 3005 | 房间 | 170.51 | 18 | 7943 | 351 | 0 | 0 | 0 | 8294 | 48.6 |
|  |  | 3006 | 普通教室 | 112.32 | 18 | 10255 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10489 | 93.4 |
|  |  | 3007 | 房间 | 84.98 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3008 | 普通教室 | 84.24 | 18 | 1930 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 24.1 |
|  |  | 3009 | 普通教室 | 56.16 | 18 | 1557 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 29.2 |
|  |  | 3010 | 楼梯间 | 28.08 | 18 | 721 | 44 | 0 | 0 | 0 | 764 | 27.2 |
|  |  | 3011 | 楼梯间 | 28.08 | 18 | 583 | 32 | 0 | 0 | 0 | 615 | 21.9 |
|  |  | 3012 | 楼梯间 | 28.08 | 18 | 1470 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 53.9 |
|  |  | 3013 | 卫生间 | 23.29 | 18 | 720 | 44 | 0 | 0 | 0 | 764 | 32.8 |
|  |  | 3014 | 卫生间 | 23.29 | 18 | 720 | 44 | 0 | 0 | 0 | 764 | 32.8 |
|  |  | 3015 | 卫生间 | 23.15 | 18 | 581 | 32 | 0 | 0 | 0 | 613 | 26.5 |
|  |  | 3016 | 卫生间 | 4.79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3017 | 卫生间 | 4.79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  |  | 3018 | 卫生间 | 4.79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  |  | 2383.70 |  | 74393 | 2966 | 0 | 0 | 0 | 77360 | 32.5 |
| 4层 |  | 4001 | 普通教室 | 640.32 | 18 | 20927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20927 | 32.7 |
|  |  | 4002 | 报告厅 | 271.44 | 18 | 14514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14514 | 53.5 |
|  |  | 4003 | 房间 | 230.75 | 18 | 28950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28950 | 125.5 |
|  |  | 4004 | 房间 | 87.32 | 18 | 7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7021 | 80.4 |
|  |  | 4005 | 普通教室 | 86.98 | 18 | 3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839 | 44.1 |
|  |  | 4006 | 普通教室 | 84.24 | 18 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130 | 49.0 |
|  |  | 4007 | 普通教室 | 84.24 | 18 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3372 | 40.0 |
|  |  | 4008 | 普通教室 | 84.24 | 18 | 3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369 | 40.0 |
|  |  | 4009 | 普通教室 | 84.24 | 18 | 3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745 | 44.5 |
|  |  | 4010 | 普通教室 | 84.24 | 18 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093 | 48.6 |
|  |  | 4011 | 普通教室 | 56.16 | 18 | 2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531 | 45.1 |
|  |  | 4012 | 普通教室 | 56.16 | 18 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 44.7 |
|  |  | 4013 | 楼梯间 | 28.08 | 18 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 42.4 |
|  |  | 4014 | 房间 | 28.08 | 18 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 73.1 |
|  |  | 4015 | 楼梯间 | 28.08 | 18 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 37.5 |
|  |  | 4016 | 普通教室 | 28.08 | 18 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 58.3 |
|  |  | 4017 | 楼梯间 | 28.08 | 18 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939 | 69.1 |
|  |  | 4018 | 卫生间 | 23.29 | 18 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 47.7 |
|  |  | 4019 | 卫生间 | 23.29 | 18 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 47.7 |
|  |  | 4020 | 卫生间 | 23.15 | 18 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 41.8 |
|  |  | 4021 | 卫生间 | 4.79 | 18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16.7 |
|  |  | 4022 | 卫生间 | 4.79 | 18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16.7 |
|  |  | 4023 | 卫生间 | 4.79 | 18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16.7 |
|  | 合计 |  |  | 2074.82 |  | 110300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110300 | 53.2 |
| 总计 |  |  |  | 7756.52 |  | 324211 | 19555 | 0 | 0 |  | 343766 | 44.3 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[普通教室] | 屋顶 | 175.81 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2912.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2912.0 | 0.01 | 2941.1 |
|  | 南外墙 | 156.38 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 3768.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3202.9 | 0.01 | 3234.9 |
|  | 西外墙 | 36.99 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 891.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 846.7 | 0.01 | 855.1 |
|  | 北外墙 | 251.30 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 6055.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6358.3 | 0.01 | 6421.9 |
|  | 东外墙 | 46.17 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1112.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1056.8 | 0.01 | 1067.4 |
|  | 南外窗 | 67.68 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 5648.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4801.3 | 0.01 | 4849.3 |
|  | 西外窗 | 8.64 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 721.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 685.0 | 0.01 | 691.9 |
|  | 北外窗 | 167.76 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 14001.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14701.3 | 0.01 | 14848.3 |
|  | 东外窗 | 12.96 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1081.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1027.6 | 0.01 | 1037.8 |
|  | 南阳台外门 | 5.76 | 1.97 | 18 | 21.4 | 1.0 | 243.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.01 | 208.7 |
|  | 北阳台外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 21.4 | 1.0 | 159.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.5 | 0.01 | 169.2 |
|  | 非周边地面 | 1036.84 | 0.30 | 18 | 21.4 | 1.0 | 6612.1 |  |  | 0.00 | 6612.1 | 0.01 | 6678.2 |
|  | 周边地面 | 328.64 | 0.51 | 18 | 21.4 | 1.0 | 3614.9 |  |  | 0.00 | 3614.9 | 0.01 | 3651.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5879.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52535 |
| 1002[实验室] | 南外墙 | 29.50 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 710.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 604.2 | 0.01 | 610.2 |
|  | 西外墙 | 43.60 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1050.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 998.1 | 0.01 | 1008.1 |
|  | 南外窗 | 23.15 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1932.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1642.4 | 0.01 | 1658.8 |
|  | 西外窗 | 34.70 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2895.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2751.1 | 0.01 | 2778.6 |
|  | 非周边地面 | 149.38 | 0.30 | 18 | 21.4 | 1.0 | 952.6 |  |  | 0.00 | 952.6 | 0.01 | 962.2 |
|  | 周边地面 | 54.20 | 0.51 | 18 | 21.4 | 1.0 | 596.2 |  |  | 0.00 | 596.2 | 0.01 | 602.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8693 |
| 1003[实验室] | 西外墙 | 13.50 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 325.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 309.0 | 0.01 | 312.1 |
|  | 南外墙 | 36.16 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 871.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 740.7 | 0.01 | 748.1 |
|  | 南外窗 | 34.04 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2840.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2414.5 | 0.01 | 2438.7 |
|  | 非周边地面 | 79.12 | 0.30 | 18 | 21.4 | 1.0 | 504.6 |  |  | 0.00 | 504.6 | 0.01 | 509.6 |
|  | 周边地面 | 33.20 | 0.51 | 18 | 21.4 | 1.0 | 365.2 |  |  | 0.00 | 365.2 | 0.01 | 368.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5106 |
| 1004[实验室] | 东外墙 | 32.40 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 780.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 741.7 | 0.01 | 749.1 |
|  | 南外墙 | 26.45 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 637.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 541.8 | 0.01 | 547.2 |
|  | 南外窗 | 26.20 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2186.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1858.6 | 0.01 | 1877.2 |
|  | 非周边地面 | 50.44 | 0.30 | 18 | 21.4 | 1.0 | 321.7 |  |  | 0.00 | 321.7 | 0.01 | 324.9 |
|  | 周边地面 | 33.80 | 0.51 | 18 | 21.4 | 1.0 | 371.8 |  |  | 0.00 | 371.8 | 0.01 | 375.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4426 |
| 1005[实验室] | 南外墙 | 26.76 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 644.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.1 | 0.01 | 553.6 |
|  | 南外窗 | 25.89 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2160.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1836.7 | 0.01 | 1855.0 |
|  | 非周边地面 | 60.84 | 0.30 | 18 | 21.4 | 1.0 | 388.0 |  |  | 0.00 | 388.0 | 0.01 | 391.9 |
|  | 周边地面 | 23.40 | 0.51 | 18 | 21.4 | 1.0 | 257.4 |  |  | 0.00 | 257.4 | 0.01 | 260.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3610 |
| 1006[楼梯间] | 南外墙 | 13.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 318.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 271.0 | 0.01 | 273.7 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 306.5 | 0.01 | 309.5 |
|  | 非周边地面 | 20.28 | 0.30 | 18 | 21.4 | 1.0 | 129.3 |  |  | 0.00 | 129.3 | 0.01 | 130.6 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.51 | 18 | 21.4 | 1.0 | 85.8 |  |  | 0.00 | 85.8 | 0.01 | 86.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918 |
| 1007[楼梯间] | 北外墙 | 13.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 318.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.01 | 338.1 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.6 | 0.01 | 382.4 |
|  | 非周边地面 | 20.28 | 0.30 | 18 | 21.4 | 1.0 | 129.3 |  |  | 0.00 | 129.3 | 0.01 | 130.6 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.51 | 18 | 21.4 | 1.0 | 85.8 |  |  | 0.00 | 85.8 | 0.01 | 86.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1059 |
| 1008[楼梯间] | 东外墙 | 32.40 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 780.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 741.7 | 0.01 | 749.1 |
|  | 北外墙 | 14.67 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 353.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.2 | 0.01 | 374.9 |
|  | 北外窗 | 2.88 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 240.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 252.4 | 0.01 | 254.9 |
|  | 非周边地面 | 9.88 | 0.30 | 18 | 21.4 | 1.0 | 63.0 |  |  | 0.00 | 63.0 | 0.01 | 63.6 |
|  | 周边地面 | 18.20 | 0.51 | 18 | 21.4 | 1.0 | 200.2 |  |  | 0.00 | 200.2 | 0.01 | 202.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1725 |
| 1009[卫生间] | 北外墙 | 13.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 318.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.01 | 338.1 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.6 | 0.01 | 382.4 |
|  | 非周边地面 | 15.49 | 0.30 | 18 | 21.4 | 1.0 | 98.8 |  |  | 0.00 | 98.8 | 0.01 | 99.8 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.51 | 18 | 21.4 | 1.0 | 85.8 |  |  | 0.00 | 85.8 | 0.01 | 86.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028 |
| 1010[卫生间] | 北外墙 | 14.67 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 353.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.2 | 0.01 | 374.9 |
|  | 北外窗 | 2.88 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 240.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 252.4 | 0.01 | 254.9 |
|  | 非周边地面 | 15.49 | 0.30 | 18 | 21.4 | 1.0 | 98.8 |  |  | 0.00 | 98.8 | 0.01 | 99.8 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.51 | 18 | 21.4 | 1.0 | 85.8 |  |  | 0.00 | 85.8 | 0.01 | 86.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897 |
| 1011[卫生间] | 南外墙 | 13.14 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 316.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.01 | 271.8 |
|  | 东外墙 | 13.50 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 325.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 309.0 | 0.01 | 312.1 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 306.5 | 0.01 | 309.5 |
|  | 非周边地面 | 13.39 | 0.30 | 18 | 21.4 | 1.0 | 85.4 |  |  | 0.00 | 85.4 | 0.01 | 86.3 |
|  | 周边地面 | 9.76 | 0.51 | 18 | 21.4 | 1.0 | 107.4 |  |  | 0.00 | 107.4 | 0.01 | 108.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206 |
| 1012,1013,1014[卫生间] | 非周边地面 | 4.79 | 0.30 | 18 | 21.4 | 1.0 | 30.5 |  |  | 0.00 | 30.5 | 0.01 | 30.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81295 |
| 2001[普通教室] | 北外墙 | 126.36 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 3044.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3197.1 | 0.01 | 3229.0 |
|  | 东外墙 | 28.02 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 675.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 641.4 | 0.01 | 647.8 |
|  | 南外墙 | 87.30 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2103.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1788.0 | 0.01 | 1805.9 |
|  | 西外墙 | 41.52 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1000.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 950.5 | 0.01 | 960.0 |
|  | 北外窗 | 72.72 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 6069.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6372.7 | 0.01 | 6436.4 |
|  | 东外窗 | 8.88 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 741.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 704.1 | 0.01 | 711.1 |
|  | 南外窗 | 49.09 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 4097.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3482.7 | 0.01 | 3517.5 |
|  | 西外窗 | 8.88 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 741.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 704.1 | 0.01 | 711.1 |
|  | 南阳台外门 | 5.76 | 1.97 | 18 | 21.4 | 1.0 | 243.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.01 | 208.7 |
|  | 北阳台外门 | 11.52 | 1.97 | 18 | 21.4 | 1.0 | 486.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 510.5 | 0.01 | 515.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2673.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21417 |
| 2002[普通教室] | 屋顶 | 28.08 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 465.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.1 | 0.01 | 469.8 |
|  | 南外墙 | 72.57 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1748.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1486.4 | 0.01 | 1501.3 |
|  | 东外墙 | 16.20 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 390.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.8 | 0.01 | 374.6 |
|  | 西外墙 | 16.20 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 390.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.8 | 0.01 | 374.6 |
|  | 南外窗 | 67.83 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 5660.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4811.7 | 0.01 | 4859.8 |
|  | 挑空楼板 | 135.72 | 1.19 | 18 | 21.4 | 1.0 | 3462.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3462.1 | 0.01 | 3496.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11936 |
| 2003[房间] | 西外墙 | 9.90 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 238.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.6 | 0.01 | 228.9 |
|  | 北外墙 | 37.31 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 899.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 943.9 | 0.01 | 953.4 |
|  | 北外窗 | 34.51 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2880.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3024.4 | 0.01 | 3054.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4588 |
| 2004[实验室] | 北外墙 | 36.87 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 888.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 932.7 | 0.01 | 942.1 |
|  | 西外墙 | 17.97 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 433.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 411.4 | 0.01 | 415.5 |
|  | 北外窗 | 33.33 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2782.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2921.2 | 0.01 | 2950.4 |
|  | 西外窗 | 14.43 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1204.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1143.9 | 0.01 | 1155.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6120 |
| 2005[普通教室] | 屋顶 | 112.32 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1860.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1860.4 | 0.01 | 1879.0 |
|  | 东外墙 | 19.44 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 468.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 445.0 | 0.01 | 449.5 |
|  | 北外墙 | 40.11 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 966.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1014.7 | 0.01 | 1024.9 |
|  | 西外墙 | 19.47 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 469.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 445.8 | 0.01 | 450.2 |
|  | 东外窗 | 12.96 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1081.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1027.6 | 0.01 | 1037.8 |
|  | 北外窗 | 30.09 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2511.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2637.2 | 0.01 | 2663.6 |
|  | 西外窗 | 12.96 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1081.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1027.6 | 0.01 | 1037.8 |
|  | 挑空楼板 | 112.32 | 1.19 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2865.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2865.1 | 0.01 | 2893.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 884.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12321 |
| 2006,2012[房间];2019,2020,2021[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2007[普通教室] | 西外墙 | 16.20 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 390.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.8 | 0.01 | 374.6 |
|  | 南外墙 | 18.15 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 437.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 371.7 | 0.01 | 375.4 |
|  | 东外墙 | 48.60 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1171.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1112.5 | 0.01 | 1123.7 |
|  | 南外窗 | 16.95 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1414.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1202.6 | 0.01 | 1214.6 |
|  | 挑空楼板 | 28.08 | 1.19 | 18 | 21.4 | 1.0 | 716.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.3 | 0.01 | 723.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4027 |
| 2008[普通教室] | 南外墙 | 18.60 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 448.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 380.9 | 0.01 | 384.7 |
|  | 南外窗 | 16.50 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1377.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1170.9 | 0.01 | 1182.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1779 |
| 2009[会议室] | 东外墙 | 13.50 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 325.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 309.0 | 0.01 | 312.1 |
|  | 南外墙 | 18.29 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 440.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 374.5 | 0.01 | 378.3 |
|  | 南外窗 | 16.81 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1403.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1192.7 | 0.01 | 1204.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2109 |
| 2010[办公室] | 南外墙 | 18.42 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 443.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 377.3 | 0.01 | 381.1 |
|  | 南外窗 | 16.68 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1392.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1183.2 | 0.01 | 1195.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1789 |
| 2011[办公室] | 南外墙 | 18.53 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 446.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 379.4 | 0.01 | 383.2 |
|  | 西外墙 | 23.76 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 572.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 543.9 | 0.01 | 549.3 |
|  | 南外窗 | 16.57 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1383.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1175.8 | 0.01 | 1187.6 |
|  | 西外窗 | 8.64 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 721.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 685.0 | 0.01 | 691.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3185 |
| 2013[楼梯间] | 东外墙 | 9.90 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 238.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.6 | 0.01 | 228.9 |
|  | 北外墙 | 13.29 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 320.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 336.2 | 0.01 | 339.6 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.6 | 0.01 | 382.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039 |
| 2014[楼梯间] | 南外墙 | 13.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 318.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 271.0 | 0.01 | 273.7 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 306.5 | 0.01 | 309.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 |
| 2015[楼梯间] | 东外墙 | 32.40 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 780.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 741.7 | 0.01 | 749.1 |
|  | 北外墙 | 13.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 318.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.01 | 338.1 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.6 | 0.01 | 382.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557 |
| 2016,2017[卫生间] | 北外墙 | 13.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 318.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.01 | 338.1 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.6 | 0.01 | 382.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808 |
| 2018[卫生间] | 南外墙 | 13.14 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 316.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.01 | 271.8 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 306.5 | 0.01 | 309.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74812 |
| 3001[普通教室] | 北外墙 | 74.45 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1794.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1883.7 | 0.01 | 1902.6 |
|  | 东外墙 | 9.18 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 221.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.01 | 212.2 |
|  | 南外墙 | 26.46 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 637.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 542.0 | 0.01 | 547.4 |
|  | 北外窗 | 67.30 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 5616.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5897.5 | 0.01 | 5956.4 |
|  | 东外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.5 | 0.01 | 345.9 |
|  | 南外窗 | 8.64 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 721.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 612.9 | 0.01 | 619.1 |
|  | 挑空楼板 | 17.16 | 1.19 | 18 | 21.4 | 1.0 | 437.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.7 | 0.01 | 442.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10556 |
| 3002[普通教室] | 屋顶 | 112.32 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1860.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1860.4 | 0.01 | 1879.0 |
|  | 南外墙 | 35.16 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 847.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 720.2 | 0.01 | 727.4 |
|  | 西外墙 | 80.46 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1938.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1841.9 | 0.01 | 1860.3 |
|  | 北外墙 | 35.19 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 848.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 890.4 | 0.01 | 899.3 |
|  | 东外墙 | 32.40 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 780.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 741.7 | 0.01 | 749.1 |
|  | 南外窗 | 35.04 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2924.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2485.7 | 0.01 | 2510.5 |
|  | 西外窗 | 30.24 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2523.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2397.6 | 0.01 | 2421.6 |
|  | 北外窗 | 35.01 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2921.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3067.7 | 0.01 | 3098.4 |
|  | 挑空楼板 | 112.32 | 1.19 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2865.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2865.1 | 0.01 | 2893.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17655 |
| 3003[普通教室] | 屋顶 | 56.16 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 930.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.2 | 0.01 | 939.5 |
|  | 南外墙 | 70.51 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1699.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1444.2 | 0.01 | 1458.7 |
|  | 东外墙 | 48.60 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1171.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1112.5 | 0.01 | 1123.7 |
|  | 南外窗 | 69.89 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 5832.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4957.8 | 0.01 | 5007.4 |
|  | 挑空楼板 | 28.08 | 1.19 | 18 | 21.4 | 1.0 | 716.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.3 | 0.01 | 723.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9650 |
| 3004[阅览室] | 屋顶 | 56.16 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 930.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.2 | 0.01 | 939.5 |
|  | 南外墙 | 74.04 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1784.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1516.6 | 0.01 | 1531.7 |
|  | 东外墙 | 16.20 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 390.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.8 | 0.01 | 374.6 |
|  | 西外墙 | 16.20 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 390.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.8 | 0.01 | 374.6 |
|  | 南外窗 | 68.07 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 5680.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4828.7 | 0.01 | 4877.0 |
|  | 挑空楼板 | 135.72 | 1.19 | 18 | 21.4 | 1.0 | 3462.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3462.1 | 0.01 | 3496.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12015 |
| 3005[房间] | 北外墙 | 71.60 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1725.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1811.5 | 0.01 | 1829.6 |
|  | 北外窗 | 69.07 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 5764.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6053.0 | 0.01 | 6113.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8294 |
| 3006[普通教室] | 屋顶 | 112.32 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1860.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1860.4 | 0.01 | 1879.0 |
|  | 东外墙 | 32.40 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 780.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 741.7 | 0.01 | 749.1 |
|  | 北外墙 | 35.42 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 853.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 896.1 | 0.01 | 905.1 |
|  | 西外墙 | 32.40 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 780.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 741.7 | 0.01 | 749.1 |
|  | 北外窗 | 34.78 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2902.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3047.9 | 0.01 | 3078.4 |
|  | 挑空楼板 | 112.32 | 1.19 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2865.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2865.1 | 0.01 | 2893.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10489 |
| 3007[房间];3016,3017,3018[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3008[普通教室] | 西外墙 | 16.20 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 390.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.8 | 0.01 | 374.6 |
|  | 南外墙 | 18.82 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 453.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 385.4 | 0.01 | 389.3 |
|  | 南外窗 | 16.28 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1358.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1155.0 | 0.01 | 1166.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |
| 3009[普通教室] | 南外墙 | 18.79 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 452.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 384.8 | 0.01 | 388.6 |
|  | 南外窗 | 16.31 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1361.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1157.2 | 0.01 | 1168.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1640 |
| 3010[楼梯间] | 北外墙 | 13.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 318.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.8 | 0.01 | 338.1 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.6 | 0.01 | 382.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 |
| 3011[楼梯间] | 南外墙 | 13.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 318.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 271.0 | 0.01 | 273.7 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 306.5 | 0.01 | 309.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 |
| 3012[楼梯间] | 东外墙 | 32.40 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 780.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 741.7 | 0.01 | 749.1 |
|  | 北外墙 | 13.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 318.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.01 | 338.1 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.6 | 0.01 | 382.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1513 |
| 3013,3014[卫生间] | 北外墙 | 13.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 318.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.01 | 338.1 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.6 | 0.01 | 382.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 |
| 3015[卫生间] | 南外墙 | 13.14 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 316.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.01 | 271.8 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 306.5 | 0.01 | 309.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77360 |
| 4001[普通教室] | 屋顶 | 640.32 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 10606.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10606.0 | 0.01 | 10712.1 |
|  | 北外墙 | 81.63 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1967.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2065.3 | 0.01 | 2086.0 |
|  | 东外墙 | 9.18 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 221.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 210.1 | 0.01 | 212.2 |
|  | 南外墙 | 29.34 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 707.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 600.9 | 0.01 | 606.9 |
|  | 北外窗 | 76.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 6369.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6688.2 | 0.01 | 6755.0 |
|  | 东外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.5 | 0.01 | 345.9 |
|  | 南阳台外门 | 5.76 | 1.97 | 18 | 21.4 | 1.0 | 243.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.01 | 208.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20927 |
| 4002[报告厅] | 屋顶 | 271.44 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 4496.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4496.0 | 0.01 | 4541.0 |
|  | 南外墙 | 35.67 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 859.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 730.7 | 0.01 | 738.0 |
|  | 西外墙 | 61.02 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1470.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1396.8 | 0.01 | 1410.8 |
|  | 北外墙 | 35.69 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 859.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 902.9 | 0.01 | 911.9 |
|  | 南外窗 | 34.53 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2881.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2449.3 | 0.01 | 2473.8 |
|  | 西外窗 | 17.28 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1442.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1370.1 | 0.01 | 1383.8 |
|  | 北外窗 | 34.51 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2880.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3024.6 | 0.01 | 3054.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14514 |
| 4003[房间] | 屋顶 | 13.50 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 223.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 北外墙 | 108.32 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 2610.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2740.6 | 0.01 | 2768.0 |
|  | 北外窗 | 86.35 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 7206.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7567.3 | 0.01 | 7643.0 |
|  | 天窗 | 217.25 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 18131.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18131.9 | 0.01 | 18313.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28950 |
| 4004[房间] | 屋顶 | 5.03 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.01 | 84.1 |
|  | 天窗 | 82.29 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 6868.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6868.0 | 0.01 | 6936.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7021 |
| 4005[普通教室] | 屋顶 | 87.02 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1441.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1441.4 | 0.01 | 1455.8 |
|  | 南外墙 | 19.70 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 474.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.01 | 407.4 |
|  | 东外墙 | 16.20 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 390.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.8 | 0.01 | 374.6 |
|  | 西外墙 | 16.20 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 390.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.8 | 0.01 | 374.6 |
|  | 南外窗 | 17.11 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1428.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1214.1 | 0.01 | 1226.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3839 |
| 4006[普通教室] | 屋顶 | 84.24 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1395.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1395.3 | 0.01 | 1409.3 |
|  | 南外墙 | 18.00 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 433.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 368.8 | 0.01 | 372.5 |
|  | 东外墙 | 48.60 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1171.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1112.5 | 0.01 | 1123.7 |
|  | 南外窗 | 17.10 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1426.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1212.8 | 0.01 | 1224.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4130 |
| 4007[普通教室] | 屋顶 | 84.24 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1395.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1395.3 | 0.01 | 1409.3 |
|  | 南外墙 | 18.19 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 438.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 372.5 | 0.01 | 376.2 |
|  | 东外墙 | 16.20 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 390.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.8 | 0.01 | 374.6 |
|  | 南外窗 | 16.91 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1411.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1199.9 | 0.01 | 1211.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3372 |
| 4008[普通教室] | 屋顶 | 84.24 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1395.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1395.3 | 0.01 | 1409.3 |
|  | 南外墙 | 18.25 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 439.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 373.8 | 0.01 | 377.5 |
|  | 西外墙 | 16.20 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 390.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.8 | 0.01 | 374.6 |
|  | 南外窗 | 16.85 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1406.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1195.5 | 0.01 | 1207.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3369 |
| 4009[普通教室] | 屋顶 | 84.24 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1395.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1395.3 | 0.01 | 1409.3 |
|  | 西外墙 | 16.20 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 390.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.8 | 0.01 | 374.6 |
|  | 南外墙 | 18.21 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 438.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 373.0 | 0.01 | 376.8 |
|  | 东外墙 | 16.20 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 390.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.8 | 0.01 | 374.6 |
|  | 南外窗 | 16.89 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1409.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1198.0 | 0.01 | 1210.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3745 |
| 4010[普通教室] | 屋顶 | 84.24 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1395.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1395.3 | 0.01 | 1409.3 |
|  | 南外墙 | 18.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 439.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 373.4 | 0.01 | 377.2 |
|  | 西外墙 | 16.20 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 390.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.8 | 0.01 | 374.6 |
|  | 南外窗 | 16.87 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1407.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1196.6 | 0.01 | 1208.5 |
|  | 挑空楼板 | 28.08 | 1.19 | 18 | 21.4 | 1.0 | 716.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.3 | 0.01 | 723.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4093 |
| 4011[普通教室] | 屋顶 | 56.16 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 930.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.2 | 0.01 | 939.5 |
|  | 南外墙 | 18.12 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 436.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 371.0 | 0.01 | 374.7 |
|  | 南外窗 | 16.98 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1417.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1204.9 | 0.01 | 1217.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2531 |
| 4012[普通教室] | 屋顶 | 56.16 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 930.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.2 | 0.01 | 939.5 |
|  | 南外墙 | 18.53 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 446.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 379.5 | 0.01 | 383.3 |
|  | 南外窗 | 16.57 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1383.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1175.6 | 0.01 | 1187.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2510 |
| 4013[楼梯间] | 屋顶 | 28.08 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 465.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.1 | 0.01 | 469.8 |
|  | 北外墙 | 13.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 318.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.01 | 338.1 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.6 | 0.01 | 382.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190 |
| 4014[房间] | 屋顶 | 28.08 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 465.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.1 | 0.01 | 469.8 |
|  | 南外墙 | 18.30 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 441.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 374.8 | 0.01 | 378.6 |
|  | 南外窗 | 16.80 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 1402.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1191.8 | 0.01 | 1203.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2052 |
| 4015[楼梯间] | 屋顶 | 28.04 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 464.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.4 | 0.01 | 469.0 |
|  | 南外墙 | 13.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 318.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 271.0 | 0.01 | 273.7 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 306.5 | 0.01 | 309.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052 |
| 4016[普通教室] | 屋顶 | 28.08 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 465.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.1 | 0.01 | 469.8 |
|  | 南外墙 | 26.46 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 637.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 542.0 | 0.01 | 547.4 |
|  | 南外窗 | 8.64 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 721.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 612.9 | 0.01 | 619.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1636 |
| 4017[楼梯间] | 屋顶 | 28.08 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 465.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.1 | 0.01 | 469.8 |
|  | 东外墙 | 32.40 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 780.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 741.7 | 0.01 | 749.1 |
|  | 北外墙 | 13.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 318.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.01 | 338.1 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.6 | 0.01 | 382.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1939 |
| 4018,4019[卫生间] | 屋顶 | 23.29 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 385.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.8 | 0.01 | 389.7 |
|  | 北外墙 | 13.23 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 318.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 334.7 | 0.01 | 338.1 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.6 | 0.01 | 382.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110 |
| 4020[卫生间] | 屋顶 | 23.15 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 383.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.5 | 0.01 | 387.3 |
|  | 南外墙 | 13.14 | 1.13 | 18 | 21.4 | 1.0 | 316.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 269.1 | 0.01 | 271.8 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 3.90 | 18 | 21.4 | 1.0 | 360.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 306.5 | 0.01 | 309.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969 |
| 4021,4022,4023[卫生间] | 屋顶 | 4.79 | 0.77 | 18 | 21.4 | 1.0 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.01 | 80.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110300 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343766 |