建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-西安 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18900939903 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	5

5	围护结构作法简要说明	6

6	体形系数	6

7	窗墙比	6

7.1	窗墙比	6

7.2	外窗表	6

8	天窗	7

8.1	天窗屋顶比	7

8.2	天窗类型	7

9	屋顶构造	8

9.1	屋顶构造一	8

10	外墙构造	8

10.1	外墙相关构造	8

10.1.1	外墙构造一	8

10.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	9

10.3	外墙平均热工特性	9

11	外窗热工	10

11.1	外窗构造	10

11.2	外遮阳类型	10

11.3	平均传热系数	10

11.4	综合太阳得热系数	11

11.5	总体热工性能	13

12	规定性指标检查结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-西安 |  |
| 地理位置 | 北纬：34.00° | 东经：108.93° |
| 气候分区 | 寒冷B区 |  |
| 建筑面积 | 地上7983㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 22.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 39465.52 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 8742.52 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 酚醛泡沫板（用于墙体） | 0.034 | 0.452 | 60.0 | 1378.6 | 0.0000 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.15 |
| STP(VIPB)真空绝热板I型 | 0.005 | 1.200 | 450.0 | 8800.6 | 0.0000 | 燃烧性能A级 |
| 细石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 玻璃棉板、毡 | 0.040 | 0.380 | 40.0 | 1241.0 | 0.4880 | 依据来源：GB 50176-2016；注：密度：＜40；导热系数修正系数（β）：1.10 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

酚醛泡沫板（用于墙体） 20mm＋STP(VIPB)真空绝热板I型 20mm＋细石混凝土 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋玻璃棉板、毡 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

酚醛泡沫板（用于墙体） 20mm＋STP(VIPB)真空绝热板I型 20mm＋细石混凝土 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋玻璃棉板、毡 20mm

3. 外窗：塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃：

传热系数1.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.310

4. 天窗：塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃：

传热系数1.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.310

体形系数

| 外表面积 | 8742.52 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 39465.52 |
| 体形系数 | 0.22 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 574.80 | 1972.08 | 0.29 |
| 北向 | 北-默认立面 | 714.10 | 1972.17 | 0.36 |
| 东向 | 东-默认立面 | 43.44 | 645.93 | 0.07 |
| 西向 | 西-默认立面 | 112.56 | 645.96 | 0.17 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 574.80 | c11 | 7.20×2.40 | 1 | 2 | 17.28 | 34.56 |
|  |  | c2 | 1.80×2.40 | 1~4 | 59 | 4.32 | 254.88 |
|  |  | c5 | 2.70×2.40 | 1,3~4 | 34 | 6.48 | 220.32 |
|  |  | c7 | 3.30×2.40 | 1~2 | 4 | 7.92 | 31.68 |
|  |  | c8 | 3.45×2.40 | 2 | 1 | 8.28 | 8.28 |
|  |  | c9 | 3.45×2.40 | 2 | 1 | 8.28 | 8.28 |
|  |  | c9 | 3.50×2.40 | 4 | 2 | 8.40 | 16.80 |
| 北向 | 北-默认立面 714.10 | c1 | 1.20×2.40 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  |  | c10 | 3.60×2.40 | 2 | 2 | 8.64 | 17.28 |
|  |  | c11 | 7.20×2.40 | 1~4 | 16 | 17.28 | 276.48 |
|  |  | c11 | 7.18×2.40 | 2~4 | 3 | 17.23 | 51.70 |
|  |  | c2 | 1.80×2.40 | 1~4 | 48 | 4.32 | 207.36 |
|  |  | c4 | 2.60×2.40 | 1 | 1 | 6.25 | 6.25 |
|  |  | c5 | 2.70×2.40 | 1 | 12 | 6.48 | 77.76 |
|  |  | c6 | 3.10×2.40 | 1 | 1 | 7.43 | 7.43 |
|  |  | c7 | 3.30×2.40 | 1,3~4 | 6 | 7.92 | 47.52 |
|  |  | c9 | 3.45×2.40 | 2 | 2 | 8.28 | 16.56 |
| 东向 | 东-默认立面 43.44 | c2 | 1.80×2.40 | 1~4 | 9 | 4.32 | 38.88 |
|  |  | c3 | 1.90×2.40 | 2 | 1 | 4.56 | 4.56 |
| 西向 | 西-默认立面 112.56 | c2 | 1.80×2.40 | 1~4 | 25 | 4.32 | 108.00 |
|  |  | c3 | 1.90×2.40 | 2 | 1 | 4.56 | 4.56 |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4003 |  | 217.25 | 230.75 | 0.94 |
| 4004 |  | 82.29 | 87.32 | 0.94 |
| 整栋建筑 |  | 299.54 | 2727.99 | 0.11 |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃 | 66 | 1.90 | 0.27 |  |
| 平均 |  |  | 1.90 | 0.27 |  |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤1.90,SHGC≤0.35,S≤0.3或K≤1.90,SHGC≤0.28,0.3<S≤0.5 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 酚醛泡沫板（用于墙体） | 20 | 0.034 | 0.452 | 1.00 | 0.588 | 0.266 |
| STP(VIPB)真空绝热板I型 | 20 | 0.005 | 1.200 | 1.00 | 4.000 | 4.800 |
| 细石混凝土 | 20 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.013 | 0.202 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 玻璃棉板、毡 | 20 | 0.040 | 0.380 | 1.00 | 0.500 | 0.190 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 5.170 | 6.634 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.36,S≤0.30或K≤0.32,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 酚醛泡沫板（用于墙体） | 20 | 0.034 | 0.452 | 1.00 | 0.588 | 0.266 |
| STP(VIPB)真空绝热板I型 | 20 | 0.005 | 1.200 | 1.00 | 4.000 | 4.800 |
| 细石混凝土 | 20 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.013 | 0.202 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 玻璃棉板、毡 | 20 | 0.040 | 0.380 | 1.00 | 0.500 | 0.190 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 5.170 | 6.634 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1380.00 | 1.000 | 0.19 | 6.63 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.19 × 1.20 = 0.23 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1242.77 | 1.000 | 0.19 | 6.63 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.19 × 1.20 = 0.23 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 602.49 | 1.000 | 0.19 | 6.63 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.19 × 1.20 = 0.23 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 533.40 | 1.000 | 0.19 | 6.63 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.19 × 1.20 = 0.23 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3758.65 | 1.000 | 0.19 | 6.63 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.19 × 1.20 = 0.23 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.36,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃 | 18 | 1.90 | 0.27 | 0.800 |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c11 | 1 | 2 | 17.280 | 34.560 | 18 | 1.900 |
| 2 | c2 | 1~4 | 59 | 4.320 | 254.880 | 18 | 1.900 |
| 3 | c5 | 1,3~4 | 34 | 6.480 | 220.320 | 18 | 1.900 |
| 4 | c7 | 1~2 | 4 | 7.920 | 31.680 | 18 | 1.900 |
| 5 | c8 | 2 | 1 | 8.280 | 8.280 | 18 | 1.900 |
| 6 | c9 | 2 | 1 | 8.280 | 8.280 | 18 | 1.900 |
| 7 | c9 | 4 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 574.800 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c1 | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 18 | 1.900 |
| 2 | c10 | 2 | 2 | 8.640 | 17.280 | 18 | 1.900 |
| 3 | c11 | 1~4 | 16 | 17.280 | 276.480 | 18 | 1.900 |
| 4 | c11 | 2~4 | 3 | 17.232 | 51.696 | 18 | 1.900 |
| 5 | c2 | 1~4 | 48 | 4.320 | 207.360 | 18 | 1.900 |
| 6 | c4 | 1 | 1 | 6.247 | 6.247 | 18 | 1.900 |
| 7 | c5 | 1 | 12 | 6.480 | 77.760 | 18 | 1.900 |
| 8 | c6 | 1 | 1 | 7.433 | 7.433 | 18 | 1.900 |
| 9 | c7 | 1,3~4 | 6 | 7.920 | 47.520 | 18 | 1.900 |
| 10 | c9 | 2 | 2 | 8.280 | 16.560 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 714.096 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c2 | 1~4 | 9 | 4.320 | 38.880 | 18 | 1.900 |
| 2 | c3 | 2 | 1 | 4.560 | 4.560 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 43.440 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c2 | 1~4 | 25 | 4.320 | 108.000 | 18 | 1.900 |
| 2 | c3 | 2 | 1 | 4.560 | 4.560 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 112.560 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c11 | 1 | 2 | 17.280 | 34.560 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 2 | c2 | 1~4 | 59 | 4.320 | 254.880 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 3 | c5 | 1,3~4 | 34 | 6.480 | 220.320 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 4 | c7 | 1~2 | 4 | 7.920 | 31.680 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 5 | c8 | 2 | 1 | 8.280 | 8.280 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 6 | c9 | 2 | 1 | 8.280 | 8.280 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 7 | c9 | 4 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 574.800 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.270 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c1 | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 2 | c10 | 2 | 2 | 8.640 | 17.280 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 3 | c11 | 1~4 | 16 | 17.280 | 276.480 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 4 | c11 | 2~4 | 3 | 17.232 | 51.696 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 5 | c2 | 1~4 | 48 | 4.320 | 207.360 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 6 | c4 | 1 | 1 | 6.247 | 6.247 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 7 | c5 | 1 | 12 | 6.480 | 77.760 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 8 | c6 | 1 | 1 | 7.433 | 7.433 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 9 | c7 | 1,3~4 | 6 | 7.920 | 47.520 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 10 | c9 | 2 | 2 | 8.280 | 16.560 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 714.096 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.270 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c2 | 1~4 | 9 | 4.320 | 38.880 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 2 | c3 | 2 | 1 | 4.560 | 4.560 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 43.440 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.270 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c2 | 1~4 | 25 | 4.320 | 108.000 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 2 | c3 | 2 | 1 | 4.560 | 4.560 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 112.560 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.270 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 574.80 | 1.90 | 0.27 | 0.29 | K≤2.20, SHGC≤0.42 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 714.10 | 1.90 | 0.27 | 0.36 | K≤1.90, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 43.44 | 1.90 | 0.27 | 0.07 | K≤2.30, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 112.56 | 1.90 | 0.27 | 0.17 | K≤2.30, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1444.90 | 1.90 | 0.27 | 0.28 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-3的要求提升10% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 满足 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高20%的要求。