建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-西安-蓝田 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年3月6日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13937129881 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	错误！未定义书签。

3.1	体形系数	错误！未定义书签。

3.2	开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.3	屋顶构造	错误！未定义书签。

3.3.1	屋顶构造一	错误！未定义书签。

3.3.2	屋顶构造二	错误！未定义书签。

3.3.3	屋顶构造N	错误！未定义书签。

3.3.4	屋顶平均热工性能	错误！未定义书签。

3.4	外墙构造	错误！未定义书签。

3.4.1	外墙相关构造	错误！未定义书签。

3.4.2	外墙平均传热系数	错误！未定义书签。

3.5	挑空楼板构造	错误！未定义书签。

3.5.1	挑空楼板构造一	错误！未定义书签。

3.5.2	挑空楼板构造N	错误！未定义书签。

3.5.3	挑空楼板平均热工性能	错误！未定义书签。

3.6	非采暖地下室顶板构造	错误！未定义书签。

3.6.1	顶板构造一	错误！未定义书签。

3.6.2	顶板构造N	错误！未定义书签。

3.6.3	非采暖地下室顶板平均热工性能	错误！未定义书签。

3.7	分隔采暖与非采暖空间的隔墙构造	错误！未定义书签。

3.7.1	隔墙构造一	错误！未定义书签。

3.7.2	隔墙构造N	错误！未定义书签。

3.7.3	分隔采暖与非采暖空间的隔墙平均热工性能	错误！未定义书签。

3.8	分隔采暖与非采暖空间的户门构造	错误！未定义书签。

3.9	阳台门下部芯板构造	错误！未定义书签。

3.10	外窗	错误！未定义书签。

3.11	凸窗	错误！未定义书签。

3.11.1	凸窗顶板构造	错误！未定义书签。

3.11.2	凸窗侧板构造	错误！未定义书签。

3.11.3	凸窗底板构造	错误！未定义书签。

3.11.4	凸窗透明部分	错误！未定义书签。

3.12	不采暖封闭阳台相关指标和构造	错误！未定义书签。

3.12.1	不采暖封闭阳台与室内的隔墙	错误！未定义书签。

3.12.2	不采暖封闭阳台与室内隔墙的门窗	错误！未定义书签。

3.12.3	不采暖封闭阳台隔墙窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.12.4	不采暖封闭阳台外部墙板	错误！未定义书签。

3.12.5	不采暖封闭阳台上部顶板	错误！未定义书签。

3.12.6	不采暖封闭阳台底板	错误！未定义书签。

3.12.7	不采暖封闭阳台地面	错误！未定义书签。

3.12.8	不采暖封闭阳台外窗	错误！未定义书签。

3.12.9	不采暖封闭阳台外墙开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.13	周边地面	错误！未定义书签。

3.13.1	典型周边地面分类	错误！未定义书签。

3.13.2	周边地面相关构造	错误！未定义书签。

3.13.3	周边地面平均热工性能	错误！未定义书签。

3.14	地下室外墙	错误！未定义书签。

3.14.1	地下墙相关构造	错误！未定义书签。

3.14.2	地下墙平均热工性能	错误！未定义书签。

3.15	外窗（包括敞开式阳台外门窗）气密性	错误！未定义书签。

3.16	规定性指标检查结论	错误！未定义书签。

4	热工性能权衡判断	错误！未定义书签。

4.1	说明	错误！未定义书签。

4.2	开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

4.3	外墙平均传热系数	错误！未定义书签。

4.4	封闭阳台内隔墙、门、窗的平均传热系数	错误！未定义书签。

4.5	地面平均传热系数	错误！未定义书签。

4.5.1	典型地面分类	错误！未定义书签。

4.5.2	周边地面构造	错误！未定义书签。

4.5.3	非周边地面构造	错误！未定义书签。

4.6	建筑总耗热量计算	错误！未定义书签。

4.7	热工性能权衡判断结论	错误！未定义书签。

5	附表 耗热量计算详表	错误！未定义书签。

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-西安-蓝田 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷B区 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上2496㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 9.7m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 99 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 1.00 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平80 | 南107 | 北30 | 东48 | 西47 |

设计依据

1. 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 26-2010）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 蒸压粉煤灰加气混凝土块 | 0.140 | 2.256 | 500.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |

体形系数

| 外表面积 | 2675.95 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 8950.68 |
| 体形系数 | 0.30 |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.52) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 28.11 | 160.98 | 0.17 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 59.40 | 354.37 | 0.17 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 8.25 | 198.68 | 0.04 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 7.20 | 241.45 | 0.03 | 0.35 | 满足 |
| 平均 | 102.96 | 955.48 | 0.11 | － | － |
| 标准依据 |  | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.1.5条和表4.1.5 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比和平均窗墙比不超过限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 28.11 | C0612 | 0.60×1.20 | 1 | 5 | 0.72 | 3.60 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C1612 | 1.62×1.20 | 2 | 1 | 1.94 | 1.94 |
|  | C1712 | 1.72×1.20 | 2 | 1 | 2.06 | 2.06 |
|  | C2612 | 2.62×1.20 | 2 | 3 | 3.14 | 9.43 |
|  | C3112 | 3.12×1.20 | 2 | 2 | 3.74 | 7.48 |
| 北向 59.40 | C1506 | 1.50×0.60 | 2 | 6 | 0.90 | 5.40 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 20 | 2.70 | 54.00 |
| 东向 8.25 | C1015 | 1.00×1.50 | 1 | 4 | 1.50 | 6.00 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
| 西向 7.20 | C1015 | 1.00×1.50 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 |
|  | C1115 | 1.10×1.50 | 1 | 1 | 1.65 | 1.65 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | C3006 | 3.00×0.60 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 45 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.500 | 0.480 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 205 | － | － | － | 1.613 | 2.158 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表4.2.2-1的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 25 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.833 | 0.267 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 0.993 | 2.735 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.88 + 72.31/849.77 = 0.96 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | OW-R5 | 0.270 | 3.13 | 0.85 |
|  | 北 | OW-R5 | 0.270 | 30.10 | 8.13 |
|  | 东 | OW-R5 | 0.270 | 16.41 | 4.43 |
|  | 西 | OW-R5 | 0.270 | 8.00 | 2.16 |
| 外墙－窗左右口 | 南 | OW-WR4 | 0.090 | 33.60 | 3.02 |
|  | 北 | OW-WR4 | 0.090 | 67.20 | 6.05 |
|  | 东 | OW-WR4 | 0.090 | 15.00 | 1.35 |
|  | 西 | OW-WR4 | 0.090 | 10.20 | 0.92 |
| 外墙－窗上口 | 南 | OW-WU4 | 0.090 | 6.00 | 0.54 |
|  | 北 | OW-WU4 | 0.090 | 45.00 | 4.05 |
|  | 东 | OW-WU4 | 0.090 | 5.50 | 0.50 |
|  | 西 | OW-WU4 | 0.090 | 6.60 | 0.59 |
| 外墙－窗下口 | 南 | OW-WB8 | 0.090 | 6.00 | 0.54 |
|  | 北 | OW-WB8 | 0.090 | 45.00 | 4.05 |
|  | 东 | OW-WB8 | 0.090 | 5.50 | 0.50 |
|  | 西 | OW-WB8 | 0.090 | 6.60 | 0.59 |
| 外墙－挑空楼板 | 南 | OW-FW2 | 0.250 | 50.10 | 12.53 |
|  | 北 | OW-FW2 | 0.250 | 50.10 | 12.53 |
|  | 东 | OW-FW2 | 0.250 | 18.00 | 4.50 |
|  | 西 | OW-FW2 | 0.250 | 18.00 | 4.50 |
| 合计 | － | － | － | － | 72.31 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 132.87 | 1.000 | 0.88 | 2.74 |
| 考虑线性热桥后K | 0.88 + 17.47/132.87 = 1.01 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 294.97 | 1.000 | 0.88 | 2.74 |
| 考虑线性热桥后K | 0.88 + 34.80/294.97 = 0.99 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 190.43 | 1.000 | 0.88 | 2.74 |
| 考虑线性热桥后K | 0.87 + 11.27/190.43 = 0.93 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 231.50 | 1.000 | 0.88 | 2.74 |
| 考虑线性热桥后K | 0.88 + 8.77/231.50 = 0.91 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 849.77 | 1.000 | 0.88 | 2.74 |
| 考虑线性热桥后K | 0.88 + 72.31/849.77 = 0.96 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表4.2.2-1的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 挑空楼板传热系数应符合表4.2.2-1的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖楼板构造

本工程无此项内容

采暖与非采暖户墙

采暖与非采暖户墙相关构造

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 蒸压粉煤灰加气混凝土块 | 150 | 0.140 | 2.256 | 1.20 | 0.893 | 2.417 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.942 | 2.914 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.777 | 1.949 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.08 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖户墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼梯间隔墙构造一 | 238.81 | 0.936 | 0.86 | 2.91 |
| 热桥柱构造一 | 16.24 | 0.064 | 1.08 | 1.95 |
| 合计 | 255.05 | 1.000 | 0.87 | 2.85 |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 采暖与非采暖隔墙传热系数应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

不采暖楼梯间户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层金属门 | 24.36 | 1.000 | 1.61 | 满足 |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 采暖与非采暖户门传热系数应符合表4.2.2-1的要求(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

开敞阳台门

本工程无此项内容

外门

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 28.11 | 3.90 | 0.75 | 0.17 |
| 北向 | 59.40 | 3.90 | 0.75 | 0.17 |
| 东向 | 8.25 | 3.90 | 0.75 | 0.04 |
| 西向 | 7.20 | 3.90 | 0.75 | 0.03 |
| 综合平均 | 102.96 | 3.90 | 0.75 | 0.11 |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数应满足表4.2.2-1的要求 |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

外遮阳类型

已启用环境遮阳

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0612 | 1 | 5 | 0.720 | 3.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | C1512 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 | C1612 | 2 | 1 | 1.942 | 1.942 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 | C1712 | 2 | 1 | 2.062 | 2.062 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 | C2612 | 2 | 3 | 3.142 | 9.426 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 | C3112 | 2 | 2 | 3.742 | 7.484 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 28.115 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1506 | 2 | 6 | 0.900 | 5.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | C1815 | 1~3 | 20 | 2.700 | 54.000 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 59.400 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1015 | 1 | 4 | 1.500 | 6.000 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 8.250 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1015 | 1 | 1 | 1.500 | 1.500 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | C1115 | 1 | 1 | 1.650 | 1.650 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 | C3006 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 7.200 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.750 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 28.115 | 1.00 | 0.750 |
| 北向 | 59.400 | 1.00 | 0.750 |
| 东向 | 8.250 | 1.00 | 0.750 |
| 西向 | 7.200 | 1.00 | 0.750 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.750 |  |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 8.25 | 3.90 | 0.75 | 0.04 |
| 西向 | 7.20 | 3.90 | 0.75 | 0.03 |
| 综合平均 | 102.96 | 3.90 | 0.75 | 0.11 |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 寒冷（B）区外窗综合遮阳系数不应大于表4.2.2-2的要求。 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

凸窗

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 周边地面的热阻不应超过表4.2.2-1的限值(R≥0.83) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙构造

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C0612 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.6条，分级与检测方法《标准3》 |
| 标准要求 | 外窗气密性严寒地区不应低于6级；寒冷地区1~6层不应低于4级，7层以上不应低于6级(a≥4.00) |
| 结论 | 满足 |

封闭阳台

本工程无此项内容

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 不满足 | 可 |
| 4 | 外墙 | 不满足 | 可 |
| 5 | 挑空楼板构造 | 不满足 | 可 |
| 6 | 采暖与非采暖户墙 | 满足 |  |
| 7 | 不采暖楼梯间户门 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 9 | 周边地面构造 | 不满足 | 可 |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 蒸压粉煤灰加气混凝土块 | 0.140 | 2.256 | 500.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |

强制窗墙比

强制窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 28.11 | 160.98 | 0.17 | － | － |
| 北向 | 59.40 | 354.37 | 0.17 | － | － |
| 东向 | 8.25 | 198.68 | 0.04 | － | － |
| 西向 | 7.20 | 241.45 | 0.03 | － | － |
| 平均 | 102.96 | 955.48 | 0.11 | － | － |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，各朝向窗墙面积比不应比表4.1.4中的对应值大0.1 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

权衡计算

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 12.73 | 16.00 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 6.07 | 7.63 |
| 标准依据 | 《标准1》4.3.2 |  |
| 标准要求 | 采暖耗热量指标应符合表A.0.1-2规定的数值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 权衡计算 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |