新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月6日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18990228503 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 四川-成都 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.67 |  |
| 东经 | 104.02 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 3765.46 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 14.70 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 6 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | 2.7 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.324(修正前：1.462) |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.824 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

备注：外墙平均传热系数：0.902 (W/㎡.K)

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 2.126 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.624 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.363 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 单层钢铝窗（平均） | 1.10 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 木头夹层门 | 1.10 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 91417 | 3765.46 | 24.28 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3809.24 | 24.00 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| Sys1 | 1001[开架书库] | 661.93 | 20 | 9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9851 | 14.9 |
|  | 1002[卫生间] | 19.08 | 20 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 47.8 |
|  | 1003[楼梯间] | 50.96 | 20 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 12.2 |
|  | 1004[楼梯间] | 35.69 | 20 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 27.9 |
|  | 1005[书库] | 217.00 | 20 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365 | 15.5 |
|  | 1006[空房间] | 154.16 | 20 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3551 | 23.0 |
|  | 1008[卫生间] | 11.76 | 20 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 56.1 |
|  | 1009[卫生间] | 12.84 | 20 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 33.3 |
|  | 1010[阅览室] | 112.80 | 20 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527 | 31.3 |
|  | 1012[空房间] | 22.36 | 20 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 62.1 |
|  | 1014[目录室] | 149.82 | 20 | 5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5124 | 34.2 |
|  | 1016[走道] | 52.08 | 20 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 18.6 |
|  | 2002[阅览室] | 140.00 | 20 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 21.4 |
|  | 3001[阅览室] | 50.47 | 20 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 38.1 |
|  | 3002[楼梯间] | 35.26 | 20 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 42.7 |
|  | 3003[阅览室] | 50.36 | 20 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 33.8 |
|  | 3004[楼梯间] | 50.98 | 20 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 33.4 |
|  | 3005[空房间] | 50.00 | 20 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422 | 48.4 |
|  | 3006[阅览室] | 49.60 | 20 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257 | 45.5 |
|  | 3007[空房间] | 50.00 | 20 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 29.2 |
|  | 3008[目录室] | 50.00 | 20 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493 | 49.9 |
|  | 3010[阅览室] | 49.96 | 20 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 41.3 |
|  | 3011[书库] | 100.00 | 20 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842 | 28.4 |
|  | 3014[空房间] | 50.04 | 20 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 20.6 |
|  | 3016[走道] | 49.96 | 20 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 20.6 |
|  | 3022[阅览室] | 50.02 | 20 | 2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467 | 49.3 |
|  | 3023[阅览室] | 49.96 | 20 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 49.8 |
|  | 4001[楼梯间] | 35.30 | 20 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 48.2 |
|  | 4002[空房间] | 50.00 | 20 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 14.4 |
|  | 4003[空房间] | 50.60 | 20 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 23.1 |
|  | 4004[空房间] | 50.00 | 20 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 | 32.9 |
|  | 4005[空房间] | 50.37 | 20 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 22.9 |
|  | 4006[楼梯间] | 50.95 | 20 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985 | 39.0 |
|  | 4007[空房间] | 49.67 | 20 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 30.1 |
|  | 4009[空房间] | 49.98 | 20 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 26.6 |
|  | 4012[空房间] | 50.02 | 20 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 5.6 |
|  | 4013[空房间] | 100.00 | 20 | 2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445 | 24.5 |
|  | 4015[空房间] | 49.98 | 20 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 5.6 |
|  | 4019[空房间] | 50.04 | 20 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 33.9 |
|  | 4020[空房间] | 50.00 | 20 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 34.8 |
|  | 4021[空房间] | 49.44 | 20 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 34.4 |
|  | 合计 | 3113.41 |  | 81119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81119 | 26.1 |
| 未分区 | 2001[开架书库] | 609.60 | 20 | 8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8215 | 13.5 |
|  | X001[楼梯间] | 50.98 | 20 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 26.9 |
|  | X002[楼梯间] | 35.26 | 20 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 20.2 |
|  | 合计 | 695.83 |  | 10298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10298 | 14.8 |
| 总计 |  | 3809.24 |  | 91417 | 0 | 0 | 0 |  | 91417 | 24.0 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[开架书库] | 661.93 | 20 | 9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9851 | 14.9 |
|  | 1002[卫生间] | 19.08 | 20 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 47.8 |
|  | 1003[楼梯间] | 50.96 | 20 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 12.2 |
|  | 1004[楼梯间] | 35.69 | 20 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 27.9 |
|  | 1005[书库] | 217.00 | 20 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365 | 15.5 |
|  | 1006[空房间] | 154.16 | 20 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3551 | 23.0 |
|  | 1008[卫生间] | 11.76 | 20 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 56.1 |
|  | 1009[卫生间] | 12.84 | 20 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 33.3 |
|  | 1010[阅览室] | 112.80 | 20 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527 | 31.3 |
|  | 1012[空房间] | 22.36 | 20 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 62.1 |
|  | 1014[目录室] | 149.82 | 20 | 5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5124 | 34.2 |
|  | 1016[走道] | 52.08 | 20 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 18.6 |
|  | 2002[阅览室] | 140.00 | 20 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 21.4 |
|  | 合计 | 1640.48 |  | 34384 | 0 | 0 | 0 |  | 34384 | 21.0 |
| 2层 | 2001[开架书库] | 609.60 | 20 | 8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8215 | 13.5 |
|  | X001[楼梯间] | 50.98 | 20 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 26.9 |
|  | X002[楼梯间] | 35.26 | 20 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 20.2 |
|  | 合计 | 695.83 |  | 10298 | 0 | 0 | 0 |  | 10298 | 14.8 |
| 3层 | 3001[阅览室] | 50.47 | 20 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 38.1 |
|  | 3002[楼梯间] | 35.26 | 20 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 42.7 |
|  | 3003[阅览室] | 50.36 | 20 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 33.8 |
|  | 3004[楼梯间] | 50.98 | 20 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 33.4 |
|  | 3005[空房间] | 50.00 | 20 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422 | 48.4 |
|  | 3006[阅览室] | 49.60 | 20 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257 | 45.5 |
|  | 3007[空房间] | 50.00 | 20 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 29.2 |
|  | 3008[目录室] | 50.00 | 20 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493 | 49.9 |
|  | 3010[阅览室] | 49.96 | 20 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 41.3 |
|  | 3011[书库] | 100.00 | 20 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842 | 28.4 |
|  | 3014[空房间] | 50.04 | 20 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 20.6 |
|  | 3016[走道] | 49.96 | 20 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 20.6 |
|  | 3022[阅览室] | 50.02 | 20 | 2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467 | 49.3 |
|  | 3023[阅览室] | 49.96 | 20 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 49.8 |
|  | 合计 | 736.59 |  | 27390 | 0 | 0 | 0 |  | 27390 | 37.2 |
| 4层 | 4001[楼梯间] | 35.30 | 20 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 48.2 |
|  | 4002[空房间] | 50.00 | 20 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 14.4 |
|  | 4003[空房间] | 50.60 | 20 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 23.1 |
|  | 4004[空房间] | 50.00 | 20 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 | 32.9 |
|  | 4005[空房间] | 50.37 | 20 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 22.9 |
|  | 4006[楼梯间] | 50.95 | 20 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985 | 39.0 |
|  | 4007[空房间] | 49.67 | 20 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 30.1 |
|  | 4009[空房间] | 49.98 | 20 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 26.6 |
|  | 4012[空房间] | 50.02 | 20 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 5.6 |
|  | 4013[空房间] | 100.00 | 20 | 2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445 | 24.5 |
|  | 4015[空房间] | 49.98 | 20 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 5.6 |
|  | 4019[空房间] | 50.04 | 20 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 33.9 |
|  | 4020[空房间] | 50.00 | 20 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 34.8 |
|  | 4021[空房间] | 49.44 | 20 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 34.4 |
|  | 合计 | 736.34 |  | 19345 | 0 | 0 | 0 |  | 19345 | 26.3 |
| 总计 |  | 3809.24 |  | 91417 | 0 | 0 | 0 |  | 91417 | 24.0 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[开架书库] | 屋顶 | 60.50 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 339.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.1 | 0.00 | 339.1 |
|  | 南外墙 | 34.04 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 531.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 451.4 | 0.00 | 451.4 |
|  | 东外墙 | 24.53 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 382.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 363.6 | 0.00 | 363.6 |
|  | 北外墙 | 48.48 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 756.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 794.3 | 0.00 | 794.3 |
|  | 西外墙 | 38.91 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 607.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 576.9 | 0.00 | 576.9 |
|  | 南外窗 | 39.67 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 755.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 641.7 | 0.00 | 641.7 |
|  | 东外窗 | 58.15 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1106.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1051.3 | 0.00 | 1051.3 |
|  | 北外窗 | 57.60 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1096.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1150.9 | 0.00 | 1150.9 |
|  | 西外窗 | 18.21 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 346.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.1 | 0.00 | 329.1 |
|  | 东外门 | 24.57 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 467.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 444.2 | 0.00 | 444.2 |
|  | 西外门 | 5.67 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 107.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.5 | 0.00 | 102.5 |
|  | 非周边地面 | 505.23 | 0.30 | 20 | 17.3 | 1.0 | 2622.1 |  |  | 0.00 | 2622.1 | 0.00 | 2622.1 |
|  | 周边地面 | 156.70 | 0.36 | 20 | 17.3 | 1.0 | 984.0 |  |  | 0.00 | 984.0 | 0.00 | 984.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9851 |
| 1002[卫生间] | 屋顶 | 19.08 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 107.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.0 | 0.00 | 107.0 |
|  | 西外墙 | 2.79 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.4 | 0.00 | 41.4 |
|  | 北外墙 | 20.28 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 316.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 332.3 | 0.00 | 332.3 |
|  | 南外墙 | 16.61 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 259.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 220.3 | 0.00 | 220.3 |
|  | 南外窗 | 3.67 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 69.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 59.4 | 0.00 | 59.4 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 36.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0.00 | 34.2 |
|  | 非周边地面 | 2.92 | 0.30 | 20 | 17.3 | 1.0 | 15.2 |  |  | 0.00 | 15.2 | 0.00 | 15.2 |
|  | 周边地面 | 16.16 | 0.36 | 20 | 17.3 | 1.0 | 101.5 |  |  | 0.00 | 101.5 | 0.00 | 101.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 911 |
| 1003[楼梯间] | 南外墙 | 2.34 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 36.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.00 | 31.0 |
|  | 南外窗 | 19.50 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 371.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 315.4 | 0.00 | 315.4 |
|  | 非周边地面 | 39.76 | 0.30 | 20 | 17.3 | 1.0 | 206.4 |  |  | 0.00 | 206.4 | 0.00 | 206.4 |
|  | 周边地面 | 11.20 | 0.36 | 20 | 17.3 | 1.0 | 70.3 |  |  | 0.00 | 70.3 | 0.00 | 70.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 |
| 1004[楼梯间] | 南外墙 | 10.77 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 168.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 东外墙 | 2.34 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 36.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.7 | 0.00 | 34.7 |
|  | 南外窗 | 21.60 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 411.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 349.4 | 0.00 | 349.4 |
|  | 东外窗 | 14.43 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 274.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 260.9 | 0.00 | 260.9 |
|  | 非周边地面 | 14.49 | 0.30 | 20 | 17.3 | 1.0 | 75.2 |  |  | 0.00 | 75.2 | 0.00 | 75.2 |
|  | 周边地面 | 21.20 | 0.36 | 20 | 17.3 | 1.0 | 133.1 |  |  | 0.00 | 133.1 | 0.00 | 133.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 |
| 1005[书库] | 屋顶 | 214.66 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1203.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1203.2 | 0.00 | 1203.2 |
|  | 北外墙 | 21.84 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 340.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.9 | 0.00 | 357.9 |
|  | 北外窗 | 32.40 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 616.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 647.4 | 0.00 | 647.4 |
|  | 非周边地面 | 189.18 | 0.30 | 20 | 17.3 | 1.0 | 981.8 |  |  | 0.00 | 981.8 | 0.00 | 981.8 |
|  | 周边地面 | 27.82 | 0.36 | 20 | 17.3 | 1.0 | 174.7 |  |  | 0.00 | 174.7 | 0.00 | 174.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3365 |
| 1006[空房间] | 屋顶 | 148.76 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 833.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.9 | 0.00 | 833.9 |
|  | 南外墙 | 53.40 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 833.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 708.3 | 0.00 | 708.3 |
|  | 东外墙 | 15.60 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 243.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.3 | 0.00 | 231.3 |
|  | 西外墙 | 15.60 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 243.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.3 | 0.00 | 231.3 |
|  | 南外窗 | 34.20 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 650.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 553.2 | 0.00 | 553.2 |
|  | 南外门 | 7.56 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 143.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 122.3 | 0.00 | 122.3 |
|  | 非周边地面 | 89.36 | 0.30 | 20 | 17.3 | 1.0 | 463.8 |  |  | 0.00 | 463.8 | 0.00 | 463.8 |
|  | 周边地面 | 64.80 | 0.36 | 20 | 17.3 | 1.0 | 406.9 |  |  | 0.00 | 406.9 | 0.00 | 406.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3551 |
| 1008[卫生间] | 屋顶 | 11.76 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 65.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.9 | 0.00 | 65.9 |
|  | 西外墙 | 17.55 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 273.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 260.2 | 0.00 | 260.2 |
|  | 北外墙 | 9.37 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 146.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.6 | 0.00 | 153.6 |
|  | 东外墙 | 2.79 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.4 | 0.00 | 41.4 |
|  | 北外窗 | 1.86 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 35.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.1 | 0.00 | 37.1 |
|  | 东外门 | 1.89 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 36.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0.00 | 34.2 |
|  | 非周边地面 | 6.26 | 0.30 | 20 | 17.3 | 1.0 | 32.5 |  |  | 0.00 | 32.5 | 0.00 | 32.5 |
|  | 周边地面 | 5.50 | 0.36 | 20 | 17.3 | 1.0 | 34.6 |  |  | 0.00 | 34.6 | 0.00 | 34.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 |
| 1009[卫生间] | 屋顶 | 12.84 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 72.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.0 | 0.00 | 72.0 |
|  | 北外墙 | 10.11 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 157.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.6 | 0.00 | 165.6 |
|  | 西外墙 | 2.79 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.4 | 0.00 | 41.4 |
|  | 北外窗 | 2.06 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 39.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.00 | 41.2 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 36.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0.00 | 34.2 |
|  | 非周边地面 | 6.60 | 0.30 | 20 | 17.3 | 1.0 | 34.3 |  |  | 0.00 | 34.3 | 0.00 | 34.3 |
|  | 周边地面 | 6.24 | 0.36 | 20 | 17.3 | 1.0 | 39.2 |  |  | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428 |
| 1010[阅览室] | 屋顶 | 112.80 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 632.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.3 | 0.00 | 632.3 |
|  | 西外墙 | 29.61 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 462.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 438.9 | 0.00 | 438.9 |
|  | 北外墙 | 18.20 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 284.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.2 | 0.00 | 298.2 |
|  | 东外墙 | 22.20 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 346.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.1 | 0.00 | 329.1 |
|  | 西外窗 | 21.60 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 411.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 390.5 | 0.00 | 390.5 |
|  | 北外窗 | 13.00 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 247.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.8 | 0.00 | 259.8 |
|  | 东外窗 | 21.60 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 411.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 390.5 | 0.00 | 390.5 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 71.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.00 | 68.3 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 71.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.00 | 68.3 |
|  | 非周边地面 | 52.20 | 0.30 | 20 | 17.3 | 1.0 | 270.9 |  |  | 0.00 | 270.9 | 0.00 | 270.9 |
|  | 周边地面 | 60.60 | 0.36 | 20 | 17.3 | 1.0 | 380.6 |  |  | 0.00 | 380.6 | 0.00 | 380.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3527 |
| 1012[空房间] | 屋顶 | 22.36 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.00 | 125.3 |
|  | 北外墙 | 16.77 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 261.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.8 | 0.00 | 274.8 |
|  | 西外墙 | 20.28 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 316.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 300.6 | 0.00 | 300.6 |
|  | 南外墙 | 16.77 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 261.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 222.4 | 0.00 | 222.4 |
|  | 东外墙 | 12.39 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 193.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.7 | 0.00 | 183.7 |
|  | 东外窗 | 6.00 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 114.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
|  | 东外门 | 1.89 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 36.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0.00 | 34.2 |
|  | 非周边地面 | 0.36 | 0.30 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1.9 |  |  | 0.00 | 1.9 | 0.00 | 1.9 |
|  | 周边地面 | 22.00 | 0.36 | 20 | 17.3 | 1.0 | 138.2 |  |  | 0.00 | 138.2 | 0.00 | 138.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1390 |
| 1014[目录室] | 屋顶 | 149.82 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 839.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.8 | 0.00 | 839.8 |
|  | 西外墙 | 47.58 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 742.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 705.3 | 0.00 | 705.3 |
|  | 北外墙 | 21.80 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 340.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.3 | 0.00 | 357.3 |
|  | 东外墙 | 39.75 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 620.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 589.3 | 0.00 | 589.3 |
|  | 南外墙 | 17.82 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 278.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 236.4 | 0.00 | 236.4 |
|  | 北外窗 | 35.14 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 668.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 702.1 | 0.00 | 702.1 |
|  | 南外窗 | 21.60 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 411.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 349.4 | 0.00 | 349.4 |
|  | 东外窗 | 21.60 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 411.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 390.5 | 0.00 | 390.5 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 71.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.00 | 68.3 |
|  | 非周边地面 | 50.60 | 0.30 | 20 | 17.3 | 1.0 | 262.6 |  |  | 0.00 | 262.6 | 0.00 | 262.6 |
|  | 周边地面 | 99.22 | 0.36 | 20 | 17.3 | 1.0 | 623.1 |  |  | 0.00 | 623.1 | 0.00 | 623.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5124 |
| 1016[走道] | 屋顶 | 52.06 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 291.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.8 | 0.00 | 291.8 |
|  | 北外墙 | 11.87 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 185.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.4 | 0.00 | 194.4 |
|  | 北外窗 | 6.19 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 117.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.8 | 0.00 | 123.8 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 71.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 非周边地面 | 40.88 | 0.30 | 20 | 17.3 | 1.0 | 212.2 |  |  | 0.00 | 212.2 | 0.00 | 212.2 |
|  | 周边地面 | 11.20 | 0.36 | 20 | 17.3 | 1.0 | 70.3 |  |  | 0.00 | 70.3 | 0.00 | 70.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968 |
| 2002[阅览室] | 屋顶 | 140.00 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 784.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.7 | 0.00 | 784.7 |
|  | 西外墙 | 19.81 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 309.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.7 | 0.00 | 293.7 |
|  | 东外墙 | 3.90 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 60.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.8 | 0.00 | 57.8 |
|  | 南外墙 | 7.80 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 121.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 103.5 |
|  | 西外窗 | 29.45 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 560.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 532.4 | 0.00 | 532.4 |
|  | 南外窗 | 23.40 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 445.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 378.5 | 0.00 | 378.5 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 71.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.00 | 68.3 |
|  | 非周边地面 | 98.80 | 0.30 | 20 | 17.3 | 1.0 | 512.8 |  |  | 0.00 | 512.8 | 0.00 | 512.8 |
|  | 周边地面 | 41.20 | 0.36 | 20 | 17.3 | 1.0 | 258.7 |  |  | 0.00 | 258.7 | 0.00 | 258.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2990 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34384 |
| 2001[开架书库] | 屋顶 | 544.09 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 3049.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3049.7 | 0.00 | 3049.7 |
|  | 西外墙 | 33.45 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 522.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.9 | 0.00 | 495.9 |
|  | 南外墙 | 26.40 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 412.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 350.2 | 0.00 | 350.2 |
|  | 东外墙 | 9.76 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 152.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.7 | 0.00 | 144.7 |
|  | 北外墙 | 34.80 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 543.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 570.2 | 0.00 | 570.2 |
|  | 南外窗 | 27.00 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 513.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 436.7 | 0.00 | 436.7 |
|  | 东外窗 | 69.14 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1315.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1249.9 | 0.00 | 1249.9 |
|  | 北外窗 | 43.20 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 822.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 863.2 | 0.00 | 863.2 |
|  | 西外窗 | 47.01 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 894.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 849.8 | 0.00 | 849.8 |
|  | 西外门 | 11.34 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 215.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.0 | 0.00 | 205.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8215 |
| X001[楼梯间] | 东外墙 | 23.53 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 367.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 348.8 | 0.00 | 348.8 |
|  | 南外墙 | 3.30 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 51.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 43.8 | 0.00 | 43.8 |
|  | 西外墙 | 23.53 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 367.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 348.8 | 0.00 | 348.8 |
|  | 北外墙 | 16.80 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 262.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 275.3 | 0.00 | 275.3 |
|  | 南外窗 | 13.50 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 256.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 218.4 | 0.00 | 218.4 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 71.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.00 | 68.3 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 71.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.00 | 68.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1372 |
| X002[楼梯间] | 南外墙 | 10.38 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 162.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
|  | 东外墙 | 2.91 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 45.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.1 | 0.00 | 43.1 |
|  | 南外窗 | 21.60 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 411.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 349.4 | 0.00 | 349.4 |
|  | 东外窗 | 9.99 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 190.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.7 | 0.00 | 180.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10298 |
| 3001[阅览室] | 东南外墙 | 10.80 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 168.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 151.7 | 0.00 | 151.7 |
|  | 西南外墙 | 11.85 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 184.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 166.4 | 0.00 | 166.4 |
|  | 东南外窗 | 16.80 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 319.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 287.7 | 0.00 | 287.7 |
|  | 西南外窗 | 16.20 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 308.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 277.5 | 0.00 | 277.5 |
|  | 挑空楼板 | 50.47 | 1.19 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1040.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1040.8 | 0.00 | 1040.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1924 |
| 3002[楼梯间] | 北外墙 | 31.98 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 499.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 524.0 | 0.00 | 524.0 |
|  | 东外墙 | 2.34 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 36.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.7 | 0.00 | 34.7 |
|  | 南外墙 | 31.98 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 499.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 424.2 | 0.00 | 424.2 |
|  | 西外墙 | 12.99 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 202.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.6 | 0.00 | 192.6 |
|  | 东外窗 | 14.43 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 274.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 260.9 | 0.00 | 260.9 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 71.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.00 | 68.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1505 |
| 3003[阅览室] | 西南外墙 | 11.82 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 184.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 166.0 | 0.00 | 166.0 |
|  | 东南外墙 | 10.76 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 167.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.00 | 151.1 |
|  | 西南外窗 | 16.20 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 308.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 277.5 | 0.00 | 277.5 |
|  | 东南外窗 | 16.80 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 319.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 287.7 | 0.00 | 287.7 |
|  | 挑空楼板 | 39.85 | 1.19 | 20 | 17.3 | 1.0 | 821.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.7 | 0.00 | 821.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1704 |
| 3004[楼梯间] | 东外墙 | 30.91 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 482.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.2 | 0.00 | 458.2 |
|  | 北外墙 | 18.06 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 281.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 295.9 | 0.00 | 295.9 |
|  | 西外墙 | 35.50 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 554.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 526.3 | 0.00 | 526.3 |
|  | 南外墙 | 2.34 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 36.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.00 | 31.0 |
|  | 南外窗 | 19.50 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 371.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 315.4 | 0.00 | 315.4 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 71.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1702 |
| 3005[空房间] | 西南外墙 | 9.92 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 154.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 139.3 | 0.00 | 139.3 |
|  | 西北外墙 | 11.38 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 177.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.5 | 0.00 | 186.5 |
|  | 东南外墙 | 10.78 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 168.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 151.4 | 0.00 | 151.4 |
|  | 西南外窗 | 17.66 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 336.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 302.4 | 0.00 | 302.4 |
|  | 西北外窗 | 16.20 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 308.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.7 | 0.00 | 323.7 |
|  | 东南外窗 | 16.80 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 319.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 287.7 | 0.00 | 287.7 |
|  | 挑空楼板 | 50.02 | 1.19 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1031.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1031.4 | 0.00 | 1031.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2422 |
| 3006[阅览室] | 西北外墙 | 21.18 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 330.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 347.1 | 0.00 | 347.1 |
|  | 东南外墙 | 10.95 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 170.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.8 | 0.00 | 153.8 |
|  | 西南外墙 | 9.71 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 151.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 136.4 | 0.00 | 136.4 |
|  | 东南外窗 | 16.63 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 316.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 284.9 | 0.00 | 284.9 |
|  | 西南外窗 | 14.55 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 276.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 249.2 | 0.00 | 249.2 |
|  | 西北外门 | 3.15 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 59.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 挑空楼板 | 49.60 | 1.19 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1022.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1022.7 | 0.00 | 1022.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2257 |
| 3007[空房间] | 东南外墙 | 14.03 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 218.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 197.0 | 0.00 | 197.0 |
|  | 东南外窗 | 13.55 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 257.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 232.1 | 0.00 | 232.1 |
|  | 挑空楼板 | 49.99 | 1.19 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1030.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1030.9 | 0.00 | 1030.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1460 |
| 3008[目录室] | 西北外墙 | 11.83 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 184.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.8 | 0.00 | 193.8 |
|  | 东北外墙 | 11.38 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 177.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.4 | 0.00 | 186.4 |
|  | 东南外墙 | 9.58 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 149.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 0.00 | 134.5 |
|  | 西北外窗 | 12.60 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 239.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.8 | 0.00 | 251.8 |
|  | 东北外窗 | 16.20 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 308.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.7 | 0.00 | 323.7 |
|  | 东南外窗 | 18.00 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 342.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 308.3 | 0.00 | 308.3 |
|  | 西北外门 | 3.15 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 59.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 挑空楼板 | 50.00 | 1.19 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1031.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1031.1 | 0.00 | 1031.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2493 |
| 3010[阅览室] | 东北外墙 | 9.75 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 152.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.7 | 0.00 | 159.7 |
|  | 西北外墙 | 9.55 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 149.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.5 | 0.00 | 156.5 |
|  | 东北外窗 | 15.52 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 295.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 310.2 | 0.00 | 310.2 |
|  | 西北外窗 | 18.00 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 342.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 359.7 | 0.00 | 359.7 |
|  | 东北外门 | 2.31 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 44.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.00 | 46.2 |
|  | 挑空楼板 | 49.95 | 1.19 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1030.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1030.1 | 0.00 | 1030.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2062 |
| 3011[书库] | 西北外墙 | 11.38 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 177.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.4 | 0.00 | 186.4 |
|  | 东北外墙 | 23.71 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 369.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 388.4 | 0.00 | 388.4 |
|  | 东南外墙 | 27.58 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 430.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 387.3 | 0.00 | 387.3 |
|  | 西北外窗 | 16.20 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 308.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.7 | 0.00 | 323.7 |
|  | 东北外窗 | 23.89 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 454.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 477.3 | 0.00 | 477.3 |
|  | 东北外门 | 7.56 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 143.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.00 | 151.1 |
|  | 挑空楼板 | 45.00 | 1.19 | 20 | 17.3 | 1.0 | 928.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.0 | 0.00 | 928.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2842 |
| 3014[空房间] | 挑空楼板 | 50.05 | 1.19 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1032.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1032.0 | 0.00 | 1032.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032 |
| 3016[走道] | 挑空楼板 | 49.95 | 1.19 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1030.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1030.1 | 0.00 | 1030.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |
| 3022[阅览室] | 屋顶 | 0.60 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
|  | 东北外墙 | 9.07 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 141.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.7 | 0.00 | 148.7 |
|  | 西北外墙 | 9.60 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 149.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.3 | 0.00 | 157.3 |
|  | 西南外墙 | 24.43 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 381.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 343.1 | 0.00 | 343.1 |
|  | 东北外窗 | 18.47 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 351.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 369.1 | 0.00 | 369.1 |
|  | 西北外窗 | 18.00 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 342.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 359.7 | 0.00 | 359.7 |
|  | 西南外门 | 3.15 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 59.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 54.0 | 0.00 | 54.0 |
|  | 挑空楼板 | 50.02 | 1.19 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1031.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1031.5 | 0.00 | 1031.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2467 |
| 3023[阅览室] | 西北外墙 | 11.36 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 177.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.1 | 0.00 | 186.1 |
|  | 东北外墙 | 9.58 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 149.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.9 | 0.00 | 156.9 |
|  | 西南外墙 | 12.80 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 199.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 179.7 | 0.00 | 179.7 |
|  | 东北外窗 | 18.00 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 342.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 359.7 | 0.00 | 359.7 |
|  | 西南外窗 | 14.78 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 281.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 253.1 | 0.00 | 253.1 |
|  | 西北外窗 | 16.20 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 308.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.7 | 0.00 | 323.7 |
|  | 挑空楼板 | 49.97 | 1.19 | 20 | 17.3 | 1.0 | 1030.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1030.5 | 0.00 | 1030.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2490 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27390 |
| 4001[楼梯间] | 屋顶 | 35.30 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 197.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.9 | 0.00 | 197.9 |
|  | 东外墙 | 2.37 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 36.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.1 | 0.00 | 35.1 |
|  | 北外墙 | 31.98 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 499.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 524.0 | 0.00 | 524.0 |
|  | 西外墙 | 12.99 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 202.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.00 | 192.5 |
|  | 南外墙 | 31.98 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 499.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 424.2 | 0.00 | 424.2 |
|  | 东外窗 | 14.43 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 274.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 260.9 | 0.00 | 260.9 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 71.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.00 | 68.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1703 |
| 4002[空房间] | 屋顶 | 50.01 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 280.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.3 | 0.00 | 280.3 |
|  | 东南外墙 | 10.78 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 168.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 151.4 | 0.00 | 151.4 |
|  | 东南外窗 | 16.80 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 319.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 287.7 | 0.00 | 287.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 |
| 4003[空房间] | 屋顶 | 50.59 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 283.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.6 | 0.00 | 283.6 |
|  | 东南外墙 | 10.86 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 169.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 152.6 | 0.00 | 152.6 |
|  | 西南外墙 | 11.88 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 185.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 166.8 | 0.00 | 166.8 |
|  | 东南外窗 | 16.80 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 319.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 287.7 | 0.00 | 287.7 |
|  | 西南外窗 | 16.20 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 308.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 277.5 | 0.00 | 277.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1168 |
| 4004[空房间] | 屋顶 | 50.00 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 280.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.2 | 0.00 | 280.2 |
|  | 西南外墙 | 13.84 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 216.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 194.4 | 0.00 | 194.4 |
|  | 西北外墙 | 14.98 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 233.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 245.5 | 0.00 | 245.5 |
|  | 东南外墙 | 10.78 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 168.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 151.4 | 0.00 | 151.4 |
|  | 西南外窗 | 13.73 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 261.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 235.2 | 0.00 | 235.2 |
|  | 西北外窗 | 12.60 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 239.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.8 | 0.00 | 251.8 |
|  | 东南外窗 | 16.80 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 319.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 287.7 | 0.00 | 287.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1646 |
| 4005[空房间] | 屋顶 | 50.37 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 282.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.3 | 0.00 | 282.3 |
|  | 东南外墙 | 10.77 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 168.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
|  | 西南外墙 | 15.41 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 240.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 216.4 | 0.00 | 216.4 |
|  | 东南外窗 | 16.80 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 319.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 287.7 | 0.00 | 287.7 |
|  | 西南外窗 | 12.60 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 239.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 215.8 | 0.00 | 215.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1153 |
| 4006[楼梯间] | 屋顶 | 50.95 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 285.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.6 | 0.00 | 285.6 |
|  | 东外墙 | 30.74 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 479.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 455.7 | 0.00 | 455.7 |
|  | 北外墙 | 18.06 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 281.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 295.9 | 0.00 | 295.9 |
|  | 西外墙 | 35.48 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 553.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 525.9 | 0.00 | 525.9 |
|  | 南外墙 | 2.34 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 36.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.00 | 31.0 |
|  | 南外窗 | 19.50 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 371.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 315.4 | 0.00 | 315.4 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 71.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985 |
| 4007[空房间] | 屋顶 | 49.61 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 278.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.1 | 0.00 | 278.1 |
|  | 西北外墙 | 24.25 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 378.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.3 | 0.00 | 397.3 |
|  | 东南外墙 | 11.38 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 177.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 159.8 | 0.00 | 159.8 |
|  | 西南外墙 | 9.85 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 153.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.3 |
|  | 东南外窗 | 16.20 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 308.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 277.5 | 0.00 | 277.5 |
|  | 西南外窗 | 14.40 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 274.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 246.6 | 0.00 | 246.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1497 |
| 4009[空房间] | 屋顶 | 49.98 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 280.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.1 | 0.00 | 280.1 |
|  | 东北外墙 | 6.64 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 103.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.8 | 0.00 | 108.8 |
|  | 西北外墙 | 8.28 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 129.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.6 | 0.00 | 135.6 |
|  | 东北外窗 | 18.63 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 354.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 372.2 | 0.00 | 372.2 |
|  | 西北外窗 | 19.29 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 367.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 385.4 | 0.00 | 385.4 |
|  | 东北外门 | 2.31 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 44.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.00 | 46.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328 |
| 4012[空房间] | 屋顶 | 50.11 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 280.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.9 | 0.00 | 280.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 4013[空房间] | 屋顶 | 100.00 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 560.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.5 | 0.00 | 560.5 |
|  | 西北外墙 | 14.98 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 233.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 245.4 | 0.00 | 245.4 |
|  | 东北外墙 | 28.32 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 441.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 464.0 | 0.00 | 464.0 |
|  | 东南外墙 | 27.58 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 430.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 387.3 | 0.00 | 387.3 |
|  | 西北外窗 | 12.60 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 239.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.8 | 0.00 | 251.8 |
|  | 东北外窗 | 26.84 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 510.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 536.2 | 0.00 | 536.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2445 |
| 4015[空房间] | 屋顶 | 49.98 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 280.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.1 | 0.00 | 280.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 4019[空房间] | 屋顶 | 50.03 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 280.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.4 | 0.00 | 280.4 |
|  | 西北外墙 | 15.00 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 234.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 245.7 | 0.00 | 245.7 |
|  | 东北外墙 | 14.98 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 233.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 245.4 | 0.00 | 245.4 |
|  | 西南外墙 | 16.08 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 250.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 225.9 | 0.00 | 225.9 |
|  | 东北外窗 | 12.60 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 239.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.8 | 0.00 | 251.8 |
|  | 西南外窗 | 11.50 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 218.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 196.9 | 0.00 | 196.9 |
|  | 西北外窗 | 12.60 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 239.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.8 | 0.00 | 251.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1698 |
| 4020[空房间] | 屋顶 | 49.98 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 280.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.2 | 0.00 | 280.2 |
|  | 西北外墙 | 10.78 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 168.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.00 | 176.6 |
|  | 东北外墙 | 11.38 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 177.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.4 | 0.00 | 186.4 |
|  | 东南外墙 | 11.38 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 177.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 159.8 | 0.00 | 159.8 |
|  | 西北外窗 | 16.80 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 319.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 335.7 | 0.00 | 335.7 |
|  | 东北外窗 | 16.20 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 308.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.7 | 0.00 | 323.7 |
|  | 东南外窗 | 16.20 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 308.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 277.5 | 0.00 | 277.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1740 |
| 4021[空房间] | 屋顶 | 49.47 | 0.32 | 20 | 17.3 | 1.0 | 277.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.3 | 0.00 | 277.3 |
|  | 东北外墙 | 9.58 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 149.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.0 | 0.00 | 157.0 |
|  | 西北外墙 | 5.34 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 83.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.00 | 87.5 |
|  | 西南外墙 | 27.58 | 0.90 | 20 | 17.3 | 1.0 | 430.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 387.3 | 0.00 | 387.3 |
|  | 东北外窗 | 18.00 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 342.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 359.7 | 0.00 | 359.7 |
|  | 西北外窗 | 21.60 | 1.10 | 20 | 17.3 | 1.0 | 411.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 431.6 | 0.00 | 431.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19345 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91417 |