**隔热检查计算书**

公共建筑

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 阳新供水城东调度中心建设工程 2#候工楼 |
| 工程地点 | 湖北-黄石 |
| 设计编号 | 2023Z—11—1002—02 |
| 建设单位 | 阳新县城发水务有限公司 |
| 设计单位 | 中唐工程设计有限公司 |
| 设 计 人 | 程伟栋 |
| 校 对 人 | 梅青青 |
| 审 核 人 | 周诗雅 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2023 |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | P4A3C3975 |

**目 录**

[1 建筑概况 3](#_Toc144035453)

[2 评价依据 3](#_Toc144035454)

[3 评价目标与方法 3](#_Toc144035455)

[3.1 评价目标 3](#_Toc144035456)

[3.2 评价方法 3](#_Toc144035457)

[4 边界条件参数设置 4](#_Toc144035458)

[4.1 基本设置 4](#_Toc144035459)

[4.2 室外空气温度 5](#_Toc144035460)

[4.3 室外太阳辐射照度 5](#_Toc144035461)

[4.4 室内空气温度 6](#_Toc144035462)

[5 工程材料 6](#_Toc144035463)

[6 工程构造 8](#_Toc144035464)

[6.1 屋顶构造 8](#_Toc144035465)

[6.1.1 坡屋面（挂瓦条） 8](#_Toc144035466)

[6.2 外墙构造 9](#_Toc144035467)

[6.2.1 外墙构造一 9](#_Toc144035468)

[7 验算结论 12](#_Toc144035469)

[7.1 空调房间 12](#_Toc144035470)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 阳新供水城东调度中心建设工程 2#候工楼 | |
| 工程地点 | 湖北-黄石 | |
| 地理位置 | 北纬：30.20° | 东经：115.07° |
| 气候子区 | 夏热冬冷A区 | |
| 大气透明度等级 | 4 | |
| 建筑面积 | 地上1749.79㎡ 地下0㎡ | |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 | |
| 建筑高度 | 16.5m | |
| 结构类型 | 框架 | |

# 评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

# 评价目标与方法

## 评价目标

1. 依据《建筑环境通用规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
2. 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。

## 评价方法

1. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

**表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **房间类型** | **自然通风房间** | **空调房间** | |
| **重质围护结构**  **（D≥2.5）** | **轻质围护结构**  **（D＜2.5）** |
| **内表面最高温度** | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

1. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

**表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **房间类型** | **自然通风房间** | **空调房间** | |
| **重质围护结构**  **（D≥2.5）** | **轻质围护结构**  **（D＜2.5）** |
| **内表面最高温度** | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；



—室内空气温度，（）。



te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》



GB50176-2016配套软件气象数据取用。

1. 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：
2. 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）



式中： —温度对于时间的导数，/s。



—材料的导温系数，，m2/s。



1. 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）



式中：—材料的比热， J /(kg·K)；

—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；



—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；



—对流换热温度，。



1. 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n （3.2.3-3）



式中：—差分节点温度值，。




# 边界条件参数设置

## 基本设置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公式及变量** | **变量名** | | **数值** | **说明** |
| **（一）内表面边界条件（第三类边界条件）** | | | | |
|  | | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  | | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| **（二）外表面边界条件（第三类边界条件）** | | | | |
|  | | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  | | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  | | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  | | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

## 室外空气温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 33.00 | 33.00 | 34.20 | 32.00 | 32.00 | 32.60 | 31.00 | 32.00 | 34.60 | 36.00 | 37.00 | 37.50 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 38.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.30 | 38.00 | 37.00 | 35.60 | 34.00 | 34.00 | 34.30 |

**注：气象数据参考 湖北-武汉**

## 室外太阳辐射照度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **变量** | **变量名** | **公式来源** |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB  50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 6.63 | 5.06 | 4.63 | 3.07 | 8.00 |
| 6:00 | 122.03 | 58.26 | 56.82 | 34.78 | 116.70 |
| 7:00 | 244.91 | 136.31 | 117.21 | 89.34 | 268.90 |
| 8:00 | 440.28 | 236.95 | 176.69 | 144.68 | 535.80 |
| 9:00 | 462.46 | 338.32 | 224.52 | 185.29 | 736.50 |
| 10:00 | 400.01 | 419.69 | 265.56 | 219.27 | 875.30 |
| 11:00 | 284.52 | 450.50 | 284.52 | 234.35 | 915.60 |
| 12:00 | 270.19 | 414.97 | 390.22 | 221.70 | 836.60 |
| 13:00 | 264.91 | 387.34 | 502.38 | 216.91 | 803.10 |
| 14:00 | 234.47 | 310.83 | 541.10 | 190.97 | 671.50 |
| 15:00 | 197.17 | 223.57 | 528.22 | 148.05 | 519.30 |
| 16:00 | 147.25 | 134.34 | 416.06 | 75.24 | 336.10 |
| 17:00 | 85.26 | 22.62 | 366.88 | 12.27 | 181.60 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**注：气象数据参考 湖北-武汉**

## 室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

# 工程材料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 1:2水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1062.0 | 0.0000 |  |
| C20细石混凝土 | 1.510 | 15.359 | 2300.0 | 934.0 | 0.0000 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 1:2.5水泥砂浆找1%坡 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1062.0 | 0.0000 |  |
| 复合木地板 | 0.170 | 4.661 | 700.0 | 2510.0 | 0.0000 |  |
| 聚乙烯泡沫塑料 | 0.047 | 0.687 | 100.0 | 1380.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 现浇LC15全轻混凝土楼地面隔热层 | 0.285 | 4.875 | 1100.0 | 1050.0 | 0.0000 | 修正系数a=1.0 注：1、详鄂建办【2013】88号和重庆DBJ50/T151-2012；2、干密度ρ取值范围1000~1200（kg/m3），库中默认取平均值；3、蓄热系数S取值范围4.44~5.31[W/(㎡·K)]，库中默认取平均值；4、导热系数取值0.26~0.31【W/(m·K)】，库中默认取平均值 |
| 高性能蒸压加气混凝土 B06级 | 0.190 | 3.010 | 640.0 | 1050.0 | 0.0000 | 修正系数a=1.0【注：墙体热工参数ρ为计算值（含砌块和砌筑砂浆的密度）】 |
| 发泡水泥保温板 | 0.070 | 2.490 | 250.0 | 1170.0 | 0.1910 | 修正系数=1.2 |
| 水泥聚合物抗裂砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 | 修正系数a=1.0 |
| 聚合物水泥抗裂砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 高性能蒸压加气混凝土 B05级 | 0.140 | 2.800 | 500.0 | 1540.0 | 0.0000 | 修正系数=1.25；适用部位：内墙 |
| 薄层灰泥 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 高性能蒸压加气混凝土 B04级 | 0.200 | 2.640 | 425.0 | 1120.0 | 0.0000 | 夏热冬冷及温和地区 内墙;修正系数=1.0 ;JGJ/T17-2020 蒸压加气混凝土制品应用技术标准 |
| 水泥砂浆找平层（1:2.5） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 平瓦 | － | － | － | － | － |  |
| 30\*30挂瓦条，20h\*40顺水条 | － | － | － | － | － |  |
| 聚乙烯膜 | 0.047 | 0.687 | 100.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |


# 工程构造

## 屋顶构造

### 坡屋面（挂瓦条）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 平瓦 | 20 | 20.0 | 200.000 | 200.000 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 30\*30挂瓦条，20h\*40顺水条 | 20 | 20.0 | 10000.000 | 8527.723 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| C20细石混凝土 | 40 | 10.0 | 1.510 | 15.359 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 聚乙烯膜 | 0.4 | 0.4 | 0.047 | 0.687 | 1.00 | 0.009 | 0.006 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 3.0 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 3.0 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 水泥砂浆找平层（1:2.5） | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯板 | 100 | 11.1 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 3.030 | 1.052 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 120 | 12.0 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 326.4 | － | － | － | － | 3.182 | 3.128 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 | | | | | | |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.60 | | | | | | |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.30 | | | | | | |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 | | | | | | |

#### 空调房间：逐时温度




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 26.73 | 26.70 | 26.66 | 26.63 | 26.60 | 26.57 | 26.54 | 26.52 | 26.49 | 26.47 | 26.47 | 26.47 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.50 | 26.54 | 26.58 | 26.63 | 26.68 | 26.73 | 26.76 | 26.78 | 26.79 | 26.79 | 26.77 | 26.75 |

## 外墙构造

### 外墙构造一


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 聚合物水泥抗裂砂浆 | 5 | 5.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.006 | 0.062 |
| 高性能蒸压加气混凝土 B05级 | 250 | 6.3 | 0.140 | 2.800 | 1.25 | 1.429 | 5.000 |
| 薄层灰泥 | 3 | 3.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.003 | 0.037 |
| 各层之和∑ | 258 | － | － | － | － | 1.438 | 5.099 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 | | | | | | |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 | | | | | | |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.63 | | | | | | |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 | | | | | | |

#### 空调房间：东向逐时温度




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.19 | 27.16 | 27.13 | 27.09 | 27.05 | 27.01 | 26.97 | 26.93 | 26.89 | 26.86 | 26.83 | 26.82 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.83 | 26.86 | 26.91 | 26.96 | 27.01 | 27.06 | 27.11 | 27.15 | 27.18 | 27.20 | 27.21 | 27.20 |

#### 空调房间：西向逐时温度




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.36 | 27.33 | 27.30 | 27.25 | 27.20 | 27.15 | 27.10 | 27.05 | 27.00 | 26.96 | 26.92 | 26.89 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.87 | 26.86 | 26.88 | 26.91 | 26.95 | 27.01 | 27.08 | 27.16 | 27.24 | 27.30 | 27.34 | 27.36 |

#### 空调房间：南向逐时温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.20 | 27.18 | 27.14 | 27.11 | 27.06 | 27.02 | 26.98 | 26.94 | 26.90 | 26.87 | 26.83 | 26.81 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.81 | 26.82 | 26.85 | 26.90 | 26.97 | 27.03 | 27.10 | 27.15 | 27.19 | 27.22 | 27.23 | 27.22 |

#### 空调房间：北向逐时温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.01 | 26.99 | 26.97 | 26.95 | 26.92 | 26.89 | 26.86 | 26.83 | 26.80 | 26.77 | 26.75 | 26.73 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.72 | 26.73 | 26.75 | 26.78 | 26.81 | 26.86 | 26.90 | 26.94 | 26.97 | 27.00 | 27.01 | 27.01 |

# 验算结论

## 空调房间

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| 屋顶 | 上:坡屋面（挂瓦条） | 20:10 | 26.79 | 28.50 | 满足 |
| 外墙 | 东:外墙构造一 | 22:05 | 27.21 | 28.00 | 满足 |
| 西:外墙构造一 | 23:15 | 27.36 | 28.00 | 满足 |
| 南:外墙构造一 | 22:10 | 27.23 | 28.00 | 满足 |
| 北:外墙构造一 | 22:50 | 27.01 | 28.00 | 满足 |