建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-红河 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月28日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19995850359 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	围护结构作法简要说明	4

3.3	体形系数	5

3.4	窗墙比	5

3.4.1	外窗表	6

3.5	天窗	7

3.5.1	天窗屋顶比	7

3.5.2	天窗热工	7

3.6	屋顶构造	7

3.6.1	屋顶构造一	7

3.7	外墙构造	8

3.7.1	外墙相关构造	8

3.7.2	外墙平均热工特性	9

3.8	外窗热工	9

3.8.1	外窗构造	9

3.8.2	外遮阳类型	10

3.8.3	建筑遮阳系数	10

3.8.4	平均遮阳系数	10

3.8.5	总体热工性能	12

3.9	通风开口面积	13

3.10	外窗气密性	14

3.11	可见光透射比	14

3.12	窗地面积比	14

3.13	结论	14

4	权衡判断基本要求	15

4.1	说明	15

5	综合权衡	16

5.1	计算条件	16

5.2	综合权衡	17

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-红河 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.39° | 东经：103.34° |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |  |
| 建筑面积 | 地上496㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 12.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 1626.02 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 461.36 |  |
| 北向角度 | 224.6 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌体 | 0.220 | 3.601 | 700.0 | 1158.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 63.1mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌体 200mm＋水泥砂浆 20mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗：6高透光Low-E+12A+6透明-隔热金属窗框：

传热系数2.500W/m^2.K，太阳得热系数0.300

5. 幕墙：6高透光Low-E+12A+6透明：

传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.300

体形系数

| 外表面积 | 461.36 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 1626.02 |
| 体形系数 | 0.28 |
| 建筑形状 | 条形 |

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-A | 1002 | 西 | 0.18 | 0.30 | 满足 |
|  | 1003 | 东 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1005 | 东 | 0.06 | 0.30 | 满足 |
|  | 1006 | 东 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 1001 | 东 | 0.05 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.37 | 0.30 | 超限值 |
|  | 1004 | 东 | 0.37 | 0.30 | 超限值 |
|  |  | 西 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-G | 1002 | 西 | 0.18 | 0.30 | 满足 |
|  | 1003 | 东 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1005 | 东 | 0.06 | 0.30 | 满足 |
|  | 1006 | 东 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 1001 | 东 | 0.05 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.37 | 0.30 | 超限值 |
|  | 1004 | 东 | 0.37 | 0.30 | 超限值 |
|  |  | 西 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-H | 1002 | 西 | 0.18 | 0.30 | 满足 |
|  | 1003 | 东 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1005 | 东 | 0.06 | 0.30 | 满足 |
|  | 1006 | 东 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 1001 | 东 | 0.05 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.37 | 0.30 | 超限值 |
|  | 1004 | 东 | 0.37 | 0.30 | 超限值 |
|  |  | 西 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-I | 1002 | 西 | 0.18 | 0.30 | 满足 |
|  | 1003 | 东 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1005 | 东 | 0.06 | 0.30 | 满足 |
|  | 1006 | 东 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 1001 | 东 | 0.05 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.37 | 0.30 | 超限值 |
|  | 1004 | 东 | 0.37 | 0.30 | 超限值 |
|  |  | 西 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-J | 1006 | 东 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-K | 1002 | 西 | 0.18 | 0.30 | 满足 |
|  | 1003 | 东 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1006 | 东 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 1001 | 东 | 0.05 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.37 | 0.30 | 超限值 |
|  | 1004 | 东 | 0.37 | 0.30 | 超限值 |
|  |  | 西 | 0.23 | 0.30 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-F | 2001 | 东 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
|  | 2003 | 西 | 0.09 | 0.30 | 满足 |
|  | 2005 | 东 | 0.14 | 0.30 | 满足 |
|  | 2006 | 东 | 0.06 | 0.30 | 满足 |
|  | 2007 | 西 | 0.20 | 0.30 | 满足 |
|  | 2002 | 东 | 0.52 | 0.30 | 超限值 |
|  |  | 西 | 0.51 | 0.30 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-D | 3001 | 东 | 0.43 | 0.30 | 超限值 |
|  |  | 西 | 0.47 | 0.30 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 楼梯间 | 2008 | 东 | 0.19 | 0.30 | 满足 |
|  | 楼梯间 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 50.17 |  | 2.06×3.00 | 2 | 1 | 6.18 | 6.18 |
|  |  | 1.82×3.00 | 2 | 1 | 5.46 | 5.46 |
|  |  | 2.06×3.12 | 3 | 1 | 6.43 | 6.43 |
|  |  | 1.82×3.12 | 3 | 1 | 5.68 | 5.68 |
|  | 001 | 0.60×0.60 | 1 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  | C0606 | 1.38×0.60 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 |
|  | C0606 | 1.48×0.60 | 2 | 1 | 0.89 | 0.89 |
|  | C0609 | 0.60×0.60 | 3 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  | C0612 | 0.60×0.90 | 2 | 1 | 0.54 | 0.54 |
|  | C0614 | 1.54×1.40 | 2 | 1 | 2.15 | 2.15 |
|  | C0909 | 2.10×1.80 | 3 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  | C0915 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | C0921 | 0.90×2.10 | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 |
|  | C1213 | 1.20×1.40 | 2 | 1 | 1.68 | 1.68 |
|  | C1214 | 2.10×2.10 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |
|  | C1821 | 1.80×2.10 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  | M1521 | 1.50×2.10 | 2 | 1 | 3.15 | 3.15 |
| 西向 53.49 |  | 2.06×3.00 | 2 | 1 | 6.18 | 6.18 |
|  |  | 1.82×3.00 | 2 | 1 | 5.46 | 5.46 |
|  |  | 1.82×3.12 | 3 | 1 | 5.68 | 5.68 |
|  |  | 2.06×3.12 | 3 | 1 | 6.44 | 6.44 |
|  | C0612 | 0.60×0.90 | 2 | 1 | 0.54 | 0.54 |
|  | C0912 | 0.90×1.20 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  | C1214 | 2.10×2.10 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 2~3 | 3 | 1.80 | 5.40 |
|  | C1514 | 1.50×1.40 | 1 | 1 | 2.10 | 2.10 |
|  | C2109 | 2.10×1.20 | 3 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  | C2112 | 2.10×1.20 | 2 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  | C2118 | 2.10×1.80 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 |
|  | C3012 | 3.00×1.20 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗热工

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 63.1 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.753 | 0.715 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 343.1 | － | － | － | 2.339 | 4.179 |
| 附加热阻 | 屋面种植层 |  |  |  | 0.90 |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(1.06+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌体 | 200 | 0.220 | 3.601 | 1.00 | 0.909 | 3.274 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 0.977 | 4.011 |
| 附加热阻 | 用含水多孔材料做面层的外墙面 |  |  |  | 0.35 |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.51+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 156.06 | 0.880 | 0.67 | 4.01 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 21.19 | 0.120 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 177.25 | 1.000 | 0.73 | 3.88 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 东西向外墙热工不得降低(KE≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 147.24 | 0.896 | 0.67 | 4.01 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 17.15 | 0.104 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 164.39 | 1.000 | 0.72 | 3.90 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 东西向外墙热工不得降低(KW≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 303.30 | 0.888 | 0.67 | 4.01 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 38.34 | 0.112 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 341.64 | 1.000 | 0.72 | 3.89 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.8-8~3.1.8-9的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6高透光Low-E+12A+6透明 | 65 | 1.90 | 0.30 | 0.720 | 可见光透射比=0.720 |
| 2 | 6高透光Low-E+12A+6透明-隔热金属窗框 | 18 | 2.50 | 0.30 | 0.720 | 可见光透射比=0.720 |

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |  |

建筑遮阳系数

| 朝向 | 窗编号 | 建筑遮阳系数 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | C0609(最不利窗) | 0.80 | ≤0.80 | 满足 |
| 西向 | C2109(最不利窗) | 0.80 | ≤0.80 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |  |  |
| 标准要求 | 东、西向外窗的建筑遮阳系数不应大于0.8 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

平均遮阳系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 6.180 | 6.180 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 2 |  | 2 | 1 | 5.460 | 5.460 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 3 |  | 3 | 1 | 6.427 | 6.427 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 4 |  | 3 | 1 | 5.678 | 5.678 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 5 | 001 | 1 | 2 | 0.360 | 0.720 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 6 | C0606 | 1 | 1 | 0.828 | 0.828 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 7 | C0606 | 2 | 1 | 0.886 | 0.886 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 8 | C0609 | 3 | 1 | 0.360 | 0.360 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 9 | C0612 | 2 | 1 | 0.540 | 0.540 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 10 | C0614 | 2 | 1 | 2.152 | 2.152 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 11 | C0909 | 3 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 12 | C0915 | 1 | 1 | 2.248 | 2.248 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 13 | C0921 | 1 | 1 | 1.890 | 1.890 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 14 | C1213 | 2 | 1 | 1.680 | 1.680 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 15 | C1214 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 16 | C1821 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 17 | M1521 | 2 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 50.169 | 朝向综合太阳得热系数 |  |  | 0.240 | 0.240 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 6.180 | 6.180 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 2 |  | 2 | 1 | 5.460 | 5.460 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 3 |  | 3 | 1 | 5.678 | 5.678 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 4 |  | 3 | 1 | 6.436 | 6.436 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 5 | C0612 | 2 | 1 | 0.540 | 0.540 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 6 | C0912 | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 7 | C1214 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 8 | C1512 | 2~3 | 3 | 1.800 | 5.400 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 9 | C1514 | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 10 | C2109 | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 11 | C2112 | 2 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 12 | C2118 | 1 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 13 | C3012 | 2 | 1 | 3.603 | 3.603 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 53.487 | 朝向综合太阳得热系数 |  |  | 0.240 | 0.240 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 夏季综合太阳得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 东向 | 1001 | 18 | 活动遮阳0 | 0.05 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.35 | 满足 |
|  | 1003 | 18 | 活动遮阳0 | 0.30 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 活动遮阳0 | 0.37 | 2.50 | 3.00 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 1005 | 18 | 活动遮阳0 | 0.06 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.35 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 活动遮阳0 | 0.15 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.35 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 活动遮阳0 | 0.27 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 2002 | 18 65 | 活动遮阳0 | 0.52 | 1.93 | 无对应限值 | 0.24 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2005 | 18 | 活动遮阳0 | 0.14 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.35 | 满足 |
|  | 2006 | 18 | 活动遮阳0 | 0.06 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.35 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | 活动遮阳0 | 0.19 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.35 | 满足 |
|  | 3001 | 18 65 | 活动遮阳0 | 0.43 | 1.92 | 无对应限值 | 0.24 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3003 | 18 | 活动遮阳0 | 0.24 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 18 | 活动遮阳0 | 0.37 | 2.50 | 3.00 | 0.24 | 0.20 | 不满足 |
|  | 1002 | 18 | 活动遮阳0 | 0.18 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 活动遮阳0 | 0.23 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | 活动遮阳0 | 0.15 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 活动遮阳0 | 0.21 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 2002 | 18 65 | 活动遮阳0 | 0.51 | 2.04 | 无对应限值 | 0.24 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2003 | 18 | 活动遮阳0 | 0.09 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 活动遮阳0 | 0.12 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 活动遮阳0 | 0.20 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 3001 | 18 65 | 活动遮阳0 | 0.47 | 2.00 | 无对应限值 | 0.24 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3002 | 18 | 活动遮阳0 | 0.07 | 2.50 | 3.50 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 透光围护结构的热工性能指标应符合表3.1.9-4的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |

通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 通风开口面积比 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3002(最不利房间) | 16.00 |  | C1512 | 1.80 | 0.80 | 外窗 | 0.09 | 0.80 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗通风开口面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 001 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001(最不利房间) | 0.12 | C1214 | 0.72 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2007(最不利房间) | 10.37 |  | C1512 | 1.80 | 外窗 | 0.1736 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 2 | 天窗热工 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 6 | 通风开口面积 | 满足 |  |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 8 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 9 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

权衡判断基本要求

说明

本建筑按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造 | D=4.18; K=0.29 | K≤0.40 | 满足 |
| 外墙构造－南向外墙 | DS=; KS= | KS≤2.00 | 满足 |
| 外墙构造－北向外墙 | DN=; KN= | KN≤2.00 | 满足 |
| 外墙构造－东向外墙 | DE=3.88; KE=0.73 | KE≤1.50 | 满足 |
| 外墙构造－西向外墙 | DW=3.90; KW=0.72 | KW≤1.50 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－东向－2002 | K=1.93 | K≤3.00 (窗墙比=0.52) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－西向－2002 | K=2.04 | K≤3.00 (窗墙比=0.51) | 满足 |
| 外窗热工－建筑遮阳系数－东向－C0609(最不利窗) | 0.80 | ≤0.80 | 满足 |
| 外窗热工－建筑遮阳系数－西向－C2109(最不利窗) | 0.80 | ≤0.80 | 满足 |
| 外窗热工－外窗太阳得热系数－东向－2002 | SumSHGC=0.24 | SumSHGC≤0.35 (窗墙比=0.52) | 满足 |
| 外窗热工－外窗太阳得热系数－西向－2002 | SumSHGC=0.24 | SumSHGC≤0.35 (窗墙比=0.51) | 满足 |
| 通风开口面积 | vg=0.09; vh=0.80 | 外窗通风开口面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％ | 满足 |
| 外窗气密性 | 6 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 | 满足 |
| 可见光透射比 | 0.72 | ≥0.40 | 满足 |
| 窗地面积比 | wg=0.1736 | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 | 满足 |

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.29 |  |  | 0.40 |  |  |
| 屋顶外表面辐射吸收系数[ρ] |  | 0.75 |  |  | －－ |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.72 |  |  | 1.50 |  |  |
| 外墙外表面辐射吸收系数[ρ] |  | 0.75 |  |  | －－ |  |  |
| 天窗传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 天窗太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  |  |  |  | 夏季 |  |  | 夏季 |
|  | 南向 | － | － | － | ≤0.25 | 3.5 | 0.35 |
|  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.35 | 3.5 | 0.30 |
|  |  |  |  |  | ＞0.35 | 3.0 | 0.30 |
|  | 北向 | － | － | － | ≤0.25 | 3.5 | 0.35 |
|  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.35 | 3.5 | 0.30 |
|  |  |  |  |  | ＞0.35 | 3.0 | 0.30 |
|  | 东向 | 0.52 | 1.93 | 0.24 | ≤0.25 | 3.5 | 0.35 |
|  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.35 | 3.5 | 0.30 |
|  |  |  |  |  | ＞0.35 | 3.0 | 0.30 |
|  | 西向 | 0.51 | 2.04 | 0.24 | ≤0.25 | 3.5 | 0.30 |
|  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.35 | 3.5 | 0.25 |
|  |  |  |  |  | ＞0.35 | 3.0 | 0.20 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 0.00 | 0.01 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 0.008 | 0.04 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |