建筑节能设计报告书

公共建筑－综合权衡

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 社区活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-漳州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月8日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15359434145 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	建筑大样	5

4	工程材料	11

5	围护结构作法简要说明	11

6	体形系数	12

7	窗墙比	12

7.1	窗墙比	12

7.2	外窗表	12

8	可见光透射比	14

9	天窗	15

9.1	天窗屋顶比	15

9.2	天窗类型	15

10	屋顶构造	16

10.1	屋顶构造一	16

11	外墙构造	16

11.1	外墙构造一	16

11.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	17

12	挑空楼板构造	17

13	外窗热工	17

13.1	外窗构造	17

13.2	外遮阳类型	17

13.2.1	平板遮阳	17

13.2.2	百叶遮阳	18

13.3	平均传热系数	18

13.4	综合太阳得热系数	21

13.5	总体热工性能	25

14	有效通风换气面积	25

15	非中空窗面积比	29

16	外窗气密性	29

17	幕墙气密性	29

18	综合权衡	30

18.1	计算条件	30

18.2	房间类型	30

18.2.1	房间表	30

18.2.2	作息时间表	31

18.3	综合权衡	31

19	结论	31

20	附录	32

20.1	工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	32

20.2	工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	33

20.3	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	34

20.4	工作日/节假日照明开关时间表(%)	35

20.5	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	36

20.6	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	37

# 建筑概况

| 工程名称 | 社区活动中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-漳州 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：117.65° |
| 气候分区 | 夏热冬暖南区 |  |
| 建筑面积 | 地上3509㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 13.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 16741.33 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 5411.78 |  |
| 北向角度 | 83.2 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.60 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.60 |  |

# 设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

左视图

右视图

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0000 |  |
| 低标号砂浆隔离层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0000 |  |
| XPS版 | 0.034 | 0.370 | 50.0 | 1107.4 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 10.112 | 1800.0 | 840.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 自保温混凝土复合砌块（Ⅰa） | 0.310 | 4.390 | 900.0 | 949.9 | 0.0000 |  |
| 保温砂浆(K=0.06) | 0.060 | 0.950 | 800.0 | 258.5 | 0.0000 | 修正系数:室外1.15 室内1.1 |

# 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋低标号砂浆隔离层 10mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋XPS版 50mm＋钢筋混凝土屋面板 100mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

保温砂浆(K=0.06) 30mm＋自保温混凝土复合砌块（Ⅰa） 180mm＋水泥砂浆（1） 20mm

3. 外窗：断热铝合金窗--6中透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃：

传热系数2.340W/m^2.K，太阳得热系数0.278

4. 天窗：断热铝合金窗--6中透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃：

传热系数2.340W/m^2.K，太阳得热系数0.278

# 体形系数

| 外表面积 | 5411.78 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 16741.33 |
| 体形系数 | 0.32 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 577.86 | 940.94 | 0.61 |
| 北向 | 北-默认立面 | 560.52 | 981.45 | 0.57 |
| 东向 | 东-默认立面 | 316.05 | 927.00 | 0.34 |
| 西向 | 西-默认立面 | 343.23 | 873.00 | 0.39 |

## 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 577.86 | C19 | 3.60×3.00 | 1~3 | 4 | 10.80 | 43.20 |
|  |  | C192 | 4.00×3.60 | 1~2 | 2 | 14.40 | 28.80 |
|  |  | C22 | 4.00×3.60 | 1~3 | 3 | 14.40 | 43.20 |
|  |  | C222 | 4.00×3.60 | 1~3 | 3 | 14.40 | 43.20 |
|  |  | C27 | 2.70×1.50 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 |
|  |  | C3 | 1.00×3.90 | 1 | 1 | 3.90 | 3.90 |
|  |  | C3 | 1.00×3.90 | 1 | 1 | 3.90 | 3.90 |
|  |  | C3 | 1.00×3.90 | 1 | 1 | 3.90 | 3.90 |
|  |  | C3 | 1.00×3.90 | 1 | 1 | 3.90 | 3.90 |
|  |  | C30 | 5.50×1.50 | 1 | 1 | 8.25 | 8.25 |
|  |  | C36 | 4.50×3.90 | 1 | 1 | 17.55 | 17.55 |
|  |  | C36 | 4.50×3.90 | 1 | 1 | 17.55 | 17.55 |
|  |  | C38 | 5.50×3.90 | 2 | 2 | 21.45 | 42.90 |
|  |  | C39 | 5.60×3.90 | 1 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C39 | 5.60×3.90 | 1 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C39 | 5.60×3.90 | 2 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C39 | 5.60×3.90 | 2 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C39 | 5.60×3.90 | 2 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C39 | 5.60×3.90 | 2 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C39 | 5.60×3.90 | 3 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C39 | 5.60×3.90 | 3 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C39 | 5.60×3.90 | 3 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C39 | 5.60×3.90 | 3 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C39 | 5.60×3.90 | 3 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C4 | 1.90×3.90 | 1 | 1 | 7.41 | 7.41 |
|  |  | C4 | 1.90×3.90 | 1 | 1 | 7.41 | 7.41 |
|  |  | C4 | 1.90×3.90 | 1 | 1 | 7.41 | 7.41 |
|  |  | C4 | 1.90×3.90 | 1 | 1 | 7.41 | 7.41 |
|  |  | C41 | 5.60×3.90 | 1 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C41 | 5.60×3.90 | 1 | 1 | 21.84 | 21.84 |
| 北向 | 北-默认立面 560.52 | C25 | 5.50×2.40 | 1 | 5 | 13.20 | 66.00 |
|  |  | C31 | 1.80×3.90 | 1 | 1 | 7.02 | 7.02 |
|  |  | C32 | 1.90×3.90 | 2 | 2 | 7.41 | 14.82 |
|  |  | C33 | 2.30×3.90 | 3 | 2 | 8.97 | 17.94 |
|  |  | C34 | 2.70×3.90 | 2 | 1 | 10.53 | 10.53 |
|  |  | C35 | 3.10×3.90 | 3 | 2 | 12.09 | 24.18 |
|  |  | C36 | 4.50×3.90 | 1 | 1 | 17.55 | 17.55 |
|  |  | C36 | 4.50×3.90 | 1 | 1 | 17.55 | 17.55 |
|  |  | C36 | 4.50×3.90 | 1 | 1 | 17.55 | 17.55 |
|  |  | C38 | 5.50×3.90 | 2 | 1 | 21.45 | 21.45 |
|  |  | C38 | 5.50×3.90 | 2 | 1 | 21.45 | 21.45 |
|  |  | C38 | 5.50×3.90 | 2 | 1 | 21.45 | 21.45 |
|  |  | C38 | 5.50×3.90 | 2 | 1 | 21.45 | 21.45 |
|  |  | C39 | 5.60×3.90 | 3 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C39 | 5.60×3.90 | 3 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C39 | 5.60×3.90 | 3 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C4 | 1.90×3.90 | 1 | 1 | 7.41 | 7.41 |
|  |  | C4 | 1.90×3.90 | 1 | 1 | 7.41 | 7.41 |
|  |  | C4 | 1.90×3.90 | 1 | 1 | 7.41 | 7.41 |
|  |  | C4 | 1.90×3.90 | 1 | 1 | 7.41 | 7.41 |
|  |  | C40 | 7.10×3.90 | 1 | 1 | 27.69 | 27.69 |
|  |  | C40 | 7.10×3.90 | 1 | 1 | 27.69 | 27.69 |
|  |  | C41 | 5.60×3.90 | 1 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C41 | 5.60×3.90 | 1 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C41 | 5.60×3.90 | 2 | 4 | 21.84 | 87.36 |
| 东向 | 东-默认立面 316.05 | C14 | 2.40×2.40 | 1 | 2 | 5.76 | 11.52 |
|  |  | C17 | 3.60×2.40 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 |
|  |  | C18 | 4.20×3.00 | 1~3 | 4 | 12.60 | 50.40 |
|  |  | C18 | 4.20×3.00 | 2~3 | 2 | 12.60 | 25.20 |
|  |  | C182 | 4.20×3.00 | 1~3 | 4 | 12.60 | 50.40 |
|  |  | C182 | 4.20×3.00 | 2~3 | 2 | 12.60 | 25.20 |
|  |  | C2 | 0.90×1.50 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  | C2 | 0.90×1.50 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  | C2 | 0.90×1.50 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  | C2 | 0.90×1.50 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  | C2 | 0.90×1.50 | 2 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  | C2 | 0.90×1.50 | 2 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  | C2 | 0.90×1.50 | 3 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  | C2 | 0.90×1.50 | 3 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  | C20 | 3.60×2.40 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 |
|  |  | C20 | 3.60×2.40 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 |
|  |  | C26 | 0.90×2.40 | 2~3 | 2 | 2.16 | 4.32 |
|  |  | C28 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C29 | 3.60×1.50 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |
|  |  | C37 | 5.30×3.90 | 1 | 1 | 20.67 | 20.67 |
|  |  | C37 | 5.30×3.90 | 2 | 1 | 20.67 | 20.67 |
|  |  | C38 | 5.50×3.90 | 3 | 1 | 21.45 | 21.45 |
|  |  | C5 | 2.40×3.30 | 1~2 | 4 | 7.92 | 31.68 |
|  |  | C5 | 2.40×3.30 | 3 | 1 | 7.92 | 7.92 |
| 西向 | 西-默认立面 343.23 | C17 | 3.60×2.40 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 |
|  |  | C18 | 4.20×3.00 | 1~3 | 8 | 12.60 | 100.80 |
|  |  | C18 | 4.20×3.00 | 2~3 | 4 | 12.60 | 50.40 |
|  |  | C20 | 3.60×2.40 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 |
|  |  | C25 | 5.50×2.40 | 1 | 2 | 13.20 | 26.40 |
|  |  | C29 | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |
|  |  | C29 | 3.60×1.50 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |
|  |  | C29 | 3.60×1.50 | 3 | 1 | 5.40 | 5.40 |
|  |  | C37 | 5.30×3.90 | 1 | 1 | 20.67 | 20.67 |
|  |  | C37 | 5.30×3.90 | 2 | 1 | 20.67 | 20.67 |
|  |  | C38 | 5.50×3.90 | 3 | 1 | 21.45 | 21.45 |
|  |  | C41 | 5.60×3.90 | 1 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C5 | 2.40×3.30 | 1~2 | 5 | 7.92 | 39.60 |
|  |  | C5 | 2.40×3.30 | 3 | 1 | 7.92 | 7.92 |

# 可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.61 | C222 | 0.80 | 0.40 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.57 | C39 | 0.80 | 0.40 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.34 | C182 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.39 | C18 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

# 天窗

## 天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | TC12,TC12,TC12,TC12,TC12,TC12,TC12,TC12,TC12,TC12, | 86.24 | 728.09 | 0.12 |
| 2001 | TC13,TC13,TC13,TC13,TC13,TC13,TC13,TC13,TC13,TC13, | 117.04 | 382.32 | 0.31 |
| 3001 | TC13,TC13,TC13,TC13,TC13,TC13,TC13,TC13,TC13, | 53.11 | 154.32 | 0.34 |
| 3005 | TC13,TC13,TC13,TC13,TC13, | 12.64 | 45.60 | 0.28 |
| 3006 | TC13,TC13,TC13, | 23.18 | 41.48 | 0.56 |
| 3009 | TC13,TC13, | 9.57 | 15.20 | 0.63 |
| 3010 | TC13,TC13, | 9.58 | 15.20 | 0.63 |
| 整栋建筑 |  | 311.37 | 1601.70 | 0.19 |

## 天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗--6中透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃 | 66 | 2.34 | 0.32 |  |
| 平均 |  |  | 2.34 | 0.28 |  |

# 屋顶构造

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 低标号砂浆隔离层 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.450 | 7.500 | 1.00 | 0.067 | 0.500 |
| XPS版 | 50 | 0.034 | 0.370 | 1.00 | 1.471 | 0.544 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.650 | 2.795 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.60[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=0.9 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 保温砂浆(K=0.06) | 30 | 0.060 | 0.950 | 1.15 | 0.435 | 0.475 |
| 自保温混凝土复合砌块（Ⅰa） | 180 | 0.310 | 4.390 | 1.00 | 0.581 | 2.549 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.022 | 0.217 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.037 | 3.241 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.60[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

# 挑空楼板构造

本工程无此项内容

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗--6中透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃 | 18 | 2.34 | 0.28 | 0.800 |  |

## 外遮阳类型

已启用环境遮阳

### 平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

### 百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

## 平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C19 | 1~3 | 4 | 10.800 | 43.200 | 18 | 2.340 |
| 2 | C192 | 1~2 | 2 | 14.400 | 28.800 | 18 | 2.340 |
| 3 | C22 | 1~3 | 3 | 14.400 | 43.200 | 18 | 2.340 |
| 4 | C222 | 1~3 | 3 | 14.400 | 43.200 | 18 | 2.340 |
| 5 | C27 | 1 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 2.340 |
| 6 | C3 | 1 | 1 | 3.900 | 3.900 | 18 | 2.340 |
| 7 | C3 | 1 | 1 | 3.900 | 3.900 | 18 | 2.340 |
| 8 | C3 | 1 | 1 | 3.900 | 3.900 | 18 | 2.340 |
| 9 | C3 | 1 | 1 | 3.900 | 3.900 | 18 | 2.340 |
| 10 | C30 | 1 | 1 | 8.250 | 8.250 | 18 | 2.340 |
| 11 | C36 | 1 | 1 | 17.550 | 17.550 | 18 | 2.340 |
| 12 | C36 | 1 | 1 | 17.550 | 17.550 | 18 | 2.340 |
| 13 | C38 | 2 | 2 | 21.450 | 42.900 | 18 | 2.340 |
| 14 | C39 | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 15 | C39 | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 16 | C39 | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 17 | C39 | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 18 | C39 | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 19 | C39 | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 20 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 21 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 22 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 23 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 24 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 25 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 2.340 |
| 26 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 2.340 |
| 27 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 2.340 |
| 28 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 2.340 |
| 29 | C41 | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 30 | C41 | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 577.860 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.340 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C25 | 1 | 5 | 13.200 | 66.000 | 18 | 2.340 |
| 2 | C31 | 1 | 1 | 7.020 | 7.020 | 18 | 2.340 |
| 3 | C32 | 2 | 2 | 7.410 | 14.820 | 18 | 2.340 |
| 4 | C33 | 3 | 2 | 8.970 | 17.940 | 18 | 2.340 |
| 5 | C34 | 2 | 1 | 10.530 | 10.530 | 18 | 2.340 |
| 6 | C35 | 3 | 2 | 12.090 | 24.180 | 18 | 2.340 |
| 7 | C36 | 1 | 1 | 17.550 | 17.550 | 18 | 2.340 |
| 8 | C36 | 1 | 1 | 17.550 | 17.550 | 18 | 2.340 |
| 9 | C36 | 1 | 1 | 17.550 | 17.550 | 18 | 2.340 |
| 10 | C38 | 2 | 1 | 21.450 | 21.450 | 18 | 2.340 |
| 11 | C38 | 2 | 1 | 21.450 | 21.450 | 18 | 2.340 |
| 12 | C38 | 2 | 1 | 21.450 | 21.450 | 18 | 2.340 |
| 13 | C38 | 2 | 1 | 21.450 | 21.450 | 18 | 2.340 |
| 14 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 15 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 16 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 17 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 2.340 |
| 18 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 2.340 |
| 19 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 2.340 |
| 20 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 2.340 |
| 21 | C40 | 1 | 1 | 27.690 | 27.690 | 18 | 2.340 |
| 22 | C40 | 1 | 1 | 27.690 | 27.690 | 18 | 2.340 |
| 23 | C41 | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 24 | C41 | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 25 | C41 | 2 | 4 | 21.840 | 87.360 | 18 | 2.340 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 560.520 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.340 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C14 | 1 | 2 | 5.760 | 11.520 | 18 | 2.340 |
| 2 | C17 | 1 | 1 | 8.640 | 8.640 | 18 | 2.340 |
| 3 | C18 | 1~3 | 4 | 12.600 | 50.400 | 18 | 2.340 |
| 4 | C18 | 2~3 | 2 | 12.600 | 25.200 | 18 | 2.340 |
| 5 | C182 | 1~3 | 4 | 12.600 | 50.400 | 18 | 2.340 |
| 6 | C182 | 2~3 | 2 | 12.600 | 25.200 | 18 | 2.340 |
| 7 | C2 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 2.340 |
| 8 | C2 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 2.340 |
| 9 | C2 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 2.340 |
| 10 | C2 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 2.340 |
| 11 | C2 | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 2.340 |
| 12 | C2 | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 2.340 |
| 13 | C2 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 2.340 |
| 14 | C2 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 2.340 |
| 15 | C20 | 1 | 1 | 8.640 | 8.640 | 18 | 2.340 |
| 16 | C20 | 1 | 1 | 8.640 | 8.640 | 18 | 2.340 |
| 17 | C26 | 2~3 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 2.340 |
| 18 | C28 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 2.340 |
| 19 | C29 | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 2.340 |
| 20 | C37 | 1 | 1 | 20.670 | 20.670 | 18 | 2.340 |
| 21 | C37 | 2 | 1 | 20.670 | 20.670 | 18 | 2.340 |
| 22 | C38 | 3 | 1 | 21.450 | 21.450 | 18 | 2.340 |
| 23 | C5 | 1~2 | 4 | 7.920 | 31.680 | 18 | 2.340 |
| 24 | C5 | 3 | 1 | 7.920 | 7.920 | 18 | 2.340 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 316.050 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.340 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C17 | 1 | 1 | 8.640 | 8.640 | 18 | 2.340 |
| 2 | C18 | 1~3 | 8 | 12.600 | 100.800 | 18 | 2.340 |
| 3 | C18 | 2~3 | 4 | 12.600 | 50.400 | 18 | 2.340 |
| 4 | C20 | 1 | 1 | 8.640 | 8.640 | 18 | 2.340 |
| 5 | C25 | 1 | 2 | 13.200 | 26.400 | 18 | 2.340 |
| 6 | C29 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 2.340 |
| 7 | C29 | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 2.340 |
| 8 | C29 | 3 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 2.340 |
| 9 | C37 | 1 | 1 | 20.670 | 20.670 | 18 | 2.340 |
| 10 | C37 | 2 | 1 | 20.670 | 20.670 | 18 | 2.340 |
| 11 | C38 | 3 | 1 | 21.450 | 21.450 | 18 | 2.340 |
| 12 | C41 | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 2.340 |
| 13 | C5 | 1~2 | 5 | 7.920 | 39.600 | 18 | 2.340 |
| 14 | C5 | 3 | 1 | 7.920 | 7.920 | 18 | 2.340 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 343.230 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.340 |

## 综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C19 | 1~3 | 4 | 10.800 | 43.200 | 18 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.291 | 0.081 |
| 2 | C192 | 1~2 | 2 | 14.400 | 28.800 | 18 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.291 | 0.081 |
| 3 | C22 | 1~3 | 3 | 14.400 | 43.200 | 18 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.291 | 0.081 |
| 4 | C222 | 1~3 | 3 | 14.400 | 43.200 | 18 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.291 | 0.081 |
| 5 | C27 | 1 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 0.278 |  | 0.229 | 0.064 |
| 6 | C3 | 1 | 1 | 3.900 | 3.900 | 18 | 0.278 |  | 0.798 | 0.222 |
| 7 | C3 | 1 | 1 | 3.900 | 3.900 | 18 | 0.278 |  | 0.743 | 0.207 |
| 8 | C3 | 1 | 1 | 3.900 | 3.900 | 18 | 0.278 |  | 0.680 | 0.189 |
| 9 | C3 | 1 | 1 | 3.900 | 3.900 | 18 | 0.278 |  | 0.797 | 0.222 |
| 10 | C30 | 1 | 1 | 8.250 | 8.250 | 18 | 0.278 |  | 0.470 | 0.131 |
| 11 | C36 | 1 | 1 | 17.550 | 17.550 | 18 | 0.278 |  | 0.045 | 0.013 |
| 12 | C36 | 1 | 1 | 17.550 | 17.550 | 18 | 0.278 |  | 0.043 | 0.012 |
| 13 | C38 | 2 | 2 | 21.450 | 42.900 | 18 | 0.278 |  | 0.136 | 0.038 |
| 14 | C39 | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.646 | 0.180 |
| 15 | C39 | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.542 | 0.151 |
| 16 | C39 | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.855 | 0.238 |
| 17 | C39 | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.819 | 0.228 |
| 18 | C39 | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.701 | 0.195 |
| 19 | C39 | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.590 | 0.164 |
| 20 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 21 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.949 | 0.264 |
| 22 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.924 | 0.257 |
| 23 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.837 | 0.233 |
| 24 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.749 | 0.208 |
| 25 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 0.278 |  | 0.324 | 0.090 |
| 26 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 0.278 |  | 0.330 | 0.092 |
| 27 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 0.278 |  | 0.328 | 0.091 |
| 28 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 0.278 |  | 0.323 | 0.090 |
| 29 | C41 | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.293 | 0.081 |
| 30 | C41 | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.289 | 0.080 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 577.860 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.485 | 0.135 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C25 | 1 | 5 | 13.200 | 66.000 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 2 | C31 | 1 | 1 | 7.020 | 7.020 | 18 | 0.278 |  | 0.388 | 0.108 |
| 3 | C32 | 2 | 2 | 7.410 | 14.820 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 4 | C33 | 3 | 2 | 8.970 | 17.940 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 5 | C34 | 2 | 1 | 10.530 | 10.530 | 18 | 0.278 |  | 0.644 | 0.179 |
| 6 | C35 | 3 | 2 | 12.090 | 24.180 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 7 | C36 | 1 | 1 | 17.550 | 17.550 | 18 | 0.278 |  | 0.074 | 0.021 |
| 8 | C36 | 1 | 1 | 17.550 | 17.550 | 18 | 0.278 |  | 0.077 | 0.021 |
| 9 | C36 | 1 | 1 | 17.550 | 17.550 | 18 | 0.278 |  | 0.586 | 0.163 |
| 10 | C38 | 2 | 1 | 21.450 | 21.450 | 18 | 0.278 |  | 0.265 | 0.074 |
| 11 | C38 | 2 | 1 | 21.450 | 21.450 | 18 | 0.278 |  | 0.266 | 0.074 |
| 12 | C38 | 2 | 1 | 21.450 | 21.450 | 18 | 0.278 |  | 0.915 | 0.254 |
| 13 | C38 | 2 | 1 | 21.450 | 21.450 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 14 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.617 | 0.172 |
| 15 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 16 | C39 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.619 | 0.172 |
| 17 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 0.278 |  | 0.677 | 0.188 |
| 18 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 0.278 |  | 0.683 | 0.190 |
| 19 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 0.278 |  | 0.682 | 0.190 |
| 20 | C4 | 1 | 1 | 7.410 | 7.410 | 18 | 0.278 |  | 0.667 | 0.185 |
| 21 | C40 | 1 | 1 | 27.690 | 27.690 | 18 | 0.278 |  | 0.837 | 0.233 |
| 22 | C40 | 1 | 1 | 27.690 | 27.690 | 18 | 0.278 |  | 0.762 | 0.212 |
| 23 | C41 | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.551 | 0.153 |
| 24 | C41 | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.616 | 0.171 |
| 25 | C41 | 2 | 4 | 21.840 | 87.360 | 18 | 0.278 | 平板遮阳0 | 1.000 | 0.278 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 560.520 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.756 | 0.210 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C14 | 1 | 2 | 5.760 | 11.520 | 18 | 0.278 | 平板遮阳0 | 0.338 | 0.094 |
| 2 | C17 | 1 | 1 | 8.640 | 8.640 | 18 | 0.278 | 平板遮阳0 | 0.335 | 0.093 |
| 3 | C18 | 1~3 | 4 | 12.600 | 50.400 | 18 | 0.278 | 平板遮阳0 | 0.333 | 0.093 |
| 4 | C18 | 2~3 | 2 | 12.600 | 25.200 | 18 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.333 | 0.093 |
| 5 | C182 | 1~3 | 4 | 12.600 | 50.400 | 18 | 0.278 | 平板遮阳0 | 0.333 | 0.093 |
| 6 | C182 | 2~3 | 2 | 12.600 | 25.200 | 18 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.333 | 0.093 |
| 7 | C2 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.278 |  | 0.327 | 0.091 |
| 8 | C2 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.278 |  | 0.034 | 0.009 |
| 9 | C2 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.278 |  | 0.265 | 0.074 |
| 10 | C2 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.278 |  | 0.048 | 0.013 |
| 11 | C2 | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.278 |  | 0.111 | 0.031 |
| 12 | C2 | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.278 |  | 0.139 | 0.039 |
| 13 | C2 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.278 |  | 0.287 | 0.080 |
| 14 | C2 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.278 |  | 0.623 | 0.173 |
| 15 | C20 | 1 | 1 | 8.640 | 8.640 | 18 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.333 | 0.093 |
| 16 | C20 | 1 | 1 | 8.640 | 8.640 | 18 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.240 | 0.067 |
| 17 | C26 | 2~3 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.333 | 0.093 |
| 18 | C28 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.278 |  | 0.438 | 0.122 |
| 19 | C29 | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.278 |  | 0.705 | 0.196 |
| 20 | C37 | 1 | 1 | 20.670 | 20.670 | 18 | 0.278 |  | 0.047 | 0.013 |
| 21 | C37 | 2 | 1 | 20.670 | 20.670 | 18 | 0.278 |  | 0.172 | 0.048 |
| 22 | C38 | 3 | 1 | 21.450 | 21.450 | 18 | 0.278 |  | 0.577 | 0.160 |
| 23 | C5 | 1~2 | 4 | 7.920 | 31.680 | 18 | 0.278 | 平板遮阳0 | 0.885 | 0.246 |
| 24 | C5 | 3 | 1 | 7.920 | 7.920 | 18 | 0.278 | 平板遮阳0 | 0.884 | 0.246 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 316.050 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.391 | 0.109 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C17 | 1 | 1 | 8.640 | 8.640 | 18 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.306 | 0.085 |
| 2 | C18 | 1~3 | 8 | 12.600 | 100.800 | 18 | 0.278 | 平板遮阳0 | 0.333 | 0.093 |
| 3 | C18 | 2~3 | 4 | 12.600 | 50.400 | 18 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.333 | 0.093 |
| 4 | C20 | 1 | 1 | 8.640 | 8.640 | 18 | 0.278 | 百叶遮阳0 | 0.259 | 0.072 |
| 5 | C25 | 1 | 2 | 13.200 | 26.400 | 18 | 0.278 |  | 1.000 | 0.278 |
| 6 | C29 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.278 |  | 0.062 | 0.017 |
| 7 | C29 | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.278 |  | 0.201 | 0.056 |
| 8 | C29 | 3 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.278 |  | 0.671 | 0.187 |
| 9 | C37 | 1 | 1 | 20.670 | 20.670 | 18 | 0.278 |  | 0.065 | 0.018 |
| 10 | C37 | 2 | 1 | 20.670 | 20.670 | 18 | 0.278 |  | 0.238 | 0.066 |
| 11 | C38 | 3 | 1 | 21.450 | 21.450 | 18 | 0.278 |  | 0.706 | 0.196 |
| 12 | C41 | 1 | 1 | 21.840 | 21.840 | 18 | 0.278 |  | 0.491 | 0.136 |
| 13 | C5 | 1~2 | 5 | 7.920 | 39.600 | 18 | 0.278 | 平板遮阳0 | 0.869 | 0.242 |
| 14 | C5 | 3 | 1 | 7.920 | 7.920 | 18 | 0.278 | 平板遮阳0 | 0.867 | 0.241 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 343.230 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.466 | 0.130 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 577.86 | 2.34 | 0.13 | 0.61 | K≤4.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 560.52 | 2.34 | 0.21 | 0.57 | K≤4.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 316.05 | 2.34 | 0.11 | 0.34 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 343.23 | 2.34 | 0.13 | 0.39 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1797.66 | 2.34 | 0.15 | 0.48 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数和综合太阳得热系数应满足表3.4.1-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 694.20 |  | 654.75 | C5 | 7.92 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.18 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C39 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3 | 3.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3 | 3.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3 | 3.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3 | 3.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C39 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5 | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C36 | 17.55 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C37 | 20.67 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C36 | 17.55 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5 | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C36 | 17.55 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C31 | 7.02 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C40 | 27.69 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C40 | 27.69 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5 | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C41 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4 | 7.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4 | 7.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4 | 7.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4 | 7.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C41 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C41 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5 | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C36 | 17.55 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C37 | 20.67 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C36 | 17.55 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1003 | 155.48 |  | 108.45 | C4 | 7.41 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C4 | 7.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C41 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C41 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4 | 7.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4 | 7.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1004 | 138.86 |  | 162.01 | C19 | 10.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.14 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C182 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C22 | 14.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1005 | 138.76 |  | 155.25 | C20 | 8.64 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C25 | 13.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C25 | 13.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C14 | 5.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C14 | 5.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1006 | 138.82 |  | 161.99 | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.15 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C182 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C192 | 14.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C222 | 14.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1007 | 68.31 |  | 74.26 | C30 | 8.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C17 | 8.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C27 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1008 | 50.90 |  | 27.00 | C29 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 1010 | 16.21 |  | 27.00 | C28 | 4.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 1011 | 16.18 |  | 27.00 | C17 | 8.64 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.10 | 适宜 |
|  | 1012 | 16.18 |  | 27.00 | C20 | 8.64 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.10 | 适宜 |
|  | 1013 | 10.02 |  | 13.50 | C2 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1014 | 10.03 |  | 13.50 | C2 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1015 | 10.04 |  | 13.50 | C2 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1016 | 10.02 |  | 13.50 | C2 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
| 2 | 2001 | 356.60 |  | 303.29 | C5 | 7.92 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.20 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C5 | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C38 | 21.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C37 | 20.67 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C38 | 21.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5 | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C38 | 21.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C34 | 10.53 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C32 | 7.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C32 | 7.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5 | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C38 | 21.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C37 | 20.67 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C38 | 21.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2002 | 138.86 |  | 162.01 | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.14 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C182 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C22 | 14.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C19 | 10.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2003 | 138.82 |  | 161.99 | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.15 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C222 | 14.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C192 | 14.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C182 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2004 | 85.57 |  | 67.50 | C41 | 21.84 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.19 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C41 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2005 | 68.25 |  | 53.99 | C41 | 21.84 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.24 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C41 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2006 | 50.90 |  | 27.00 | C29 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2007 | 40.22 |  | 108.00 | C39 | 21.84 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.24 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C39 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C39 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C39 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2010 | 16.21 |  | 40.50 | C29 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2012 | 16.18 |  | 27.00 | C26 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 2015 | 10.03 |  | 13.50 | C2 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2016 | 10.02 |  | 13.50 | C2 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
| 3 | 3001 | 138.79 |  | 174.14 | C5 | 7.92 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.21 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C5 | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C39 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C38 | 21.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C33 | 8.97 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C33 | 8.97 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C38 | 21.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C39 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3002 | 138.86 |  | 162.01 | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.14 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C182 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C22 | 14.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C19 | 10.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3003 | 138.82 |  | 161.99 | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.14 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C222 | 14.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C19 | 10.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C182 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C18 | 12.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3004 | 50.90 |  | 67.51 | C29 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3005 | 40.22 |  | 108.00 | C39 | 21.84 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.24 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C39 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C39 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C39 | 21.84 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3006 | 38.78 |  | 30.60 | C35 | 12.09 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.24 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C35 | 12.09 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3008 | 16.18 |  | 40.50 | C26 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3011 | 10.03 |  | 13.50 | C2 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3012 | 10.02 |  | 33.75 | C2 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 577.86 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 560.52 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 316.05 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 343.23 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

# 外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C14 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

# 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

# 综合权衡

## 计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.55(D:2.80) |  |  | 0.80 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.84(D:3.24) |  |  | 1.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | 2.34 |  |  | 3.00 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | 0.24 |  |  | 0.30 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.61 | 2.34 | 0.13 | 0.61 | 2.50 | 0.24 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.57 | 2.34 | 0.21 | 0.57 | 2.50 | 0.35 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.34 | 2.34 | 0.11 | 0.34 | 3.00 | 0.35 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.39 | 2.34 | 0.13 | 0.39 | 3.00 | 0.35 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

## 房间类型

### 房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健身房 | 28 | 18 | 30(m3/h.人) | 5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 储藏室 | 30 | 0 | 20(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 11(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 28 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 28 | 0 | 12(次/h) | 20(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 图书室 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 11(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 展厅 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 护理室 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 11(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 报告厅 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 11(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 接待室 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | 26 | 0 | 30(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 11(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 活动室 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 15(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 电梯间 | 28 | 0 | 20(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 通风井 | 30 | 0 | 10(次/h) | 20(㎡/人) | 0(W/㎡) | 5(W/㎡) |

### 作息时间表

详见附录

## 综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 23.82 | 27.16 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 15.66 | 18.48 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 8.16 | 8.69 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 39.15 | 46.19 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 17.96 | 19.13 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

# 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 有效通风换气面积 | 满足 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 9 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

# 附录

## 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健身房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 储藏室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-会议室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 图书室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 展厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 护理室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 报告厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 接待室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 活动室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 电梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 通风井 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健身房 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 储藏室 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 办公-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 办公-走廊 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 卫生间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 图书室 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 展厅 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 护理室 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 报告厅 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 接待室 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 楼梯间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 活动室 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 电梯间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 通风井 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健身房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 储藏室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图书室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 护理室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接待室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活动室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通风井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健身房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 储藏室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图书室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 护理室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接待室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活动室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通风井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健身房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 储藏室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图书室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 护理室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接待室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活动室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通风井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys2走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日