[image: image8.png]




建筑全能耗报告书
公共建筑
计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

气象数据
气象地点
黑龙江-安达, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
围护结构

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
发泡水泥 350mm

[image: image1.png]SHEHPY [seTEirea | B [ [

- i e Bl seen F
CER
> T ErmE— & oz s | @ o E
B
T siaiE— i Jozs0 [543 v |ots E
CHEAIAE
U maeimlEtE— B0 [1125 [z.ou1 v |ots
e fom fpan  | © ow
T snimmime 11 141 [z =
P =[x [eranferaner [or upe [esas
(1) w2 (05 [T POTR (6R BD. [0, PONE
»Emice & foso i Josm [roo lsso 1m0 |o.oeso
)

- =
o pudbag





2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    发泡水泥 330mm
[image: image2.png]SHEHPY [seTEirea | B [ [

8w i e H B e E]
EER
T eriE— 5 o o v s E
Bt

¥ U shEtE— 14 [o.2s0 [5.135 ¥ |oms L
EE
U maeimlEtE— B0 [1125 [z.ou1 ¥ s

24 [1.126 [2.941 ¥ o

T snimmime 11 41 [z =
e e Tl
Wik, [w[[R PRI (50 T0, ot

» ke o5 [ .o [osso [r.oo [ees.o [1400.0 [o.zoo

- =
g





3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    发泡水泥 250mm
[image: image3.png]SHEHPY [seTEirea | B [ [

8w i e H B e i
B2 [1.126 [2.941 ¥ o
65 [1128 [z.out ¥ ot M
41 0377 |2.375 ¥ o E
Ol
C reniE— o s |oam v ot L
e
T n s 73 -
1t s |[Ex[Enzslmran(or [zr ne [mass
W = 25 R PRER [EF |58 0hE0 TR
»Eaxe 78 oso [ouo osso |rov |sso lam.o |ooom
mm)
SEE s WHE. ShE e e o feaien on, AR o





4. 分隔供暖与非供暖空间的隔墙：控温与非控温隔墙构造一：
    发泡水泥 240mm
[image: image4.png]SR | WTEren] MBS (1 8 [#E

8w e AR S (BEE i
501925 2.381 4
Bt [1.925 2.381 4
5t lo.382 l2.280 4 E
EE O
T ioamitiE— sz Jp.on Lo 2
EE T L
T oS i — 5 s P v g
e B [Eraslzrzsn(er 22 inw =
S [Gn) |Gm ) |17 02,50 |28 | Ohe/n3)] (ke 1)
75 o oo osso |rov [sso lamn.o |ooom

e

=2 620, fEhEHI0 382, HulitiD=2. 280
2. S/ IF





5. 分隔供暖与非供暖空间的楼板：控温与非控温楼板构造一：
    发泡水泥 200mm
[image: image5.png]StEpet | TR | MBS 1] & [#e |

8w e AR S (BEE i
501925 2.381 4
Bt [1.925 2.381 4
5t lo.382 l2.280 4 E
EE O
C samaia— sz Jp.on Lo 2
EE T B
DS e 5 e P v =
=B Erzaleraaler 22 e [mesan
= 25 R PRER 6F |55 N5 TR
5 feoo foaoo fosse [roo [sn.0 1m0 lo.cemo
mm)

=2 220, fEHAFAI-0. 450, FhfFlLD=1. 500
80k

=1 o+ = e ), 3
SRR LR





6. 外窗构造：12mm空气Low-E中空玻璃塑料窗：
    传热系数1.000W/m^2.K，自身遮阳系数0.700

[image: image6.png]SRR | T EIRE | MRt 11

B (#H |

8w s |TARN memra wEl  RESSEIDEMI [SREEAEEE
L7

P T iomm S B SIRIEEE 74 |1.000 0. 700 0.85 2 1.000 =
EE
L iomZ S BRTIREEHE 75 |1.000 0. 700 0.85 2 1.000 =
Chealka
L iomZSLo BRTIREBHE 76 |1.000 0. 700 0.85 2 1.000 =
Exa
L iomZESLo BRTIREEHE 77 |1.000 0. 700 0.85 2 1.000 =
E
U sifhirs e [1100 014 oes |2 1000 =
L
L iomZESLo BRTIREEHE 79 |1.000 0. 700 0.85 2 1.000 =





7. 周边地面构造：周边地面构造一：
    发泡水泥 300mm
[image: image7.png]SRR TERES AErEn ] 8 [#A |

Y= ERET

Dmbitm
> T mnmE— & [s.0m

EEET

T miimiE— © [o.0m

TS

T iristiE— @ foaw

Hatn o [ =z [, B s [EasEs

Wk w2 (T8 [T POTR (6R BD. 0T, PONE

> [EiE o5 oo .o [osso [r.oo Jees.o [1e00.0 [o.zo0
)

SR 3000

(2





房间类型

房间表

	房间类型
	空调

温度℃
	供暖

温度℃
	新风量（换气次数）
	渗透风

换气次数
	人员密度
	照明功率

密度
	电器设备

功率

	办公-会议室
	26
	18
	3(次/h)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-其它
	26
	20
	3(次/h)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	3(次/h)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-高级办公室
	26
	20
	3(次/h)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	15(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

1、夏季采用空调系统。空调系统按不同使用功能分为不同的系统，空调采用多联机系统，满足节能和系统运行要求。
2、冬季采用散热器供暖系统，由于严寒地区供暖需求大，所以采用原方案通过接入市政的供暖系统，对该建筑进行供暖。
全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑能耗
	冷热合计
	36.47
	

	热回收
	供冷
	0.15
	

	
	供暖
	11
	

	供冷电耗
(Ec)
	多联机/单元式空调
	8.15
	

	
	供冷合计
	8.15
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	3.29
	

	
	供暖水泵
	0.04
	

	
	供暖合计
	3.32
	

	空调风机电耗
(Ef)
	独立新排风
	2.21
	

	
	多联机室内机
	0.02
	

	
	风机合计
	2.58
	

	照明电耗
	12.53
	

	插座设备电耗
	29.32
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	1.07
	

	
	独立排风机
	6.56
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	2.00
	

	可再生能源
(Er)
	太阳能热水(Es)
	1.69
	太阳能热水面积400

	
	光伏发电(Ep)
	42.89
	光伏发电面积1000m2
光伏玻璃面积420m2

	
	合计
	44.59
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	20.65
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Ep


附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高级办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高级办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高级办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	多联机
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

5

[image: image8.png]