[image: image10.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖北-宜昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月6日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15779577086


目  录
41
建筑概况


42
设计依据


错误！未定义书签。3
规定性指标检查


错误！未定义书签。3.1
体形系数


错误！未定义书签。3.2
开间窗墙面积比


错误！未定义书签。3.3
屋顶构造


错误！未定义书签。3.3.1
屋顶构造一


错误！未定义书签。3.3.2
屋顶构造二


错误！未定义书签。3.3.3
屋顶构造N


错误！未定义书签。3.3.4
屋顶平均热工性能


错误！未定义书签。3.4
外墙构造


错误！未定义书签。3.4.1
外墙相关构造


错误！未定义书签。3.4.2
外墙平均传热系数


错误！未定义书签。3.5
挑空楼板构造


错误！未定义书签。3.5.1
挑空楼板构造一


错误！未定义书签。3.5.2
挑空楼板构造N


错误！未定义书签。3.5.3
挑空楼板平均热工性能


错误！未定义书签。3.6
非采暖地下室顶板构造


错误！未定义书签。3.6.1
顶板构造一


错误！未定义书签。3.6.2
顶板构造N


错误！未定义书签。3.6.3
非采暖地下室顶板平均热工性能


错误！未定义书签。3.7
分隔采暖与非采暖空间的隔墙构造


错误！未定义书签。3.7.1
隔墙构造一


错误！未定义书签。3.7.2
隔墙构造N


错误！未定义书签。3.7.3
分隔采暖与非采暖空间的隔墙平均热工性能


错误！未定义书签。3.8
分隔采暖与非采暖空间的户门构造


错误！未定义书签。3.9
阳台门下部芯板构造


错误！未定义书签。3.10
外窗


错误！未定义书签。3.11
凸窗


错误！未定义书签。3.11.1
凸窗顶板构造


错误！未定义书签。3.11.2
凸窗侧板构造


错误！未定义书签。3.11.3
凸窗底板构造


错误！未定义书签。3.11.4
凸窗透明部分


错误！未定义书签。3.12
不采暖封闭阳台相关指标和构造


错误！未定义书签。3.12.1
不采暖封闭阳台与室内的隔墙


错误！未定义书签。3.12.2
不采暖封闭阳台与室内隔墙的门窗


错误！未定义书签。3.12.3
不采暖封闭阳台隔墙窗墙面积比


错误！未定义书签。3.12.4
不采暖封闭阳台外部墙板


错误！未定义书签。3.12.5
不采暖封闭阳台上部顶板


错误！未定义书签。3.12.6
不采暖封闭阳台底板


错误！未定义书签。3.12.7
不采暖封闭阳台地面


错误！未定义书签。3.12.8
不采暖封闭阳台外窗


错误！未定义书签。3.12.9
不采暖封闭阳台外墙开间窗墙面积比


错误！未定义书签。3.13
周边地面


错误！未定义书签。3.13.1
典型周边地面分类


错误！未定义书签。3.13.2
周边地面相关构造


错误！未定义书签。3.13.3
周边地面平均热工性能


错误！未定义书签。3.14
地下室外墙


错误！未定义书签。3.14.1
地下墙相关构造


错误！未定义书签。3.14.2
地下墙平均热工性能


错误！未定义书签。3.15
外窗（包括敞开式阳台外门窗）气密性


错误！未定义书签。3.16
规定性指标检查结论


错误！未定义书签。4
热工性能权衡判断


错误！未定义书签。4.1
说明


错误！未定义书签。4.2
开间窗墙面积比


错误！未定义书签。4.3
外墙平均传热系数


错误！未定义书签。4.4
封闭阳台内隔墙、门、窗的平均传热系数


错误！未定义书签。4.5
地面平均传热系数


错误！未定义书签。4.5.1
典型地面分类


错误！未定义书签。4.5.2
周边地面构造


错误！未定义书签。4.5.3
非周边地面构造


错误！未定义书签。4.6
建筑总耗热量计算


错误！未定义书签。4.7
热工性能权衡判断结论


错误！未定义书签。5
附表 耗热量计算详表




1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖北-宜昌

	地理位置
	北纬：30.69°
	东经：111.26°

	气候分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	地上3088㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度
	18.9m

	建筑（节能计算）体积
	12011.63

	建筑（节能计算）外表面积
	3952.07

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	新相变材料1001
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋新相变材料1001 60mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋新相变材料1001 60mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋新相变材料1001 80mm＋水泥砂浆 20mm
4. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652
4.3 体形系数
	外表面积
	3952.07

	建筑体积
	12011.63

	体形系数
	0.33


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	北向
	北-默认立面
	213.83
	1243.60
	0.17
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	105.68
	631.95
	0.17
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	129.98
	652.01
	0.20
	0.70
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	北向
	北-默认立面
213.83
	C10915
	10.90×1.50
	2
	1
	16.35
	16.35

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1
	2
	2.25
	4.50

	
	
	C2015
	1.95×1.50
	1~4
	13
	2.93
	38.03

	
	
	C3315
	3.30×1.50
	1~4
	14
	4.95
	69.30

	
	
	C7215
	7.30×1.50
	2~4
	3
	10.95
	32.85

	
	
	C8815
	8.80×1.50
	2~4
	4
	13.20
	52.80

	东向
	东-默认立面
105.68
	C1515
	1.50×1.50
	1
	1
	2.25
	2.25

	
	
	C2015
	1.95×1.50
	1~4
	19
	2.93
	55.58

	
	
	C3315
	3.30×1.50
	1~4
	7
	4.95
	34.65

	
	
	C8915
	8.80×1.50
	2
	1
	13.20
	13.20

	西向
	西-默认立面
129.97
	C10915
	10.90×1.50
	2~4
	3
	16.35
	49.05

	
	
	C11015
	10.90×1.50
	2
	1
	16.35
	16.35

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1
	1
	2.25
	2.25

	
	
	C2015
	1.95×1.50
	1
	5
	2.93
	14.63

	
	
	C3315
	3.30×1.50
	2~4
	3
	4.95
	14.85

	
	
	C7215
	7.30×1.50
	2
	1
	10.95
	10.95

	
	
	C7315
	7.30×1.50
	3~4
	2
	10.95
	21.90


4.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	北向
	北-默认立面
	0.17
	C2015
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.17
	C2015
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.20
	C7315
	0.80
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


4.6 天窗
4.6.1 天窗屋顶比

本工程无此项内容
4.6.2 天窗类型

本工程无此项内容
4.7 屋顶构造
4.7.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	新相变材料1001
	60
	0.030
	0.340
	1.20
	1.667
	0.680

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	2.253
	4.144

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.41

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


4.8 外墙构造
4.8.1 外墙相关构造
4.8.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	新相变材料1001
	60
	0.030
	0.340
	1.20
	1.667
	0.680

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	1.849
	3.395

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.50


4.8.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	新相变材料1001
	60
	0.030
	0.340
	1.20
	1.667
	0.680

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	1.849
	3.395

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.50


4.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image8.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





4.8.3 外墙平均热工特性
1.　南向
2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1025.46
	1.000
	0.50
	3.40
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.50 × 1.10 = 0.55


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	517.63
	1.000
	0.50
	3.40
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.50 × 1.10 = 0.55


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	509.08
	1.000
	0.50
	3.40
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.50 × 1.10 = 0.55


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2052.17
	1.000
	0.50
	3.40
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.50 × 1.10 = 0.55

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


4.9 挑空楼板构造
4.9.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	新相变材料1001
	80
	0.030
	0.340
	1.20
	2.222
	0.907

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	2.356
	2.826

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.40

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


4.10 外窗热工
4.10.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


4.10.2 外遮阳类型
4.10.2.1 自定义遮阳
	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	1.000
	0.400
	0.700
	


4.10.3 平均传热系数
1. 南向：
2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C10915
	2
	1
	16.350
	16.350
	18
	3.900

	2
	C1515
	1
	2
	2.250
	4.500
	18
	3.900

	3
	C2015
	1~4
	13
	2.925
	38.025
	18
	3.900

	4
	C3315
	1~4
	14
	4.950
	69.300
	18
	3.900

	5
	C7215
	2~4
	3
	10.950
	32.850
	18
	3.900

	6
	C8815
	2~4
	4
	13.200
	52.800
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	213.825
	立面平均传热系数
	3.900


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1515
	1
	1
	2.250
	2.250
	18
	3.900

	2
	C2015
	1~4
	19
	2.925
	55.575
	18
	3.900

	3
	C3315
	1~4
	7
	4.950
	34.650
	18
	3.900

	4
	C8915
	2
	1
	13.200
	13.200
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	105.675
	立面平均传热系数
	3.900


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C10915
	2~4
	3
	16.350
	49.050
	18
	3.900

	2
	C11015
	2
	1
	16.350
	16.350
	18
	3.900

	3
	C1515
	1
	1
	2.250
	2.250
	18
	3.900

	4
	C2015
	1
	5
	2.925
	14.625
	18
	3.900

	5
	C3315
	2~4
	3
	4.950
	14.850
	18
	3.900

	6
	C7215
	2
	1
	10.950
	10.950
	18
	3.900

	7
	C7315
	3~4
	2
	10.950
	21.900
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	129.975
	立面平均传热系数
	3.900


4.10.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C10915
	2
	1
	16.350
	16.350
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	2
	C1515
	1
	2
	2.250
	4.500
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	3
	C2015
	1~4
	13
	2.925
	38.025
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652


	4
	C3315
	1~4
	14
	4.950
	69.300
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	5
	C7215
	2~4
	3
	10.950
	32.850
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	6
	C8815
	2~4
	4
	13.200
	52.800
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	立面总面积(㎡)
	213.825
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.652


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1515
	1
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	2
	C2015
	1~4
	19
	2.925
	55.575
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	3
	C3315
	1~4
	7
	4.950
	34.650
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	4
	C8915
	2
	1
	13.200
	13.200
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	立面总面积(㎡)
	105.675
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.652


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C10915
	2~4
	3
	16.350
	49.050
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.700
	0.456

	2
	C11015
	2
	1
	16.350
	16.350
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.700
	0.456

	3
	C1515
	1
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.700
	0.456

	4
	C2015
	1
	5
	2.925
	14.625
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.700
	0.456

	5
	C3315
	2~4
	3
	4.950
	14.850
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.700
	0.456

	6
	C7215
	2
	1
	10.950
	10.950
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.700
	0.456

	7
	C7315
	3~4
	2
	10.950
	21.900
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.700
	0.456

	立面总面积(㎡)
	129.975
	综合太阳得热系数
	0.700
	0.456


4.10.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	北向
	北-默认立面
	213.83
	3.90
	0.65
	0.17
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	不满足

	东向
	东-默认立面
	105.68
	3.90
	0.65
	0.17
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	不满足

	西向
	西-默认立面
	129.98
	3.90
	0.46
	0.20
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	不满足

	综合平均
	
	449.48
	3.90
	0.60
	0.18
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	不满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.11 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	581.85
	328.77
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1002
	115.42
	92.43
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1003
	95.05
	44.46
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1004
	64.45
	30.42
	C1515
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C1515
	2.25
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1005
	53.72
	44.46
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1006
	27.52
	25.74
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1007
	26.38
	41.73
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1008
	25.28
	22.23
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1009
	25.28
	22.23
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1010
	25.28
	22.23
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1011
	24.94
	21.06
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1012
	24.94
	21.06
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1013
	22.59
	55.17
	C1515
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1014
	22.36
	21.06
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1015
	20.62
	37.05
	C1515
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1016
	18.49
	35.10
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1017
	17.20
	16.38
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1018
	15.91
	15.21
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	2
	2004
	39.50
	43.56
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2005
	37.70
	43.56
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2006
	35.24
	42.57
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2007
	30.34
	12.87
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2008
	30.32
	12.87
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2009
	30.27
	12.87
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2010
	30.34
	12.87
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	3
	3001
	190.13
	244.53
	C10915
	16.35
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C8815
	13.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C7215
	10.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C7315
	10.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3003
	37.70
	51.48
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3004
	35.24
	50.31
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3005
	30.34
	15.21
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	3006
	30.32
	15.21
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	3007
	30.27
	15.21
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	3008
	30.34
	15.21
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	4
	4001
	190.13
	284.83
	C7315
	10.95
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C10915
	16.35
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C8815
	13.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C7215
	10.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4002
	91.80
	71.32
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4003
	37.70
	51.48
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4004
	35.24
	78.63
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C3315
	4.95
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4005
	30.34
	15.21
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	4006
	30.32
	15.21
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	4007
	30.27
	16.14
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	4008
	30.34
	19.25
	C2015
	2.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.12 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	北向
	北-默认立面
	0.00
	213.83
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	105.68
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	129.98
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.13 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	－
	－


4.14 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	－


4.15 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	挑空楼板构造
	满足
	

	7
	外窗热工
	不满足
	可

	8
	有效通风换气面积
	不适宜
	可

	9
	非中空窗面积比
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	11
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求进行节能设计的权衡判断。
5 热工性能权衡判断
5.1 说明
本建筑按《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。
5.2 屋顶构造
5.2.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	新相变材料1001
	60
	0.030
	0.340
	1.20
	1.667
	0.680

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	2.253
	4.144

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.41

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条

	标准要求
	K<=0.7

	结论
	满足


5.3 外墙构造
5.3.1 外墙相关构造
5.3.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	新相变材料1001
	60
	0.030
	0.340
	1.20
	1.667
	0.680

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	1.849
	3.395

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.50


5.3.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	新相变材料1001
	60
	0.030
	0.340
	1.20
	1.667
	0.680

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	1.849
	3.395

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.50


5.3.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image9.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





5.3.3 外墙平均热工特性
1.　南向
2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1025.46
	1.000
	0.50
	3.40
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.50 × 1.10 = 0.55


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	517.63
	1.000
	0.50
	3.40
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.50 × 1.10 = 0.55


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	509.08
	1.000
	0.50
	3.40
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.50 × 1.10 = 0.55


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2052.17
	1.000
	0.50
	3.40
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.50 × 1.10 = 0.55

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条

	标准要求
	K<=1.0

	结论
	满足


5.4 外窗热工
5.4.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


5.4.2 外遮阳类型
5.4.2.1 自定义遮阳
	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	1.000
	0.400
	0.700
	


5.4.3 平均传热系数
1. 南向：
2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C10915
	2
	1
	16.350
	16.350
	18
	3.900

	2
	C1515
	1
	2
	2.250
	4.500
	18
	3.900

	3
	C2015
	1~4
	13
	2.925
	38.025
	18
	3.900

	4
	C3315
	1~4
	14
	4.950
	69.300
	18
	3.900

	5
	C7215
	2~4
	3
	10.950
	32.850
	18
	3.900

	6
	C8815
	2~4
	4
	13.200
	52.800
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	213.825
	立面平均传热系数
	3.900


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1515
	1
	1
	2.250
	2.250
	18
	3.900

	2
	C2015
	1~4
	19
	2.925
	55.575
	18
	3.900

	3
	C3315
	1~4
	7
	4.950
	34.650
	18
	3.900

	4
	C8915
	2
	1
	13.200
	13.200
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	105.675
	立面平均传热系数
	3.900


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C10915
	2~4
	3
	16.350
	49.050
	18
	3.900

	2
	C11015
	2
	1
	16.350
	16.350
	18
	3.900

	3
	C1515
	1
	1
	2.250
	2.250
	18
	3.900

	4
	C2015
	1
	5
	2.925
	14.625
	18
	3.900

	5
	C3315
	2~4
	3
	4.950
	14.850
	18
	3.900

	6
	C7215
	2
	1
	10.950
	10.950
	18
	3.900

	7
	C7315
	3~4
	2
	10.950
	21.900
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	129.975
	立面平均传热系数
	3.900


5.4.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C10915
	2
	1
	16.350
	16.350
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	2
	C1515
	1
	2
	2.250
	4.500
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	3
	C2015
	1~4
	13
	2.925
	38.025
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	4
	C3315
	1~4
	14
	4.950
	69.300
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	5
	C7215
	2~4
	3
	10.950
	32.850
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	6
	C8815
	2~4
	4
	13.200
	52.800
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	立面总面积(㎡)
	213.825
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.652


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1515
	1
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	2
	C2015
	1~4
	19
	2.925
	55.575
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	3
	C3315
	1~4
	7
	4.950
	34.650
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	4
	C8915
	2
	1
	13.200
	13.200
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	立面总面积(㎡)
	105.675
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.652


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C10915
	2~4
	3
	16.350
	49.050
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.700
	0.456

	2
	C11015
	2
	1
	16.350
	16.350
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.700
	0.456

	3
	C1515
	1
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.700
	0.456

	4
	C2015
	1
	5
	2.925
	14.625
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.700
	0.456

	5
	C3315
	2~4
	3
	4.950
	14.850
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.700
	0.456

	6
	C7215
	2
	1
	10.950
	10.950
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.700
	0.456

	7
	C7315
	3~4
	2
	10.950
	21.900
	18
	0.652
	活动遮阳0
	0.700
	0.456

	立面总面积(㎡)
	129.975
	综合太阳得热系数
	0.700
	0.456


5.4.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	北向
	北-默认立面
	213.83
	3.90
	0.65
	0.17
	K(不要求), SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	105.68
	3.90
	0.65
	0.17
	K(不要求), SHGC(不要求)
	满足

	西向
	西-默认立面
	129.98
	3.90
	0.46
	0.20
	K(不要求), SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	
	449.48
	3.90
	0.60
	0.18
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条

	标准要求
	单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数和综合太阳得热系数应满足表3.4.1-3的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
5.5 综合权衡
5.5.1 计算条件
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.00
	0.00

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.41(D:4.14)
	0.50

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.55(D:3.40)
	0.80

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.40
	0.70

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	北向
	北-默认立面
	0.17
	3.90
	0.65
	0.17
	3.50
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.17
	3.90
	0.65
	0.17
	3.50
	－－

	
	西向
	西-默认立面
	0.20
	3.90
	0.46
	0.20
	3.50
	－－

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
5.5.2 房间类型
5.5.2.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	医院-病房
	25
	22
	30(m3/h.人)
	25(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	医院-门诊
	25
	18
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	20(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


5.5.2.2 作息时间表
详见附录
5.5.3 综合权衡
	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	18.66
	19.13

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	4.69
	4.65

	供热耗电量(kWh/㎡)
	13.98
	14.48

	耗冷量(kWh/㎡)
	11.72
	11.62

	耗热量(kWh/㎡)
	30.78
	31.90

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条

	标准要求
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗

	结论
	满足


5.6 综合权衡判断结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	可见光透射比
	满足

	2
	屋顶构造
	满足

	3
	外墙构造
	满足

	4
	外窗热工
	满足

	5
	有效通风换气面积
	不适宜

	6
	非中空窗面积比
	满足

	7
	外窗气密性
	满足

	8
	幕墙气密性
	满足

	9
	综合权衡
	满足

	结论
	满足


■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。
5.7 附录
5.7.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	医院-病房
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	医院-门诊
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	37
	37
	37
	37

	空房间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日
5.7.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	医院-病房
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	医院-门诊
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	空房间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12


注：上行：工作日；下行：节假日
5.7.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	医院-病房
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	医院-门诊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
5.7.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	医院-病房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	医院-门诊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
5.7.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	医院-病房
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	医院-门诊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
5.7.6 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
 4 / 4

[image: image10.png]