[image: image8.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	四川-成都

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2023年12月26日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13208183431


目  录
31 建筑概况


3

2 设计依据

4

3 建筑大样

8

4 规定性指标检查

8

4.1 工程材料

8

4.2 围护结构作法简要说明

9

4.3 体形系数

9

4.4 窗墙比

9

4.4.1 窗墙比

9

4.4.2 外窗表

11

4.5 可见光透射比

11

4.6 天窗

11

4.6.1 天窗屋顶比

11

4.6.2 天窗类型

11

4.7 屋顶构造

11

4.7.1 屋顶构造一

12

4.8 外墙构造

12

4.8.1 外墙相关构造

13

4.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

13

4.8.3 外墙平均热工特性

14

4.9 挑空楼板构造

14

4.9.1 挑空楼板构造一

14

4.10 外窗热工

14

4.10.1 外窗构造

14

4.10.2 外遮阳类型

14

4.10.3 平均传热系数

17

4.10.4 综合太阳得热系数

21

4.10.5 总体热工性能

21

4.11 有效通风换气面积

22

4.12 非中空窗面积比

23

4.13 外窗气密性

23

4.14 幕墙气密性

23

4.15 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	四川-成都

	地理位置
	北纬：30.66°
	东经：104.01°

	气候分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	地上5776㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	18.0m

	建筑（节能计算）体积
	0.00

	建筑（节能计算）外表面积
	0.00

	北向角度
	165

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	TD泡沫混凝土保温板
	0.045
	1.050
	120.0
	1092.0
	0.0158
	内蒙古天达建材有限责任公司

	专用抹面砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	页岩多孔砖
	0.680
	6.836
	900.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	TD-泡沫混凝土保温板
	0.045
	1.050
	120.0
	1092.0
	0.0158
	天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统应用技术规程

	抹面砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    抗裂砂浆 5mm＋TD泡沫混凝土保温板 80mm＋专用抹面砂浆 5mm＋页岩多孔砖 240mm＋水泥砂浆（1） 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    抗裂砂浆 5mm＋TD-泡沫混凝土保温板 80mm＋抹面砂浆 5mm＋页岩多孔砖 240mm＋水泥砂浆（1） 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    抗裂砂浆 5mm＋TD-泡沫混凝土保温板 80mm＋抹面砂浆 5mm＋页岩多孔砖 240mm＋水泥砂浆（1） 20mm
4. 幕墙：6mm纳米镀膜（HJ-N-系）+12A(空气)+6mm玻璃（暖边密封）：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.304
5. 外窗：6高透光Low-E+12氩气+6透明+12空气+6透明：
    传热系数2.200W/m^2.K，太阳得热系数0.304
4.3 体形系数
	外表面积
	0.00

	建筑体积
	0.00

	体形系数
	0.00


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	396.83
	1210.13
	0.33
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	606.95
	1444.50
	0.42
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	348.73
	1102.50
	0.32
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	496.27
	1125.00
	0.44
	0.70
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
396.83
	
	1.33×4.50
	1
	1
	5.96
	5.96

	
	
	
	3.00×0.90
	1
	9
	2.70
	24.30

	
	
	
	3.00×1.10
	1
	6
	3.30
	19.80

	
	
	
	1.43×4.50
	1
	1
	6.41
	6.41

	
	
	
	0.50×4.50
	1
	3
	2.25
	6.75

	
	
	
	0.13×4.50
	1
	1
	0.60
	0.60

	
	
	
	1.50×2.00
	1
	1
	3.00
	3.00

	
	
	
	1.43×4.50
	1
	1
	6.45
	6.45

	
	
	
	1.43×4.50
	1
	1
	6.45
	6.45

	
	
	
	0.70×4.50
	1
	2
	3.15
	6.30

	
	
	
	2.10×4.50
	1
	1
	9.45
	9.45

	
	
	
	2.40×4.50
	1
	1
	10.80
	10.80

	
	
	
	3.50×4.50
	1
	1
	15.75
	15.75

	
	
	
	7.00×4.50
	1
	1
	31.50
	31.50

	
	
	C2025
	2.00×2.50
	2~3
	5
	5.00
	25.00

	
	
	C2025
	2.65×2.00
	3
	1
	5.30
	5.30

	
	
	C2425
	2.40×2.50
	1~2
	8
	6.00
	48.00

	
	
	C3025
	3.00×2.50
	1~2
	22
	7.50
	165.00

	北向
	北-默认立面
606.95
	
	4.75×4.50
	1
	1
	21.38
	21.38

	
	
	
	0.25×4.50
	1~2
	4
	1.13
	4.50

	
	
	
	3.00×0.90
	1~3
	16
	2.70
	43.20

	
	
	
	3.00×1.10
	1~3
	16
	3.30
	52.80

	
	
	
	0.50×4.50
	1~3
	15
	2.25
	33.75

	
	
	
	0.98×4.50
	1
	1
	4.40
	4.40

	
	
	
	0.98×4.50
	1
	1
	4.40
	4.40

	
	
	
	2.40×1.80
	1
	1
	4.32
	4.32

	
	
	
	0.15×4.50
	1
	1
	0.65
	0.65

	
	
	
	1.94×4.50
	1
	1
	8.73
	8.73

	
	
	
	1.50×2.00
	1
	1
	3.00
	3.00

	
	
	
	0.31×4.50
	1
	1
	1.40
	1.40

	
	
	
	7.50×4.50
	1~2
	3
	33.75
	101.25

	
	
	
	7.00×4.50
	1
	2
	31.50
	63.00

	
	
	
	3.50×4.50
	2
	1
	15.75
	15.75

	
	
	
	3.00×4.50
	2
	1
	13.51
	13.51

	
	
	
	1.80×1.80
	2~3
	2
	3.24
	6.48

	
	
	
	2.70×4.50
	2
	1
	12.14
	12.14

	
	
	
	0.30×4.50
	3
	1
	1.35
	1.35

	
	
	
	0.20×4.50
	3
	1
	0.90
	0.90

	
	
	
	0.20×4.50
	3
	1
	0.90
	0.90

	
	
	
	0.20×4.50
	3
	1
	0.90
	0.90

	
	
	
	0.30×4.50
	3
	1
	1.35
	1.35

	
	
	C1220
	1.20×2.00
	1~3
	6
	2.40
	14.40

	
	
	C2025
	2.24×2.00
	2
	1
	4.48
	4.48

	
	
	C2025
	3.76×2.00
	2
	1
	7.52
	7.52

	
	
	C2025
	7.50×2.00
	2
	1
	15.00
	15.00

	
	
	C2025
	2.00×2.50
	3
	1
	5.00
	5.00

	
	
	C2030
	7.50×3.00
	2
	1
	22.50
	22.50

	
	
	C2425
	2.40×2.50
	1~3
	3
	6.00
	18.00

	
	
	C3025
	3.00×2.50
	1~3
	16
	7.50
	120.00

	东向
	东-默认立面
348.73
	
	7.50×4.50
	1~2
	3
	33.75
	101.25

	
	
	
	3.00×4.50
	1
	1
	13.50
	13.50

	
	
	
	0.25×4.50
	1~2
	8
	1.13
	9.00

	
	
	
	3.00×0.90
	1~2
	6
	2.70
	16.20

	
	
	
	3.00×1.10
	1~2
	6
	3.30
	19.80

	
	
	
	5.00×4.50
	1
	1
	22.50
	22.50

	
	
	
	1.40×4.50
	1
	1
	6.30
	6.30

	
	
	
	1.50×2.00
	1
	2
	3.00
	6.00

	
	
	
	4.10×4.50
	1
	1
	18.45
	18.45

	
	
	
	2.50×4.50
	1~2
	2
	11.25
	22.50

	
	
	C2025
	2.00×2.50
	1~3
	6
	5.00
	30.00

	
	
	C2025
	8.50×2.00
	2
	1
	17.00
	17.00

	
	
	C2025
	1.62×2.00
	3
	1
	3.23
	3.23

	
	
	C2425
	2.40×2.50
	1
	3
	6.00
	18.00

	
	
	C3025
	3.00×2.50
	1~2
	6
	7.50
	45.00

	西向
	西-默认立面
496.26
	
	7.50×4.50
	1~2
	3
	33.75
	101.25

	
	
	
	2.50×4.50
	1
	1
	11.25
	11.25

	
	
	
	0.50×4.50
	1
	3
	2.25
	6.75

	
	
	
	3.00×0.90
	1~2
	18
	2.70
	48.60

	
	
	
	3.00×1.10
	1~2
	18
	3.30
	59.40

	
	
	
	1.50×4.50
	1
	1
	6.75
	6.75

	
	
	
	2.00×4.50
	1~2
	2
	9.00
	18.00

	
	
	
	1.00×4.50
	1~2
	6
	4.50
	27.00

	
	
	
	0.27×4.50
	1
	1
	1.23
	1.23

	
	
	
	1.80×1.80
	1
	1
	3.24
	3.24

	
	
	
	0.21×4.50
	1
	2
	0.93
	1.85

	
	
	
	0.21×4.50
	1
	1
	0.93
	0.93

	
	
	
	0.31×4.50
	1
	1
	1.38
	1.38

	
	
	
	0.25×4.50
	1~2
	8
	1.13
	9.00

	
	
	
	5.25×4.50
	1
	1
	23.63
	23.63

	
	
	
	0.80×4.50
	2
	2
	3.60
	7.20

	
	
	
	0.70×4.50
	2
	2
	3.15
	6.30

	
	
	C2025
	2.00×2.50
	3
	4
	5.00
	20.00

	
	
	C3025
	3.00×2.50
	1~3
	19
	7.50
	142.50


4.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.33
	C2025
	0.72
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.42
	C1220
	0.72
	0.40

	东向
	东-默认立面
	0.32
	C2025
	0.72
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.44
	C2025
	0.72
	0.40

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


4.6 天窗
4.6.1 天窗屋顶比

本工程无此项内容
4.6.2 天窗类型

本工程无此项内容
4.7 屋顶构造
4.7.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	TD泡沫混凝土保温板
	80
	0.045
	1.050
	1.05
	1.693
	1.867

	专用抹面砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	页岩多孔砖
	240
	0.680
	6.836
	1.00
	0.353
	2.413

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	350
	－
	－
	－
	2.078
	4.644

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.45

	数据来源
	天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统技术规程

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


4.8 外墙构造
4.8.1 外墙相关构造
4.8.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	TD-泡沫混凝土保温板
	80
	0.045
	1.050
	1.05
	1.693
	1.867

	抹面砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	页岩多孔砖
	240
	0.680
	6.836
	1.00
	0.353
	2.413

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	350
	－
	－
	－
	2.078
	4.644

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.45

	数据来源
	天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统技术规程


4.8.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	TD-泡沫混凝土保温板
	80
	0.045
	1.050
	1.05
	1.693
	1.867

	抹面砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	页岩多孔砖
	240
	0.680
	6.836
	1.00
	0.353
	2.413

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	350
	－
	－
	－
	2.078
	4.644

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.45

	数据来源
	天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统技术规程


4.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image7.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





4.8.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	789.90
	1.000
	0.45
	4.64
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.45 × 1.20 = 0.54


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	776.74
	1.000
	0.45
	4.64
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.45 × 1.20 = 0.54


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	746.27
	1.000
	0.45
	4.64
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.45 × 1.20 = 0.54


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	623.88
	1.000
	0.45
	4.64
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.45 × 1.20 = 0.54


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2936.78
	1.000
	0.45
	4.64
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.45 × 1.20 = 0.54

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


4.9 挑空楼板构造
4.9.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	TD-泡沫混凝土保温板
	80
	0.045
	1.050
	1.05
	1.693
	1.867

	抹面砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	页岩多孔砖
	240
	0.680
	6.836
	1.00
	0.353
	2.413

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	350
	－
	－
	－
	2.078
	4.644

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.45

	数据来源
	天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统技术规程

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


4.10 外窗热工
4.10.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6mm纳米镀膜（HJ-N-系）+12A(空气)+6mm玻璃（暖边密封）
	65
	1.90
	0.30
	1.000
	

	2
	6高透光Low-E+12氩气+6透明+12空气+6透明
	18
	2.20
	0.30
	0.720
	可见光透射比=0.620


4.10.2 外遮阳类型
4.10.2.1 自定义遮阳
	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	1.000
	1.000
	1.000
	


4.10.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	5.963
	5.963
	65
	1.900

	2
	
	1
	9
	2.700
	24.300
	65
	1.900

	3
	
	1
	6
	3.300
	19.800
	65
	1.900

	4
	
	1
	1
	6.413
	6.413
	65
	1.900

	5
	
	1
	3
	2.250
	6.750
	65
	1.900

	6
	
	1
	1
	0.599
	0.599
	65
	1.900

	7
	
	1
	1
	3.000
	3.000
	65
	1.900

	8
	
	1
	1
	6.453
	6.453
	65
	1.900

	9
	
	1
	1
	6.449
	6.449
	65
	1.900

	10
	
	1
	2
	3.150
	6.300
	65
	1.900

	11
	
	1
	1
	9.450
	9.450
	65
	1.900

	12
	
	1
	1
	10.800
	10.800
	65
	1.900

	13
	
	1
	1
	15.750
	15.750
	65
	1.900

	14
	
	1
	1
	31.500
	31.500
	65
	1.900

	15
	C2025
	2~3
	5
	5.000
	25.000
	18
	2.200

	16
	C2025
	3
	1
	5.300
	5.300
	18
	2.200

	17
	C2425
	1~2
	8
	6.000
	48.000
	18
	2.200

	18
	C3025
	1~2
	22
	7.500
	165.000
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	396.825
	立面平均传热系数
	2.084


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	21.375
	21.375
	65
	1.900

	2
	
	1~2
	4
	1.125
	4.500
	65
	1.900

	3
	
	1~3
	16
	2.700
	43.200
	65
	1.900

	4
	
	1~3
	16
	3.300
	52.800
	65
	1.900

	5
	
	1~3
	15
	2.250
	33.750
	65
	1.900

	6
	
	1
	1
	4.397
	4.397
	65
	1.900

	7
	
	1
	1
	4.401
	4.401
	65
	1.900

	8
	
	1
	1
	4.320
	4.320
	65
	1.900

	9
	
	1
	1
	0.653
	0.653
	65
	1.900

	10
	
	1
	1
	8.726
	8.726
	65
	1.900

	11
	
	1
	1
	3.000
	3.000
	65
	1.900

	12
	
	1
	1
	1.400
	1.400
	65
	1.900

	13
	
	1~2
	3
	33.750
	101.250
	65
	1.900

	14
	
	1
	2
	31.500
	63.000
	65
	1.900

	15
	
	2
	1
	15.750
	15.750
	65
	1.900

	16
	
	2
	1
	13.509
	13.509
	65
	1.900

	17
	
	2~3
	2
	3.240
	6.480
	65
	1.900

	18
	
	2
	1
	12.141
	12.141
	65
	1.900

	19
	
	3
	1
	1.355
	1.355
	65
	1.900

	20
	
	3
	1
	0.900
	0.900
	65
	1.900

	21
	
	3
	1
	0.905
	0.905
	65
	1.900

	22
	
	3
	1
	0.896
	0.896
	65
	1.900

	23
	
	3
	1
	1.346
	1.346
	65
	1.900

	24
	C1220
	1~3
	6
	2.400
	14.400
	18
	2.200

	25
	C2025
	2
	1
	4.482
	4.482
	18
	2.200

	26
	C2025
	2
	1
	7.518
	7.518
	18
	2.200

	27
	C2025
	2
	1
	15.000
	15.000
	18
	2.200

	28
	C2025
	3
	1
	5.000
	5.000
	18
	2.200

	29
	C2030
	2
	1
	22.500
	22.500
	18
	2.200

	30
	C2425
	1~3
	3
	6.000
	18.000
	18
	2.200

	31
	C3025
	1~3
	16
	7.500
	120.000
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	606.950
	立面平均传热系数
	2.002


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	3
	33.750
	101.250
	65
	1.900

	2
	
	1
	1
	13.500
	13.500
	65
	1.900

	3
	
	1~2
	8
	1.125
	9.000
	65
	1.900

	4
	
	1~2
	6
	2.700
	16.200
	65
	1.900

	5
	
	1~2
	6
	3.300
	19.800
	65
	1.900

	6
	
	1
	1
	22.500
	22.500
	65
	1.900

	7
	
	1
	1
	6.300
	6.300
	65
	1.900

	8
	
	1
	2
	3.000
	6.000
	65
	1.900

	9
	
	1
	1
	18.450
	18.450
	65
	1.900

	10
	
	1~2
	2
	11.250
	22.500
	65
	1.900

	11
	C2025
	1~3
	6
	5.000
	30.000
	18
	2.200

	12
	C2025
	2
	1
	17.000
	17.000
	18
	2.200

	13
	C2025
	3
	1
	3.234
	3.234
	18
	2.200

	14
	C2425
	1
	3
	6.000
	18.000
	18
	2.200

	15
	C3025
	1~2
	6
	7.500
	45.000
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	348.734
	立面平均传热系数
	1.997


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	3
	33.750
	101.250
	65
	1.900

	2
	
	1
	1
	11.250
	11.250
	65
	1.900

	3
	
	1
	3
	2.250
	6.750
	65
	1.900

	4
	
	1~2
	18
	2.700
	48.600
	65
	1.900

	5
	
	1~2
	18
	3.300
	59.400
	65
	1.900

	6
	
	1
	1
	6.750
	6.750
	65
	1.900

	7
	
	1~2
	2
	9.000
	18.000
	65
	1.900

	8
	
	1~2
	6
	4.500
	27.000
	65
	1.900

	9
	
	1
	1
	1.233
	1.233
	65
	1.900

	10
	
	1
	1
	3.240
	3.240
	65
	1.900

	11
	
	1
	2
	0.927
	1.854
	65
	1.900

	12
	
	1
	1
	0.932
	0.932
	65
	1.900

	13
	
	1
	1
	1.382
	1.382
	65
	1.900

	14
	
	1~2
	8
	1.125
	9.000
	65
	1.900

	15
	
	1
	1
	23.625
	23.625
	65
	1.900

	16
	
	2
	2
	3.600
	7.200
	65
	1.900

	17
	
	2
	2
	3.150
	6.300
	65
	1.900

	18
	C2025
	3
	4
	5.000
	20.000
	18
	2.200

	19
	C3025
	1~3
	19
	7.500
	142.500
	18
	2.200

	立面总面积(㎡)
	496.265
	立面平均传热系数
	1.998


4.10.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	5.963
	5.963
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	2
	
	1
	9
	2.700
	24.300
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	3
	
	1
	6
	3.300
	19.800
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	4
	
	1
	1
	6.413
	6.413
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	5
	
	1
	3
	2.250
	6.750
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	6
	
	1
	1
	0.599
	0.599
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	7
	
	1
	1
	3.000
	3.000
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	8
	
	1
	1
	6.453
	6.453
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	9
	
	1
	1
	6.449
	6.449
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	10
	
	1
	2
	3.150
	6.300
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	11
	
	1
	1
	9.450
	9.450
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	12
	
	1
	1
	10.800
	10.800
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	13
	
	1
	1
	15.750
	15.750
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	14
	
	1
	1
	31.500
	31.500
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	15
	C2025
	2~3
	5
	5.000
	25.000
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	16
	C2025
	3
	1
	5.300
	5.300
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	17
	C2425
	1~2
	8
	6.000
	48.000
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	18
	C3025
	1~2
	22
	7.500
	165.000
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	立面总面积(㎡)
	396.825
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.305


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	21.375
	21.375
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	2
	
	1~2
	4
	1.125
	4.500
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	3
	
	1~3
	16
	2.700
	43.200
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	4
	
	1~3
	16
	3.300
	52.800
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	5
	
	1~3
	15
	2.250
	33.750
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	6
	
	1
	1
	4.397
	4.397
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	7
	
	1
	1
	4.401
	4.401
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	8
	
	1
	1
	4.320
	4.320
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	9
	
	1
	1
	0.653
	0.653
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	10
	
	1
	1
	8.726
	8.726
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	11
	
	1
	1
	3.000
	3.000
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	12
	
	1
	1
	1.400
	1.400
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	13
	
	1~2
	3
	33.750
	101.250
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	14
	
	1
	2
	31.500
	63.000
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	15
	
	2
	1
	15.750
	15.750
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	16
	
	2
	1
	13.509
	13.509
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	17
	
	2~3
	2
	3.240
	6.480
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	18
	
	2
	1
	12.141
	12.141
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	19
	
	3
	1
	1.355
	1.355
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	20
	
	3
	1
	0.900
	0.900
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	21
	
	3
	1
	0.905
	0.905
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	22
	
	3
	1
	0.896
	0.896
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	23
	
	3
	1
	1.346
	1.346
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	24
	C1220
	1~3
	6
	2.400
	14.400
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	25
	C2025
	2
	1
	4.482
	4.482
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	26
	C2025
	2
	1
	7.518
	7.518
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	27
	C2025
	2
	1
	15.000
	15.000
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	28
	C2025
	3
	1
	5.000
	5.000
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	29
	C2030
	2
	1
	22.500
	22.500
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	30
	C2425
	1~3
	3
	6.000
	18.000
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	31
	C3025
	1~3
	16
	7.500
	120.000
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	立面总面积(㎡)
	606.950
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.305


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~2
	3
	33.750
	101.250
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	2
	
	1
	1
	13.500
	13.500
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	3
	
	1~2
	8
	1.125
	9.000
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	4
	
	1~2
	6
	2.700
	16.200
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	5
	
	1~2
	6
	3.300
	19.800
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	6
	
	1
	1
	22.500
	22.500
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	7
	
	1
	1
	6.300
	6.300
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	8
	
	1
	2
	3.000
	6.000
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	9
	
	1
	1
	18.450
	18.450
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	10
	
	1~2
	2
	11.250
	22.500
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	11
	C2025
	1~3
	6
	5.000
	30.000
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	12
	C2025
	2
	1
	17.000
	17.000
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	13
	C2025
	3
	1
	3.234
	3.234
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	14
	C2425
	1
	3
	6.000
	18.000
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	15
	C3025
	1~2
	6
	7.500
	45.000
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	立面总面积(㎡)
	348.734
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.305


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~2
	3
	33.750
	101.250
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	2
	
	1
	1
	11.250
	11.250
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	3
	
	1
	3
	2.250
	6.750
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	4
	
	1~2
	18
	2.700
	48.600
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	5
	
	1~2
	18
	3.300
	59.400
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	6
	
	1
	1
	6.750
	6.750
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	7
	
	1~2
	2
	9.000
	18.000
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	8
	
	1~2
	6
	4.500
	27.000
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	9
	
	1
	1
	1.233
	1.233
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	10
	
	1
	1
	3.240
	3.240
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	11
	
	1
	2
	0.927
	1.854
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	12
	
	1
	1
	0.932
	0.932
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	13
	
	1
	1
	1.382
	1.382
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	14
	
	1~2
	8
	1.125
	9.000
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	15
	
	1
	1
	23.625
	23.625
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	16
	
	2
	2
	3.600
	7.200
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	17
	
	2
	2
	3.150
	6.300
	65
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	18
	C2025
	3
	4
	5.000
	20.000
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	19
	C3025
	1~3
	19
	7.500
	142.500
	18
	0.305
	活动遮阳0
	1.000
	0.305

	立面总面积(㎡)
	496.265
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.305


4.10.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	396.83
	2.08
	0.30
	0.33
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	北向
	北-默认立面
	606.95
	2.00
	0.30
	0.42
	K≤2.40, SHGC≤0.40
	满足

	东向
	东-默认立面
	348.73
	2.00
	0.30
	0.32
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	西向
	西-默认立面
	496.27
	2.00
	0.30
	0.44
	K≤2.40, SHGC≤0.35
	满足

	综合平均
	
	1848.77
	2.02
	0.30
	0.38
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.11 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1011
	68.48
	76.50
	C2425
	6.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C2425
	6.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2425
	6.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2425
	6.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1012
	45.15
	54.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1013
	45.15
	90.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1014
	45.08
	90.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1015
	45.17
	63.00
	C2425
	6.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2425
	6.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1016
	45.15
	90.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1017
	45.15
	90.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1018
	45.15
	90.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1019
	45.15
	54.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1020
	45.15
	90.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1022
	25.82
	49.50
	C1220
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1023
	25.80
	18.00
	C1220
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1026
	17.62
	42.75
	C2425
	6.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	2
	2003
	225.45
	36.00
	未编号
	11.25
	0.30
	幕墙
	－
	0.09
	不适宜

	
	2009
	60.75
	72.00
	C2425
	6.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2425
	6.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2011
	60.75
	72.00
	C2425
	6.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2425
	6.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2012
	45.15
	54.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2013
	45.08
	90.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2014
	45.15
	90.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2015
	45.15
	90.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2016
	45.15
	90.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2017
	45.15
	90.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2018
	45.15
	54.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2019
	45.15
	90.00
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2020
	33.50
	56.25
	C2025
	5.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2021
	33.50
	20.25
	C2025
	5.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2023
	25.82
	49.50
	C1220
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	2024
	25.80
	18.00
	C1220
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2027
	17.62
	42.75
	C2425
	6.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	3
	3001
	54.72
	88.88
	C2025
	5.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C3025
	7.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3002
	35.42
	39.38
	C2025
	5.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3003
	29.60
	18.00
	C2025
	5.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	3004
	29.64
	18.00
	C2025
	5.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	3005
	29.45
	54.00
	C2025
	5.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3007
	29.60
	54.00
	C2025
	5.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3008
	29.60
	54.00
	C2025
	5.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3009
	25.80
	38.25
	C1220
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	3011
	25.82
	49.50
	C1220
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	3014
	29.60
	54.00
	C2025
	5.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3016
	17.64
	72.00
	C2425
	6.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.12 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	396.83
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	606.95
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	348.73
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	496.27
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.13 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	－
	－


4.14 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	－


4.15 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	挑空楼板构造
	满足
	

	7
	外窗热工
	满足
	

	8
	有效通风换气面积
	满足
	

	9
	非中空窗面积比
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	11
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。
 4 / 4

[image: image8.png]