## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年01月08日
场地信息
地点 | 马鞍山 | 经纬度 | 北纬31°43′ 东经118°28′
水平面总辐照量 | 1131.42kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 270Wp
组件数量 | 345 | 总装机量 | 93.15
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角90°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 82.64%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 66.5 | 5.5148 | 6.2
2月 | 62.5 | 5.1504 | 5.8
3月 | 106.3 | 8.5847 | 9.6
4月 | 104.9 | 8.1844 | 9.2
5月 | 117.3 | 8.9157 | 10
6月 | 121.8 | 9.0301 | 10.1
7月 | 120.7 | 8.7589 | 9.8
8月 | 124.5 | 9.1136 | 10.2
9月 | 100.9 | 7.5078 | 8.4
10月 | 91.2 | 7.007 | 7.8
11月 | 75.9 | 6.0158 | 6.7
12月 | 68.5 | 5.5879 | 6.3
全年 | 1161 | 89.3711 | 100
年总发电量 | 89.4
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 93.15 | 首年发电量（MWh） | 89.3711 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 89.3711 | 959.43
2 | 0.7 | 84.9025 | 911.46
3 | 0.7 | 84.3082 | 905.08
4 | 0.7 | 83.7181 | 898.74
5 | 0.7 | 83.132 | 892.45
6 | 0.7 | 82.5501 | 886.21
7 | 0.7 | 81.9723 | 880
8 | 0.7 | 81.3985 | 873.84
9 | 0.7 | 80.8287 | 867.73
10 | 0.7 | 80.2629 | 861.65
11 | 0.7 | 79.701 | 855.62
12 | 0.7 | 79.1431 | 849.63
13 | 0.7 | 78.5891 | 843.68
14 | 0.7 | 78.039 | 837.78
15 | 0.7 | 77.4927 | 831.91
16 | 0.7 | 76.9503 | 826.09
17 | 0.7 | 76.4116 | 820.31
18 | 0.7 | 75.8767 | 814.57
19 | 0.7 | 75.3456 | 808.86
20 | 0.7 | 74.8182 | 803.2
21 | 0.7 | 74.2945 | 797.58
22 | 0.7 | 73.7744 | 792
23 | 0.7 | 73.258 | 786.45
24 | 0.7 | 72.7452 | 780.95
25 | 0.7 | 72.2359 | 775.48
总计 |  | 1971.1196 | 21160.7

## 投资收益
总装机量（kW） | 93.15 | 首年发电量（MWh） | 89.3711 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 1164375
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -116.44 | -
1 | 5 | 89.3711 | 89371.0917 | -107.5 | 959.43
2 | 0.7 | 84.9025 | 84902.5371 | -99.01 | 911.46
3 | 0.7 | 84.3082 | 84308.2194 | -90.58 | 905.08
4 | 0.7 | 83.7181 | 83718.0618 | -82.21 | 898.74
5 | 0.7 | 83.132 | 83132.0354 | -73.9 | 892.45
6 | 0.7 | 82.5501 | 82550.1112 | -65.64 | 886.21
7 | 0.7 | 81.9723 | 81972.2604 | -57.44 | 880
8 | 0.7 | 81.3985 | 81398.4546 | -49.3 | 873.84
9 | 0.7 | 80.8287 | 80828.6654 | -41.22 | 867.73
10 | 0.7 | 80.2629 | 80262.8647 | -33.19 | 861.65
11 | 0.7 | 79.701 | 79701.0247 | -25.22 | 855.62
12 | 0.7 | 79.1431 | 79143.1175 | -17.31 | 849.63
13 | 0.7 | 78.5891 | 78589.1157 | -9.45 | 843.68
14 | 0.7 | 78.039 | 78038.9919 | -1.65 | 837.78
15 | 0.7 | 77.4927 | 77492.7189 | 6.1 | 831.91
16 | 0.7 | 76.9503 | 76950.2699 | 13.8 | 826.09
17 | 0.7 | 76.4116 | 76411.618 | 21.44 | 820.31
18 | 0.7 | 75.8767 | 75876.7367 | 29.03 | 814.57
19 | 0.7 | 75.3456 | 75345.5995 | 36.56 | 808.86
20 | 0.7 | 74.8182 | 74818.1803 | 44.04 | 803.2
21 | 0.7 | 74.2945 | 74294.4531 | 51.47 | 797.58
22 | 0.7 | 73.7744 | 73774.3919 | 58.85 | 792
23 | 0.7 | 73.258 | 73257.9711 | 66.18 | 786.45
24 | 0.7 | 72.7452 | 72745.1653 | 73.45 | 780.95
25 | 0.7 | 72.2359 | 72235.9492 | 80.67 | 775.48
25年总计 |  | 1971.1196 | 197.112

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 78.845 | 1971.1196 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 23.772 | 594.3 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.173 | 4.325 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 65.284 | 1632.1 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.796 | 19.9 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 1.198 | 29.95 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 344 | 270 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%
2 | 5866×4351 | 单晶硅 | 1 | 270 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%