[image: image1.jpg]




冷负荷计算书


目  录
41
建筑概况


4

2
设计依据

错误！未定义书签。

3
规定性指标检查

错误！未定义书签。

3.1
体形系数

错误！未定义书签。

3.2
开间窗墙面积比

错误！未定义书签。

3.3
屋顶构造

错误！未定义书签。

3.3.1
屋顶构造一

错误！未定义书签。

3.3.2
屋顶构造二

错误！未定义书签。

3.3.3
屋顶构造N

错误！未定义书签。

3.3.4
屋顶平均热工性能

错误！未定义书签。


4
附表 耗热量计算详表

负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	4571
	127.35
	35.89

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	120.29
	38.00


建筑按系统汇总表

	系统
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	未分区
	1001[房间]
	43.28
	15
	1876
	1876
	0
	0.00
	0
	43.35

	
	1002[房间]
	9.73
	22
	127
	127
	0
	0.00
	0
	13.00

	
	1003[房间]
	4.65
	22
	182
	182
	0
	0.00
	0
	39.08

	
	1004[房间]
	2.81
	21
	45
	45
	0
	0.00
	0
	16.05

	
	1005[房间]
	1.48
	21
	24
	24
	0
	0.00
	0
	16.05

	
	3001[房间]
	16.12
	22
	439
	439
	0
	0.00
	0
	27.25

	
	3002[房间]
	12.57
	16
	860
	860
	0
	0.00
	0
	68.46

	
	3003[房间]
	12.15
	22
	459
	459
	0
	0.00
	0
	37.74

	
	3004[房间]
	8.36
	21
	452
	452
	0
	0.00
	0
	54.09

	
	3005[房间]
	4.59
	21
	247
	247
	0
	0.00
	0
	53.80

	
	3006[房间]
	4.55
	9
	347
	347
	0
	0.00
	0
	76.33

	
	系统
	120.29
	17
	4571
	4571
	0
	0.00
	0
	38.00

	建筑
	120.29
	17
	4571
	4571
	0
	0.00
	0
	38.00


建筑按楼层汇总表

	楼层
	户型
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	
	1001[房间]
	43.28
	15
	1876
	1876
	0
	0.00
	0
	43.35

	
	
	1002[房间]
	9.73
	22
	127
	127
	0
	0.00
	0
	13.00

	
	
	1003[房间]
	4.65
	22
	182
	182
	0
	0.00
	0
	39.08

	
	
	1004[房间]
	2.81
	21
	45
	45
	0
	0.00
	0
	16.05

	
	
	1005[房间]
	1.48
	21
	24
	24
	0
	0.00
	0
	16.05

	
	整层
	61.95
	15
	2162
	2162
	0
	0.00
	0
	34.90

	2层
	
	3001[房间]
	16.12
	22
	439
	439
	0
	0.00
	0
	27.25

	
	
	3002[房间]
	12.57
	16
	860
	860
	0
	0.00
	0
	68.46

	
	
	3003[房间]
	12.15
	22
	459
	459
	0
	0.00
	0
	37.74

	
	
	3004[房间]
	8.36
	21
	452
	452
	0
	0.00
	0
	54.09

	
	
	3005[房间]
	4.59
	21
	247
	247
	0
	0.00
	0
	53.80

	
	
	3006[房间]
	4.55
	9
	347
	347
	0
	0.00
	0
	76.33

	
	整层
	58.34
	17
	2472
	2472
	0
	0.00
	0
	42.36

	建筑
	120.29
	17
	4571
	4571
	0
	0.00
	0
	38.00


新风负荷表

	楼层
	户型
	房间
	面积
(㎡)
	新风量
(m3/h)
	全热
负荷
(W)
	显热
负荷
(W)
	潜热
负荷
(W)
	湿负荷
(kg/h)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	
	1001[房间]
	43.28
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	1002[房间]
	9.73
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	1003[房间]
	4.65
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	1004[房间]
	2.81
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	1005[房间]
	1.48
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	合计
	62
	0.00
	
	
	
	
	

	2层
	
	3001[房间]
	16.12
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	3002[房间]
	12.57
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	3003[房间]
	12.15
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	3004[房间]
	8.36
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	3005[房间]
	4.59
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	3006[房间]
	4.55
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	合计
	58
	0.00
	
	
	
	
	

	总计
	120
	0.00
	
	
	
	
	


房间冷负荷详细表

	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1001[房间]
	3.40
	43.28
	26
	45
	1876.1
	15
	1876.1
	15
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=3.54
K=1.11 D=2.94
	24.6
17.1
	23.1
19.0
	20.8
20.7
	20.1
21.3
	19.6
22.0
	19.2
23.0
	18.8
23.8
	18.5
24.5
	18.1
24.9
	17.8
25.0
	17.6
24.8
	17.3
24.6

	东外墙
	F=35.36
K=1.11 D=2.94
	325.6
258.7
	311.3
299.3
	298.0
351.2
	290.9
379.5
	285.2
395.0
	280.6
390.3
	276.5
371.8
	273.6
345.8
	268.8
347.8
	266.0
348.0
	263.1
344.0
	260.7
334.1

	南外墙
	F=17.50
K=1.11 D=2.94
	122.4
91.0
	115.6
94.8
	109.2
101.5
	105.9
107.7
	103.3
116.4
	101.2
126.5
	99.3
134.3
	97.9
139.3
	95.7
140.8
	94.4
138.8
	93.0
132.7
	91.9
126.3

	西外墙
	F=15.44
K=1.11 D=2.94
	175.1
114.1
	154.5
117.3
	134.6
123.0
	131.0
128.3
	128.0
134.1
	125.5
138.4
	123.3
141.7
	121.7
144.6
	119.3
160.6
	117.9
174.7
	116.4
183.1
	115.1
182.0

	南外窗
	总负荷(W)
F=6.30
	150.3
747.0
	118.5
710.3
	99.4
716.2
	79.7
686.4
	63.2
606.7
	49.5
577.4
	160.9
476.7
	269.5
329.2
	337.9
277.7
	432.9
236.2
	560.9
202.5
	666.5
172.7

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-1.2
120.4
	-17.8
135.1
	-23.3
142.5
	-30.7
140.7
	-36.2
125.9
	-39.9
118.6
	-28.9
98.3
	-4.9
72.5
	24.6
46.7
	52.2
28.3
	76.2
15.4
	100.1
4.3

	
	日射得热(W)
SC=0.75
	151.5
626.6
	136.4
575.1
	122.7
573.7
	110.4
545.7
	99.4
480.8
	89.5
458.9
	189.8
378.4
	274.4
256.7
	313.3
231.0
	380.7
207.9
	484.7
187.1
	566.4
168.4

	西外窗
	总负荷(W)
F=2.25
	74.5
231.9
	61.1
317.9
	52.3
440.3
	43.6
531.6
	36.2
548.9
	30.0
516.4
	68.5
377.7
	106.2
152.8
	129.6
130.9
	164.0
112.9
	193.1
98.0
	214.8
84.8

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-0.4
43.0
	-6.4
48.3
	-8.3
50.9
	-11.0
50.2
	-12.9
45.0
	-14.3
42.3
	-10.3
35.1
	-1.8
25.9
	8.8
16.7
	18.6
10.1
	27.2
5.5
	35.8
1.5

	
	日射得热(W)
SC=0.75
	74.9
188.9
	67.4
269.6
	60.7
389.4
	54.6
481.3
	49.1
503.9
	44.2
474.1
	78.8
342.6
	107.9
126.9
	120.9
114.2
	145.4
102.8
	165.9
92.5
	179.1
83.3

	西阳台外门
	F=1.89
K=1.97
	-0.2
18.3
	-2.7
20.5
	-3.5
21.6
	-4.7
21.3
	-5.5
19.1
	-6.1
18.0
	-4.4
14.9
	-0.7
11.0
	3.7
7.1
	7.9
4.3
	11.6
2.3
	15.2
0.7

	含新风全热冷负荷(W)
	872
1478
	781
1579
	711
1774
	667
1876
	630
1842
	600
1790
	743
1541
	887
1147
	973
1090
	1101
1040
	1256
987
	1382
925

	含新风显热冷负荷(W)
	872
1478
	781
1579
	711
1774
	667
1876
	630
1842
	600
1790
	743
1541
	887
1147
	973
1090
	1101
1040
	1256
987
	1382
925

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	872
1478
	781
1579
	711
1774
	667
1876
	630
1842
	600
1790
	743
1541
	887
1147
	973
1090
	1101
1040
	1256
987
	1382
925

	不含新风显热冷负荷(W)
	872
1478
	781
1579
	711
1774
	667
1876
	630
1842
	600
1790
	743
1541
	887
1147
	973
1090
	1101
1040
	1256
987
	1382
925

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1002[房间]
	3.40
	9.73
	26
	45
	126.6
	22
	126.6
	22
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=10.68
K=1.11 D=2.94
	121.1
78.9
	106.8
81.1
	93.1
85.1
	90.5
88.7
	88.5
92.7
	86.8
95.6
	85.3
98.0
	84.2
100.0
	82.5
111.0
	81.5
120.8
	80.5
126.6
	79.6
125.8

	含新风全热冷负荷(W)
	121
79
	107
81
	93
85
	91
89
	88
93
	87
96
	85
98
	84
100
	82
111
	81
121
	80
127
	80
126

	含新风显热冷负荷(W)
	121
79
	107
81
	93
85
	91
89
	88
93
	87
96
	85
98
	84
100
	82
111
	81
121
	80
127
	80
126

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	121
79
	107
81
	93
85
	91
89
	88
93
	87
96
	85
98
	84
100
	82
111
	81
121
	80
127
	80
126

	不含新风显热冷负荷(W)
	121
79
	107
81
	93
85
	91
89
	88
93
	87
96
	85
98
	84
100
	82
111
	81
121
	80
127
	80
126

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1003[房间]
	3.40
	4.65
	26
	45
	181.7
	22
	181.7
	22
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=4.50
K=0.77 D=3.69
	47.2
33.2
	45.7
32.9
	43.2
32.7
	40.8
32.5
	38.0
33.6
	36.3
36.2
	35.6
38.9
	35.1
42.1
	34.6
44.5
	34.2
46.3
	33.9
47.4
	33.5
47.7

	西外墙
	F=5.10
K=1.11 D=2.94
	57.8
37.7
	51.0
38.7
	44.5
40.6
	43.2
42.4
	42.3
44.3
	41.4
45.7
	40.7
46.8
	40.2
47.8
	39.4
53.0
	38.9
57.7
	38.4
60.5
	38.0
60.1

	北外墙
	F=10.54
K=1.11 D=2.94
	73.4
51.1
	68.7
56.6
	61.9
61.8
	60.0
63.5
	58.4
65.7
	57.2
68.6
	56.0
70.9
	55.3
72.9
	53.9
74.1
	53.1
74.6
	52.3
73.9
	51.7
73.2

	含新风全热冷负荷(W)
	178
122
	165
128
	150
135
	144
138
	139
144
	135
150
	132
157
	131
163
	128
172
	126
179
	125
182
	123
181

	含新风显热冷负荷(W)
	178
122
	165
128
	150
135
	144
138
	139
144
	135
150
	132
157
	131
163
	128
172
	126
179
	125
182
	123
181

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	178
122
	165
128
	150
135
	144
138
	139
144
	135
150
	132
157
	131
163
	128
172
	126
179
	125
182
	123
181

	不含新风显热冷负荷(W)
	178
122
	165
128
	150
135
	144
138
	139
144
	135
150
	132
157
	131
163
	128
172
	126
179
	125
182
	123
181

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1004[房间]
	3.40
	2.81
	26
	45
	45.1
	21
	45.1
	21
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=6.38
K=1.11 D=2.94
	44.4
30.9
	41.6
34.2
	37.5
37.4
	36.3
38.4
	35.3
39.7
	34.6
41.5
	33.9
42.9
	33.4
44.1
	32.6
44.8
	32.1
45.1
	31.7
44.7
	31.2
44.3

	含新风全热冷负荷(W)
	44
31
	42
34
	37
37
	36
38
	35
40
	35
41
	34
43
	33
44
	33
45
	32
45
	32
45
	31
44

	含新风显热冷负荷(W)
	44
31
	42
34
	37
37
	36
38
	35
40
	35
41
	34
43
	33
44
	33
45
	32
45
	32
45
	31
44

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	44
31
	42
34
	37
37
	36
38
	35
40
	35
41
	34
43
	33
44
	33
45
	32
45
	32
45
	31
44

	不含新风显热冷负荷(W)
	44
31
	42
34
	37
37
	36
38
	35
40
	35
41
	34
43
	33
44
	33
45
	32
45
	32
45
	31
44

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1005[房间]
	3.40
	1.48
	26
	45
	23.7
	21
	23.7
	21
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=3.35
K=1.11 D=2.94
	23.3
16.2
	21.8
18.0
	19.7
19.6
	19.1
20.2
	18.6
20.9
	18.2
21.8
	17.8
22.5
	17.6
23.2
	17.1
23.5
	16.9
23.7
	16.6
23.5
	16.4
23.3

	含新风全热冷负荷(W)
	23
16
	22
18
	20
20
	19
20
	19
21
	18
22
	18
23
	18
23
	17
24
	17
24
	17
23
	16
23

	含新风显热冷负荷(W)
	23
16
	22
18
	20
20
	19
20
	19
21
	18
22
	18
23
	18
23
	17
24
	17
24
	17
23
	16
23

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	23
16
	22
18
	20
20
	19
20
	19
21
	18
22
	18
23
	18
23
	17
24
	17
24
	17
23
	16
23

	不含新风显热冷负荷(W)
	23
16
	22
18
	20
20
	19
20
	19
21
	18
22
	18
23
	18
23
	17
24
	17
24
	17
23
	16
23

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3001[房间]
	4.80
	16.12
	26
	45
	439.3
	22
	439.3
	22
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=16.12
K=0.77 D=3.69
	169.1
118.9
	163.8
118.0
	154.7
117.1
	146.1
116.5
	136.2
120.4
	130.1
129.6
	127.7
139.5
	125.7
150.7
	124.0
159.5
	122.5
165.8
	121.4
169.7
	119.9
170.8

	西外墙
	F=6.77
K=1.11 D=2.94
	76.8
50.0
	67.7
51.4
	59.0
53.9
	57.4
56.2
	56.1
58.8
	55.0
60.6
	54.1
62.1
	53.3
63.4
	52.3
70.4
	51.7
76.6
	51.0
80.2
	50.5
79.7

	东外墙
	F=19.34
K=1.11 D=2.94
	178.1
141.5
	170.3
163.7
	163.0
192.1
	159.1
207.6
	156.0
216.1
	153.5
213.5
	151.3
203.4
	149.7
189.2
	147.0
190.3
	145.5
190.4
	144.0
188.2
	142.6
182.8

	挑空楼板
	F=0.14
K=1.18 D=2.15
	0.9
0.9
	0.8
0.9
	0.8
1.0
	0.7
1.1
	0.7
1.1
	0.7
1.2
	0.6
1.2
	0.6
1.2
	0.6
1.2
	0.6
1.2
	0.5
1.2
	0.7
1.1

	含新风全热冷负荷(W)
	425
311
	403
334
	377
364
	363
381
	349
396
	339
405
	334
406
	329
404
	324
421
	320
434
	317
439
	314
434

	含新风显热冷负荷(W)
	425
311
	403
334
	377
364
	363
381
	349
396
	339
405
	334
406
	329
404
	324
421
	320
434
	317
439
	314
434

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	425
311
	403
334
	377
364
	363
381
	349
396
	339
405
	334
406
	329
404
	324
421
	320
434
	317
439
	314
434

	不含新风显热冷负荷(W)
	425
311
	403
334
	377
364
	363
381
	349
396
	339
405
	334
406
	329
404
	324
421
	320
434
	317
439
	314
434

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3002[房间]
	4.80
	12.57
	26
	45
	860.4
	16
	860.4
	16
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=12.57
K=0.77 D=3.69
	131.9
92.7
	127.7
92.0
	120.6
91.3
	113.9
90.8
	106.2
93.9
	101.4
101.1
	99.5
108.8
	98.0
117.5
	96.7
124.4
	95.5
129.2
	94.7
132.3
	93.5
133.1

	西外墙
	F=6.00
K=1.11 D=2.94
	68.0
44.3
	60.0
45.6
	52.3
47.8
	50.9
49.9
	49.7
52.1
	48.8
53.8
	47.9
55.1
	47.3
56.2
	46.4
62.4
	45.8
67.9
	45.2
71.1
	44.7
70.7

	北外墙
	F=17.40
K=1.11 D=2.94
	121.1
84.4
	113.4
93.5
	102.2
102.0
	99.0
104.9
	96.4
108.4
	94.4
113.3
	92.5
117.1
	91.2
120.3
	89.0
122.3
	87.7
123.2
	86.4
122.0
	85.3
120.9

	东外墙
	F=12.58
K=1.11 D=2.94
	115.8
92.0
	110.7
106.4
	106.0
124.9
	103.5
135.0
	101.4
140.5
	99.8
138.8
	98.3
132.2
	97.3
123.0
	95.6
123.7
	94.6
123.8
	93.6
122.4
	92.7
118.8

	西外窗
	总负荷(W)
F=1.20
	39.7
123.7
	32.6
169.6
	27.9
234.8
	23.3
283.5
	19.3
292.7
	16.0
275.4
	36.5
201.4
	56.6
81.5
	69.1
69.8
	87.5
60.2
	103.0
52.3
	114.6
45.2

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-0.2
22.9
	-3.4
25.7
	-4.4
27.1
	-5.9
26.8
	-6.9
24.0
	-7.6
22.6
	-5.5
18.7
	-0.9
13.8
	4.7
8.9
	9.9
5.4
	14.5
2.9
	19.1
0.8

	
	日射得热(W)
SC=0.75
	39.9
100.8
	36.0
143.8
	32.4
207.7
	29.1
256.7
	26.2
268.8
	23.6
252.9
	42.0
182.7
	57.6
67.7
	64.5
60.9
	77.5
54.8
	88.5
49.3
	95.5
44.4

	北外窗
	总负荷(W)
F=1.80
	43.1
181.9
	34.1
191.2
	28.6
195.1
	22.9
188.6
	18.2
172.8
	14.3
168.9
	52.1
141.7
	83.1
94.4
	99.1
79.7
	126.3
67.8
	150.0
58.1
	167.9
49.6

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-0.4
34.4
	-5.1
38.6
	-6.7
40.7
	-8.8
40.2
	-10.4
36.0
	-11.4
33.9
	-8.2
28.1
	-1.4
20.7
	7.0
13.3
	14.9
8.1
	21.8
4.4
	28.6
1.2

	
	日射得热(W)
SC=0.75
	43.5
147.5
	39.2
152.6
	35.2
154.4
	31.7
148.4
	28.5
136.9
	25.7
135.0
	60.3
113.6
	84.5
73.7
	92.1
66.3
	111.3
59.7
	128.3
53.7
	139.3
48.4

	含新风全热冷负荷(W)
	520
619
	478
698
	438
796
	413
853
	391
860
	375
851
	427
756
	473
593
	496
582
	537
572
	573
558
	599
538

	含新风显热冷负荷(W)
	520
619
	478
698
	438
796
	413
853
	391
860
	375
851
	427
756
	473
593
	496
582
	537
572
	573
558
	599
538

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	520
619
	478
698
	438
796
	413
853
	391
860
	375
851
	427
756
	473
593
	496
582
	537
572
	573
558
	599
538

	不含新风显热冷负荷(W)
	520
619
	478
698
	438
796
	413
853
	391
860
	375
851
	427
756
	473
593
	496
582
	537
572
	573
558
	599
538

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3003[房间]
	4.80
	12.15
	26
	45
	458.6
	22
	458.6
	22
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=12.15
K=0.77 D=3.69
	127.5
89.7
	123.5
88.9
	116.6
88.3
	110.1
87.8
	102.7
90.8
	98.1
97.7
	96.2
105.2
	94.7
113.6
	93.5
120.3
	92.4
125.0
	91.5
127.9
	90.4
128.7

	西外墙
	F=18.82
K=1.11 D=2.94
	213.4
139.0
	188.2
142.9
	164.0
149.9
	159.6
156.4
	155.9
163.4
	152.9
168.6
	150.3
172.7
	148.3
176.2
	145.4
195.7
	143.6
212.8
	141.8
223.1
	140.3
221.7

	北外墙
	F=14.88
K=1.11 D=2.94
	103.6
72.2
	97.0
79.9
	87.4
87.2
	84.7
89.7
	82.5
92.7
	80.7
96.9
	79.1
100.1
	78.0
102.9
	76.1
104.6
	75.0
105.4
	73.9
104.3
	72.9
103.4

	挑空楼板
	F=0.39
K=1.18 D=2.15
	2.4
2.4
	2.2
2.5
	2.1
2.7
	2.0
2.9
	1.9
3.1
	1.9
3.3
	1.7
3.4
	1.7
3.4
	1.6
3.4
	1.6
3.3
	1.5
3.3
	2.0
2.9

	含新风全热冷负荷(W)
	447
303
	411
314
	370
328
	356
337
	343
350
	334
366
	327
381
	323
396
	317
424
	313
446
	309
459
	306
457

	含新风显热冷负荷(W)
	447
303
	411
314
	370
328
	356
337
	343
350
	334
366
	327
381
	323
396
	317
424
	313
446
	309
459
	306
457

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	447
303
	411
314
	370
328
	356
337
	343
350
	334
366
	327
381
	323
396
	317
424
	313
446
	309
459
	306
457

	不含新风显热冷负荷(W)
	447
303
	411
314
	370
328
	356
337
	343
350
	334
366
	327
381
	323
396
	317
424
	313
446
	309
459
	306
457

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3004[房间]
	4.80
	8.36
	26
	45
	452.2
	21
	452.2
	21
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=8.36
K=0.77 D=3.69
	87.7
61.7
	84.9
61.2
	80.2
60.8
	75.8
60.4
	70.7
62.4
	67.5
67.2
	66.2
72.4
	65.2
78.2
	64.3
82.7
	63.6
86.0
	63.0
88.0
	62.2
88.6

	西外墙
	F=10.03
K=1.11 D=2.94
	113.8
74.1
	100.4
76.2
	87.5
79.9
	85.1
83.4
	83.1
87.1
	81.5
89.9
	80.1
92.1
	79.1
93.9
	77.5
104.3
	76.6
113.5
	75.6
118.9
	74.8
118.2

	南外墙
	F=19.20
K=1.11 D=2.94
	134.3
99.8
	126.8
104.0
	119.8
111.4
	116.2
118.1
	113.3
127.7
	111.0
138.8
	108.9
147.3
	107.5
152.9
	105.0
154.5
	103.6
152.3
	102.1
145.6
	100.8
138.5

	东外墙
	F=10.03
K=1.11 D=2.94
	92.4
73.4
	88.3
84.9
	84.5
99.6
	82.5
107.7
	80.9
112.1
	79.6
110.7
	78.5
105.5
	77.6
98.1
	76.2
98.7
	75.5
98.7
	74.7
97.6
	74.0
94.8

	挑空楼板
	F=0.21
K=1.18 D=2.15
	1.3
1.3
	1.2
1.3
	1.1
1.4
	1.1
1.6
	1.0
1.7
	1.0
1.8
	0.9
1.8
	0.9
1.8
	0.9
1.8
	0.8
1.8
	0.8
1.8
	1.0
1.6

	含新风全热冷负荷(W)
	429
310
	402
328
	373
353
	361
371
	349
391
	341
408
	335
419
	330
425
	324
442
	320
452
	316
452
	313
442

	含新风显热冷负荷(W)
	429
310
	402
328
	373
353
	361
371
	349
391
	341
408
	335
419
	330
425
	324
442
	320
452
	316
452
	313
442

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	429
310
	402
328
	373
353
	361
371
	349
391
	341
408
	335
419
	330
425
	324
442
	320
452
	316
452
	313
442

	不含新风显热冷负荷(W)
	429
310
	402
328
	373
353
	361
371
	349
391
	341
408
	335
419
	330
425
	324
442
	320
452
	316
452
	313
442

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3005[房间]
	4.80
	4.59
	26
	45
	246.8
	21
	246.8
	21
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=4.59
K=0.77 D=3.69
	48.1
33.8
	46.6
33.6
	44.0
33.3
	41.6
33.1
	38.8
34.3
	37.0
36.9
	36.3
39.7
	35.8
42.9
	35.3
45.4
	34.9
47.2
	34.6
48.3
	34.1
48.6

	南外墙
	F=14.88
K=1.11 D=2.94
	104.1
77.4
	98.3
80.6
	92.9
86.3
	90.1
91.6
	87.8
99.0
	86.0
107.6
	84.4
114.2
	83.3
118.5
	81.3
119.7
	80.3
118.0
	79.1
112.9
	78.1
107.4

	西外墙
	F=7.10
K=1.11 D=2.94
	80.6
52.5
	71.1
53.9
	61.9
56.6
	60.2
59.0
	58.9
61.7
	57.7
63.6
	56.7
65.2
	56.0
66.5
	54.9
73.9
	54.2
80.3
	53.5
84.2
	53.0
83.7

	挑空楼板
	F=0.15
K=1.18 D=2.15
	0.9
0.9
	0.8
1.0
	0.8
1.0
	0.8
1.1
	0.7
1.2
	0.7
1.2
	0.7
1.3
	0.6
1.3
	0.6
1.3
	0.6
1.3
	0.6
1.3
	0.7
1.1

	含新风全热冷负荷(W)
	234
165
	217
169
	200
177
	193
185
	186
196
	181
209
	178
220
	176
229
	172
240
	170
247
	168
247
	166
241

	含新风显热冷负荷(W)
	234
165
	217
169
	200
177
	193
185
	186
196
	181
209
	178
220
	176
229
	172
240
	170
247
	168
247
	166
241

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	234
165
	217
169
	200
177
	193
185
	186
196
	181
209
	178
220
	176
229
	172
240
	170
247
	168
247
	166
241

	不含新风显热冷负荷(W)
	234
165
	217
169
	200
177
	193
185
	186
196
	181
209
	178
220
	176
229
	172
240
	170
247
	168
247
	166
241

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3006[房间]
	4.80
	4.55
	26
	45
	347.4
	9
	347.4
	9
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=4.55
K=0.77 D=3.69
	47.7
33.6
	46.2
33.3
	43.7
33.1
	41.2
32.9
	38.5
34.0
	36.7
36.6
	36.0
39.4
	35.5
42.5
	35.0
45.0
	34.6
46.8
	34.3
47.9
	33.9
48.2

	东外墙
	F=6.77
K=1.11 D=2.94
	62.3
49.5
	59.6
57.3
	57.0
67.2
	55.7
72.6
	54.6
75.6
	53.7
74.7
	52.9
71.2
	52.4
66.2
	51.4
66.6
	50.9
66.6
	50.4
65.8
	49.9
63.9

	东外窗
	总负荷(W)
F=1.20
	33.3
182.5
	26.8
144.0
	22.8
144.9
	18.6
139.1
	15.1
126.6
	12.2
119.9
	87.7
99.7
	178.7
70.7
	232.0
60.1
	261.9
51.5
	249.7
44.4
	209.6
38.1

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-0.2
22.9
	-3.4
25.7
	-4.4
27.1
	-5.9
26.8
	-6.9
24.0
	-7.6
22.6
	-5.5
18.7
	-0.9
13.8
	4.7
8.9
	9.9
5.4
	14.5
2.9
	19.1
0.8

	
	日射得热(W)
SC=0.75
	33.6
159.5
	30.2
118.3
	27.2
117.8
	24.5
112.3
	22.0
102.6
	19.8
97.3
	93.2
81.0
	179.6
56.9
	227.3
51.2
	251.9
46.1
	235.2
41.5
	190.5
37.3

	含新风全热冷负荷(W)
	143
266
	133
235
	123
245
	116
245
	108
236
	103
231
	177
210
	267
179
	318
172
	347
165
	334
158
	293
150

	含新风显热冷负荷(W)
	143
266
	133
235
	123
245
	116
245
	108
236
	103
231
	177
210
	267
179
	318
172
	347
165
	334
158
	293
150

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	143
266
	133
235
	123
245
	116
245
	108
236
	103
231
	177
210
	267
179
	318
172
	347
165
	334
158
	293
150

	不含新风显热冷负荷(W)
	143
266
	133
235
	123
245
	116
245
	108
236
	103
231
	177
210
	267
179
	318
172
	347
165
	334
158
	293
150

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00



[image: image1.jpg]