[image: image1.jpg]




冷负荷计算书


目  录
41
建筑概况


4

2
设计依据

错误！未定义书签。

3
规定性指标检查

错误！未定义书签。

3.1
体形系数

错误！未定义书签。

3.2
开间窗墙面积比

错误！未定义书签。

3.3
屋顶构造

错误！未定义书签。

3.3.1
屋顶构造一

错误！未定义书签。

3.3.2
屋顶构造二

错误！未定义书签。

3.3.3
屋顶构造N

错误！未定义书签。

3.3.4
屋顶平均热工性能

错误！未定义书签。


4
附表 耗热量计算详表

负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	5867
	153.79
	38.15

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	144.41
	40.62


建筑按系统汇总表

	系统
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	未分区
	1001[房间]
	46.32
	15
	2622
	2622
	0
	0.00
	0
	56.61

	
	1002[房间]
	4.65
	22
	182
	182
	0
	0.00
	0
	39.08

	
	1003[房间]
	2.81
	21
	45
	45
	0
	0.00
	0
	16.05

	
	1004[房间]
	1.48
	21
	24
	24
	0
	0.00
	0
	16.05

	
	2001[房间]
	16.48
	22
	208
	208
	0
	0.00
	0
	12.60

	
	2002[房间]
	12.57
	16
	484
	484
	0
	0.00
	0
	38.51

	
	2003[房间]
	11.53
	22
	322
	322
	0
	0.00
	0
	27.93

	
	2004[房间]
	4.55
	9
	290
	290
	0
	0.00
	0
	63.79

	
	2005[房间]
	4.00
	21
	159
	159
	0
	0.00
	0
	39.87

	
	2006[房间]
	2.42
	21
	126
	126
	0
	0.00
	0
	52.01

	
	3001[房间]
	18.57
	22
	690
	690
	0
	0.00
	0
	37.16

	
	3002[房间]
	10.48
	16
	730
	730
	0
	0.00
	0
	69.65

	
	3003[房间]
	4.55
	22
	125
	125
	0
	0.00
	0
	27.56

	
	3004[房间]
	4.00
	21
	295
	295
	0
	0.00
	0
	73.74

	
	系统
	144.41
	16
	5867
	5867
	0
	0.00
	0
	40.62

	建筑
	144.41
	16
	5867
	5867
	0
	0.00
	0
	40.62


建筑按楼层汇总表

	楼层
	户型
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	
	1001[房间]
	46.32
	15
	2622
	2622
	0
	0.00
	0
	56.61

	
	
	1002[房间]
	4.65
	22
	182
	182
	0
	0.00
	0
	39.08

	
	
	1003[房间]
	2.81
	21
	45
	45
	0
	0.00
	0
	16.05

	
	
	1004[房间]
	1.48
	21
	24
	24
	0
	0.00
	0
	16.05

	
	整层
	55.26
	15
	2819
	2819
	0
	0.00
	0
	51.02

	2层
	
	2001[房间]
	16.48
	22
	208
	208
	0
	0.00
	0
	12.60

	
	
	2002[房间]
	12.57
	16
	484
	484
	0
	0.00
	0
	38.51

	
	
	2003[房间]
	11.53
	22
	322
	322
	0
	0.00
	0
	27.93

	
	
	2004[房间]
	4.55
	9
	290
	290
	0
	0.00
	0
	63.79

	
	
	2005[房间]
	4.00
	21
	159
	159
	0
	0.00
	0
	39.87

	
	
	2006[房间]
	2.42
	21
	126
	126
	0
	0.00
	0
	52.01

	
	整层
	51.55
	17
	1347
	1347
	0
	0.00
	0
	26.12

	3层
	
	3001[房间]
	18.57
	22
	690
	690
	0
	0.00
	0
	37.16

	
	
	3002[房间]
	10.48
	16
	730
	730
	0
	0.00
	0
	69.65

	
	
	3003[房间]
	4.55
	22
	125
	125
	0
	0.00
	0
	27.56

	
	
	3004[房间]
	4.00
	21
	295
	295
	0
	0.00
	0
	73.74

	
	整层
	37.60
	17
	1734
	1734
	0
	0.00
	0
	46.13

	建筑
	144.41
	16
	5867
	5867
	0
	0.00
	0
	40.62


新风负荷表

	楼层
	户型
	房间
	面积
(㎡)
	新风量
(m3/h)
	全热
负荷
(W)
	显热
负荷
(W)
	潜热
负荷
(W)
	湿负荷
(kg/h)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	
	1001[房间]
	46.32
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	1002[房间]
	4.65
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	1003[房间]
	2.81
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	1004[房间]
	1.48
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	合计
	55
	0.00
	
	
	
	
	

	2层
	
	2001[房间]
	16.48
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	2002[房间]
	12.57
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	2003[房间]
	11.53
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	2004[房间]
	4.55
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	2005[房间]
	4.00
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	2006[房间]
	2.42
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	合计
	52
	0.00
	
	
	
	
	

	3层
	
	3001[房间]
	18.57
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	3002[房间]
	10.48
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	3003[房间]
	4.55
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	
	3004[房间]
	4.00
	0.00
	0
	0
	0
	0.00
	0.00

	
	合计
	38
	0.00
	
	
	
	
	

	总计
	144
	0.00
	
	
	
	
	


房间冷负荷详细表

	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1001[房间]
	3.40
	46.32
	26
	45
	2622.2
	15
	2622.2
	15
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=3.54
K=1.11 D=2.94
	24.6
17.1
	23.1
19.0
	20.8
20.7
	20.1
21.3
	19.6
22.0
	19.2
23.0
	18.8
23.8
	18.5
24.5
	18.1
24.9
	17.8
25.0
	17.6
24.8
	17.3
24.6

	东外墙
	F=31.96
K=1.11 D=2.94
	294.3
233.8
	281.4
270.5
	269.3
317.4
	262.9
343.0
	257.8
357.0
	253.6
352.8
	249.9
336.1
	247.3
312.5
	242.9
314.4
	240.5
314.5
	237.8
310.9
	235.6
302.0

	南外墙
	F=15.61
K=1.11 D=2.94
	109.2
81.2
	103.1
84.6
	97.4
90.5
	94.5
96.0
	92.1
103.8
	90.2
112.9
	88.6
119.8
	87.4
124.3
	85.3
125.6
	84.2
123.8
	83.0
118.4
	82.0
112.6

	西外墙
	F=21.46
K=1.11 D=2.94
	243.4
158.6
	214.7
163.0
	187.1
171.0
	182.0
178.3
	177.8
186.3
	174.4
192.3
	171.4
197.0
	169.1
200.9
	165.8
223.2
	163.8
242.7
	161.7
254.4
	160.0
252.9

	南外窗
	总负荷(W)
F=6.30
	150.3
747.0
	118.5
710.3
	99.4
716.2
	79.7
686.4
	63.2
606.7
	49.5
577.4
	160.9
476.7
	269.5
329.2
	337.9
277.7
	432.9
236.2
	560.9
202.5
	666.5
172.7

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-1.2
120.4
	-17.8
135.1
	-23.3
142.5
	-30.7
140.7
	-36.2
125.9
	-39.9
118.6
	-28.9
98.3
	-4.9
72.5
	24.6
46.7
	52.2
28.3
	76.2
15.4
	100.1
4.3

	
	日射得热(W)
SC=0.75
	151.5
626.6
	136.4
575.1
	122.7
573.7
	110.4
545.7
	99.4
480.8
	89.5
458.9
	189.8
378.4
	274.4
256.7
	313.3
231.0
	380.7
207.9
	484.7
187.1
	566.4
168.4

	西外窗
	总负荷(W)
F=5.40
	178.7
556.6
	146.5
763.0
	125.6
1056.6
	104.7
1275.8
	86.9
1317.4
	71.9
1239.4
	164.5
906.4
	254.9
366.7
	311.1
314.1
	393.7
270.9
	463.5
235.2
	515.6
203.5

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-1.1
103.2
	-15.3
115.8
	-20.0
122.1
	-26.3
120.6
	-31.1
107.9
	-34.2
101.6
	-24.7
84.2
	-4.2
62.1
	21.1
40.0
	44.8
24.2
	65.3
13.2
	85.8
3.7

	
	日射得热(W)
SC=0.75
	179.8
453.4
	161.8
647.2
	145.6
934.5
	131.1
1155.2
	117.9
1209.4
	106.2
1137.8
	189.2
822.2
	259.1
304.6
	290.1
274.1
	348.9
246.7
	398.2
222.0
	429.8
199.8

	南阳台外门
	F=1.89
K=1.97
	-0.2
18.3
	-2.7
20.5
	-3.5
21.6
	-4.7
21.3
	-5.5
19.1
	-6.1
18.0
	-4.4
14.9
	-0.7
11.0
	3.7
7.1
	7.9
4.3
	11.6
2.3
	15.2
0.7

	含新风全热冷负荷(W)
	1000
1813
	885
2031
	796
2394
	739
2622
	692
2612
	653
2516
	850
2075
	1046
1369
	1165
1287
	1341
1218
	1536
1149
	1692
1069

	含新风显热冷负荷(W)
	1000
1813
	885
2031
	796
2394
	739
2622
	692
2612
	653
2516
	850
2075
	1046
1369
	1165
1287
	1341
1218
	1536
1149
	1692
1069

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	1000
1813
	885
2031
	796
2394
	739
2622
	692
2612
	653
2516
	850
2075
	1046
1369
	1165
1287
	1341
1218
	1536
1149
	1692
1069

	不含新风显热冷负荷(W)
	1000
1813
	885
2031
	796
2394
	739
2622
	692
2612
	653
2516
	850
2075
	1046
1369
	1165
1287
	1341
1218
	1536
1149
	1692
1069

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1002[房间]
	3.40
	4.65
	26
	45
	181.7
	22
	181.7
	22
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=4.50
K=0.77 D=3.69
	47.2
33.2
	45.7
32.9
	43.2
32.7
	40.8
32.5
	38.0
33.6
	36.3
36.2
	35.6
38.9
	35.1
42.1
	34.6
44.5
	34.2
46.3
	33.9
47.4
	33.5
47.7

	西外墙
	F=5.10
K=1.11 D=2.94
	57.8
37.7
	51.0
38.7
	44.5
40.6
	43.2
42.4
	42.3
44.3
	41.4
45.7
	40.7
46.8
	40.2
47.8
	39.4
53.0
	38.9
57.7
	38.4
60.5
	38.0
60.1

	北外墙
	F=10.54
K=1.11 D=2.94
	73.4
51.1
	68.7
56.6
	61.9
61.8
	60.0
63.5
	58.4
65.7
	57.2
68.6
	56.0
70.9
	55.3
72.9
	53.9
74.1
	53.1
74.6
	52.3
73.9
	51.7
73.2

	含新风全热冷负荷(W)
	178
122
	165
128
	150
135
	144
138
	139
144
	135
150
	132
157
	131
163
	128
172
	126
179
	125
182
	123
181

	含新风显热冷负荷(W)
	178
122
	165
128
	150
135
	144
138
	139
144
	135
150
	132
157
	131
163
	128
172
	126
179
	125
182
	123
181

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	178
122
	165
128
	150
135
	144
138
	139
144
	135
150
	132
157
	131
163
	128
172
	126
179
	125
182
	123
181

	不含新风显热冷负荷(W)
	178
122
	165
128
	150
135
	144
138
	139
144
	135
150
	132
157
	131
163
	128
172
	126
179
	125
182
	123
181

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1003[房间]
	3.40
	2.81
	26
	45
	45.1
	21
	45.1
	21
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=6.38
K=1.11 D=2.94
	44.4
30.9
	41.6
34.2
	37.5
37.4
	36.3
38.4
	35.3
39.7
	34.6
41.5
	33.9
42.9
	33.4
44.1
	32.6
44.8
	32.1
45.1
	31.7
44.7
	31.2
44.3

	含新风全热冷负荷(W)
	44
31
	42
34
	37
37
	36
38
	35
40
	35
41
	34
43
	33
44
	33
45
	32
45
	32
45
	31
44

	含新风显热冷负荷(W)
	44
31
	42
34
	37
37
	36
38
	35
40
	35
41
	34
43
	33
44
	33
45
	32
45
	32
45
	31
44

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	44
31
	42
34
	37
37
	36
38
	35
40
	35
41
	34
43
	33
44
	33
45
	32
45
	32
45
	31
44

	不含新风显热冷负荷(W)
	44
31
	42
34
	37
37
	36
38
	35
40
	35
41
	34
43
	33
44
	33
45
	32
45
	32
45
	31
44

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1004[房间]
	3.40
	1.48
	26
	45
	23.7
	21
	23.7
	21
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=3.35
K=1.11 D=2.94
	23.3
16.2
	21.8
18.0
	19.7
19.6
	19.1
20.2
	18.6
20.9
	18.2
21.8
	17.8
22.5
	17.6
23.2
	17.1
23.5
	16.9
23.7
	16.6
23.5
	16.4
23.3

	含新风全热冷负荷(W)
	23
16
	22
18
	20
20
	19
20
	19
21
	18
22
	18
23
	18
23
	17
24
	17
24
	17
23
	16
23

	含新风显热冷负荷(W)
	23
16
	22
18
	20
20
	19
20
	19
21
	18
22
	18
23
	18
23
	17
24
	17
24
	17
23
	16
23

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	23
16
	22
18
	20
20
	19
20
	19
21
	18
22
	18
23
	18
23
	17
24
	17
24
	17
23
	16
23

	不含新风显热冷负荷(W)
	23
16
	22
18
	20
20
	19
20
	19
21
	18
22
	18
23
	18
23
	17
24
	17
24
	17
23
	16
23

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2001[房间]
	3.00
	16.48
	26
	45
	207.6
	22
	207.6
	22
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=7.20
K=1.11 D=2.94
	81.7
53.2
	72.0
54.7
	62.8
57.4
	61.1
59.8
	59.7
62.5
	58.5
64.5
	57.5
66.1
	56.8
67.4
	55.6
74.9
	55.0
81.4
	54.3
85.4
	53.7
84.8

	东外墙
	F=12.36
K=1.11 D=2.94
	113.8
90.4
	108.8
104.6
	104.2
122.8
	101.7
132.7
	99.7
138.1
	98.1
136.4
	96.7
130.0
	95.6
120.9
	93.9
121.6
	93.0
121.6
	92.0
120.3
	91.1
116.8

	挑空楼板
	F=0.24
K=1.18 D=2.15
	1.5
1.5
	1.4
1.5
	1.3
1.7
	1.2
1.8
	1.2
1.9
	1.1
2.0
	1.1
2.1
	1.0
2.1
	1.0
2.1
	1.0
2.0
	0.9
2.0
	1.2
1.8

	含新风全热冷负荷(W)
	197
145
	182
161
	168
182
	164
194
	161
203
	158
203
	155
198
	153
190
	151
199
	149
205
	147
208
	146
203

	含新风显热冷负荷(W)
	197
145
	182
161
	168
182
	164
194
	161
203
	158
203
	155
198
	153
190
	151
199
	149
205
	147
208
	146
203

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	197
145
	182
161
	168
182
	164
194
	161
203
	158
203
	155
198
	153
190
	151
199
	149
205
	147
208
	146
203

	不含新风显热冷负荷(W)
	197
145
	182
161
	168
182
	164
194
	161
203
	158
203
	155
198
	153
190
	151
199
	149
205
	147
208
	146
203

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2002[房间]
	3.00
	12.57
	26
	45
	484.0
	16
	484.0
	16
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=7.86
K=1.11 D=2.94
	72.4
57.5
	69.2
66.5
	66.2
78.1
	64.7
84.4
	63.4
87.8
	62.4
86.8
	61.5
82.7
	60.8
76.9
	59.7
77.3
	59.1
77.4
	58.5
76.5
	57.9
74.3

	北外墙
	F=12.00
K=1.11 D=2.94
	83.5
58.2
	78.2
64.5
	70.5
70.3
	68.3
72.3
	66.5
74.8
	65.1
78.1
	63.8
80.8
	62.9
83.0
	61.4
84.4
	60.5
85.0
	59.6
84.1
	58.8
83.4

	西外墙
	F=3.30
K=1.11 D=2.94
	37.4
24.4
	33.0
25.1
	28.8
26.3
	28.0
27.4
	27.3
28.6
	26.8
29.6
	26.4
30.3
	26.0
30.9
	25.5
34.3
	25.2
37.3
	24.9
39.1
	24.6
38.9

	西外窗
	总负荷(W)
F=1.20
	39.7
123.7
	32.6
169.6
	27.9
234.8
	23.3
283.5
	19.3
292.7
	16.0
275.4
	36.5
201.4
	56.6
81.5
	69.1
69.8
	87.5
60.2
	103.0
52.3
	114.6
45.2

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-0.2
22.9
	-3.4
25.7
	-4.4
27.1
	-5.9
26.8
	-6.9
24.0
	-7.6
22.6
	-5.5
18.7
	-0.9
13.8
	4.7
8.9
	9.9
5.4
	14.5
2.9
	19.1
0.8

	
	日射得热(W)
SC=0.75
	39.9
100.8
	36.0
143.8
	32.4
207.7
	29.1
256.7
	26.2
268.8
	23.6
252.9
	42.0
182.7
	57.6
67.7
	64.5
60.9
	77.5
54.8
	88.5
49.3
	95.5
44.4

	含新风全热冷负荷(W)
	233
264
	213
326
	193
409
	184
468
	177
484
	170
470
	188
395
	206
272
	216
266
	232
260
	246
252
	256
242

	含新风显热冷负荷(W)
	233
264
	213
326
	193
409
	184
468
	177
484
	170
470
	188
395
	206
272
	216
266
	232
260
	246
252
	256
242

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	233
264
	213
326
	193
409
	184
468
	177
484
	170
470
	188
395
	206
272
	216
266
	232
260
	246
252
	256
242

	不含新风显热冷负荷(W)
	233
264
	213
326
	193
409
	184
468
	177
484
	170
470
	188
395
	206
272
	216
266
	232
260
	246
252
	256
242

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2003[房间]
	3.00
	11.53
	26
	45
	322.1
	22
	322.1
	22
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=11.53
K=0.77 D=3.69
	121.0
85.1
	117.2
84.4
	110.6
83.8
	104.5
83.3
	97.5
86.1
	93.1
92.7
	91.3
99.8
	89.9
107.8
	88.7
114.1
	87.7
118.6
	86.9
121.4
	85.8
122.2

	西外墙
	F=11.16
K=1.11 D=2.94
	126.6
82.5
	111.7
84.8
	97.3
88.9
	94.6
92.7
	92.5
96.9
	90.7
100.0
	89.1
102.4
	88.0
104.5
	86.2
116.1
	85.2
126.2
	84.1
132.3
	83.2
131.5

	北外墙
	F=9.30
K=1.11 D=2.94
	64.7
45.1
	60.6
50.0
	54.6
54.5
	52.9
56.0
	51.5
57.9
	50.4
60.5
	49.4
62.6
	48.8
64.3
	47.5
65.4
	46.9
65.9
	46.2
65.2
	45.6
64.6

	挑空楼板
	F=0.37
K=1.18 D=2.15
	2.3
2.3
	2.1
2.4
	2.0
2.6
	1.9
2.8
	1.8
3.0
	1.8
3.1
	1.7
3.2
	1.6
3.3
	1.5
3.2
	1.5
3.1
	1.4
3.2
	1.9
2.8

	含新风全热冷负荷(W)
	315
215
	292
222
	265
230
	254
235
	243
244
	236
256
	232
268
	228
280
	224
299
	221
314
	219
322
	216
321

	含新风显热冷负荷(W)
	315
215
	292
222
	265
230
	254
235
	243
244
	236
256
	232
268
	228
280
	224
299
	221
314
	219
322
	216
321

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	315
215
	292
222
	265
230
	254
235
	243
244
	236
256
	232
268
	228
280
	224
299
	221
314
	219
322
	216
321

	不含新风显热冷负荷(W)
	315
215
	292
222
	265
230
	254
235
	243
244
	236
256
	232
268
	228
280
	224
299
	221
314
	219
322
	216
321

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2004[房间]
	3.00
	4.55
	26
	45
	290.3
	9
	290.3
	9
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=3.78
K=1.11 D=2.94
	34.8
27.7
	33.3
32.0
	31.9
37.5
	31.1
40.6
	30.5
42.2
	30.0
41.7
	29.6
39.7
	29.2
37.0
	28.7
37.2
	28.4
37.2
	28.1
36.8
	27.9
35.7

	东外窗
	总负荷(W)
F=1.20
	33.3
182.5
	26.8
144.0
	22.8
144.9
	18.6
139.1
	15.1
126.6
	12.2
119.9
	87.7
99.7
	178.7
70.7
	232.0
60.1
	261.9
51.5
	249.7
44.4
	209.6
38.1

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-0.2
22.9
	-3.4
25.7
	-4.4
27.1
	-5.9
26.8
	-6.9
24.0
	-7.6
22.6
	-5.5
18.7
	-0.9
13.8
	4.7
8.9
	9.9
5.4
	14.5
2.9
	19.1
0.8

	
	日射得热(W)
SC=0.75
	33.6
159.5
	30.2
118.3
	27.2
117.8
	24.5
112.3
	22.0
102.6
	19.8
97.3
	93.2
81.0
	179.6
56.9
	227.3
51.2
	251.9
46.1
	235.2
41.5
	190.5
37.3

	含新风全热冷负荷(W)
	68
210
	60
176
	55
182
	50
180
	46
169
	42
162
	117
139
	208
108
	261
97
	290
89
	278
81
	237
74

	含新风显热冷负荷(W)
	68
210
	60
176
	55
182
	50
180
	46
169
	42
162
	117
139
	208
108
	261
97
	290
89
	278
81
	237
74

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	68
210
	60
176
	55
182
	50
180
	46
169
	42
162
	117
139
	208
108
	261
97
	290
89
	278
81
	237
74

	不含新风显热冷负荷(W)
	68
210
	60
176
	55
182
	50
180
	46
169
	42
162
	117
139
	208
108
	261
97
	290
89
	278
81
	237
74

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2005[房间]
	3.00
	4.00
	26
	45
	159.5
	21
	159.5
	21
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=3.00
K=1.11 D=2.94
	34.0
22.2
	30.0
22.8
	26.2
23.9
	25.4
24.9
	24.9
26.0
	24.4
26.9
	24.0
27.5
	23.6
28.1
	23.2
31.2
	22.9
33.9
	22.6
35.6
	22.4
35.3

	南外墙
	F=12.00
K=1.11 D=2.94
	83.9
62.4
	79.2
65.0
	74.9
69.6
	72.6
73.8
	70.8
79.8
	69.4
86.8
	68.1
92.1
	67.2
95.5
	65.6
96.5
	64.7
95.2
	63.8
91.0
	63.0
86.6

	东外墙
	F=3.00
K=1.11 D=2.94
	27.6
21.9
	26.4
25.4
	25.3
29.8
	24.7
32.2
	24.2
33.5
	23.8
33.1
	23.5
31.5
	23.2
29.3
	22.8
29.5
	22.6
29.5
	22.3
29.2
	22.1
28.3

	挑空楼板
	F=0.10
K=1.18 D=2.15
	0.6
0.6
	0.6
0.6
	0.5
0.7
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.5
0.8
	0.4
0.9
	0.4
0.9
	0.4
0.9
	0.4
0.8
	0.4
0.8
	0.5
0.8

	含新风全热冷负荷(W)
	146
107
	136
114
	127
124
	123
132
	120
140
	118
148
	116
152
	114
154
	112
158
	111
159
	109
157
	108
151

	含新风显热冷负荷(W)
	146
107
	136
114
	127
124
	123
132
	120
140
	118
148
	116
152
	114
154
	112
158
	111
159
	109
157
	108
151

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	146
107
	136
114
	127
124
	123
132
	120
140
	118
148
	116
152
	114
154
	112
158
	111
159
	109
157
	108
151

	不含新风显热冷负荷(W)
	146
107
	136
114
	127
124
	123
132
	120
140
	118
148
	116
152
	114
154
	112
158
	111
159
	109
157
	108
151

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2006[房间]
	3.00
	2.42
	26
	45
	125.7
	21
	125.7
	21
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=2.42
K=0.77 D=3.69
	25.4
17.8
	24.6
17.7
	23.2
17.6
	21.9
17.5
	20.4
18.1
	19.5
19.4
	19.1
20.9
	18.8
22.6
	18.6
23.9
	18.4
24.9
	18.2
25.4
	18.0
25.6

	南外墙
	F=9.30
K=1.11 D=2.94
	65.0
48.3
	61.4
50.4
	58.0
53.9
	56.3
57.2
	54.9
61.8
	53.8
67.2
	52.8
71.4
	52.1
74.0
	50.8
74.8
	50.2
73.8
	49.4
70.5
	48.8
67.1

	西外墙
	F=2.34
K=1.11 D=2.94
	26.5
17.3
	23.4
17.8
	20.4
18.6
	19.8
19.4
	19.4
20.3
	19.0
21.0
	18.7
21.5
	18.4
21.9
	18.1
24.3
	17.9
26.5
	17.6
27.7
	17.4
27.6

	挑空楼板
	F=0.08
K=1.18 D=2.15
	0.5
0.5
	0.4
0.5
	0.4
0.5
	0.4
0.6
	0.4
0.6
	0.4
0.7
	0.3
0.7
	0.3
0.7
	0.3
0.7
	0.3
0.7
	0.3
0.7
	0.4
0.6

	含新风全热冷负荷(W)
	117
84
	110
86
	102
91
	98
95
	95
101
	93
108
	91
114
	90
119
	88
124
	87
126
	86
124
	85
121

	含新风显热冷负荷(W)
	117
84
	110
86
	102
91
	98
95
	95
101
	93
108
	91
114
	90
119
	88
124
	87
126
	86
124
	85
121

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	117
84
	110
86
	102
91
	98
95
	95
101
	93
108
	91
114
	90
119
	88
124
	87
126
	86
124
	85
121

	不含新风显热冷负荷(W)
	117
84
	110
86
	102
91
	98
95
	95
101
	93
108
	91
114
	90
119
	88
124
	87
126
	86
124
	85
121

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3001[房间]
	4.80
	18.57
	26
	45
	690.0
	22
	690.0
	22
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=18.57
K=0.77 D=3.69
	194.8
137.0
	188.6
135.9
	178.1
134.9
	168.3
134.2
	156.9
138.7
	149.8
149.3
	147.0
160.7
	144.7
173.6
	142.8
183.8
	141.2
190.9
	139.9
195.5
	138.1
196.7

	西外墙
	F=25.22
K=1.11 D=2.94
	286.1
186.4
	252.3
191.6
	219.9
200.9
	213.9
209.6
	209.0
219.0
	205.0
226.0
	201.5
231.5
	198.8
236.2
	194.9
262.4
	192.5
285.3
	190.1
299.0
	188.1
297.2

	东外墙
	F=19.78
K=1.11 D=2.94
	182.1
144.7
	174.1
167.4
	166.7
196.4
	162.7
212.2
	159.5
220.9
	156.9
218.3
	154.7
208.0
	153.0
193.4
	150.3
194.5
	148.8
194.6
	147.2
192.4
	145.8
186.9

	西阳台外门
	F=2.52
K=1.97
	-0.2
24.4
	-3.6
27.3
	-4.7
28.8
	-6.2
28.5
	-7.3
25.5
	-8.1
24.0
	-5.8
19.9
	-1.0
14.7
	5.0
9.4
	10.6
5.7
	15.4
3.1
	20.3
0.9

	含新风全热冷负荷(W)
	663
492
	611
522
	560
561
	539
584
	518
604
	504
618
	497
620
	496
618
	493
650
	493
677
	493
690
	492
682

	含新风显热冷负荷(W)
	663
492
	611
522
	560
561
	539
584
	518
604
	504
618
	497
620
	496
618
	493
650
	493
677
	493
690
	492
682

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	663
492
	611
522
	560
561
	539
584
	518
604
	504
618
	497
620
	496
618
	493
650
	493
677
	493
690
	492
682

	不含新风显热冷负荷(W)
	663
492
	611
522
	560
561
	539
584
	518
604
	504
618
	497
620
	496
618
	493
650
	493
677
	493
690
	492
682

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3002[房间]
	4.80
	10.48
	26
	45
	729.9
	16
	729.9
	16
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=10.48
K=0.77 D=3.69
	109.9
77.3
	106.5
76.7
	100.5
76.2
	95.0
75.7
	88.6
78.3
	84.6
84.3
	83.0
90.7
	81.7
98.0
	80.6
103.7
	79.7
107.8
	78.9
110.3
	78.0
111.0

	西外墙
	F=11.38
K=1.11 D=2.94
	129.0
84.1
	113.8
86.4
	99.2
90.6
	96.5
94.5
	94.3
98.8
	92.5
101.9
	90.9
104.4
	89.7
106.5
	87.9
118.3
	86.8
128.7
	85.7
134.9
	84.8
134.0

	北外墙
	F=19.20
K=1.11 D=2.94
	133.7
93.1
	125.2
103.1
	112.8
112.5
	109.3
115.7
	106.4
119.6
	104.1
125.0
	102.1
129.2
	100.6
132.8
	98.2
135.0
	96.8
136.0
	95.3
134.6
	94.1
133.4

	东外墙
	F=12.58
K=1.11 D=2.94
	115.8
92.0
	110.7
106.4
	106.0
124.9
	103.5
135.0
	101.4
140.5
	99.8
138.8
	98.3
132.2
	97.3
123.0
	95.6
123.7
	94.6
123.8
	93.6
122.4
	92.7
118.8

	西外窗
	总负荷(W)
F=1.20
	39.7
123.7
	32.6
169.6
	27.9
234.8
	23.3
283.5
	19.3
292.7
	16.0
275.4
	36.5
201.4
	56.6
81.5
	69.1
69.8
	87.5
60.2
	103.0
52.3
	114.6
45.2

	
	传热负荷(W)
K=3.90
	-0.2
22.9
	-3.4
25.7
	-4.4
27.1
	-5.9
26.8
	-6.9
24.0
	-7.6
22.6
	-5.5
18.7
	-0.9
13.8
	4.7
8.9
	9.9
5.4
	14.5
2.9
	19.1
0.8

	
	日射得热(W)
SC=0.75
	39.9
100.8
	36.0
143.8
	32.4
207.7
	29.1
256.7
	26.2
268.8
	23.6
252.9
	42.0
182.7
	57.6
67.7
	64.5
60.9
	77.5
54.8
	88.5
49.3
	95.5
44.4

	含新风全热冷负荷(W)
	528
470
	489
542
	446
639
	427
704
	410
730
	397
725
	411
658
	426
542
	431
551
	445
556
	457
554
	464
543

	含新风显热冷负荷(W)
	528
470
	489
542
	446
639
	427
704
	410
730
	397
725
	411
658
	426
542
	431
551
	445
556
	457
554
	464
543

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	528
470
	489
542
	446
639
	427
704
	410
730
	397
725
	411
658
	426
542
	431
551
	445
556
	457
554
	464
543

	不含新风显热冷负荷(W)
	528
470
	489
542
	446
639
	427
704
	410
730
	397
725
	411
658
	426
542
	431
551
	445
556
	457
554
	464
543

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3003[房间]
	4.80
	4.55
	26
	45
	125.4
	22
	125.4
	22
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=4.55
K=0.77 D=3.69
	47.7
33.6
	46.2
33.3
	43.7
33.1
	41.2
32.9
	38.5
34.0
	36.7
36.6
	36.0
39.4
	35.5
42.5
	35.0
45.0
	34.6
46.8
	34.3
47.9
	33.9
48.2

	东外墙
	F=7.97
K=1.11 D=2.94
	73.4
58.3
	70.1
67.4
	67.1
79.1
	65.5
85.5
	64.3
89.0
	63.2
87.9
	62.3
83.8
	61.6
77.9
	60.6
78.4
	59.9
78.4
	59.3
77.5
	58.7
75.3

	含新风全热冷负荷(W)
	121
92
	116
101
	111
112
	107
118
	103
123
	100
125
	98
123
	97
120
	96
123
	95
125
	94
125
	93
123

	含新风显热冷负荷(W)
	121
92
	116
101
	111
112
	107
118
	103
123
	100
125
	98
123
	97
120
	96
123
	95
125
	94
125
	93
123

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	121
92
	116
101
	111
112
	107
118
	103
123
	100
125
	98
123
	97
120
	96
123
	95
125
	94
125
	93
123

	不含新风显热冷负荷(W)
	121
92
	116
101
	111
112
	107
118
	103
123
	100
125
	98
123
	97
120
	96
123
	95
125
	94
125
	93
123

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3004[房间]
	4.80
	4.00
	26
	45
	294.9
	21
	294.9
	21
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	0.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=4.00
K=0.77 D=3.69
	42.0
29.5
	40.6
29.3
	38.4
29.1
	36.2
28.9
	33.8
29.9
	32.3
32.2
	31.7
34.6
	31.2
37.4
	30.8
39.6
	30.4
41.1
	30.1
42.1
	29.8
42.4

	西外墙
	F=4.80
K=1.11 D=2.94
	54.4
35.5
	48.0
36.5
	41.8
38.2
	40.7
39.9
	39.8
41.7
	39.0
43.0
	38.3
44.1
	37.8
44.9
	37.1
49.9
	36.6
54.3
	36.2
56.9
	35.8
56.6

	南外墙
	F=19.20
K=1.11 D=2.94
	134.3
99.8
	126.8
104.0
	119.8
111.4
	116.2
118.1
	113.3
127.7
	111.0
138.8
	108.9
147.3
	107.5
152.9
	105.0
154.5
	103.6
152.3
	102.1
145.6
	100.8
138.5

	东外墙
	F=4.80
K=1.11 D=2.94
	44.2
35.1
	42.3
40.6
	40.5
47.7
	39.5
51.5
	38.7
53.6
	38.1
53.0
	37.5
50.5
	37.1
46.9
	36.5
47.2
	36.1
47.2
	35.7
46.7
	35.4
45.4

	含新风全热冷负荷(W)
	275
200
	258
210
	241
226
	233
238
	226
253
	220
267
	216
276
	214
282
	209
291
	207
295
	204
291
	202
283

	含新风显热冷负荷(W)
	275
200
	258
210
	241
226
	233
238
	226
253
	220
267
	216
276
	214
282
	209
291
	207
295
	204
291
	202
283

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	275
200
	258
210
	241
226
	233
238
	226
253
	220
267
	216
276
	214
282
	209
291
	207
295
	204
291
	202
283

	不含新风显热冷负荷(W)
	275
200
	258
210
	241
226
	233
238
	226
253
	220
267
	216
276
	214
282
	209
291
	207
295
	204
291
	202
283

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00



[image: image1.jpg]