游客活动中心

热负荷计算书

| 工程名称： | 游客活动中心 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 黑龙江建筑职业技术学院 |
| 设计单位： | 黑龙江建筑职业技术学院 |
| 计 算 人： |  |
| 校 对 人： |  |
| 审 核 人： |  |
| 计算日期： | 2024年1月21日 |

| 计算软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 授权编码 | SP110C85A1 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 黑龙江-双鸭山 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 45.75 |  |
| 东经 | 126.77 |  |
| 建筑名称 | 游客活动中心 |  |
| 建筑面积 | 地上 3203.5 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 10.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -24.2 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 336606 | 4859.34 | 69.27 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 4722.40 | 71.28 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 房间 | 134.02 | 18 | 8720 | 666 | 0 | 0 | 0 | 9386 | 70.0 |
|  |  | 10021 | 房间 | 91.42 | 18 | 3366 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3561 | 39.0 |
|  |  | 1003 | 房间 | 34.58 | 18 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 12.6 |
|  |  | 10031 | 房间 | 61.57 | 18 | 3097 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3179 | 51.6 |
|  |  | 1004 | 房间 | 33.24 | 18 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 12.6 |
|  |  | 10041 | 房间 | 59.36 | 18 | 1694 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 29.9 |
|  |  | 1005 | 阳台 | 42.40 | 18 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 47.3 |
|  |  | 10051 | 房间 | 32.67 | 18 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 12.6 |
|  |  | 1006 | 阳台 | 19.18 | 18 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753 | 91.4 |
|  |  | 10061 | 房间 | 26.63 | 18 | 2580 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2673 | 100.4 |
|  |  | 1007 | 卫生间 | 13.22 | 18 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 49.9 |
|  |  | 10071 | 房间 | 25.52 | 18 | 1371 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 57.4 |
|  |  | 1008 | 卫生间 | 12.83 | 18 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 56.7 |
|  |  | 10081 | 房间 | 23.17 | 18 | 1286 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 59.5 |
|  |  | 1009 | 卫生间 | 11.16 | 18 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 12.6 |
|  |  | 10091 | 房间 | 22.88 | 18 | 1264 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 59.3 |
|  |  | 1010 | 卫生间 | 8.41 | 18 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 71.7 |
|  |  | 1011 | 卫生间 | 8.41 | 18 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 12.6 |
|  |  | 1012 | 阳台 | 8.17 | 18 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 96.6 |
|  |  | 1013 | 卫生间 | 8.11 | 18 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 12.6 |
|  |  | 1014 | 卫生间 | 8.07 | 18 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 12.6 |
|  |  | 1015 | 卫生间 | 8.00 | 18 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 12.6 |
|  |  | 1016 | 阳台 | 7.85 | 18 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 96.5 |
|  |  | 1017 | 阳台 | 7.75 | 18 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 96.5 |
|  |  | 1018 | 卫生间 | 7.72 | 18 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 12.6 |
|  |  | 1019 | 卫生间 | 7.70 | 18 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 12.6 |
|  |  | 1020 | 阳台 | 7.68 | 18 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 96.6 |
|  |  | 1021 | 阳台 | 7.46 | 18 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 132.9 |
|  |  | 1022 | 卫生间 | 6.75 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12.6 |
|  |  | 1023 | 卫生间 | 6.15 | 18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 12.6 |
|  |  | 1024 | 房间 | 164.15 | 18 | 9312 | 540 | 0 | 0 | 0 | 9852 | 60.0 |
|  |  | 1025 | 房间 | 33.14 | 18 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549 | 46.7 |
|  |  | 1026 | 房间 | 32.75 | 18 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 12.6 |
|  | 合计 |  |  | 982.12 |  | 46599 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 48538 | 49.4 |
| 2层 |  | 2001 | 房间 | 523.55 | 18 | 45749 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 47008 | 89.8 |
|  |  | 2002 | 房间 | 469.54 | 18 | 31203 | 159 | 0 | 0 | 0 | 31362 | 66.8 |
|  |  | 2003 | 阳台 | 359.76 | 18 | 21395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21395 | 59.5 |
|  |  | 2004 | 房间 | 328.24 | 18 | 27225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27225 | 82.9 |
|  |  | 2005 | 房间 | 97.44 | 18 | 6950 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6988 | 71.7 |
|  |  | 2006 | 房间 | 91.97 | 18 | 7144 | 157 | 0 | 0 | 0 | 7301 | 79.4 |
|  |  | 2007 | 房间 | 65.30 | 18 | 4605 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4634 | 71.0 |
|  |  | 2008 | 房间 | 104.96 | 18 | 14185 | 79 | 0 | 0 | 0 | 14264 | 135.9 |
|  |  | 2009 | 房间 | 35.47 | 18 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 32.7 |
|  |  | 2010 | 房间 | 26.68 | 18 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 33.5 |
|  |  | 2011 | 房间 | 36.69 | 18 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 32.7 |
|  |  | 2012 | 房间 | 35.68 | 18 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 32.7 |
|  |  | 2013 | 房间 | 34.58 | 18 | 2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872 | 83.1 |
|  |  | 2014 | 房间 | 34.46 | 18 | 2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2859 | 83.0 |
|  |  | 2015 | 房间 | 55.64 | 18 | 7318 | 123 | 0 | 0 | 0 | 7441 | 133.7 |
|  |  | 2016 | 房间 | 31.21 | 18 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568 | 82.3 |
|  |  | 2017 | 房间 | 30.66 | 18 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 82.9 |
|  |  | 2018 | 房间 | 30.58 | 18 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 83.0 |
|  |  | 2019 | 阳台 | 28.69 | 18 | 4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4573 | 159.4 |
|  |  | 2020 | 房间 | 27.24 | 18 | 2748 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2777 | 102.0 |
|  |  | 2021 | 房间 | 27.02 | 18 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 59.1 |
|  |  | 2022 | 卫生间 | 27.00 | 18 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 50.3 |
|  |  | 2023 | 房间 | 25.23 | 18 | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093 | 83.0 |
|  |  | 2024 | 房间 | 25.21 | 18 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 33.5 |
|  |  | 2026 | 房间 | 24.26 | 18 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 83.0 |
|  |  | 2027 | 卫生间 | 22.53 | 18 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 50.3 |
|  |  | 2028 | 房间 | 22.09 | 18 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833 | 83.0 |
|  |  | 2030 | 卫生间 | 12.93 | 18 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 84.0 |
|  |  | 2031 | 卫生间 | 12.92 | 18 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 50.3 |
|  |  | 2034 | 阳台 | 9.08 | 18 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 173.5 |
|  |  | 2035 | 阳台 | 8.53 | 18 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 120.4 |
|  |  | 2036 | 卫生间 | 8.38 | 18 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 49.0 |
|  |  | 2037 | 阳台 | 8.28 | 18 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 120.4 |
|  |  | 2038 | 阳台 | 8.23 | 18 | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 173.8 |
|  |  | 2039 | 阳台 | 8.17 | 18 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 173.9 |
|  |  | 2040 | 阳台 | 8.16 | 18 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 173.9 |
|  |  | 2041 | 阳台 | 8.17 | 18 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 173.8 |
|  |  | 2042 | 阳台 | 8.10 | 18 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 120.4 |
|  |  | 2043 | 卫生间 | 8.07 | 18 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 32.7 |
|  |  | 2044 | 卫生间 | 7.82 | 18 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 32.7 |
|  |  | 2045 | 卫生间 | 7.72 | 18 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 83.0 |
|  |  | 2046 | 卫生间 | 7.72 | 18 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 83.0 |
|  |  | 2047 | 卫生间 | 7.72 | 18 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 83.0 |
|  |  | 2048 | 卫生间 | 7.72 | 18 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 82.9 |
|  |  | 2049 | 阳台 | 7.70 | 18 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 173.3 |
|  |  | 2050 | 卫生间 | 7.34 | 18 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 83.0 |
|  |  | 2051 | 卫生间 | 7.27 | 18 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 32.7 |
|  |  | 2052 | 卫生间 | 7.08 | 18 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 83.0 |
|  |  | 2053 | 卫生间 | 7.07 | 18 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 32.7 |
|  |  | 2054 | 卫生间 | 7.07 | 18 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 82.9 |
|  |  | 2055 | 卫生间 | 7.04 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 83.0 |
|  |  | 2056 | 卫生间 | 6.45 | 18 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 83.0 |
|  |  | 2057 | 房间 | 25.76 | 18 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 33.5 |
|  |  | 2058 | 卫生间 | 7.34 | 18 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 32.7 |
|  | 合计 |  |  | 2859.52 |  | 223062 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 224935 | 78.7 |
| 3层 |  | 3001 | 房间 | 541.45 | 18 | 40851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40851 | 75.4 |
|  |  | 3002 | 房间 | 149.19 | 18 | 10803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10803 | 72.4 |
|  |  | 3003 | 房间 | 140.59 | 18 | 9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9861 | 70.1 |
|  |  | 3004 | 卫生间 | 27.00 | 18 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 32.7 |
|  |  | 3005 | 卫生间 | 22.53 | 18 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 32.7 |
|  | 合计 |  |  | 880.77 |  | 63134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63134 | 71.7 |
| 总计 |  |  |  | 4722.40 |  | 332795 | 3812 | 0 | 0 |  | 336606 | 71.3 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[房间] | 屋顶 | 0.63 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 西北外墙 | 6.72 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 319.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 335.3 | 0.00 | 335.3 |
|  | 东北外墙 | 4.23 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 200.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.00 | 210.9 |
|  | 东南外墙 | 45.80 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2176.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1958.7 | 0.00 | 1958.7 |
|  | 西南外墙 | 13.83 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 657.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 591.4 | 0.00 | 591.4 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2843.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2559.5 | 0.00 | 2559.5 |
|  | 东北阳台外门 | 9.60 | 1.97 | 18 | 42.2 | 1.0 | 798.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 838.8 | 0.00 | 838.8 |
|  | 非周边地面 | 77.05 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 968.9 |  |  | 0.00 | 968.9 | 0.00 | 968.9 |
|  | 周边地面 | 56.97 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1235.7 |  |  | 0.00 | 1235.7 | 0.00 | 1235.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9386 |
| 10021[房间] | 屋顶 | 0.03 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
|  | 西南外墙 | 28.32 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1345.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1211.3 | 0.00 | 1211.3 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 888.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 799.9 | 0.00 | 799.9 |
|  | 非周边地面 | 68.96 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 867.2 |  |  | 0.00 | 867.2 | 0.00 | 867.2 |
|  | 周边地面 | 22.46 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 487.2 |  |  | 0.00 | 487.2 | 0.00 | 487.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3561 |
| 1003[房间] | 非周边地面 | 34.58 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 434.9 |  |  | 0.00 | 434.9 | 0.00 | 434.9 |
|  | 周边地面 | 0.01 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 0.3 |  |  | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 |
| 10031[房间] | 西北外墙 | 23.81 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1131.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1187.7 | 0.00 | 1187.7 |
|  | 东北外墙 | 9.72 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 462.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 485.1 | 0.00 | 485.1 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 444.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 466.6 | 0.00 | 466.6 |
|  | 非周边地面 | 41.41 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 520.8 |  |  | 0.00 | 520.8 | 0.00 | 520.8 |
|  | 周边地面 | 20.15 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 437.1 |  |  | 0.00 | 437.1 | 0.00 | 437.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3179 |
| 1004[房间] | 非周边地面 | 33.24 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 418.0 |  |  | 0.00 | 418.0 | 0.00 | 418.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |
| 10041[房间] | 屋顶 | 0.04 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
|  | 东北外墙 | 8.28 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 393.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.2 | 0.00 | 413.2 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 444.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 466.6 | 0.00 | 466.6 |
|  | 非周边地面 | 52.04 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 654.5 |  |  | 0.00 | 654.5 | 0.00 | 654.5 |
|  | 周边地面 | 7.32 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 158.8 |  |  | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1777 |
| 1005[阳台] | 东北外墙 | 26.28 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1248.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1311.2 | 0.00 | 1311.2 |
|  | 非周边地面 | 24.88 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 312.9 |  |  | 0.00 | 312.9 | 0.00 | 312.9 |
|  | 周边地面 | 17.52 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 380.0 |  |  | 0.00 | 380.0 | 0.00 | 380.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |
| 10051[房间] | 非周边地面 | 32.67 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 410.9 |  |  | 0.00 | 410.9 | 0.00 | 410.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |
| 1006[阳台] | 西南外墙 | 6.00 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 285.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 256.6 | 0.00 | 256.6 |
|  | 西北外墙 | 22.43 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1065.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1119.1 | 0.00 | 1119.1 |
|  | 非周边地面 | 4.23 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 53.2 |  |  | 0.00 | 53.2 | 0.00 | 53.2 |
|  | 周边地面 | 14.95 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 324.3 |  |  | 0.00 | 324.3 | 0.00 | 324.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1753 |
| 10061[房间] | 西外墙 | 10.59 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 503.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 478.0 | 0.00 | 478.0 |
|  | 北外墙 | 21.72 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1032.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1083.6 | 0.00 | 1083.6 |
|  | 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 533.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 506.6 | 0.00 | 506.6 |
|  | 非周边地面 | 7.20 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 90.6 |  |  | 0.00 | 90.6 | 0.00 | 90.6 |
|  | 周边地面 | 19.43 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 421.4 |  |  | 0.00 | 421.4 | 0.00 | 421.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2673 |
| 1007[卫生间] | 屋顶 | 0.21 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.00 | 6.7 |
|  | 西南外墙 | 9.96 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 473.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 426.0 | 0.00 | 426.0 |
|  | 非周边地面 | 6.56 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 82.5 |  |  | 0.00 | 82.5 | 0.00 | 82.5 |
|  | 周边地面 | 6.66 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 144.5 |  |  | 0.00 | 144.5 | 0.00 | 144.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |
| 10071[房间] | 西外墙 | 10.23 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 486.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 461.8 | 0.00 | 461.8 |
|  | 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 533.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 506.6 | 0.00 | 506.6 |
|  | 非周边地面 | 16.54 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 208.0 |  |  | 0.00 | 208.0 | 0.00 | 208.0 |
|  | 周边地面 | 8.98 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 194.8 |  |  | 0.00 | 194.8 | 0.00 | 194.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1464 |
| 1008[卫生间] | 西北外墙 | 10.13 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 481.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 505.2 | 0.00 | 505.2 |
|  | 非周边地面 | 6.08 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 76.5 |  |  | 0.00 | 76.5 | 0.00 | 76.5 |
|  | 周边地面 | 6.75 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 146.4 |  |  | 0.00 | 146.4 | 0.00 | 146.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728 |
| 10081[房间] | 西外墙 | 9.15 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 434.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.0 | 0.00 | 413.0 |
|  | 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 533.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 506.6 | 0.00 | 506.6 |
|  | 非周边地面 | 14.91 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 187.5 |  |  | 0.00 | 187.5 | 0.00 | 187.5 |
|  | 周边地面 | 8.26 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 179.2 |  |  | 0.00 | 179.2 | 0.00 | 179.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380 |
| 1009[卫生间] | 非周边地面 | 11.16 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 140.3 |  |  | 0.00 | 140.3 | 0.00 | 140.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 10091[房间] | 西外墙 | 8.79 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 417.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 396.8 | 0.00 | 396.8 |
|  | 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 533.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 506.6 | 0.00 | 506.6 |
|  | 非周边地面 | 14.86 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 186.9 |  |  | 0.00 | 186.9 | 0.00 | 186.9 |
|  | 周边地面 | 8.02 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 174.0 |  |  | 0.00 | 174.0 | 0.00 | 174.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357 |
| 1010[卫生间] | 北外墙 | 8.88 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 422.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 443.1 | 0.00 | 443.1 |
|  | 非周边地面 | 2.49 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 31.3 |  |  | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 周边地面 | 5.92 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 128.3 |  |  | 0.00 | 128.3 | 0.00 | 128.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603 |
| 1011[卫生间] | 非周边地面 | 8.41 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 105.7 |  |  | 0.00 | 105.7 | 0.00 | 105.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| 1012[阳台] | 东外墙 | 13.56 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 644.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 612.1 | 0.00 | 612.1 |
|  | 周边地面 | 8.17 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 177.3 |  |  | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789 |
| 1013[卫生间] | 非周边地面 | 8.11 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 102.0 |  |  | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
| 1014[卫生间] | 非周边地面 | 8.07 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 101.4 |  |  | 0.00 | 101.4 | 0.00 | 101.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |
| 1015[卫生间] | 非周边地面 | 7.99 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 100.5 |  |  | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |
| 1016[阳台] | 东外墙 | 13.02 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 618.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 587.7 | 0.00 | 587.7 |
|  | 周边地面 | 7.85 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 170.3 |  |  | 0.00 | 170.3 | 0.00 | 170.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758 |
| 1017[阳台] | 东外墙 | 12.85 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 610.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 580.0 | 0.00 | 580.0 |
|  | 周边地面 | 7.75 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 168.0 |  |  | 0.00 | 168.0 | 0.00 | 168.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 |
| 1018[卫生间] | 非周边地面 | 7.72 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 97.1 |  |  | 0.00 | 97.1 | 0.00 | 97.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 1019[卫生间] | 非周边地面 | 7.69 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 96.8 |  |  | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 1020[阳台] | 东外墙 | 12.75 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 605.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.6 | 0.00 | 575.6 |
|  | 周边地面 | 7.68 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 166.6 |  |  | 0.00 | 166.6 | 0.00 | 166.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742 |
| 1021[阳台] | 东外墙 | 12.38 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 588.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 559.0 | 0.00 | 559.0 |
|  | 北外墙 | 5.42 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 257.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 270.5 | 0.00 | 270.5 |
|  | 周边地面 | 7.46 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 161.8 |  |  | 0.00 | 161.8 | 0.00 | 161.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991 |
| 1022[卫生间] | 非周边地面 | 6.75 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 84.8 |  |  | 0.00 | 84.8 | 0.00 | 84.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 1023[卫生间] | 非周边地面 | 6.15 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 77.3 |  |  | 0.00 | 77.3 | 0.00 | 77.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| 1024[房间] | 北外墙 | 6.00 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 285.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.4 | 0.00 | 299.4 |
|  | 西外墙 | 23.54 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1118.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1062.5 | 0.00 | 1062.5 |
|  | 南外墙 | 45.49 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2161.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1837.3 | 0.00 | 1837.3 |
|  | 东外墙 | 9.89 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 469.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 446.5 | 0.00 | 446.5 |
|  | 南外窗 | 16.20 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2666.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2266.3 | 0.00 | 2266.3 |
|  | 东外窗 | 3.24 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 533.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 506.6 | 0.00 | 506.6 |
|  | 西阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 42.2 | 1.0 | 262.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.0 | 0.00 | 249.0 |
|  | 非周边地面 | 100.48 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1263.6 |  |  | 0.00 | 1263.6 | 0.00 | 1263.6 |
|  | 周边地面 | 63.67 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1381.0 |  |  | 0.00 | 1381.0 | 0.00 | 1381.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9852 |
| 1025[房间] | 北外墙 | 19.66 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 934.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 980.9 | 0.00 | 980.9 |
|  | 东外墙 | 0.71 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 33.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 非周边地面 | 20.03 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 251.9 |  |  | 0.00 | 251.9 | 0.00 | 251.9 |
|  | 周边地面 | 13.10 | 0.51 | 18 | 42.2 | 1.0 | 284.1 |  |  | 0.00 | 284.1 | 0.00 | 284.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1549 |
| 1026[房间] | 非周边地面 | 32.74 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 411.7 |  |  | 0.00 | 411.7 | 0.00 | 411.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48538 |
| 2001[房间] | 屋顶 | 2.13 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 69.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.7 | 0.00 | 69.7 |
|  | 北外墙 | 82.10 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 3900.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4096.0 | 0.00 | 4096.0 |
|  | 西外墙 | 56.26 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2673.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2539.5 | 0.00 | 2539.5 |
|  | 南外墙 | 90.14 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 4283.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3640.6 | 0.00 | 3640.6 |
|  | 西南外墙 | 11.06 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 525.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 473.2 | 0.00 | 473.2 |
|  | 东外墙 | 10.06 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 478.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 454.1 | 0.00 | 454.1 |
|  | 北外窗 | 11.88 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1955.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2053.0 | 0.00 | 2053.0 |
|  | 南外窗 | 27.00 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 4443.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3777.1 | 0.00 | 3777.1 |
|  | 西外窗 | 5.94 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 977.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 928.7 | 0.00 | 928.7 |
|  | 西阳台外门 | 3.15 | 1.97 | 18 | 42.2 | 1.0 | 262.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.0 | 0.00 | 249.0 |
|  | 西南阳台外门 | 15.12 | 1.97 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1258.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1132.4 | 0.00 | 1132.4 |
|  | 挑空楼板 | 523.55 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 26335.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26335.7 | 0.00 | 26335.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1259.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47008 |
| 2002[房间] | 屋顶 | 469.53 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 15336.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15336.2 | 0.00 | 15336.2 |
|  | 东北外墙 | 13.13 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 624.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 655.2 | 0.00 | 655.2 |
|  | 西南外墙 | 24.96 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1186.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1067.4 | 0.00 | 1067.4 |
|  | 西外墙 | 2.89 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 137.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.6 | 0.00 | 130.6 |
|  | 南外墙 | 63.65 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 3024.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2570.7 | 0.00 | 2570.7 |
|  | 东外墙 | 11.79 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 560.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 532.2 | 0.00 | 532.2 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 355.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 373.3 | 0.00 | 373.3 |
|  | 南外窗 | 8.64 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1422.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1208.7 | 0.00 | 1208.7 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 444.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.00 | 422.1 |
|  | 挑空楼板 | 177.05 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 8906.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8906.2 | 0.00 | 8906.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31362 |
| 2003[阳台] | 屋顶 | 359.76 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 11750.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11750.8 | 0.00 | 11750.8 |
|  | 东北外墙 | 59.44 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2824.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2965.8 | 0.00 | 2965.8 |
|  | 西南外墙 | 59.44 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2824.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2542.1 | 0.00 | 2542.1 |
|  | 西北外墙 | 75.18 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 3572.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3751.1 | 0.00 | 3751.1 |
|  | 挑空楼板 | 7.65 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 384.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.7 | 0.00 | 384.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21395 |
| 2004[房间] | 屋顶 | 328.00 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 10713.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10713.4 | 0.00 | 10713.4 |
|  | 挑空楼板 | 328.24 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 16511.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16511.5 | 0.00 | 16511.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27225 |
| 2005[房间] | 屋顶 | 97.44 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 3182.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3182.6 | 0.00 | 3182.6 |
|  | 南外墙 | 0.84 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 39.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 33.9 | 0.00 | 33.9 |
|  | 东外墙 | 23.26 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1105.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1049.9 | 0.00 | 1049.9 |
|  | 东外窗 | 8.64 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1422.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1350.9 | 0.00 | 1350.9 |
|  | 挑空楼板 | 26.50 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1332.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1332.8 | 0.00 | 1332.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6988 |
| 2006[房间] | 屋顶 | 0.13 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
|  | 西外墙 | 23.87 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1134.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1077.5 | 0.00 | 1077.5 |
|  | 西外窗 | 9.18 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1510.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1435.3 | 0.00 | 1435.3 |
|  | 挑空楼板 | 91.97 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 4626.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4626.5 | 0.00 | 4626.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7301 |
| 2007[房间] | 东外墙 | 16.16 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 768.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 729.6 | 0.00 | 729.6 |
|  | 东外窗 | 3.78 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 622.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 591.0 | 0.00 | 591.0 |
|  | 挑空楼板 | 65.30 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 3284.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3284.8 | 0.00 | 3284.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4634 |
| 2008[房间] | 屋顶 | 104.96 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 3428.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3428.1 | 0.00 | 3428.1 |
|  | 西北外墙 | 69.87 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 3320.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3486.2 | 0.00 | 3486.2 |
|  | 西北外窗 | 11.52 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1896.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1990.8 | 0.00 | 1990.8 |
|  | 挑空楼板 | 104.96 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 5279.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5279.5 | 0.00 | 5279.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14264 |
| 2009[房间] | 屋顶 | 35.47 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1158.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1158.6 | 0.00 | 1158.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1159 |
| 2010[房间] | 屋顶 | 26.68 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 871.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.4 | 0.00 | 871.4 |
|  | 挑空楼板 | 0.47 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895 |
| 2011[房间] | 屋顶 | 36.69 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1198.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1198.3 | 0.00 | 1198.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1198 |
| 2012[房间] | 屋顶 | 35.68 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1165.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1165.4 | 0.00 | 1165.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1165 |
| 2013[房间] | 屋顶 | 34.62 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1130.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1130.8 | 0.00 | 1130.8 |
|  | 挑空楼板 | 34.62 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1741.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1741.4 | 0.00 | 1741.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2872 |
| 2014[房间] | 屋顶 | 34.46 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1125.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1125.7 | 0.00 | 1125.7 |
|  | 挑空楼板 | 34.46 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1733.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1733.7 | 0.00 | 1733.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2859 |
| 2015[房间] | 屋顶 | 55.54 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1814.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1814.0 | 0.00 | 1814.0 |
|  | 南外墙 | 37.05 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1760.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1496.5 | 0.00 | 1496.5 |
|  | 南外窗 | 8.64 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1422.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1208.7 | 0.00 | 1208.7 |
|  | 挑空楼板 | 55.64 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2798.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2798.6 | 0.00 | 2798.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7441 |
| 2016[房间] | 屋顶 | 31.21 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1019.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1019.3 | 0.00 | 1019.3 |
|  | 挑空楼板 | 30.78 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1548.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1548.3 | 0.00 | 1548.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2568 |
| 2017[房间] | 屋顶 | 30.62 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1000.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.1 | 0.00 | 1000.1 |
|  | 挑空楼板 | 30.62 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1540.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1540.2 | 0.00 | 1540.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2540 |
| 2018[房间] | 屋顶 | 30.59 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 999.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.2 | 0.00 | 999.2 |
|  | 挑空楼板 | 30.59 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1538.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1538.8 | 0.00 | 1538.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2538 |
| 2019[阳台] | 屋顶 | 28.69 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 937.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.0 | 0.00 | 937.0 |
|  | 东外墙 | 23.32 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1108.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1052.8 | 0.00 | 1052.8 |
|  | 北外墙 | 22.85 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1086.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1140.3 | 0.00 | 1140.3 |
|  | 挑空楼板 | 28.69 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1443.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1443.0 | 0.00 | 1443.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4573 |
| 2020[房间] | 东外墙 | 17.44 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 828.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 787.1 | 0.00 | 787.1 |
|  | 东外窗 | 3.78 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 622.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 591.0 | 0.00 | 591.0 |
|  | 挑空楼板 | 27.24 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1370.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1370.1 | 0.00 | 1370.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2777 |
| 2021[房间] | 屋顶 | 27.02 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 882.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.6 | 0.00 | 882.6 |
|  | 挑空楼板 | 14.20 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 714.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.4 | 0.00 | 714.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1597 |
| 2022[卫生间] | 挑空楼板 | 27.00 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1358.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1358.4 | 0.00 | 1358.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1358 |
| 2023[房间] | 屋顶 | 25.23 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 824.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.1 | 0.00 | 824.1 |
|  | 挑空楼板 | 25.23 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1269.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1269.2 | 0.00 | 1269.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2093 |
| 2024[房间] | 屋顶 | 25.21 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 823.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.6 | 0.00 | 823.6 |
|  | 挑空楼板 | 0.42 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.0 | 0.00 | 21.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845 |
| 2026[房间] | 屋顶 | 24.26 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 792.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.5 | 0.00 | 792.5 |
|  | 挑空楼板 | 24.26 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1220.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1220.5 | 0.00 | 1220.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |
| 2027[卫生间] | 挑空楼板 | 22.53 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1133.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1133.1 | 0.00 | 1133.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1133 |
| 2028[房间] | 屋顶 | 22.09 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 721.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.6 | 0.00 | 721.6 |
|  | 挑空楼板 | 22.09 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1111.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1111.3 | 0.00 | 1111.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1833 |
| 2030[卫生间] | 东外墙 | 9.66 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 459.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 436.1 | 0.00 | 436.1 |
|  | 挑空楼板 | 12.93 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 650.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.2 | 0.00 | 650.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086 |
| 2031[卫生间] | 挑空楼板 | 12.92 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 649.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.8 | 0.00 | 649.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |
| 2034[阳台] | 屋顶 | 9.08 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 296.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.5 | 0.00 | 296.5 |
|  | 东北外墙 | 16.48 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 783.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 822.1 | 0.00 | 822.1 |
|  | 挑空楼板 | 9.08 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 456.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.6 | 0.00 | 456.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575 |
| 2035[阳台] | 屋顶 | 8.53 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 278.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 东外墙 | 16.59 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 788.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 748.9 | 0.00 | 748.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028 |
| 2036[卫生间] | 屋顶 | 8.38 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 273.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.6 | 0.00 | 273.6 |
|  | 挑空楼板 | 2.71 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 136.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.5 | 0.00 | 136.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |
| 2037[阳台] | 屋顶 | 8.28 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 270.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.3 | 0.00 | 270.3 |
|  | 东外墙 | 16.09 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 764.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 726.5 | 0.00 | 726.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 997 |
| 2038[阳台] | 屋顶 | 8.23 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 268.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 东北外墙 | 14.97 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 711.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 746.7 | 0.00 | 746.7 |
|  | 挑空楼板 | 8.23 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 413.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.8 | 0.00 | 413.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1429 |
| 2039[阳台] | 屋顶 | 8.17 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 266.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.9 | 0.00 | 266.9 |
|  | 东北外墙 | 14.87 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 706.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 742.2 | 0.00 | 742.2 |
|  | 挑空楼板 | 8.17 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 411.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.1 | 0.00 | 411.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1420 |
| 2040[阳台] | 屋顶 | 8.17 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 266.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.8 | 0.00 | 266.8 |
|  | 东北外墙 | 14.87 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 706.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 742.2 | 0.00 | 742.2 |
|  | 挑空楼板 | 8.17 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 410.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.8 | 0.00 | 410.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1420 |
| 2041[阳台] | 屋顶 | 8.17 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 266.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.9 | 0.00 | 266.9 |
|  | 东北外墙 | 14.87 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 706.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 742.2 | 0.00 | 742.2 |
|  | 挑空楼板 | 8.17 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 411.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.0 | 0.00 | 411.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1420 |
| 2042[阳台] | 屋顶 | 8.10 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.6 | 0.00 | 264.6 |
|  | 东外墙 | 15.75 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 748.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 711.0 | 0.00 | 711.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976 |
| 2043[卫生间] | 屋顶 | 8.07 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 263.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.4 | 0.00 | 263.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |
| 2044[卫生间] | 屋顶 | 7.82 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 255.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.3 | 0.00 | 255.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 2045,2046[卫生间] | 屋顶 | 7.72 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 252.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.3 | 0.00 | 252.3 |
|  | 挑空楼板 | 7.72 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 388.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.6 | 0.00 | 388.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |
| 2047[卫生间] | 屋顶 | 7.73 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 252.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.4 | 0.00 | 252.4 |
|  | 挑空楼板 | 7.73 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 388.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.8 | 0.00 | 388.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |
| 2048[卫生间] | 屋顶 | 7.72 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 252.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.1 | 0.00 | 252.1 |
|  | 挑空楼板 | 7.72 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 388.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.3 | 0.00 | 388.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |
| 2049[阳台] | 屋顶 | 7.70 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 251.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.6 | 0.00 | 251.6 |
|  | 东北外墙 | 14.03 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 666.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 700.2 | 0.00 | 700.2 |
|  | 挑空楼板 | 7.60 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 382.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.5 | 0.00 | 382.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1334 |
| 2050[卫生间] | 屋顶 | 7.34 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 239.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.8 | 0.00 | 239.8 |
|  | 挑空楼板 | 7.34 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 369.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.3 | 0.00 | 369.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609 |
| 2051[卫生间] | 屋顶 | 7.27 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 237.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.5 | 0.00 | 237.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |
| 2052[卫生间] | 屋顶 | 7.08 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 231.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.2 | 0.00 | 231.2 |
|  | 挑空楼板 | 7.08 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 356.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.0 | 0.00 | 356.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587 |
| 2053[卫生间] | 屋顶 | 7.07 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 231.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.0 | 0.00 | 231.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 |
| 2054[卫生间] | 屋顶 | 7.07 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 230.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.9 | 0.00 | 230.9 |
|  | 挑空楼板 | 7.07 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 355.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.6 | 0.00 | 355.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586 |
| 2055[卫生间] | 屋顶 | 7.04 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 230.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.1 | 0.00 | 230.1 |
|  | 挑空楼板 | 7.04 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 354.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.3 | 0.00 | 354.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |
| 2056[卫生间] | 屋顶 | 6.45 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 210.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 挑空楼板 | 6.45 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 324.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.3 | 0.00 | 324.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |
| 2057[房间] | 屋顶 | 25.76 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 841.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.3 | 0.00 | 841.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.44 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 0.00 | 22.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863 |
| 2058[卫生间] | 屋顶 | 7.34 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 239.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.8 | 0.00 | 239.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224935 |
| 3001[房间] | 屋顶 | 541.44 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 17685.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17685.0 | 0.00 | 17685.0 |
|  | 南外墙 | 40.48 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1923.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1634.9 | 0.00 | 1634.9 |
|  | 西外墙 | 52.01 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2471.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2347.8 | 0.00 | 2347.8 |
|  | 东外墙 | 57.18 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2717.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2581.1 | 0.00 | 2581.1 |
|  | 北外墙 | 110.34 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 5243.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5505.3 | 0.00 | 5505.3 |
|  | 南外窗 | 11.52 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1896.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1611.6 | 0.00 | 1611.6 |
|  | 西外窗 | 11.52 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1896.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1801.2 | 0.00 | 1801.2 |
|  | 东外窗 | 12.96 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2133.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2026.3 | 0.00 | 2026.3 |
|  | 北外窗 | 12.96 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2133.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2239.6 | 0.00 | 2239.6 |
|  | 挑空楼板 | 67.96 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 3418.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3418.6 | 0.00 | 3418.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40851 |
| 3002[房间] | 屋顶 | 149.18 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 4872.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4872.6 | 0.00 | 4872.6 |
|  | 南外墙 | 25.99 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1235.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1049.7 | 0.00 | 1049.7 |
|  | 西外墙 | 53.61 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2547.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2420.1 | 0.00 | 2420.1 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1333.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1133.1 | 0.00 | 1133.1 |
|  | 挑空楼板 | 26.40 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1328.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1328.0 | 0.00 | 1328.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10803 |
| 3003[房间] | 屋顶 | 140.59 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 4592.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4592.2 | 0.00 | 4592.2 |
|  | 东外墙 | 31.91 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1516.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1440.4 | 0.00 | 1440.4 |
|  | 南外墙 | 38.22 | 1.13 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1816.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1543.7 | 0.00 | 1543.7 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 444.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 422.1 | 0.00 | 422.1 |
|  | 南外窗 | 11.52 | 3.90 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1896.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1611.6 | 0.00 | 1611.6 |
|  | 挑空楼板 | 4.99 | 1.19 | 18 | 42.2 | 1.0 | 251.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.2 | 0.00 | 251.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9861 |
| 3004[卫生间] | 屋顶 | 27.00 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 882.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.0 | 0.00 | 882.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 882 |
| 3005[卫生间] | 屋顶 | 22.53 | 0.77 | 18 | 42.2 | 1.0 | 735.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.7 | 0.00 | 735.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63134 |
| 游客活动中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336606 |