建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 沁澜小筑 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 吉林-长春 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月4日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19552710518 |

建筑概况

| 工程名称 | 沁澜小筑 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 吉林-长春 |
| 气候子区 | 严寒C区 |
| 建筑面积 | 地上108㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 6.0m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 165 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -6.70 |

设计依据

1. 《吉林省居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB22/T 5034-2019

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| B1级 EPS保温板 | 0.039 | 0.360 | 18.0 | 2538.6 | 0.0000 | DB22/T496-2012 |
| B1级 EPS模块 | 0.033 | 0.360 | 30.0 | 1800.1 | 0.0000 | DB22/T496-2010 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（2） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌块 | 0.220 | 3.601 | 700.0 | 1158.0 | 0.0000 |  |
| 立邦石墨聚苯板节能装饰一体板 | 0.033 | 0.360 | 20.0 | 2700.2 | 0.0000 |  |

围护结构构造简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋立邦石墨聚苯板节能装饰一体板 100mm＋水泥砂浆（2） 20mm＋加气混凝土砌块 250mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋立邦石墨聚苯板节能装饰一体板 100mm＋水泥砂浆（2） 20mm＋加气混凝土砌块 250mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

3. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

B1级 EPS保温板 80mm

4. 阳台门下部门芯板：阳台门下部芯板：

传热系数1.201W/m^2.K

5. 外窗构造：70系列平开推拉窗（五腔） 空气 4+12A+4Low-E+12A+4 暖边密封：

传热系数1.480W/m^2.K，自身遮阳系数0.890

6. 周边地面：周边地面构造一：

B1级 EPS模块 60mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 300mm

7. 非周边地面：地面构造一：

B1级 EPS模块 60mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 300mm

体形系数

| 外表面积 | 276.23 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 487.44 |
| 体形系数 | 0.57 |
| 标准依据 | 《吉林省居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB22/T 5034-2019第4.2.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.2.3的规定(s≤0.55) |
| 结论 | 不满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1003 | 2.700 | 20.289 | 0.13 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 1004 | 2.700 | 26.619 | 0.10 | 0.25 | 满足 |
| 东向 | 1004 | 2.250 | 11.273 | 0.20 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | 1006 | 2.700 | 11.209 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《吉林省居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB22/T 5034-2019第4.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.2.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1003 | 2.700 | 20.289 | 0.13 | 0.55 | 满足 |
| 北向 | 1004 | 2.700 | 26.619 | 0.10 | 0.35 | 满足 |
| 东向 | 1004 | 2.250 | 11.273 | 0.20 | 0.40 | 满足 |
| 西向 | 1006 | 2.700 | 11.209 | 0.24 | 0.40 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《吉林省居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB22/T 5034-2019第4.4.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.4.2-1的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

屋顶

本工程无此项内容

外墙

外墙相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 立邦石墨聚苯板节能装饰一体板 | 100 | 0.033 | 0.360 | 1.00 | 3.030 | 1.091 |
| 水泥砂浆（2） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 加气混凝土砌块 | 250 | 0.220 | 3.601 | 1.00 | 1.136 | 4.092 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 410 | － | － | － | 4.234 | 5.915 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 立邦石墨聚苯板节能装饰一体板 | 100 | 0.033 | 0.360 | 1.00 | 3.030 | 1.091 |
| 水泥砂浆（2） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 加气混凝土砌块 | 250 | 0.220 | 3.601 | 1.00 | 1.136 | 4.092 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 410 | － | － | － | 4.234 | 5.915 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| B1级 EPS保温板 | 80 | 0.039 | 0.360 | 1.50 | 1.368 | 0.738 |
| 各层之和∑ | 80 | － | － | － | 1.368 | 0.738 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－窗左右口 | 南 | OW-WR4 | 0.120 | 6.00 | 0.72 |
|  | 北 | OW-WR4 | 0.120 | 9.00 | 1.08 |
|  | 东 | OW-WR4 | 0.120 | 3.00 | 0.36 |
|  | 西 | OW-WR4 | 0.120 | 6.00 | 0.72 |
| 外墙－窗上口 | 南 | OW-WU4 | 0.120 | 3.60 | 0.43 |
|  | 北 | OW-WU4 | 0.120 | 5.10 | 0.61 |
|  | 东 | OW-WU4 | 0.120 | 1.50 | 0.18 |
|  | 西 | OW-WU4 | 0.120 | 3.30 | 0.40 |
| 外墙－窗下口 | 南 | OW-WB8 | 0.120 | 3.60 | 0.43 |
|  | 北 | OW-WB8 | 0.120 | 5.10 | 0.61 |
|  | 东 | OW-WB8 | 0.120 | 1.50 | 0.18 |
|  | 西 | OW-WB8 | 0.120 | 3.30 | 0.40 |
| 合计 | － | － | － | － | 6.12 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 36.63 | 0.506 | 0.23 | 5.92 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 27.81 | 0.384 | 0.23 | 5.92 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 屋顶防火隔离带 | 7.92 | 0.109 | 0.66 | 0.74 |
| 合计 |  | 72.36 | 1.000 | 0.28 | 5.35 |
| 考虑线性热桥后K | 0.28 + 1.58/72.36 = 0.30 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 36.63 | 0.509 | 0.23 | 5.92 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 27.45 | 0.381 | 0.23 | 5.92 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 屋顶防火隔离带 | 7.92 | 0.110 | 0.66 | 0.74 |
| 合计 |  | 72.00 | 1.000 | 0.28 | 5.35 |
| 考虑线性热桥后K | 0.28 + 2.30/72.00 = 0.31 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 21.06 | 0.458 | 0.23 | 5.92 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 19.36 | 0.421 | 0.23 | 5.92 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 屋顶防火隔离带 | 5.59 | 0.121 | 0.66 | 0.74 |
| 合计 |  | 46.01 | 1.000 | 0.28 | 5.29 |
| 考虑线性热桥后K | 0.28 + 0.72/46.01 = 0.30 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 20.25 | 0.448 | 0.23 | 5.92 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 19.36 | 0.428 | 0.23 | 5.92 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 屋顶防火隔离带 | 5.59 | 0.124 | 0.66 | 0.74 |
| 合计 |  | 45.20 | 1.000 | 0.28 | 5.28 |
| 考虑线性热桥后K | 0.28 + 1.51/45.20 = 0.31 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 111.98 | 0.475 | 0.23 | 5.92 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 96.57 | 0.410 | 0.23 | 5.92 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 屋顶防火隔离带 | 27.01 | 0.115 | 0.66 | 0.74 |
| 合计 |  | 235.56 | 1.000 | 0.28 | 5.32 |
| 考虑线性热桥后K | 0.28 + 6.12/235.56 = 0.30 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《吉林省居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB22/T 5034-2019第4.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.3.1-1~4.3.1-2的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

阳台门下部门芯板

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳台门下部芯板 | 3.78 | 1.000 | 1.20 | 满足 |
| 标准依据 | 《吉林省居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB22/T 5034-2019第4.3.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.2 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的户门

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列平开推拉窗（五腔） 空气 4+12A+4Low-E+12A+4 暖边密封 | 18 | 1.48 | 0.77 | 0.800 | 选自《吉J2011-772》，仅作为设计参考，实际选用时应以生产企业的实测数据为准。 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 18 | 1.48 | 1.60 | 0.06 | 满足 |
|  | 1003 | 18 | 1.48 | 1.60 | 0.13 | 满足 |
| 北向 | 1004 | 18 | 1.48 | 1.60 | 0.10 | 满足 |
| 东向 | 1004 | 18 | 1.48 | 1.60 | 0.20 | 满足 |
| 西向 | 1003 | 18 | 1.48 | 1.60 | 0.06 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 1.48 | 1.60 | 0.24 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《吉林省居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB22/T 5034-2019第4.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.3.1-1~4.3.1-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| B1级 EPS模块 | 60 | 0.033 | 0.360 | 1.00 | 1.818 | 0.655 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 2.012 | 3.865 |
| 保温材料层R | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《吉林省居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB22/T 5034-2019第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R>=1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| B1级 EPS模块 | 60 | 0.033 | 0.360 | 1.00 | 1.818 | 0.655 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 2.012 | 3.865 |
| 保温材料层R | 1.818 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.10 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

变形缝构造

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《吉林省居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB22/T 5034-2019第4.3.6条 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 |
| 结论 | 满足 |

封闭阳台

本工程无此项内容

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |  |
| 7 | 外窗 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.57 |  |  | 0.55 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | — |  |  | － |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.30 |  |  | 0.30 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 1.82 |  |  | 2.00 |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.13 | 1.48 | 0.70 | ≤0.30 | 1.60 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | —— |
|  | 北向 | 0.12 | 1.48 | 0.71 | ≤0.30 | 1.60 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | —— |
|  | 东向 | 0.20 | 1.48 | 0.71 | ≤0.30 | 1.60 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | —— |
|  | 西向 | 0.24 | 1.48 | 0.73 | ≤0.30 | 1.60 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.40 | —— |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供暖能耗(kWh/㎡) | 272.29 | 未计算 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 217.83 | 217.83 |
| 标准依据 | 《吉林省居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB22/T 5034-2019第4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 未知结论 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 周边地面 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗 | 满足 |
| 5 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |
| 6 | 综合权衡 | 未知结论 |
| 结论 |  | 未知结论 |