新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月1日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19552710518 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

14 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 吉林-长春 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 43.90 |  |
| 东经 | 125.22 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 108.16 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 6.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 1 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -21.1 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 12865 | 108.16 | 118.94 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 98.28 | 130.90 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[过厅] | 26.76 | 18 | 2668 | 0 | 0 | 267 | 268 | 2935 | 3203 | 109.7 | 119.7 |
|  | 1002[主卧室] | 21.84 | 18 | 2557 | 0 | 0 | 256 | 218 | 2813 | 3031 | 128.8 | 138.8 |
|  | 1003[火炕房] | 15.36 | 18 | 1515 | 0 | 0 | 152 | 154 | 1667 | 1820 | 108.6 | 118.6 |
|  | 1004[餐厅] | 11.52 | 18 | 1899 | 0 | 0 | 190 | 115 | 2089 | 2204 | 181.3 | 191.3 |
|  | 1005[火炕房] | 9.12 | 18 | 1231 | 0 | 0 | 123 | 91 | 1354 | 1446 | 148.4 | 158.4 |
|  | 1006[过厅] | 8.64 | 18 | 801 | 0 | 0 | 80 | 86 | 881 | 967 | 102.0 | 112.0 |
|  | 1007[卫生间] | 5.04 | 18 | 1023 | 0 | 0 | 102 | 50 | 1126 | 1176 | 223.3 | 233.3 |
|  | 合计 | 98.28 |  | 11695 | 0 | 0 | 1170 | 983 | 12865 | 13847 | 120.9 | 130.9 |
| 总计 |  | 98.28 |  | 11695 | 0 | 0 | 1170 |  | 12865 |  | 130.9 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 过厅 | 26.76 | 18 | 2668 | 0 | 0 | 267 | 268 | 2935 | 3203 | 109.7 | 119.7 |
|  |  | 1002 | 主卧室 | 21.84 | 18 | 2557 | 0 | 0 | 256 | 218 | 2813 | 3031 | 128.8 | 138.8 |
|  |  | 1003 | 火炕房 | 15.36 | 18 | 1515 | 0 | 0 | 152 | 154 | 1667 | 1820 | 108.6 | 118.6 |
|  |  | 1004 | 餐厅 | 11.52 | 18 | 1899 | 0 | 0 | 190 | 115 | 2089 | 2204 | 181.3 | 191.3 |
|  |  | 1005 | 火炕房 | 9.12 | 18 | 1231 | 0 | 0 | 123 | 91 | 1354 | 1446 | 148.4 | 158.4 |
|  |  | 1006 | 过厅 | 8.64 | 18 | 801 | 0 | 0 | 80 | 86 | 881 | 967 | 102.0 | 112.0 |
|  |  | 1007 | 卫生间 | 5.04 | 18 | 1023 | 0 | 0 | 102 | 50 | 1126 | 1176 | 223.3 | 233.3 |
|  | 合计 |  |  | 98.28 |  | 11695 | 0 | 0 | 1170 | 983 | 12865 |  | 130.9 |  |
| 总计 |  |  |  | 98.28 |  | 11695 | 0 | 0 | 1170 |  | 12865 |  | 130.9 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[过厅] | 屋顶 | 30.90 | 0.77 | 18 | 39.1 | 1.0 | 935.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935.1 | 0.00 | 935.1 |
|  | 南外墙 | 1.98 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 87.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.00 | 74.1 |
|  | 北外墙 | 10.35 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 455.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 478.5 | 0.00 | 478.5 |
|  | 北外窗 | 4.05 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 617.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 648.5 | 0.00 | 648.5 |
|  | 南阳台外门 | 1.80 | 1.97 | 18 | 39.1 | 1.0 | 138.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 118.0 | 0.00 | 118.0 |
|  | 非周边地面 | 14.64 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 170.6 |  |  | 0.00 | 170.6 | 0.00 | 170.6 |
|  | 周边地面 | 12.12 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 243.6 |  |  | 0.00 | 243.6 | 0.00 | 243.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3203 |
| 1002[主卧室] | 屋顶 | 25.22 | 0.77 | 18 | 39.1 | 1.0 | 763.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.2 | 0.00 | 763.2 |
|  | 南外墙 | 8.22 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 361.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 307.6 | 0.00 | 307.6 |
|  | 西外墙 | 18.00 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 792.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 752.9 | 0.00 | 752.9 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 411.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 350.0 | 0.00 | 350.0 |
|  | 非周边地面 | 6.56 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 76.4 |  |  | 0.00 | 76.4 | 0.00 | 76.4 |
|  | 周边地面 | 15.28 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 307.1 |  |  | 0.00 | 307.1 | 0.00 | 307.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3031 |
| 1003[火炕房] | 屋顶 | 17.73 | 0.77 | 18 | 39.1 | 1.0 | 536.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.6 | 0.00 | 536.6 |
|  | 南外墙 | 10.10 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 444.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 377.8 | 0.00 | 377.8 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 411.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 350.0 | 0.00 | 350.0 |
|  | 非周边地面 | 6.82 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 79.5 |  |  | 0.00 | 79.5 | 0.00 | 79.5 |
|  | 周边地面 | 8.53 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 171.5 |  |  | 0.00 | 171.5 | 0.00 | 171.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1820 |
| 1004[餐厅] | 屋顶 | 13.30 | 0.77 | 18 | 39.1 | 1.0 | 402.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.6 | 0.00 | 402.6 |
|  | 东外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 317.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 301.1 | 0.00 | 301.1 |
|  | 北外墙 | 11.70 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 515.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 540.9 | 0.00 | 540.9 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 411.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 432.3 | 0.00 | 432.3 |
|  | 非周边地面 | 1.12 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 13.1 |  |  | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 周边地面 | 10.40 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 209.0 |  |  | 0.00 | 209.0 | 0.00 | 209.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2204 |
| 1005[火炕房] | 屋顶 | 10.54 | 0.77 | 18 | 39.1 | 1.0 | 318.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.8 | 0.00 | 318.8 |
|  | 南外墙 | 7.60 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 334.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 284.5 | 0.00 | 284.5 |
|  | 东外墙 | 10.80 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 475.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 451.7 | 0.00 | 451.7 |
|  | 非周边地面 | 0.86 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 10.0 |  |  | 0.00 | 10.0 | 0.00 | 10.0 |
|  | 周边地面 | 8.27 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 166.2 |  |  | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1446 |
| 1006[过厅] | 屋顶 | 9.98 | 0.77 | 18 | 39.1 | 1.0 | 301.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.9 | 0.00 | 301.9 |
|  | 东外墙 | 5.40 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 237.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 225.9 | 0.00 | 225.9 |
|  | 东阳台外门 | 1.80 | 1.97 | 18 | 39.1 | 1.0 | 138.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.8 | 0.00 | 131.8 |
|  | 非周边地面 | 3.84 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 44.7 |  |  | 0.00 | 44.7 | 0.00 | 44.7 |
|  | 周边地面 | 4.80 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 96.5 |  |  | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967 |
| 1007[卫生间] | 屋顶 | 5.82 | 0.77 | 18 | 39.1 | 1.0 | 176.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.1 | 0.00 | 176.1 |
|  | 西外墙 | 7.20 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 317.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 301.1 | 0.00 | 301.1 |
|  | 北外墙 | 4.95 | 1.13 | 18 | 39.1 | 1.0 | 217.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 228.8 | 0.00 | 228.8 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 18 | 39.1 | 1.0 | 205.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.2 | 0.00 | 216.2 |
|  | 非周边地面 | 0.04 | 0.30 | 18 | 39.1 | 1.0 | 0.5 |  |  | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
|  | 周边地面 | 5.00 | 0.51 | 18 | 39.1 | 1.0 | 100.5 |  |  | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1176 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12865 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12865 |