新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 沁澜小筑 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月1日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19552710518 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 屋顶构造一	7

4.2 外墙	7

4.2.1 外墙构造一	7

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.1.1 内墙构造一	8

6 封闭阳台构造	8

7 地下围护构造	8

7.1 周边地面	8

7.1.1 周边地面构造一	8

7.2 非周边地面	9

7.2.1 非周边地面构造一	9

8 窗构造	9

9 门构造	9

10 负荷指标	9

11 建筑按系统汇总表	9

12 建筑按楼层汇总表	10

13 新风负荷表	10

14 房间冷负荷详细表	11

建筑概况

概况

| 地理位置 | 吉林-长春 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 43.90 |  |
| 东经 | 125.22 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 108.16 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 6.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 1 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 10 | 73 | 154 | 212 | 232 | 212 | 154 | 73 | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 69 | 90 | 109 | 122 | 128 | 130 | 128 | 122 | 109 | 90 | 69 | 45 |
|  | SE | 直射 | 161 | 281 | 361 | 390 | 356 | 263 | 135 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 69 | 90 | 109 | 122 | 128 | 130 | 128 | 122 | 109 | 90 | 69 | 45 |
|  | E | 直射 | 352 | 465 | 486 | 428 | 286 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 69 | 90 | 109 | 122 | 128 | 130 | 128 | 122 | 109 | 90 | 69 | 45 |
|  | NE | 直射 | 316 | 352 | 289 | 158 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 69 | 90 | 109 | 122 | 128 | 130 | 128 | 122 | 109 | 90 | 69 | 45 |
|  | N | 直射 | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60 |
|  |  | 散射 | 45 | 69 | 90 | 109 | 122 | 128 | 130 | 128 | 122 | 109 | 90 | 69 | 45 |
|  | H | 直射 | 59 | 180 | 332 | 469 | 578 | 642 | 664 | 642 | 578 | 469 | 332 | 180 | 59 |
|  |  | 散射 | 60 | 79 | 92 | 104 | 109 | 108 | 108 | 108 | 109 | 104 | 92 | 79 | 60 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 26.3 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 30.5 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.1 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 24.1 |
| 夏季大气压力(Pa) | 97840 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 5072 | 108.16 | 46.89 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 68.76 | 73.76 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[过厅] | 26.76 | 18 | 2013 | 1555 | 457 | 0.67 | 269 | 75.22 |
|  | 1002[主卧室] | 21.84 | 23 | 1384 | 1067 | 317 | 0.46 | 197 | 63.38 |
|  | 1004[餐厅] | 11.52 | 20 | 859 | 611 | 248 | 0.37 | 97 | 74.57 |
|  | 1006[过厅] | 8.64 | 21 | 1062 | 733 | 329 | 0.49 | 82 | 122.89 |
|  | 系统 | 68.76 | 20 | 5072 | 3720 | 1352 | 1.98 | 646 | 73.76 |
| 建筑 |  | 68.76 | 20 | 5072 | 3720 | 1352 | 1.98 | 646 | 73.76 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[过厅] | 26.76 | 18 | 2013 | 1555 | 457 | 0.67 | 269 | 75.22 |
|  |  | 1002[主卧室] | 21.84 | 23 | 1384 | 1067 | 317 | 0.46 | 197 | 63.38 |
|  |  | 1004[餐厅] | 11.52 | 20 | 859 | 611 | 248 | 0.37 | 97 | 74.57 |
|  |  | 1006[过厅] | 8.64 | 21 | 1062 | 733 | 329 | 0.49 | 82 | 122.89 |
|  | 整层 |  | 68.76 | 20 | 5072 | 3720 | 1352 | 1.98 | 646 | 73.76 |
| 建筑 |  |  | 68.76 | 20 | 5072 | 3720 | 1352 | 1.98 | 646 | 73.76 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[过厅] | 26.76 | 57.57 | 269 | 84 | 185 | 0.26 | 10.06 |
|  |  | 1002[主卧室] | 21.84 | 42.20 | 197 | 62 | 136 | 0.19 | 9.03 |
|  |  | 1004[餐厅] | 11.52 | 20.81 | 97 | 30 | 67 | 0.09 | 8.44 |
|  |  | 1006[过厅] | 8.64 | 17.52 | 82 | 26 | 56 | 0.08 | 9.48 |
|  | 合计 |  | 69 | 138.09 | 646 | 202 | 444 | 0.62 | 9.39 |
| 总计 |  |  | 69 | 138.09 | 646 | 202 | 444 | 0.62 | 9.39 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[过厅] |  | 3.00 | 26.76 | 26 | 60 | 1555.4 | 18 | 2012.8 | 18 | 0.67 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.90 K=0.77 D=3.69 | 249.4 166.4 | 243.4 164.5 | 232.8 162.9 | 221.2 161.6 | 207.4 178.5 | 187.6 192.3 | 183.0 207.1 | 179.2 221.5 | 176.0 233.5 | 173.2 242.5 | 171.1 248.4 | 168.2 250.8 |
| 南外墙 | F=1.98 K=1.11 D=2.94 | 14.4 10.4 | 13.8 11.0 | 12.9 11.6 | 12.4 12.7 | 12.1 14.5 | 11.8 16.1 | 11.5 17.4 | 11.4 18.2 | 11.1 18.4 | 10.9 18.0 | 10.7 17.0 | 10.5 15.5 |
| 北外墙 | F=10.35 K=1.11 D=2.94 | 48.4 28.3 | 49.4 39.0 | 39.3 38.7 | 37.3 38.5 | 35.7 41.6 | 34.5 44.3 | 33.3 46.7 | 32.5 48.6 | 31.1 49.8 | 30.4 50.2 | 29.5 49.7 | 28.9 47.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | 51.5 331.6 | 32.0 350.4 | 21.0 355.8 | 9.4 344.8 | -0.2 314.4 | -3.6 299.3 | 155.6 312.9 | 143.8 170.9 | 163.4 126.6 | 216.7 101.7 | 262.4 81.8 | 301.6 64.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -28.4 55.8 | -39.9 66.0 | -43.7 71.1 | -48.8 69.8 | -52.7 59.6 | -55.2 54.5 | -47.6 40.5 | -31.0 22.6 | -10.6 4.7 | 8.6 -8.0 | 25.2 -16.9 | 41.7 -24.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 79.9 275.8 | 72.0 284.4 | 64.8 284.7 | 58.3 275.0 | 52.5 254.8 | 51.7 244.8 | 203.1 272.5 | 174.7 148.3 | 173.9 121.9 | 208.2 109.7 | 237.3 98.7 | 259.9 88.9 |
| 南阳台外门 | F=1.80 K=1.97 | -6.4 12.5 | -9.0 14.8 | -9.8 16.0 | -11.0 15.7 | -11.8 13.4 | -12.4 12.2 | -10.7 9.1 | -7.0 5.1 | -2.4 1.1 | 1.9 -1.8 | 5.7 -3.8 | 9.4 -5.5 |
| 内墙1 | F=4.68 K=1.93 | 2.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 47.7 | 29.7 47.7 | 29.7 47.7 | 29.7 47.7 | 29.7 47.7 | 29.7 47.7 | 29.7 47.7 | 29.7 47.7 |
| 内墙1 | F=18.60 K=1.93 | 10.7 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 | 189.8 189.8 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 2.3 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 40.1 | 24.9 40.1 | 24.9 40.1 | 24.9 40.1 | 24.9 40.1 | 24.9 40.1 | 24.9 40.1 | 24.9 40.1 |
| 内门1 | F=1.80 K=3.00 | 1.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 | 28.6 28.6 |
| 周边地面 | F=12.12 K=0.52 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 | 133.8 133.8 |
| 照明 | 显热(W) | 78.7 6.4 | 46.6 6.4 | 36.9 4.8 | 30.5 4.8 | 25.7 3.2 | 20.9 3.2 | 17.7 59.4 | 14.5 93.1 | 12.8 106.0 | 9.6 115.6 | 9.6 123.6 | 8.0 128.4 |
| 人体 | 显热(W) | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 |
|  | 全热(W) | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |
| 新风 | 显热(W) | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 | 84.1 84.1 |
|  | 全热(W) | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1507 1883 | 1703 1913 | 1660 1917 | 1627 1905 | 1596 1926 | 1566 1928 | 1717 2013 | 1701 1918 | 1719 1896 | 1770 1887 | 1816 1877 | 1854 1862 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1050 1425 | 1246 1456 | 1203 1459 | 1170 1448 | 1139 1468 | 1108 1470 | 1260 1555 | 1244 1460 | 1262 1438 | 1312 1429 | 1359 1420 | 1396 1404 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1238 1614 | 1434 1644 | 1391 1648 | 1358 1636 | 1327 1657 | 1297 1659 | 1448 1744 | 1432 1648 | 1450 1626 | 1501 1617 | 1547 1608 | 1585 1592 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 966 1341 | 1162 1372 | 1119 1375 | 1085 1364 | 1054 1384 | 1024 1386 | 1176 1471 | 1160 1376 | 1178 1354 | 1228 1345 | 1275 1335 | 1312 1320 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[主卧室] |  | 3.00 | 21.84 | 26 | 60 | 1066.9 | 23 | 1384.1 | 23 | 0.46 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.22 K=0.77 D=3.69 | 236.5 154.5 | 233.3 152.8 | 224.1 151.4 | 212.1 150.2 | 196.7 155.8 | 173.7 162.5 | 169.5 172.8 | 166.0 188.2 | 163.2 203.2 | 160.7 216.6 | 158.7 227.1 | 156.1 234.1 |
| 南外墙 | F=8.22 K=1.11 D=2.94 | 60.0 43.3 | 57.4 45.8 | 53.5 48.1 | 51.6 52.5 | 50.2 60.2 | 49.0 67.0 | 47.9 72.3 | 47.1 75.5 | 45.9 76.4 | 45.2 74.8 | 44.4 70.6 | 43.8 64.3 |
| 西外墙 | F=18.00 K=1.11 D=2.94 | 204.6 115.5 | 190.2 120.9 | 142.8 125.7 | 137.9 131.2 | 133.9 136.6 | 130.7 141.2 | 127.8 145.2 | 125.6 148.4 | 122.4 168.4 | 120.5 188.0 | 118.5 202.2 | 116.9 207.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 46.3 486.3 | 32.2 504.9 | 23.7 477.1 | 15.0 409.1 | 7.7 327.8 | 1.7 215.7 | 41.6 180.9 | 74.8 125.7 | 131.7 102.7 | 221.3 84.3 | 330.1 69.3 | 424.8 56.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -19.0 37.2 | -26.6 44.0 | -29.2 47.4 | -32.6 46.5 | -35.1 39.7 | -36.8 36.3 | -31.7 27.0 | -20.7 15.1 | -7.0 3.2 | 5.7 -5.3 | 16.8 -11.3 | 27.8 -16.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 65.3 449.1 | 58.8 460.9 | 52.9 429.8 | 47.6 362.6 | 42.8 288.0 | 38.6 179.4 | 73.3 153.9 | 95.5 110.6 | 138.7 99.6 | 215.6 89.6 | 313.3 80.6 | 397.0 72.6 |
| 内墙1 | F=6.30 K=1.93 | 3.6 40.0 | 40.0 40.0 | 40.0 40.0 | 40.0 40.0 | 40.0 64.3 | 40.0 64.3 | 40.0 64.3 | 40.0 64.3 | 40.0 64.3 | 40.0 64.3 | 40.0 64.3 | 40.0 64.3 |
| 周边地面 | F=15.28 K=0.52 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.4 7.6 | 40.4 6.6 | 32.8 5.5 | 27.3 5.5 | 22.9 4.4 | 19.7 4.4 | 17.5 3.3 | 15.3 31.7 | 13.1 45.9 | 12.0 56.8 | 9.8 64.4 | 8.7 71.0 |
| 照明 | 显热(W) | 64.2 5.2 | 38.0 5.2 | 30.1 3.9 | 24.9 3.9 | 21.0 2.6 | 17.0 2.6 | 14.4 48.5 | 11.8 76.0 | 10.5 86.5 | 7.9 94.3 | 7.9 100.9 | 6.6 104.8 |
| 人体 | 显热(W) | 208.5 32.7 | 216.0 27.6 | 221.1 25.1 | 226.1 20.1 | 228.6 15.1 | 233.6 15.1 | 233.6 12.6 | 118.1 10.0 | 72.8 128.1 | 57.8 175.8 | 47.7 188.4 | 40.2 201.0 |
|  | 全热(W) | 390.1 32.7 | 397.6 27.6 | 402.7 25.1 | 407.7 20.1 | 410.2 15.1 | 415.2 15.1 | 415.2 12.6 | 118.1 10.0 | 72.8 309.7 | 57.8 357.4 | 47.7 370.0 | 40.2 382.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 |
| 新风 | 显热(W) | 61.7 0.0 | 61.7 0.0 | 61.7 0.0 | 61.7 0.0 | 61.7 0.0 | 61.7 0.0 | 61.7 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 61.7 | 0.0 61.7 | 0.0 61.7 | 0.0 61.7 |
|  | 全热(W) | 197.3 0.0 | 197.3 0.0 | 197.3 0.0 | 197.3 0.0 | 197.3 0.0 | 197.3 0.0 | 197.3 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 197.3 | 0.0 197.3 | 0.0 197.3 | 0.0 197.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1257 887 | 1229 906 | 1149 879 | 1116 815 | 1082 769 | 1047 675 | 1073 702 | 601 722 | 602 1257 | 668 1336 | 760 1368 | 840 1384 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 940 887 | 912 906 | 832 879 | 799 815 | 765 769 | 729 675 | 756 702 | 601 722 | 602 940 | 668 1019 | 760 1051 | 840 1067 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1060 887 | 1031 906 | 952 879 | 919 815 | 885 769 | 849 675 | 876 702 | 601 722 | 602 1059 | 668 1139 | 760 1171 | 840 1187 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 879 887 | 850 906 | 770 879 | 737 815 | 703 769 | 668 675 | 695 702 | 601 722 | 602 878 | 668 957 | 760 990 | 840 1005 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[餐厅] |  | 3.00 | 11.52 | 26 | 60 | 610.5 | 20 | 859.0 | 20 | 0.37 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.30 K=0.77 D=3.69 | 101.8 69.0 | 98.9 68.2 | 94.5 67.6 | 90.4 67.0 | 85.9 77.1 | 77.8 83.4 | 75.9 89.5 | 74.3 95.0 | 73.0 99.0 | 71.9 101.7 | 71.0 103.1 | 69.8 103.2 |
| 东外墙 | F=7.20 K=1.11 D=2.94 | 62.9 48.6 | 60.7 68.7 | 57.3 76.6 | 55.8 81.0 | 54.5 82.0 | 53.5 79.5 | 52.6 74.4 | 51.9 67.7 | 50.8 67.2 | 50.2 67.0 | 49.6 66.2 | 49.1 64.5 |
| 北外墙 | F=11.70 K=1.11 D=2.94 | 54.7 32.0 | 55.8 44.1 | 44.4 43.7 | 42.2 43.5 | 40.4 47.0 | 38.9 50.1 | 37.7 52.8 | 36.8 54.9 | 35.2 56.3 | 34.3 56.8 | 33.4 56.1 | 32.6 54.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 34.3 221.0 | 21.4 233.6 | 14.0 237.2 | 6.3 229.9 | -0.1 209.6 | -2.4 199.5 | 103.7 208.6 | 95.8 113.9 | 108.9 84.4 | 144.5 67.8 | 175.0 54.5 | 201.1 42.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -19.0 37.2 | -26.6 44.0 | -29.2 47.4 | -32.6 46.5 | -35.1 39.7 | -36.8 36.3 | -31.7 27.0 | -20.7 15.1 | -7.0 3.2 | 5.7 -5.3 | 16.8 -11.3 | 27.8 -16.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 53.3 183.9 | 48.0 189.6 | 43.2 189.8 | 38.9 183.3 | 35.0 169.8 | 34.4 163.2 | 135.4 181.7 | 116.5 98.8 | 115.9 81.3 | 138.8 73.1 | 158.2 65.8 | 173.2 59.2 |
| 周边地面 | F=10.40 K=0.52 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 | 57.6 57.6 |
| 照明 | 显热(W) | 33.9 2.8 | 20.0 2.8 | 15.9 2.1 | 13.1 2.1 | 11.1 1.4 | 9.0 1.4 | 7.6 25.6 | 6.2 40.1 | 5.5 45.6 | 4.1 49.8 | 4.1 53.2 | 3.5 55.3 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 2.5 | 15.1 2.5 | 12.6 2.5 | 10.0 2.5 | 7.5 2.5 | 7.5 2.5 | 5.0 0.0 | 5.0 118.1 | 5.0 168.3 | 2.5 65.3 | 2.5 27.6 | 2.5 22.6 |
|  | 全热(W) | 17.6 2.5 | 15.1 2.5 | 12.6 2.5 | 10.0 2.5 | 7.5 2.5 | 7.5 2.5 | 5.0 0.0 | 5.0 299.7 | 5.0 349.9 | 2.5 65.3 | 2.5 27.6 | 2.5 22.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 30.4 | 0.0 30.4 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 97.3 | 0.0 97.3 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 364 435 | 331 479 | 298 489 | 277 485 | 258 479 | 244 476 | 342 510 | 329 828 | 338 859 | 367 468 | 395 420 | 418 402 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 364 435 | 331 479 | 298 489 | 277 485 | 258 479 | 244 476 | 342 510 | 329 579 | 338 611 | 367 468 | 395 420 | 418 402 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 364 435 | 331 479 | 298 489 | 277 485 | 258 479 | 244 476 | 342 510 | 329 730 | 338 762 | 367 468 | 395 420 | 418 402 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 364 435 | 331 479 | 298 489 | 277 485 | 258 479 | 244 476 | 342 510 | 329 549 | 338 580 | 367 468 | 395 420 | 418 402 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[过厅] |  | 3.00 | 8.64 | 26 | 60 | 733.1 | 21 | 1061.8 | 21 | 0.49 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.98 K=0.77 D=3.69 | 84.9 59.9 | 80.4 59.3 | 75.1 58.8 | 71.7 58.4 | 69.8 69.0 | 66.4 75.7 | 65.0 81.8 | 63.8 86.7 | 62.8 89.6 | 62.0 90.8 | 61.4 90.3 | 60.4 88.2 |
| 东外墙 | F=5.40 K=1.11 D=2.94 | 47.2 36.5 | 45.5 51.6 | 43.0 57.5 | 41.8 60.7 | 40.9 61.5 | 40.1 59.6 | 39.4 55.8 | 38.9 50.8 | 38.1 50.4 | 37.7 50.3 | 37.2 49.6 | 36.8 48.4 |
| 东阳台外门 | F=1.80 K=1.97 | -6.4 12.5 | -9.0 14.8 | -9.8 16.0 | -11.0 15.7 | -11.8 13.4 | -12.4 12.2 | -10.7 9.1 | -7.0 5.1 | -2.4 1.1 | 1.9 -1.8 | 5.7 -3.8 | 9.4 -5.5 |
| 内墙1 | F=7.60 K=1.93 | 4.4 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 | 77.6 77.6 |
| 内墙1 | F=3.20 K=1.93 | 1.8 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 |
| 周边地面 | F=4.80 K=0.52 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 | 43.2 43.2 |
| 照明 | 显热(W) | 25.4 2.1 | 15.0 2.1 | 11.9 1.6 | 9.8 1.6 | 8.3 1.0 | 6.7 1.0 | 5.7 19.2 | 4.7 30.1 | 4.1 34.2 | 3.1 37.3 | 3.1 39.9 | 2.6 41.5 |
| 人体 | 显热(W) | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 | 376.8 376.8 |
|  | 全热(W) | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 | 649.2 649.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |
| 新风 | 显热(W) | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 | 25.6 25.6 |
|  | 全热(W) | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 | 81.9 81.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 932 996 | 1017 1013 | 1005 1019 | 998 1022 | 992 1030 | 986 1034 | 985 1051 | 986 1058 | 988 1061 | 990 1062 | 993 1061 | 994 1058 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 604 667 | 688 684 | 677 690 | 669 693 | 664 701 | 657 705 | 656 722 | 657 729 | 659 732 | 661 733 | 664 733 | 666 729 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 850 914 | 935 931 | 924 937 | 916 940 | 910 948 | 904 952 | 903 969 | 904 976 | 906 979 | 908 980 | 911 979 | 913 976 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 578 642 | 663 659 | 651 665 | 643 667 | 638 676 | 632 680 | 630 697 | 631 704 | 634 706 | 636 707 | 638 707 | 640 703 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |