隔热检查计算书

公共建筑

| 工程名称 | 湘续—十八洞村住宅民宿设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-湘西 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年3月10日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15387495935 |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

3	评价目标与方法	3

3.1	评价目标	3

3.2	评价方法	3

4	边界条件参数设置	4

4.1	基本设置	4

4.2	室外空气温度	5

4.3	室外太阳辐射照度	5

4.4	室内空气温度	6

5	工程材料	6

6	工程构造	7

6.1	屋顶构造	7

6.1.1	保温坡屋顶	7

6.2	外墙构造	8

6.2.1	加气混凝土+难燃型挤塑聚苯板外保温系统	8

6.2.2	外墙构造一	11

6.3	热桥柱构造	14

6.3.1	混凝土+难燃型挤塑聚苯板型外保温系统	14

7	验算结论	16

7.1	空调房间	16

建筑概况

| 工程名称 | 湘续—十八洞村住宅民宿设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-湘西 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.30° | 东经：109.70° |
| 气候子区 | 夏热冬冷 |  |
| 大气透明度等级 | 5 |  |
| 建筑面积 | 地上432㎡ 地下91㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下1 |  |
| 建筑高度 | 9.0m |  |
| 结构类型 | 框架 |  |

评价依据

1. 湖南公共建筑节能设计标准DBJ 43／003-2017

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4. 《绿色建筑评价技术细则》

5.  施工图、设计说明、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.70 | 27.50 | 27.20 | 27.00 | 26.70 | 26.60 | 27.00 | 27.90 | 29.30 | 31.00 | 32.50 | 33.60 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.40 | 35.00 | 35.50 | 35.70 | 35.50 | 34.70 | 33.30 | 31.80 | 30.70 | 29.70 | 28.60 | 28.10 |

注：气象数据参考 湖北-恩施

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 94.09 | 41.03 | 46.29 | 21.35 | 84.50 |
| 6:00 | 212.79 | 106.24 | 105.12 | 62.65 | 213.10 |
| 7:00 | 316.54 | 185.58 | 163.73 | 119.34 | 363.50 |
| 8:00 | 429.11 | 255.24 | 203.67 | 165.03 | 550.70 |
| 9:00 | 444.04 | 335.08 | 242.04 | 197.76 | 717.30 |
| 10:00 | 383.95 | 392.41 | 267.36 | 219.37 | 828.00 |
| 11:00 | 265.74 | 397.84 | 265.74 | 218.38 | 836.10 |
| 12:00 | 241.18 | 355.44 | 348.88 | 198.11 | 755.20 |
| 13:00 | 210.73 | 293.96 | 397.66 | 172.63 | 641.70 |
| 14:00 | 177.97 | 224.04 | 405.15 | 144.95 | 509.50 |
| 15:00 | 142.67 | 156.02 | 339.65 | 100.27 | 354.60 |
| 16:00 | 83.17 | 71.13 | 232.57 | 37.83 | 191.20 |
| 17:00 | 15.81 | 13.32 | 34.31 | 6.62 | 29.20 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：气象数据参考 湖北-恩施

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 0.140 | 3.850 | 500.0 | 2911.8 | 0.0259 |  |
| 合成高分子防水卷材 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 5823.6 | 0.0050 | 修正系数1.20 |
| 松木、云杉（热流方向顺木纹） | 0.290 | 5.550 | 500.0 | 2921.1 | 0.0030 |  |
| 薄灰缝蒸压加气混凝土砌块墙 | 0.160 | 2.610 | 500.0 | 1170.9 | 0.0030 | 修正系数用于墙体1.15，修正系数用于屋面1.40 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1062.3 | 0.0000 | 修正系数1.0 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0030 | 修正系数1.00 |
| 内置成孔芯模混凝土空心楼板（220mm厚） | 0.810 | 4.030 | 1780.0 | 154.9 | 0.0260 | 修正系数1.0 |
| 喷涂硬泡聚苯板 | 0.024 | 0.450 | 35.0 | 3315.0 | 0.0030 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.25 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0000 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.25 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 0.760 | 9.440 | 1500.0 | 1074.9 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 | 修正系数1.00 |

工程构造

屋顶构造

保温坡屋顶

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 40 | 10.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.043 | 0.486 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 6.7 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 2.667 | 1.440 |
| 合成高分子防水卷材 | 6 | 3.0 | 0.150 | 6.070 | 1.00 | 0.040 | 0.243 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 10 | 3.3 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.071 | 0.275 |
| 各层之和∑ | 256 | － | － | － | － | 2.900 | 3.676 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.38 | 26.37 | 26.36 | 26.34 | 26.33 | 26.31 | 26.30 | 26.28 | 26.27 | 26.26 | 26.25 | 26.25 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.26 | 26.28 | 26.30 | 26.32 | 26.34 | 26.36 | 26.38 | 26.39 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.39 |

外墙构造

加气混凝土+难燃型挤塑聚苯板外保温系统

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 10 | 3.3 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.071 | 0.275 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 20 | 6.7 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 0.667 | 0.360 |
| 薄灰缝蒸压加气混凝土砌块墙 | 200 | 7.7 | 0.160 | 2.610 | 1.00 | 1.250 | 3.262 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 10 | 10.0 | 0.760 | 9.440 | 1.00 | 0.013 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | － | 2.001 | 4.022 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.44 | 26.43 | 26.41 | 26.39 | 26.37 | 26.34 | 26.32 | 26.30 | 26.28 | 26.26 | 26.26 | 26.26 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.27 | 26.28 | 26.31 | 26.33 | 26.36 | 26.38 | 26.40 | 26.42 | 26.44 | 26.45 | 26.45 | 26.45 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.46 | 26.45 | 26.43 | 26.41 | 26.38 | 26.36 | 26.33 | 26.31 | 26.29 | 26.27 | 26.26 | 26.25 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.25 | 26.26 | 26.27 | 26.30 | 26.32 | 26.36 | 26.39 | 26.42 | 26.45 | 26.46 | 26.47 | 26.47 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.44 | 26.43 | 26.41 | 26.39 | 26.37 | 26.34 | 26.32 | 26.30 | 26.28 | 26.26 | 26.25 | 26.24 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.25 | 26.26 | 26.28 | 26.31 | 26.34 | 26.37 | 26.39 | 26.42 | 26.44 | 26.45 | 26.45 | 26.45 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.39 | 26.38 | 26.37 | 26.35 | 26.33 | 26.31 | 26.29 | 26.27 | 26.25 | 26.24 | 26.23 | 26.22 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.22 | 26.23 | 26.24 | 26.26 | 26.28 | 26.31 | 26.33 | 26.36 | 26.37 | 26.39 | 26.39 | 26.39 |

外墙构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 10 | 3.3 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.071 | 0.275 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 20 | 6.7 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 0.667 | 0.360 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 200 | 9.1 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 10 | 10.0 | 0.760 | 9.440 | 1.00 | 0.013 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | － | 1.096 | 3.490 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.71 | 26.69 | 26.67 | 26.64 | 26.62 | 26.59 | 26.56 | 26.53 | 26.51 | 26.49 | 26.49 | 26.49 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.51 | 26.53 | 26.56 | 26.59 | 26.62 | 26.65 | 26.68 | 26.70 | 26.72 | 26.73 | 26.73 | 26.72 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.73 | 26.72 | 26.69 | 26.67 | 26.64 | 26.61 | 26.58 | 26.55 | 26.52 | 26.50 | 26.49 | 26.48 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.48 | 26.50 | 26.52 | 26.55 | 26.58 | 26.62 | 26.67 | 26.70 | 26.73 | 26.75 | 26.75 | 26.75 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.71 | 26.69 | 26.67 | 26.64 | 26.61 | 26.59 | 26.56 | 26.53 | 26.51 | 26.48 | 26.47 | 26.47 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.48 | 26.50 | 26.52 | 26.56 | 26.60 | 26.63 | 26.66 | 26.69 | 26.71 | 26.72 | 26.72 | 26.72 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.63 | 26.61 | 26.60 | 26.58 | 26.55 | 26.53 | 26.50 | 26.48 | 26.46 | 26.44 | 26.42 | 26.42 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.42 | 26.43 | 26.45 | 26.48 | 26.51 | 26.54 | 26.57 | 26.59 | 26.61 | 26.63 | 26.63 | 26.63 |

热桥柱构造

混凝土+难燃型挤塑聚苯板型外保温系统

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 20 | 4.0 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.143 | 0.550 |
| 喷涂硬泡聚苯板 | 40 | 6.7 | 0.024 | 0.450 | 1.20 | 1.389 | 0.750 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 20 | 10.0 | 0.760 | 9.440 | 1.00 | 0.026 | 0.248 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | － | 1.673 | 3.525 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.47 | 26.46 | 26.45 | 26.44 | 26.42 | 26.41 | 26.39 | 26.38 | 26.37 | 26.36 | 26.36 | 26.36 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.37 | 26.38 | 26.39 | 26.41 | 26.43 | 26.44 | 26.45 | 26.47 | 26.47 | 26.48 | 26.48 | 26.48 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.48 | 26.47 | 26.46 | 26.45 | 26.43 | 26.42 | 26.40 | 26.39 | 26.37 | 26.36 | 26.36 | 26.35 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.35 | 26.36 | 26.37 | 26.39 | 26.41 | 26.43 | 26.45 | 26.47 | 26.48 | 26.49 | 26.49 | 26.49 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.46 | 26.46 | 26.44 | 26.43 | 26.42 | 26.40 | 26.39 | 26.38 | 26.36 | 26.35 | 26.35 | 26.34 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.35 | 26.36 | 26.38 | 26.39 | 26.41 | 26.43 | 26.45 | 26.46 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.41 | 26.41 | 26.40 | 26.39 | 26.37 | 26.36 | 26.35 | 26.34 | 26.33 | 26.32 | 26.31 | 26.31 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.31 | 26.32 | 26.33 | 26.34 | 26.36 | 26.37 | 26.39 | 26.40 | 26.41 | 26.41 | 26.42 | 26.42 |

验算结论

空调房间

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:保温坡屋顶 | 20:50 | 26.40 | 28.50 | 满足 |
| 外墙 | 东:加气混凝土+难燃型挤塑聚苯板外保温系统 | 22:00 | 26.45 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:加气混凝土+难燃型挤塑聚苯板外保温系统 | 22:20 | 26.47 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:加气混凝土+难燃型挤塑聚苯板外保温系统 | 22:05 | 26.45 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:加气混凝土+难燃型挤塑聚苯板外保温系统 | 22:40 | 26.40 | 28.00 | 满足 |
|  | 东:外墙构造一 | 21:40 | 26.73 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:外墙构造一 | 22:00 | 26.75 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:外墙构造一 | 21:50 | 26.72 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:外墙构造一 | 22:25 | 26.63 | 28.00 | 满足 |
| 热桥柱 | 东:混凝土+难燃型挤塑聚苯板型外保温系统 | 21:35 | 26.48 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:混凝土+难燃型挤塑聚苯板型外保温系统 | 21:50 | 26.49 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:混凝土+难燃型挤塑聚苯板型外保温系统 | 21:40 | 26.47 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:混凝土+难燃型挤塑聚苯板型外保温系统 | 22:15 | 26.42 | 28.00 | 满足 |