建筑能效测评报告书

公共建筑

| 工程名称 | 湘续—十八洞村住宅民宿设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-湘西 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年3月15日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15387495935 |

目  录

1	建筑概况	4

2	测评依据	4

3	软件介绍	4

4	气象数据	5

4.1	气象地点	5

4.2	逐日干球温度表	5

4.3	逐月辐照量表	5

4.4	峰值工况	5

5	模型观察	6

6	围护结构	6

6.1	工程材料	6

6.2	围护结构作法简要说明	7

6.3	体形系数	8

6.4	窗墙比	8

6.4.1	窗墙比	8

6.4.2	外窗表	8

6.5	可见光透射比	9

6.6	天窗	9

6.6.1	天窗屋顶比	9

6.6.2	天窗类型	9

6.7	屋顶构造	10

6.7.1	保温坡屋顶	10

6.8	外墙构造	10

6.8.1	外墙相关构造	10

6.8.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	12

6.8.3	外墙平均热工特性	12

6.9	挑空楼板构造	13

6.9.1	预制混凝土空心板+难燃型挤塑聚苯板外保温系统	13

6.10	外窗热工	13

6.10.1	外窗构造	13

6.10.2	外遮阳类型	14

6.10.3	平均传热系数	15

6.10.4	综合太阳得热系数	16

6.10.5	总体热工性能	19

7	围护结构概况	19

8	标识建筑	20

8.1	房间类型	20

8.1.1	房间表	20

8.1.2	作息时间表	20

8.2	系统类型	20

8.2.1	系统分区	20

8.2.2	热回收参数	20

8.3	制冷系统	20

8.3.1	多联机/单元式空调能耗	20

8.4	供暖系统	21

8.4.1	多联机/单元式热泵能耗	21

8.5	照明	21

9	比对建筑	21

9.1	房间类型	21

9.1.1	房间表	21

9.1.2	作息时间表	21

9.2	系统类型	21

9.2.1	系统分区	21

9.3	制冷系统	22

9.3.1	冷水机组	22

9.3.2	冷却水泵	22

9.3.3	冷冻水泵	22

9.4	供暖系统	23

9.4.1	热水锅炉能耗	23

9.4.2	热水循环水泵能耗	23

9.5	照明	23

10	计算结果	23

11	附录	27

11.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	27

11.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	27

11.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	28

11.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	28

建筑概况

| 工程名称 | 湘续—十八洞村住宅民宿设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-湘西 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.30° | 东经：109.70° |
| 建筑面积(m2) | 地上432 地下91 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下1 |  |
| 建筑高度（m） | 地上9.0 地下3.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 1442.35 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 914.42 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.31 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.31 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

测评依据

1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

湖南-吉首, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月31日17时 | 37.2 | 27.2 | 19.1 | 86.5 |
| 最冷 | 01月05日16时 | -1.7 | -1.7 | 3.2 | 6.3 |

模型观察

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 0.140 | 3.850 | 500.0 | 2911.8 | 0.0259 |  |
| 合成高分子防水卷材 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 5823.6 | 0.0050 | 修正系数1.20 |
| 松木、云杉（热流方向顺木纹） | 0.290 | 5.550 | 500.0 | 2921.1 | 0.0030 |  |
| 薄灰缝蒸压加气混凝土砌块墙 | 0.160 | 2.610 | 500.0 | 1170.9 | 0.0030 | 修正系数用于墙体1.15，修正系数用于屋面1.40 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1062.3 | 0.0000 | 修正系数1.0 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0030 | 修正系数1.00 |
| 内置成孔芯模混凝土空心楼板（220mm厚） | 0.810 | 4.030 | 1780.0 | 154.9 | 0.0260 | 修正系数1.0 |
| 喷涂硬泡聚苯板 | 0.024 | 0.450 | 35.0 | 3315.0 | 0.0030 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.25 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0000 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.25 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 0.760 | 9.440 | 1500.0 | 1074.9 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 | 修正系数1.00 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：保温坡屋顶：（由上到下）

水泥砂浆 40mm＋难燃型挤塑聚苯板 80mm＋合成高分子防水卷材 6mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋松木、云杉（热流方向垂直木纹） 10mm

2. 外墙构造：

（1） 加气混凝土+难燃型挤塑聚苯板外保温系统：（由外到内）

松木、云杉（热流方向垂直木纹） 10mm＋难燃型挤塑聚苯板 20mm＋薄灰缝蒸压加气混凝土砌块墙 200mm＋抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） 10mm

（2） 外墙构造一：（由外到内）

松木、云杉（热流方向垂直木纹） 10mm＋难燃型挤塑聚苯板 20mm＋重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 200mm＋抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） 10mm

3. 挑空楼板构造：预制混凝土空心板+难燃型挤塑聚苯板外保温系统：（由上到下）

松木、云杉（热流方向顺木纹） 10mm＋难燃型挤塑聚苯板 80mm＋内置成孔芯模混凝土空心楼板（220mm厚） 120mm＋松木、云杉（热流方向顺木纹） 10mm

4. 外窗：6mm智能光控隔热膜S7021（0.05m）+12A+6mmlow-e（断桥铝窗框）：

传热系数2.080W/m^2.K，太阳得热系数0.261

5. 幕墙：新构造115：

传热系数2.080W/m^2.K，太阳得热系数0.261

6. 天窗：新构造114：

传热系数2.080W/m^2.K，太阳得热系数0.261

体形系数

| 外表面积 | 914.42 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 1442.35 |
| 体形系数 | 0.63 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 21.96 | 93.00 | 0.24 |
| 北向 | 北-默认立面 | 18.32 | 184.07 | 0.10 |
| 东向 | 东-默认立面 | 99.80 | 175.06 | 0.57 |
| 西向 | 西-默认立面 | 43.83 | 177.49 | 0.25 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 21.96 | C0921 | 0.90×2.10 | 1 | 4 | 1.89 | 7.56 |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1 | 2 | 1.08 | 2.16 |
|  |  | C2109 | 2.10×0.90 | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 |
|  |  | C2409 | 2.40×0.90 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | C2412 | 2.40×1.20 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  |  | C2709 | 2.70×0.90 | 1 | 1 | 2.43 | 2.43 |
| 北向 | 北-默认立面 18.32 | C1506 | 1.50×0.60 | 2 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  |  | C1509 | 1.50×0.90 | 1 | 3 | 1.35 | 4.05 |
|  |  | C1809 | 1.54×0.90 | 1 | 1 | 1.39 | 1.39 |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | C2406 | 2.40×0.60 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  |  | C2409 | 2.12×0.90 | 1 | 1 | 1.91 | 1.91 |
|  |  | C3618 | 3.60×1.80 | 1 | 1 | 6.48 | 6.48 |
| 东向 | 东-默认立面 99.80 |  | 0.22×3.00 | 1 | 1 | 0.66 | 0.66 |
|  |  |  | 1.80×1.20 | 1 | 4 | 2.16 | 8.64 |
|  |  |  | 1.80×0.60 | 1 | 4 | 1.08 | 4.32 |
|  |  |  | 1.93×3.00 | 1 | 1 | 5.79 | 5.79 |
|  |  |  | 0.10×3.00 | 1 | 3 | 0.30 | 0.90 |
|  |  |  | 3.28×3.00 | 1 | 1 | 9.84 | 9.84 |
|  |  |  | 0.70×3.00 | 1 | 1 | 2.10 | 2.10 |
|  |  |  | 0.10×2.96 | 2 | 2 | 0.30 | 0.59 |
|  |  |  | 1.80×1.80 | 2 | 2 | 3.24 | 6.48 |
|  |  |  | 1.80×0.26 | 2 | 2 | 0.47 | 0.94 |
|  |  |  | 2.20×2.96 | 2 | 1 | 6.52 | 6.52 |
|  |  |  | 0.10×4.76 | 2 | 2 | 0.48 | 0.95 |
|  |  |  | 1.80×2.10 | 2 | 2 | 3.78 | 7.56 |
|  |  |  | 1.80×2.06 | 2 | 2 | 3.71 | 7.41 |
|  |  |  | 2.50×4.76 | 2 | 1 | 11.90 | 11.90 |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 2 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  |  | C1806 | 1.80×0.60 | 2 | 2 | 1.08 | 2.16 |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 2 | 2 | 1.62 | 3.24 |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1 | 4 | 2.16 | 8.64 |
|  |  | C3006 | 3.00×0.60 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  |  | C3012 | 3.00×1.20 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 |
| 西向 | 西-默认立面 43.83 | C1506 | 1.50×0.60 | 2 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  |  | C2109 | 2.10×0.90 | 1 | 2 | 1.89 | 3.78 |
|  |  | C2412 | 2.40×1.20 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  |  | C2709 | 2.70×0.90 | 2 | 1 | 2.43 | 2.43 |
|  |  | C3006 | 3.00×0.60 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  |  | C3012 | 3.00×1.20 | 1~2 | 2 | 3.60 | 7.20 |
|  |  | C3018 | 3.00×1.80 | 2 | 2 | 5.40 | 10.80 |
|  |  | C3312 | 3.30×1.20 | 1 | 2 | 3.96 | 7.92 |
|  |  | C3609 | 3.60×0.90 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 |

可见光透射比

本工程无此项内容

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 |  | 5.49 | 66.76 | 0.08 |
| 整栋建筑 |  | 5.49 | 232.95 | 0.02 |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新构造114 | 114 | 2.08 | 0.26 | 断桥铝窗框（K=4.0W/（m2·K）、窗框窗洞面积比20% |
| 平均 |  |  | 2.08 | 0.26 |  |

屋顶构造

保温坡屋顶

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.043 | 0.486 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 2.667 | 1.440 |
| 合成高分子防水卷材 | 6 | 0.150 | 6.070 | 1.00 | 0.040 | 0.243 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 10 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.071 | 0.275 |
| 各层之和∑ | 256 | － | － | － | 2.900 | 3.676 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.14(深圳嘉达节能环保科技-“嘉达 COLOYS”反射隔热涂料-浅色) 修正后:0.31 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

加气混凝土+难燃型挤塑聚苯板外保温系统

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 10 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.071 | 0.275 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 0.667 | 0.360 |
| 薄灰缝蒸压加气混凝土砌块墙 | 200 | 0.160 | 2.610 | 1.00 | 1.250 | 3.263 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 10 | 0.760 | 9.440 | 1.00 | 0.013 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 2.001 | 4.022 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.14(深圳嘉达节能环保科技-“嘉达 COLOYS”反射隔热涂料-浅色) 修正后:0.31 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 10 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.071 | 0.275 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 0.667 | 0.360 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 10 | 0.760 | 9.440 | 1.00 | 0.013 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.096 | 3.490 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.14(深圳嘉达节能环保科技-“嘉达 COLOYS”反射隔热涂料-浅色) 修正后:0.31 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.80 |  |  |  |  |  |

混凝土+难燃型挤塑聚苯板型外保温系统

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 20 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.143 | 0.550 |
| 喷涂硬泡聚苯板 | 40 | 0.024 | 0.450 | 1.20 | 1.389 | 0.750 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 20 | 0.760 | 9.440 | 1.00 | 0.026 | 0.248 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.673 | 3.525 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.14(深圳嘉达节能环保科技-“嘉达 COLOYS”反射隔热涂料-浅色) 修正后:0.31 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

混凝土+难燃型挤塑聚苯板外保温系统

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 20 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.143 | 0.550 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 2.667 | 1.440 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 20 | 0.140 | 3.850 | 1.00 | 0.143 | 0.550 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 3.067 | 4.517 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.14(深圳嘉达节能环保科技-“嘉达 COLOYS”反射隔热涂料-浅色) 修正后:0.31 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土+难燃型挤塑聚苯板外保温系统 | 主墙体 | 67.63 | 1.000 | 0.46 | 4.02 | 0.31 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.46 × 1.10 = 0.51 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土+难燃型挤塑聚苯板外保温系统 | 主墙体 | 159.28 | 0.981 | 0.46 | 4.02 | 0.31 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3.11 | 0.019 | 0.80 | 3.49 | 0.31 |
| 合计 |  | 162.39 | 1.000 | 0.47 | 4.01 | 0.31 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土+难燃型挤塑聚苯板外保温系统 | 主墙体 | 71.89 | 1.000 | 0.46 | 4.02 | 0.31 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.46 × 1.10 = 0.51 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土+难燃型挤塑聚苯板外保温系统 | 主墙体 | 126.94 | 1.000 | 0.46 | 4.02 | 0.31 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.46 × 1.10 = 0.51 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加气混凝土+难燃型挤塑聚苯板外保温系统 | 主墙体 | 425.75 | 0.993 | 0.46 | 4.02 | 0.31 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3.11 | 0.007 | 0.80 | 3.49 | 0.31 |
| 合计 |  | 428.86 | 1.000 | 0.47 | 4.02 | 0.31 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

预制混凝土空心板+难燃型挤塑聚苯板外保温系统

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松木、云杉（热流方向顺木纹） | 10 | 0.290 | 5.550 | 1.00 | 0.034 | 0.191 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 2.667 | 1.440 |
| 内置成孔芯模混凝土空心楼板（220mm厚） | 120 | 0.810 | 4.030 | 1.00 | 0.148 | 0.597 |
| 松木、云杉（热流方向顺木纹） | 10 | 0.290 | 5.550 | 1.00 | 0.034 | 0.191 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 2.884 | 2.420 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新构造115 | 115 | 2.08 | 0.26 | 0.350 | 断桥铝窗框（K=4.0W/（m2·K）、窗框窗洞面积比20% |
| 2 | 6mm智能光控隔热膜S7021（0.05m）+12A+6mmlow-e（断桥铝窗框） | 18 | 2.08 | 0.26 | 0.620 | 断桥铝窗框（K=4.0W/（m2·K）、窗框窗洞面积比20% |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳 | 0.244 | 0.400 | 0.141 |

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0921 | 1 | 4 | 1.890 | 7.560 | 18 | 2.080 |
| 2 | C1209 | 1 | 2 | 1.080 | 2.160 | 18 | 2.080 |
| 3 | C2109 | 2 | 1 | 1.890 | 1.890 | 18 | 2.080 |
| 4 | C2409 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 2.080 |
| 5 | C2412 | 2 | 2 | 2.880 | 5.760 | 18 | 2.080 |
| 6 | C2709 | 1 | 1 | 2.430 | 2.430 | 18 | 2.080 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 21.960 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.080 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1506 | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 2.080 |
| 2 | C1509 | 1 | 3 | 1.350 | 4.050 | 18 | 2.080 |
| 3 | C1809 | 1 | 1 | 1.386 | 1.386 | 18 | 2.080 |
| 4 | C1812 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 2.080 |
| 5 | C2406 | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 2.080 |
| 6 | C2409 | 1 | 1 | 1.908 | 1.908 | 18 | 2.080 |
| 7 | C3618 | 1 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 2.080 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 18.324 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.080 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.660 | 0.660 | 115 | 2.080 |
| 2 |  | 1 | 4 | 2.160 | 8.640 | 115 | 2.080 |
| 3 |  | 1 | 4 | 1.080 | 4.320 | 115 | 2.080 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.790 | 5.790 | 115 | 2.080 |
| 5 |  | 1 | 3 | 0.300 | 0.900 | 115 | 2.080 |
| 6 |  | 1 | 1 | 9.840 | 9.840 | 115 | 2.080 |
| 7 |  | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 115 | 2.080 |
| 8 |  | 2 | 2 | 0.296 | 0.592 | 115 | 2.080 |
| 9 |  | 2 | 2 | 3.240 | 6.480 | 115 | 2.080 |
| 10 |  | 2 | 2 | 0.472 | 0.943 | 115 | 2.080 |
| 11 |  | 2 | 1 | 6.516 | 6.516 | 115 | 2.080 |
| 12 |  | 2 | 2 | 0.476 | 0.952 | 115 | 2.080 |
| 13 |  | 2 | 2 | 3.780 | 7.560 | 115 | 2.080 |
| 14 |  | 2 | 2 | 3.706 | 7.412 | 115 | 2.080 |
| 15 |  | 2 | 1 | 11.898 | 11.898 | 115 | 2.080 |
| 16 | C1209 | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 2.080 |
| 17 | C1209 | 2 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 2.080 |
| 18 | C1806 | 2 | 2 | 1.080 | 2.160 | 18 | 2.080 |
| 19 | C1809 | 2 | 2 | 1.620 | 3.240 | 18 | 2.080 |
| 20 | C1812 | 1 | 4 | 2.160 | 8.640 | 18 | 2.080 |
| 21 | C3006 | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 2.080 |
| 22 | C3012 | 2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 2.080 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 99.804 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.080 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1506 | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 2.080 |
| 2 | C2109 | 1 | 2 | 1.890 | 3.780 | 18 | 2.080 |
| 3 | C2412 | 2 | 2 | 2.880 | 5.760 | 18 | 2.080 |
| 4 | C2709 | 2 | 1 | 2.430 | 2.430 | 18 | 2.080 |
| 5 | C3006 | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 2.080 |
| 6 | C3012 | 1~2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 2.080 |
| 7 | C3018 | 2 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 2.080 |
| 8 | C3312 | 1 | 2 | 3.960 | 7.920 | 18 | 2.080 |
| 9 | C3609 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 2.080 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 43.830 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.080 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0921 | 1 | 4 | 1.890 | 7.560 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.635 | 0.166 |
| 2 | C1209 | 1 | 2 | 1.080 | 2.160 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.590 | 0.154 |
| 3 | C2109 | 2 | 1 | 1.890 | 1.890 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.590 | 0.154 |
| 4 | C2409 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.590 | 0.154 |
| 5 | C2412 | 2 | 2 | 2.880 | 5.760 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.609 | 0.159 |
| 6 | C2709 | 1 | 1 | 2.430 | 2.430 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.590 | 0.154 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 21.960 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.610 | 0.159 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1506 | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.261 |  | 0.862 | 0.225 |
| 2 | C1509 | 1 | 3 | 1.350 | 4.050 | 18 | 0.261 |  | 0.880 | 0.230 |
| 3 | C1809 | 1 | 1 | 1.386 | 1.386 | 18 | 0.261 |  | 0.890 | 0.232 |
| 4 | C1812 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 0.261 |  | 0.911 | 0.238 |
| 5 | C2406 | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.261 |  | 0.880 | 0.230 |
| 6 | C2409 | 1 | 1 | 1.908 | 1.908 | 18 | 0.261 |  | 0.903 | 0.236 |
| 7 | C3618 | 1 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 0.261 |  | 0.946 | 0.247 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 18.324 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.909 | 0.237 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.660 | 0.660 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 2 |  | 1 | 4 | 2.160 | 8.640 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 3 |  | 1 | 4 | 1.080 | 4.320 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.790 | 5.790 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 5 |  | 1 | 3 | 0.300 | 0.900 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 6 |  | 1 | 1 | 9.840 | 9.840 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 7 |  | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 8 |  | 2 | 2 | 0.296 | 0.592 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 9 |  | 2 | 2 | 3.240 | 6.480 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 10 |  | 2 | 2 | 0.472 | 0.943 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 11 |  | 2 | 1 | 6.516 | 6.516 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 12 |  | 2 | 2 | 0.476 | 0.952 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 13 |  | 2 | 2 | 3.780 | 7.560 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 14 |  | 2 | 2 | 3.706 | 7.412 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 15 |  | 2 | 1 | 11.898 | 11.898 | 115 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 16 | C1209 | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.638 | 0.166 |
| 17 | C1209 | 2 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.590 | 0.154 |
| 18 | C1806 | 2 | 2 | 1.080 | 2.160 | 18 | 0.261 |  | 0.837 | 0.219 |
| 19 | C1809 | 2 | 2 | 1.620 | 3.240 | 18 | 0.261 |  | 0.889 | 0.232 |
| 20 | C1812 | 1 | 4 | 2.160 | 8.640 | 18 | 0.261 |  | 0.907 | 0.237 |
| 21 | C3006 | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.261 |  | 0.866 | 0.226 |
| 22 | C3012 | 2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.659 | 0.172 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 99.804 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.949 | 0.248 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1506 | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.593 | 0.155 |
| 2 | C2109 | 1 | 2 | 1.890 | 3.780 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.636 | 0.166 |
| 3 | C2412 | 2 | 2 | 2.880 | 5.760 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.657 | 0.171 |
| 4 | C2709 | 2 | 1 | 2.430 | 2.430 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.636 | 0.166 |
| 5 | C3006 | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.261 |  | 0.864 | 0.226 |
| 6 | C3012 | 1~2 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.657 | 0.171 |
| 7 | C3018 | 2 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.618 | 0.161 |
| 8 | C3312 | 1 | 2 | 3.960 | 7.920 | 18 | 0.261 | 百叶遮阳 | 0.598 | 0.156 |
| 9 | C3609 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.261 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.261 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 43.830 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.666 | 0.174 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 21.96 | 2.08 | 0.16 | 0.24 |
| 北向 | 北-默认立面 | 18.32 | 2.08 | 0.24 | 0.10 |
| 东向 | 东-默认立面 | 99.80 | 2.08 | 0.25 | 0.57 |
| 西向 | 西-默认立面 | 43.83 | 2.08 | 0.17 | 0.25 |
| 综合平均 |  | 183.92 | 2.08 | 0.22 | 0.29 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

围护结构概况

|  |  |  | 标识建筑 |  |  | 比对建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.33(D:3.68) |  |  | 0.50 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.52(D:4.02) |  |  | 0.80 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | 2.08 |  |  | 2.60 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | 0.26 |  |  | 0.30 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.33 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.24 | 2.08 | 0.16 | 0.24 | 3.00 | 0.44 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.10 | 2.08 | 0.24 | 0.10 | 3.50 | －－ |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.57 | 2.08 | 0.25 | 0.57 | 2.20 | 0.35 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.25 | 2.08 | 0.17 | 0.25 | 3.00 | 0.44 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

标识建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 27 | 18 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 宾馆-4～5星级大堂 | 28 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 11(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 宾馆-5星级多功能厅 | 26 | 18 | 10(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 11(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 宾馆-5星级客房 | 25 | 22 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 30(㎡/人) | 7(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 服务间 | 26 | 20 | 50(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 设备间 | 28 | 16 | 50(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 16.79 | 2009(2),2007(2),2004(2) |
| 空调 | 单元式房间空调器 | 4.60 | 4.30 | 352.72 | -1001(-1),1002(1),1001(1),1004(1),1003(1),1002(1),1001(1),2008(2),2006(2),2001(2) |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 无 |  |  |  |  |
| 空调 | 无 |  |  |  |  |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 4.60 | 13846 | 3010 |

供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 4.30 | 20194 | 4696 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 21.02 | 4 | 29 | 616 |
| 宾馆-4～5星级大堂 | 38.54 | 1 | 56 | 2151 |
| 宾馆-5星级多功能厅 | 38.54 | 3 | 155 | 5981 |
| 宾馆-5星级客房 | 24.53 | 3 | 142 | 3471 |
| 服务间 | 21.02 | 1 | 4 | 76 |
| 设备间 | 21.02 | 1 | 10 | 208 |
| 总计 |  |  |  | 12502 |

比对建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 25 | 22 | 50(m3/h.人) | 0(次/h) | 30(㎡/人) | 15(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 宾馆-4～5星级大堂 | 25 | 22 | 10(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 15(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 宾馆-5星级多功能厅 | 25 | 22 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 18(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 宾馆-5星级客房 | 25 | 22 | 50(m3/h.人) | 0(次/h) | 30(㎡/人) | 15(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 服务间 | 25 | 22 | 50(m3/h.人) | 0(次/h) | 30(㎡/人) | 15(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 设备间 | 25 | 22 | 50(m3/h.人) | 0(次/h) | 30(㎡/人) | 15(W/㎡) | 13(W/㎡) |

作息时间表

同标识建筑

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 16.79 | 同标识建筑 |
| 空调 | 双管制风机盘管 | － | － | 352.72 | 同标识建筑 |

制冷系统

冷水机组

机组选型

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 15 | 61 | 4.11 | 1 |

机组能耗

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 性能系数 COP | 区间负荷 (kWh) | 机组电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 15 | 4.26 | 6261 | 1470 |
| 50 | 31 | 4.77 | 10026 | 2102 |
| 75 | 46 | 4.21 | 22757 | 5406 |
| 100 | 61 | 4.11 | 10892 | 2650 |
| 合计 |  | 4.29 | 49937 | 11627 |

冷却水泵

| 负荷率 (%) | 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 ERe | 最大冷负荷 (kW) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 879 | 0.0214 | 61 | 3495 |
| 50 | 1 | 447 |  |  |  |
| 75 | 1 | 603 |  |  |  |
| 100 | 1 | 218 |  |  |  |

冷冻水泵

| 负荷率 (%) | 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 ER0 | 最大冷负荷 (kW) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 879 | 0.0241 | 61 | 3165 |
| 50 | 1 | 447 |  |  |  |
| 75 | 1 | 603 |  |  |  |
| 100 | 1 | 218 |  |  |  |

供暖系统

热水锅炉能耗

| 燃料类型 | 容量/峰值负荷 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计 热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 0.05 | 1 | 0.73 | 0.92 | 34370 | 2.93 | 17464 |

热水循环水泵能耗

| 负荷率 (%) | 开启 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 EHR0 | 最大热负荷 (kWh) | 供暖水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 1084 | 0.00433 | 52 | 521 |
| 50 | 1 | 807 |  |  |  |
| 75 | 1 | 393 |  |  |  |
| 100 | 1 | 41 |  |  |  |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 52.56 | 4 | 29 | 1541 |
| 宾馆-4～5星级大堂 | 52.56 | 1 | 56 | 2933 |
| 宾馆-5星级多功能厅 | 63.07 | 3 | 155 | 9787 |
| 宾馆-5星级客房 | 52.56 | 3 | 142 | 7438 |
| 服务间 | 52.56 | 1 | 4 | 189 |
| 设备间 | 52.56 | 1 | 10 | 520 |
| 总计 |  |  |  | 22407 |

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 标识建筑 (kWh/㎡) | 比对建筑 (kWh/㎡) | 比对节能率 （%） | 基础建筑 (kWh/㎡) | 基础节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 31.01 | 95.43 | 67.51% |  |  |
|  | 耗热量 | 42.12 | 65.68 | 35.88% |  |  |
|  | 冷热合计 | 73.12 | 161.11 | 54.61% |  |  |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 0.00 | 22.22 | 83.54% |  |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 | 6.68 |  |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 | 6.05 |  |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 5.75 | 0.00 |  |  |  |
|  | 供冷合计 | 5.75 | 34.95 |  |  |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 0.00 | 33.37 | 73.89% |  |  |
|  | 供暖水泵 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 8.97 | 0.00 |  |  |  |
|  | 供暖合计 | 8.97 | 34.37 |  |  |  |
| 采暖空调电耗 |  | 14.73 | 69.32 | 78.75% |  |  |
| 照明电耗 |  | 23.89 | 42.82 | 44.20% |  |  |
| 合计电耗 |  | 38.62 | 112.14 | 65.56% | 320.40 | 87.95% |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-4～5星级大堂 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-5星级多功能厅 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-5星级客房 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 服务间 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 设备间 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-4～5星级大堂 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-5星级多功能厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-5星级客房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 服务间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 设备间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-4～5星级大堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-5星级多功能厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-5星级客房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 服务间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 空调 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日