[image: image7.png]




建筑能效测评报告书
公共建筑
	工程名称
	音乐楼

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月4日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18679442720 


目  录
4

1
建筑概况

4

2
测评依据

4

3
软件介绍

5

4
气象数据

5

4.1
气象地点

5

4.2
逐日干球温度表

5

4.3
逐月辐照量表

5

4.4
峰值工况

6

5
围护结构

6

5.1
工程材料

6

5.2
围护结构作法简要说明

7

6
围护结构概况

7

7
标识建筑

7

7.1
房间类型

7

7.1.1
房间表

8

7.1.2
作息时间表

8

7.2
系统类型

8

7.2.1
系统分区

9

7.2.2
热回收参数

9

7.3
制冷系统

9

7.3.1
多联机/单元式空调能耗

9

7.4
供暖系统

9

7.4.1
多联机/单元式热泵能耗

9

7.5
照明

10

8
比对建筑

10

8.1
房间类型

10

8.1.1
房间表

10

8.1.2
作息时间表

11

8.2
系统类型

11

8.2.1
系统分区

11

8.3
制冷系统

11

8.3.1
冷水机组

11

8.3.2
冷却水泵

11

8.3.3
冷冻水泵

12

8.4
供暖系统

12

8.4.1
热水锅炉能耗

12

8.4.2
热水循环水泵能耗

12

8.5
照明

12

9
计算结果

16

10
附录

16

10.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

17

10.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

18

10.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

19

10.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	音乐楼

	工程地点
	江西-南昌

	地理位置
	北纬：28.68°
	东经：115.86°

	建筑面积(m2)
	地上5309    地下0

	建筑层数
	地上7          地下0

	建筑高度（m）
	地上28.6     地下0.0

	建筑体积(m3)
	23933.10

	建筑外表面积(m2)
	5456.55

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-7.2,供暖期:11.30-1.15


测评依据
1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
江西-南昌, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
逐日干球温度表
[image: image2.png]2EFATIREE(C) —BAE —F9E —8ME

Moo 3 41 51 e/t 71 8 91 101 11 1271




逐月辐照量表
[image: image3.png]800
700
600
500
400
300
200
100

BEREBRE(M)/m) WAFEEEST

WEEES

1 2 3 5 6 7 8 9 10

2




峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月22日14时
	39.4
	28.3
	20.2
	91.6

	最冷
	01月21日05时
	-4.4
	-4.4
	2.4
	1.5


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	细石混凝土
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0000
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0000
	全省（容重取下限）

	重砂浆砌筑粘土砖砌体
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	保温砂浆
	0.030
	10.000
	500.0
	1000.0
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    细石混凝土 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋保温砂浆 40mm＋重砂浆砌筑粘土砖砌体 240mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋保温砂浆 40mm
4. 外窗：6＋12A＋6中透低辐射玻璃：
    传热系数1.550W/m^2.K，太阳得热系数0.326

5. 幕墙：6＋12A＋6中透低辐射玻璃：
    传热系数1.550W/m^2.K，太阳得热系数0.326

6. 天窗：6＋12A＋6中透低辐射玻璃：
    传热系数1.800W/m^2.K，太阳得热系数0.652

围护结构概况

	
	标识建筑
	比对建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.34(D:3.32)
	0.50

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.44(D:16.94)
	0.80

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	1.80
	2.60

	屋顶透明部分太阳得热系数
	0.65
	0.30

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.63
	0.70

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.28
	1.55
	0.33
	0.28
	3.00
	0.44

	
	北向
	北-默认立面
	0.23
	1.55
	0.33
	0.23
	3.00
	0.48

	
	东向
	东-默认立面
	0.22
	1.55
	0.33
	0.22
	3.00
	0.44

	
	西向
	西-默认立面
	0.08
	1.55
	0.33
	0.08
	3.50
	－－


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

标识建筑

房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	储藏室
	26
	20
	13(m3/h.人)
	0.2(次/h)
	60(㎡/人)
	0.5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公室
	26
	20
	13(m3/h.人)
	0.3(次/h)
	15(㎡/人)
	1(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厕所
	26
	20
	13(m3/h.人)
	0.3(次/h)
	20(㎡/人)
	1.5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	多功能厅
	26
	20
	13(m3/h.人)
	0.3(次/h)
	2.5(㎡/人)
	1(W/㎡)
	13(W/㎡)

	大厅
	26
	16
	10(m3/h.人)
	0.3(次/h)
	50(㎡/人)
	2.3(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	10(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	4.5(W/㎡)
	25(W/㎡)

	楼梯间
	26
	16
	13(m3/h.人)
	0.3(次/h)
	50(㎡/人)
	0.9(W/㎡)
	0(W/㎡)

	灯控制室
	26
	20
	13(m3/h.人)
	0.3(次/h)
	15(㎡/人)
	0.7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	琴房
	26
	20
	13(m3/h.人)
	0.3(次/h)
	6.61(㎡/人)
	2.5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	耳灯室
	26
	20
	13(m3/h.人)
	0.3(次/h)
	8(㎡/人)
	3(W/㎡)
	20(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	10(m3/h.人)
	0.3(次/h)
	50(㎡/人)
	0.6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	通风井
	26
	20
	10(m3/h.人)
	0.4(次/h)
	0(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	阳台
	26
	16
	10(m3/h.人)
	0.3(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	3302.62
	1032(1),1019(1),1039(1),1024(1),1027(1),1029(1),1035(1),1033(1),1034(1),1028(1),1023(1),1021(1),1036(1),1037(1),1025(1),1026(1),1038(1),1011(1),1010(1),1009(1),1031(1),1020(1),1018(1),1004(1),1030(1),1005(1),1001(1),1014(1),3004(2),3014(2),2011(2),2028(2),2029(2),2019(2),2020(2),2021(2),2023(2),2034(2),2022(2),2018(2),2033(2),2032(2),2031(2),2030(2),2035(2),2016(2),2027(2),2012(2),2015(2),2024(2),2013(2),2014(2),3015(3),3001(3),3004(3),3002(3),3018(3),3017(3),3027(3),3033(3),3030(3),3041(3),3040(3),3034(3),3022(3),3024(3),3023(3),3026(3),3025(3),3039(3),3021(3),3038(3),3037(3),3036(3),3035(3),3008(3),3006(3),3007(3),3005(3),3020(3),3016(3),3032(3),3003(3),3019(3),3014(3),4012(4),4025(4),4013(4),4032(4),4026(4),4015(4),4031(4),4017(4),4016(4),4014(4),4019(4),4018(4),4030(4),4029(4),4028(4),4027(4),4011(4),4024(4),4020(4),5002(5),5012(5),5003(5),5019(5),5013(5),5005(5),5004(5),5018(5),5007(5),5006(5),5009(5),5008(5),5015(5),5017(5),5016(5),5014(5),5001(5),5011(5),5010(5),6002(6),6012(6),6003(6),6019(6),6013(6),6007(6),6006(6),6005(6),6018(6),6004(6),6009(6),6008(6),6016(6),6015(6),6017(6),6014(6),6001(6),6011(6),6010(6),7001(7)

	Sys1
	单元式房间空调器
	3.20
	3.20
	1403.33
	1022(1),1013(1),1017(1),1006(1),1007(1),1012(1),1008(1),1016(1),1015(1),1003(1),1002(1),2006(2),2026(2),2025(2),2003(2),2002(2),2017(2),2007(2),2008(2),2009(2),3031(3),3029(3),3011(3),3010(3),3012(3),3013(3),3028(3),4001(4),4002(4),4022(4),4023(4),4009(4),4006(4)


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	

	Sys1
	全热回收
	0.70
	3℃
	0.70
	4(℃)


制冷系统

多联机/单元式空调能耗

	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	3.20
	5613
	1754


供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	3.20
	1894
	592


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	储藏室
	0.40
	5
	144
	57

	办公室
	0.79
	11
	341
	270

	厕所
	1.19
	10
	120
	142

	多功能厅
	0.79
	5
	1562
	1235

	大厅
	1.82
	3
	367
	667

	普通教室
	3.56
	20
	953
	3393

	楼梯间
	0.71
	8
	202
	144

	灯控制室
	0.74
	1
	80
	60

	琴房
	1.98
	85
	713
	1409

	耳灯室
	2.37
	1
	7
	16

	走廊
	0.47
	16
	570
	270

	通风井
	0.00
	7
	23
	0

	阳台
	0.00
	4
	40
	0

	总计
	7663


比对建筑

房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	储藏室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	60(㎡/人)
	0.5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0.3(次/h)
	15(㎡/人)
	1(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厕所
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	1.5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	多功能厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	1(W/㎡)
	13(W/㎡)

	大厅
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	2.3(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	4.5(W/㎡)
	25(W/㎡)

	楼梯间
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0.9(W/㎡)
	0(W/㎡)

	灯控制室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	15(㎡/人)
	0.7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	琴房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6.61(㎡/人)
	2.5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	耳灯室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	3(W/㎡)
	20(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0.6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	通风井
	26
	20
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	阳台
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

同标识建筑

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	3302.62
	同标识建筑

	Sys1
	双管制风机盘管
	－
	－
	1403.33
	同标识建筑


制冷系统

冷水机组

机组选型

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	140
	600
	4.28
	1


机组能耗

	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	性能系数
COP
	区间负荷
(kWh)
	机组电耗
(kWh)

	25
	150
	4.23
	12763
	3017

	50
	300
	5.12
	2856
	558

	75
	450
	4.65
	7738
	1664

	100
	600
	4.28
	2586
	604

	合计
	4.44
	25943
	5843


冷却水泵

	负荷率
(%)
	台数
	区间时长
(h)
	输送能效比
ERe
	最大冷负荷
(kW)
	水泵电耗
(kWh)

	25
	1
	336
	0.0214
	600
	5940

	50
	1
	13
	
	
	

	75
	1
	21
	
	
	

	100
	1
	5
	
	
	


冷冻水泵

	负荷率
(%)
	台数
	区间时长
(h)
	输送能效比
ER0
	最大冷负荷
(kW)
	水泵电耗
(kWh)

	25
	1
	336
	0.0241
	600
	5427

	50
	1
	13
	
	
	

	75
	1
	21
	
	
	

	100
	1
	5
	
	
	


供暖系统

热水锅炉能耗

	燃料类型
	容量/峰值负荷
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	0.11
	1
	0.73
	0.92
	8506
	2.93
	4322


热水循环水泵能耗

	负荷率
(%)
	开启
台数
	区间时长
(h)
	输送能效比
EHR0
	最大热负荷
(kWh)
	供暖水泵电耗
(kWh)

	25
	1
	455
	0.00433
	108
	252

	50
	1
	64
	
	
	

	75
	1
	15
	
	
	

	100
	1
	6
	
	
	


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	储藏室
	0.40
	5
	144
	57

	办公室
	0.79
	11
	341
	270

	厕所
	1.19
	10
	120
	142

	多功能厅
	0.79
	5
	1562
	1235

	大厅
	1.82
	3
	367
	667

	普通教室
	3.56
	20
	953
	3393

	楼梯间
	0.71
	8
	202
	144

	灯控制室
	0.74
	1
	80
	60

	琴房
	1.98
	85
	713
	1409

	耳灯室
	2.37
	1
	7
	16

	走廊
	0.47
	16
	570
	270

	通风井
	0.00
	7
	23
	0

	阳台
	0.00
	4
	40
	0

	总计
	7663


计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	标识建筑
(kWh/㎡)
	比对建筑
(kWh/㎡)
	比对节能率
（%）
	基础建筑
(kWh/㎡)
	基础节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	4.45
	4.89
	9.01%
	
	

	
	耗热量
	0.48
	1.60
	70.05%
	
	

	
	冷热合计
	4.93
	6.49
	24.08%
	
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	1.10
	89.81%
	
	

	
	冷却水泵
	0.00
	1.12
	
	
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	1.02
	
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.33
	0.00
	
	
	

	
	供冷合计
	0.33
	3.24
	
	
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.81
	87.06%
	
	

	
	供暖水泵
	0.00
	0.05
	
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.11
	0.00
	
	
	

	
	供暖合计
	0.11
	0.86
	
	
	

	采暖空调电耗
	0.44
	4.10
	89.23%
	
	

	照明电耗
	1.44
	1.44
	0.00%
	
	

	合计电耗
	1.89
	5.55
	66.01%
	15.85
	88.10%


[image: image4.png]FRIREE S REFER A

AR
CAHKR
LRE Y S8

RE2 VL ot
L RSN

m KSR
LEZISIVE ST vt
LEL)




[image: image5.png]Ll SREFERA AL

mRAR
CREIKE

A UK

= BIHL/H TR
LS

= kSR
LEAISIVE ST (5
R





[image: image6.png]05

e

BEFEXS EL B 7 Bl (kwh/mr)

ReE

=L

mERRAREST
LS




附录

暑假:7.1~9.1; 寒假：1.15~2.15

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	储藏室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厕所
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	多功能厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	灯控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	琴房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	耳灯室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	通风井
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阳台
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	储藏室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	厕所
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	多功能厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	灯控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	琴房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	耳灯室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	通风井
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	阳台
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	储藏室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厕所
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	多功能厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	灯控制室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	琴房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	耳灯室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	通风井
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阳台
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
1

[image: image7.png]