[image: image12.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年3月12日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18679442720


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

4

3
建筑大样

7

4
规定性指标检查

7

4.1
工程材料

8

4.2
围护结构作法简要说明

8

4.3
体形系数

8

4.4
窗墙比

8

4.4.1
窗墙比

9

4.4.2
外窗表

10

4.5
可见光透射比

10

4.6
天窗

10

4.6.1
天窗屋顶比

10

4.6.2
天窗类型

11

4.7
屋顶构造

11

4.7.1
屋顶构造一

11

4.8
外墙构造

11

4.8.1
外墙相关构造

12

4.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ

12

4.8.3
外墙平均热工特性

13

4.9
挑空楼板构造

13

4.9.1
挑空楼板构造一

13

4.10
外窗热工

13

4.10.1
外窗构造

13

4.10.2
外遮阳类型

13

4.10.3
平均传热系数

15

4.10.4
综合太阳得热系数

17

4.10.5
总体热工性能

17

4.11
有效通风换气面积

21

4.12
非中空窗面积比

21

4.13
外窗气密性

21

4.14
幕墙气密性

22

4.15
规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江西-南昌

	地理位置
	北纬：28.68°
	东经：115.86°

	气候分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	地上4989㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上7          地下0

	建筑高度
	28.6m

	建筑（节能计算）体积
	23933.10

	建筑（节能计算）外表面积
	5455.68

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

[image: image2.wmf]
立面图例

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

[image: image7.wmf]
5层平面

[image: image8.wmf]
6层平面

[image: image9.wmf]
7层平面

[image: image10.wmf]
8层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	重砂浆砌筑粘土砖砌体
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 40mm＋重砂浆砌筑粘土砖砌体 240mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 40mm

4. 外窗：单层木（塑料）窗（平均）：
    传热系数4.700W/m^2.K，太阳得热系数0.652

5. 幕墙：单层木（塑料）窗（平均）：
    传热系数4.700W/m^2.K，太阳得热系数0.652

体形系数

	外表面积
	5455.68

	建筑体积
	23933.10

	体形系数
	0.23


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	364.04
	1449.87
	0.25
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	267.91
	1155.31
	0.23
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	135.50
	690.46
	0.20
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	39.11
	868.80
	0.05
	0.70
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
364.04
	
	1.80×4.10
	1
	1
	7.38
	7.38

	
	
	
	1.36×4.10
	1
	1
	5.58
	5.58

	
	
	
	1.20×1.70
	1
	3
	2.04
	6.12

	
	
	
	1.24×4.10
	1
	1
	5.08
	5.08

	
	
	
	2.10×4.10
	1
	1
	8.61
	8.61

	
	
	
	1.80×1.30
	2
	1
	2.34
	2.34

	
	
	
	6.20×1.30
	2
	1
	8.06
	8.06

	
	
	
	2.10×1.30
	2
	1
	2.73
	2.73

	
	
	
	2.67×4.80
	3
	4
	12.83
	51.32

	
	
	C1
	8.40×3.60
	1
	2
	30.24
	60.48

	
	
	C10
	1.20×1.50
	1~6
	40
	1.80
	72.00

	
	
	C13
	1.80×1.50
	2
	8
	2.70
	21.60

	
	
	C15
	4.56×2.40
	3
	4
	10.94
	43.78

	
	
	C18
	1.80×1.50
	4
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C2
	8.22×3.60
	1
	1
	29.59
	29.59

	
	
	C4
	4.32×1.80
	1
	2
	7.78
	15.55

	
	
	C5
	4.40×2.40
	1
	2
	10.56
	21.12

	北向
	北-默认立面
267.91
	C10
	1.20×1.50
	1~6
	48
	1.80
	86.40

	
	
	C11
	1.00×1.50
	1~7
	7
	1.50
	10.50

	
	
	C13
	1.80×1.50
	2~4
	3
	2.70
	8.10

	
	
	C14
	4.40×1.80
	3
	2
	7.92
	15.84

	
	
	C4
	4.32×1.80
	1
	2
	7.78
	15.55

	
	
	C5
	4.40×2.40
	1~2
	4
	10.56
	42.24

	
	
	C7
	3.60×3.60
	1
	6
	12.96
	77.76

	
	
	C8
	2.40×2.40
	1
	2
	5.76
	11.52

	东向
	东-默认立面
135.50
	
	1.00×4.10
	1
	2
	4.10
	8.20

	
	
	
	1.50×1.30
	2
	1
	1.95
	1.95

	
	
	
	1.50×1.30
	2
	3
	1.95
	5.84

	
	
	
	1.00×1.30
	2
	2
	1.30
	2.60

	
	
	
	2.70×3.30
	2~3
	2
	8.91
	17.82

	
	
	
	8.40×3.00
	2~3
	2
	25.20
	50.40

	
	
	
	1.38×4.80
	3
	1
	6.62
	6.62

	
	
	
	1.50×4.20
	3
	1
	6.29
	6.29

	
	
	
	1.50×4.20
	3
	3
	6.29
	18.87

	
	
	
	1.50×0.60
	4
	4
	0.90
	3.59

	
	
	C10
	1.20×1.50
	2~6
	5
	1.80
	9.00

	
	
	C17
	1.20×1.80
	2~3
	2
	2.16
	4.32

	西向
	西-默认立面
39.11
	
	1.00×4.10
	1
	1
	4.10
	4.10

	
	
	
	0.92×4.10
	1
	1
	3.77
	3.77

	
	
	
	1.00×1.30
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	
	0.92×1.30
	2
	1
	1.20
	1.20

	
	
	
	1.30×4.80
	3
	1
	6.24
	6.24

	
	
	C10
	1.20×1.50
	2~6
	5
	1.80
	9.00

	
	
	C9
	1.50×1.50
	1~6
	6
	2.25
	13.50


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.25
	C10
	1.00
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.23
	C11
	1.00
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.20
	C10
	1.00
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.05
	C9
	1.00
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	3.63

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.40)

	结论
	不满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	40
	0.930
	11.370
	1.00
	0.043
	0.489

	重砂浆砌筑粘土砖砌体
	240
	0.810
	10.551
	1.00
	0.296
	3.126

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.364
	3.864

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.91


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	240
	1.740
	17.200
	1.00
	0.138
	2.372

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.184
	2.866

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	2.91


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image11.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1067.47
	1.000
	1.91
	3.86
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.91 × 1.10 = 2.10


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	877.68
	1.000
	1.91
	3.86
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.91 × 1.10 = 2.10


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	527.60
	1.000
	1.91
	3.86
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.91 × 1.10 = 2.10


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	818.89
	1.000
	1.91
	3.86
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.91 × 1.10 = 2.10


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3291.64
	1.000
	1.91
	3.86
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.91 × 1.10 = 2.10

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	不满足


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	40
	0.930
	11.370
	1.00
	0.043
	0.489

	各层之和∑
	180
	－
	－
	－
	0.133
	1.920

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	3.41

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	不满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	单层木（塑料）窗（平均）
	187
	4.70
	0.65
	1.000
	来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	单层木（塑料）窗（平均）
	182
	4.70
	0.65
	1.000
	来源《民用建筑热工设计规范》


外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	7.380
	7.380
	187
	4.700

	2
	
	1
	1
	5.576
	5.576
	187
	4.700

	3
	
	1
	3
	2.040
	6.120
	187
	4.700

	4
	
	1
	1
	5.084
	5.084
	187
	4.700

	5
	
	1
	1
	8.610
	8.610
	187
	4.700

	6
	
	2
	1
	2.340
	2.340
	187
	4.700

	7
	
	2
	1
	8.060
	8.060
	187
	4.700

	8
	
	2
	1
	2.730
	2.730
	187
	4.700

	9
	
	3
	4
	12.829
	51.315
	187
	4.700

	10
	C1
	1
	2
	30.240
	60.480
	182
	4.700

	11
	C10
	1~6
	40
	1.800
	72.000
	182
	4.700

	12
	C13
	2
	8
	2.700
	21.600
	182
	4.700

	13
	C15
	3
	4
	10.944
	43.776
	182
	4.700

	14
	C18
	4
	1
	2.700
	2.700
	182
	4.700

	15
	C2
	1
	1
	29.592
	29.592
	182
	4.700

	16
	C4
	1
	2
	7.776
	15.552
	182
	4.700

	17
	C5
	1
	2
	10.560
	21.120
	182
	4.700

	立面总面积(㎡)
	364.035
	立面平均传热系数
	4.700


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C10
	1~6
	48
	1.800
	86.400
	182
	4.700

	2
	C11
	1~7
	7
	1.500
	10.500
	182
	4.700

	3
	C13
	2~4
	3
	2.700
	8.100
	182
	4.700

	4
	C14
	3
	2
	7.920
	15.840
	182
	4.700

	5
	C4
	1
	2
	7.776
	15.552
	182
	4.700

	6
	C5
	1~2
	4
	10.560
	42.240
	182
	4.700

	7
	C7
	1
	6
	12.960
	77.760
	182
	4.700

	8
	C8
	1
	2
	5.760
	11.520
	182
	4.700

	立面总面积(㎡)
	267.912
	立面平均传热系数
	4.700


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	2
	4.100
	8.200
	187
	4.700

	2
	
	2
	1
	1.946
	1.946
	187
	4.700

	3
	
	2
	3
	1.947
	5.840
	187
	4.700

	4
	
	2
	2
	1.300
	2.600
	187
	4.700

	5
	
	2~3
	2
	8.910
	17.820
	187
	4.700

	6
	
	2~3
	2
	25.200
	50.400
	187
	4.700

	7
	
	3
	1
	6.624
	6.624
	187
	4.700

	8
	
	3
	1
	6.288
	6.288
	187
	4.700

	9
	
	3
	3
	6.289
	18.868
	187
	4.700

	10
	
	4
	4
	0.898
	3.594
	187
	4.700

	11
	C10
	2~6
	5
	1.800
	9.000
	182
	4.700

	12
	C17
	2~3
	2
	2.160
	4.320
	182
	4.700

	立面总面积(㎡)
	135.500
	立面平均传热系数
	4.700


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	4.100
	4.100
	187
	4.700

	2
	
	1
	1
	3.772
	3.772
	187
	4.700

	3
	
	2
	1
	1.300
	1.300
	187
	4.700

	4
	
	2
	1
	1.196
	1.196
	187
	4.700

	5
	
	3
	1
	6.240
	6.240
	187
	4.700

	6
	C10
	2~6
	5
	1.800
	9.000
	182
	4.700

	7
	C9
	1~6
	6
	2.250
	13.500
	182
	4.700

	立面总面积(㎡)
	39.108
	立面平均传热系数
	4.700


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	7.380
	7.380
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	2
	
	1
	1
	5.576
	5.576
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	3
	
	1
	3
	2.040
	6.120
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	4
	
	1
	1
	5.084
	5.084
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	5
	
	1
	1
	8.610
	8.610
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	6
	
	2
	1
	2.340
	2.340
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	7
	
	2
	1
	8.060
	8.060
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	8
	
	2
	1
	2.730
	2.730
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	9
	
	3
	4
	12.829
	51.315
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	10
	C1
	1
	2
	30.240
	60.480
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	11
	C10
	1~6
	40
	1.800
	72.000
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	12
	C13
	2
	8
	2.700
	21.600
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	13
	C15
	3
	4
	10.944
	43.776
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	14
	C18
	4
	1
	2.700
	2.700
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	15
	C2
	1
	1
	29.592
	29.592
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	16
	C4
	1
	2
	7.776
	15.552
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	17
	C5
	1
	2
	10.560
	21.120
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	立面总面积(㎡)
	364.035
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.652


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C10
	1~6
	48
	1.800
	86.400
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	2
	C11
	1~7
	7
	1.500
	10.500
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	3
	C13
	2~4
	3
	2.700
	8.100
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	4
	C14
	3
	2
	7.920
	15.840
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	5
	C4
	1
	2
	7.776
	15.552
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	6
	C5
	1~2
	4
	10.560
	42.240
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	7
	C7
	1
	6
	12.960
	77.760
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	8
	C8
	1
	2
	5.760
	11.520
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	立面总面积(㎡)
	267.912
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.652


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	2
	4.100
	8.200
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	2
	
	2
	1
	1.946
	1.946
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	3
	
	2
	3
	1.947
	5.840
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	4
	
	2
	2
	1.300
	2.600
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	5
	
	2~3
	2
	8.910
	17.820
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	6
	
	2~3
	2
	25.200
	50.400
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	7
	
	3
	1
	6.624
	6.624
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	8
	
	3
	1
	6.288
	6.288
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	9
	
	3
	3
	6.289
	18.868
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	10
	
	4
	4
	0.898
	3.594
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	11
	C10
	2~6
	5
	1.800
	9.000
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	12
	C17
	2~3
	2
	2.160
	4.320
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	立面总面积(㎡)
	135.500
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.652


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	4.100
	4.100
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	2
	
	1
	1
	3.772
	3.772
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	3
	
	2
	1
	1.300
	1.300
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	4
	
	2
	1
	1.196
	1.196
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	5
	
	3
	1
	6.240
	6.240
	187
	0.652
	
	1.000
	0.652

	6
	C10
	2~6
	5
	1.800
	9.000
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	7
	C9
	1~6
	6
	2.250
	13.500
	182
	0.652
	
	1.000
	0.652

	立面总面积(㎡)
	39.108
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.652


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	364.04
	4.70
	0.65
	0.25
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	不满足

	北向
	北-默认立面
	267.91
	4.70
	0.65
	0.23
	K≤3.00, SHGC≤0.48
	不满足

	东向
	东-默认立面
	135.50
	4.70
	0.65
	0.20
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	不满足

	西向
	西-默认立面
	39.11
	4.70
	0.65
	0.05
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	不满足

	综合平均
	
	806.56
	4.70
	0.65
	0.19
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	不满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1007
	64.94
	65.52
	C5
	10.56
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C4
	7.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1015
	102.96
	98.70
	C7
	12.96
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C7
	12.96
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1018
	31.88
	28.80
	C8
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1021
	6.61
	9.90
	C9
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	1023
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1024
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1025
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1026
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1027
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1028
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1031
	18.73
	28.80
	C11
	1.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1033
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1034
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1035
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1036
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1037
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1038
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1039
	6.61
	17.10
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	2
	2009
	41.14
	62.37
	C17
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C13
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C13
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2015
	33.04
	15.90
	C13
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2016
	13.95
	9.90
	C9
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2017
	13.95
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2018
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2019
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2020
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2021
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2022
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2023
	6.61
	17.10
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2024
	37.07
	10.80
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2027
	18.73
	28.80
	C11
	1.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2029
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2030
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2031
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2032
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2033
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2034
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2035
	6.61
	17.10
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	3
	3002
	246.49
	141.82
	未编号
	6.29
	0.30
	幕墙
	－
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	6.29
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.29
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.29
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	3013
	31.66
	39.60
	C17
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	3019
	52.11
	18.00
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3020
	13.95
	9.90
	C9
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	3021
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	3022
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	3023
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	3024
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	3025
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	3026
	6.61
	17.10
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3028
	43.31
	57.96
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3029
	11.22
	11.34
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3031
	7.51
	11.34
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3032
	18.73
	28.80
	C11
	1.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	3034
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	3035
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	3036
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	3037
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	3038
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	3039
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	3040
	6.61
	17.10
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	4
	4001
	0.94
	9.26
	未编号
	0.90
	0.30
	幕墙
	－
	0.03
	不适宜

	
	4002
	0.94
	9.26
	未编号
	0.90
	0.30
	幕墙
	－
	0.03
	不适宜

	
	4009
	41.29
	93.52
	C18
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C13
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4011
	13.95
	24.30
	C9
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	4012
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	4013
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	4014
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	4015
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	4016
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	4017
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	4018
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	4019
	6.61
	17.10
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	4020
	37.07
	10.80
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	4022
	0.94
	9.26
	未编号
	0.90
	0.30
	幕墙
	－
	0.03
	不适宜

	
	4023
	0.94
	9.26
	未编号
	0.90
	0.30
	幕墙
	－
	0.03
	不适宜

	
	4024
	18.73
	28.80
	C11
	1.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	4026
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	4027
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	4028
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	4029
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	4030
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	4031
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	4032
	6.61
	17.10
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	5
	5001
	37.07
	10.80
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	5002
	18.73
	28.80
	C11
	1.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	5003
	13.95
	24.30
	C9
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	5004
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	5005
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	5006
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	5007
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	5008
	6.61
	17.10
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	5009
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	5010
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	5011
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	5012
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	5013
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	5014
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	5015
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	5016
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	5017
	6.61
	17.10
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	5018
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	6
	6001
	37.07
	10.80
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	6002
	18.73
	28.80
	C11
	1.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	6003
	13.95
	24.30
	C9
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	6004
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6005
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6006
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6007
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6008
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6009
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6010
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6011
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6012
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6013
	6.61
	17.10
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	6014
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6015
	6.61
	17.10
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	6016
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6017
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6018
	6.61
	7.20
	C10
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	7
	7001
	18.73
	63.36
	C11
	1.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	97.22
	364.04
	0.27
	0.15
	不满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	267.91
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	122.18
	135.50
	0.90
	0.15
	不满足

	西向
	西-默认立面
	16.61
	39.11
	0.42
	0.15
	不满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	不满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	－
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	－


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	不满足
	不可

	5
	外墙构造
	不满足
	不可

	6
	挑空楼板构造
	不满足
	可

	7
	外窗热工
	不满足
	可

	8
	有效通风换气面积
	不适宜
	可

	9
	非中空窗面积比
	不满足
	不可

	10
	外窗气密性
	满足
	

	11
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	不满足
	不可


□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足要求的项，且不满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015围护结构热工性能权衡判断的基本要求，不可权衡，节能设计不符合要求
 4 / 4

[image: image12.png]