[image: image2.png]




建筑碳排放报告书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	北京-北京

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月22日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	建筑碳排放CEEB2022

	软件版本
	20220505(SP3)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15770808038 


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

5

5 围护结构

5

5.1 工程材料

6

5.2 围护结构作法简要说明

6

6 围护结构概况

7

7 房间类型

7

7.1 房间表

7

7.2 作息时间表

7

8 暖通空调系统

7

8.1 系统类型

7

8.1.1 系统分区

7

8.1.2 热回收参数

7

8.2 制冷系统

7

8.2.1 冷水机组

7

8.2.2 水泵系统

8

8.2.3 运行工况

8

8.2.4 制冷能耗

8

8.3 供暖系统

8

8.3.1 热水锅炉系统

9

8.4 空调风机

9

9 照明

9

10 设备维护

9

10.1 采暖空调设备

9

10.2 电梯

9

11 排风机

10

12 生活热水

10

12.1.1 热水需求

10

12.1.2 太阳能集热

10

12.1.3 热水设备

10

13 电梯

10

14 光伏发电

10

15 风力发电

11

16 计算结果

11

16.1 建材生产运输碳排放

11

16.1.1 建材生产阶段

11

16.1.2 建材运输阶段

11

16.2 建筑建造拆除碳排放

11

16.3 碳汇

11

16.4 建筑运行碳排放

12

16.5 全生命周期

12

16.5.1 单位面积指标

12

16.5.2 总碳排放量

14

17 附录

14

17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

14

17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

14

17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

14

17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	北京-北京

	地理位置
	北纬：39.80°
	东经：116.47°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上5309    地下0

	建筑层数
	地上7          地下0

	建筑高度（m）
	地上28.6     地下0.0

	建筑体积(m3)
	23933.10

	建筑外表面积(m2)
	5456.55

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
气象地点
北京-北京, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
逐月辐照量表
峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月16日15时
	36.1
	23.3
	13.1
	69.9

	最冷
	01月15日07时
	-18.9
	-20.0
	0.3
	-18.2


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	细石混凝土
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0000
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0000
	全省（容重取下限）

	重砂浆砌筑粘土砖砌体
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	保温砂浆
	0.030
	10.000
	500.0
	1000.0
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    细石混凝土 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    保温砂浆 40mm＋重砂浆砌筑粘土砖砌体 240mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋保温砂浆 40mm
4. 外窗：6＋12A＋6中透低辐射玻璃：
    传热系数1.550W/m^2.K，太阳得热系数0.326

5. 幕墙：6＋12A＋6中透低辐射玻璃：
    传热系数1.550W/m^2.K，太阳得热系数0.326

6. 周边地面构造：周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.23

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.34

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.66

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.64

	地下车库与供暖房间之间的楼板 

K [W/(m2·K)]
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	－

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	—

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.25
	1.55
	0.33

	
	北向
	北-默认立面
	0.23
	1.55
	0.33

	
	东向
	东-默认立面
	0.21
	1.55
	0.33

	
	西向
	西-默认立面
	0.08
	1.55
	0.33


房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	4705.96
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


制冷系统

冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计
工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


运行工况

	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	0

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	0

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	0

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	0


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	26662
	517
	4.17
	6399
	5170
	4136
	0

	25~50
	73993
	380
	4.55
	16278
	3800
	3040
	0

	50~75
	133051
	439
	5.00
	26610
	4390
	3512
	0

	75~100
	30395
	74
	5.00
	6079
	740
	592
	0

	>100
	3758
	7
	－
	700
	70
	56
	0

	合计
	267859
	1417
	
	56067
	14170
	11336
	0


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	56067
	0.581
	32.575

	冷却水泵
	14170
	
	8.233

	冷却塔
	0
	
	0.000

	冷冻水泵
	11336
	
	6.586

	合计
	47.394


供暖系统

热水锅炉系统

热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	锅炉负荷
(kWh/a)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	烟煤II
	1.00
	1
	0.78
	0.92
	238693
	89
	106.574


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	25
	250
	8
	0.0320
	139992
	1285
	10280

	50
	500
	8
	0.0160
	80888
	246
	1968

	75
	750
	8
	0.0107
	17063
	30
	240

	100
	1000
	8
	0.0080
	750
	1
	8

	综合
	238694
	1562
	12496


	供暖水泵电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	12496
	0.581
	7.260


空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	31203
	0.581
	18.129

	风机盘管
	1191
	
	0.692

	多联机室内机
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	18.821


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-普通办公室
	15.12
	176
	5122
	77439
	0.581
	44.992

	总计
	44.992


设备维护

采暖空调设备

	型材
	质量(kg)
	安装更换次数
	碳排放因子(kgCO2/t)
	碳排放量(tCO2/a)

	钢材
	0
	2
	9410
	0.000

	铜材
	0
	
	2150
	0.000

	铝材
	0
	
	900
	0.000

	总计
	0
	
	
	0.000


电梯

	总质量(kg)
	安装更换次数
	碳排放因子(kgCO2/t)
	碳排放量(tCO2/a)

	0
	5
	9410
	0.000


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000
	0.581
	42.413

	总计
	42.413


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	25
	0
	100
	365
	0

	总计
	0


太阳能集热

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能供热(kWh/a)

	0
	100
	16340
	256
	0.45
	0.15
	44445

	总计
	44445


热水设备

	热水设备
	供热量(kWh/a)
	性能系数
	免费天数
	耗电量(kWh/a)

	热泵
	0
	3.5
	0
	0


	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	0
	0.581
	0.000


电梯

无

光伏发电

	月
	发电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1
	3200
	0.581
	1.8592

	2
	2680
	
	1.55708

	3
	3270
	
	1.89987

	4
	5350
	
	3.10835

	5
	5730
	
	3.32913

	6
	6920
	
	4.02052

	7
	8900
	
	5.1709

	8
	7740
	
	4.49694

	9
	6370
	
	3.70097

	10
	5440
	
	3.16064

	11
	4100
	
	2.3821

	12
	4060
	
	2.35886

	总计
	37.045


风力发电

无

计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	合计
	0.000


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	合计
	0.000


建筑建造拆除碳排放

	阶段
	施工机械
	台班能源消耗
	台班
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	履带式推土机,功率75kW
	柴油(kg)：56.5
	5
	0.875

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05
	0.044

	合计
	0.919


	阶段
	物化阶段（建材生产运输、建筑建造）
	拆除排放占物化阶段比例
	碳排放量(tCO2)

	拆除阶段
	0.919
	0.1
	0.092


碳汇

	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	大小乔木、灌木、花草密植混种区
	0.7
	30
	20
	50
	21.000

	密植灌木
	0.7
	7.5
	10
	
	2.625

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.7
	0.5
	160
	
	2.800

	合计
	26.425


建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	528.01
	0.581
	2369.680

	
	冷却水泵
	133.45
	
	

	
	冷冻水泵
	106.76
	
	

	
	冷却塔
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	768.22
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.581
	363.009

	
	供暖水泵
	117.68
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	117.68
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	293.85
	0.581
	941.036

	
	风机盘管
	11.22
	
	

	
	多联机室内机
	0.00
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	305.07
	
	

	照明
	729.29
	0.581
	2249.610

	插座设备
	-
	0.581
	-

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.581
	2120.650

	
	排风机
	687.48
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	
	

	
	合计
	687.48
	
	

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	烟煤II 
	供暖:：热源锅炉
	3132.54
	89
	5328.686

	无
	供暖:：市政热力
	0.00
	0
	0.000

	无 
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	0
	0.000

	燃气
	炊事
	-(m³/㎡)
	55.54
	-

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	设备安装维护
	采暖空调设备、电梯
	-
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	600.47
	0.581
	1852.229

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	11520.445


全生命周期

单位面积指标

	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	0.00
	0.00

	建筑材料运输
	0.00
	0.00

	建筑建造
	0.00
	0.17

	建筑拆除
	0.00
	0.02

	建筑运行
	43.40
	2169.89

	碳汇
	-0.10
	-4.98

	合计
	43.30
	2165.10


总碳排放量

	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	0.000
	0.000

	建筑材料运输
	0.000
	0.000

	建筑建造
	0.019
	0.919

	建筑拆除
	0.002
	0.092

	建筑运行
	230.409
	11520.445

	碳汇
	-0.529
	-26.425

	合计
	229.901
	11495.031


附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image2.png]