第5章  辅助工具
[image: image15.jpg]


                                             空气质量评价报告书-颗粒物

室内空气质量预评估
报告书
可吸入颗粒物
	项目名称
	音乐楼改造

	工程地点
	南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年03月12日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18679442720


目录
31.
项目概况


31.1
建筑基本信息


31.2
建筑平面图


61.3
建筑三维轴测图


61.4
参考标准


62
评价标准


73
计算原理


84
计算参数


84.1
渗透风量


84.2
室内颗粒物源强


84.3
室外颗粒物污染源浓度


94.4
房间通风净化


135
计算结果


206
结论





1. 项目概况
1.1 建筑基本信息
	建筑用途
	 
	地理位置
	 南昌

	建筑面积
	 6553.73m2
	建筑高度
	 27.600m

	项目周期
	 
	交付状态
	 


1.2 建筑平面图
[image: image2.wmf]
1层平面
[image: image3.wmf]
2层平面
[image: image4.wmf]
3层平面
[image: image5.wmf]
4层平面
[image: image6.wmf]
5层平面
[image: image7.wmf]
6层平面
1.3 建筑三维轴测图
	请先在[模型观察]命令中保存图片！


1.4 参考标准
1）  《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2） 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

3） 《室内空气质量标准》GB/T 18883

4） 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

5） 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

6） 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

7） 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

2 评价标准
本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

	检查项
	评价依据

	技术要求

3.2.8
	3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。

	评分项

5.2.1
	5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。


技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.15 mg/m3 。PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：
	星级
	PM10 浓度mg/m3

	一星级
	＜0.135（降低10%）

	二星级
	＜0.12（降低20%）

	三星级
	


3 计算原理
本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：
[image: image8.png]|HIRERG kI | FEER

| —— —
(ER BRI
%I;—I
ESNED g
L l
SRR BR/ S

ERMRYIRE




图4-1 计算框架图
    室内颗粒物主要于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评估需要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评估模型方程如下：

[image: image9.wmf]1,12,2

(1)(1)-

a

moutmmamnoutioutatotalaa

dC

VQCQCQCpQCRCkVQCCADRC

dt

hh

=-+-+++--

，

，

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；
       Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；
       𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；
       Qn，——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；
       [image: image11.png]Q;



 ——渗风量，单位为m3/h；
       CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；
     P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；
       R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；
       K——沉降速率1/h；
       V——房间体积m3；
4 计算参数
本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。
4.1 渗透风量
渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。
本项目忽略渗透风量的影响。
4.2 室内颗粒物源强
该项目室内颗粒物源强为0。

4.3 室外颗粒物污染源浓度
室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

[image: image12.png]& H B fii(ug/m?)

g B B &

0
L LR R R
S8 8 & s’ P’




图5.3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值
4.4 房间通风净化
表5.4-1 关窗-空气净化器净化及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	空气净化量（m³/h）

	2
	2004
	多功能厅
	2886.4

	2
	2010
	多功能厅
	3737.2

	3
	3002
	多功能厅
	2218.4

	3
	3004
	多功能厅
	1713.8

	3
	3014
	多功能厅
	3019.0


	4
	3004
	多功能厅
	3776.7

	4
	3014
	多功能厅
	2498.9

	4
	4001
	多功能厅
	8.4

	4
	4022
	多功能厅
	8.4


表5.4-2 全新风系统及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	新风量（m³/h）
	新风净化效率

	2
	2006
	办公室
	652.8
	0.90

	2
	2007
	办公室
	653.7
	0.90

	2
	2008
	办公室
	653.7
	0.90

	2
	2009
	办公室
	814.6
	0.90

	3
	3010
	办公室
	465.1
	0.90

	3
	3011
	办公室
	465.4
	0.90

	3
	3012
	办公室
	465.4
	0.90

	3
	3013
	办公室
	626.9
	0.90

	3
	3028
	办公室
	1091.4
	0.90

	3
	3029
	办公室
	282.7
	0.90

	3
	3031
	办公室
	189.4
	0.90

	4
	4002
	办公室
	27.0
	0.90

	4
	4006
	办公室
	2105.5
	0.90

	4
	4021
	办公室
	2328.7
	0.90

	4
	4023
	办公室
	3.4
	0.90


表5.4-3 新风加回风系统及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	新风量
（m³/h）
	新风
净化效率
	回风量
（m³/h）
	回风
净化效率

	1
	1002
	普通教室
	4469.1
	0.90
	17876.2
	0.90

	1
	1006
	普通教室
	1519.6
	0.90
	6078.5
	0.90

	1
	1007
	普通教室
	1519.6
	0.90
	6078.5
	0.90

	1
	1008
	普通教室
	2731.3
	0.90
	10925.4
	0.90

	1
	1015
	普通教室
	2903.5
	0.90
	11613.9
	0.90

	1
	1016
	普通教室
	2901.8
	0.90
	11607.4
	0.90

	1
	1017
	普通教室
	1718.6
	0.90
	6874.5
	0.90

	1
	1021
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	1
	1023
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	1
	1024
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	1
	1025
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	1
	1026
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	1
	1027
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	1
	1028
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	1
	1029
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	1
	1033
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	1
	1034
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	1
	1035
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	1
	1036
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	1
	1037
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	1
	1038
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	1
	1039
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	2
	2002
	普通教室
	7.3
	0.90
	29.3
	0.90

	2
	2003
	普通教室
	7.3
	0.90
	29.3
	0.90

	2
	2004
	多功能厅
	2084.6
	0.90
	6948.7
	0.90

	2
	2005
	普通教室
	923.4
	0.90
	3693.7
	0.90

	2
	2010
	多功能厅
	2699.1
	0.90
	8996.9
	0.90

	2
	2016
	琴房
	251.2
	0.90
	1004.7
	0.90

	2
	2018
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	2
	2019
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	2
	2020
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	2
	2021
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	2
	2022
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	2
	2023
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	2
	2029
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	2
	2030
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	2
	2031
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	2
	2032
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	2
	2033
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	2
	2034
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	2
	2035
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	3
	3002
	多功能厅
	5176.3
	0.90
	17254.3
	0.90

	3
	3004
	多功能厅
	3998.9
	0.90
	13329.8
	0.90

	3
	3014
	多功能厅
	7044.4
	0.90
	23481.4
	0.90

	3
	3020
	琴房
	251.2
	0.90
	1004.7
	0.90

	3
	3021
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	3
	3022
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	3
	3023
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	3
	3024
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	3
	3025
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	3
	3026
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	3
	3034
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	3
	3035
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	3
	3036
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	3
	3037
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	3
	3038
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	3
	3039
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	3
	3040
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	3004
	多功能厅
	10071.1
	0.90
	33570.4
	0.90

	4
	3014
	多功能厅
	6663.9
	0.90
	22212.9
	0.90

	4
	4001
	多功能厅
	2.8
	0.90
	9.4
	0.90

	4
	4011
	琴房
	251.2
	0.90
	1004.7
	0.90

	4
	4012
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	4013
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	4014
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	4015
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	4016
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	4017
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	4018
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	4019
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	4022
	多功能厅
	2.8
	0.90
	9.4
	0.90

	4
	4026
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	4027
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	4028
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	4029
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	4030
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	4031
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	4
	4032
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5003
	琴房
	251.2
	0.90
	1004.7
	0.90

	5
	5004
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5005
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5006
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5007
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5008
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5009
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5010
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5011
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5012
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5013
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5014
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5015
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5016
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5017
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	5
	5018
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6003
	琴房
	251.2
	0.90
	1004.7
	0.90

	6
	6004
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6005
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6006
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6007
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6008
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6009
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6010
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6011
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6012
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6013
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6014
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6015
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6016
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6017
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90

	6
	6018
	琴房
	119.0
	0.90
	475.9
	0.90


5 计算结果
本项目按照标准对参评房间颗粒物进行计算，并对照标准进行达标判定，结果如下：
表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）
	楼层
	房间编号
	房间名称
	PM2.5
	PM10
	评分项是否达标
PM2.5≤25 PM10≤50

	1
	1002
	普通教室
	0
	1
	达标

	1
	1006
	普通教室
	0
	1
	达标

	1
	1007
	普通教室
	0
	1
	达标

	1
	1008
	普通教室
	0
	1
	达标

	1
	1015
	普通教室
	0
	1
	达标

	1
	1016
	普通教室
	0
	1
	达标

	1
	1017
	普通教室
	0
	1
	达标

	1
	1021
	琴房
	0
	1
	达标

	1
	1023
	琴房
	0
	1
	达标

	1
	1024
	琴房
	0
	1
	达标

	1
	1025
	琴房
	0
	1
	达标

	1
	1026
	琴房
	0
	1
	达标

	1
	1027
	琴房
	0
	1
	达标

	1
	1028
	琴房
	0
	1
	达标

	1
	1029
	琴房
	0
	1
	达标

	1
	1033
	琴房
	0
	1
	达标

	1
	1034
	琴房
	0
	1
	达标

	1
	1035
	琴房
	0
	1
	达标

	1
	1036
	琴房
	0
	1
	达标

	1
	1037
	琴房
	0
	1
	达标

	1
	1038
	琴房
	0
	1
	达标

	1
	1039
	琴房
	0
	1
	达标

	2
	2002
	普通教室
	0
	1
	达标

	2
	2003
	普通教室
	0
	1
	达标

	2
	2004
	多功能厅
	0
	1
	达标

	2
	2005
	普通教室
	0
	1
	达标

	2
	2006
	办公室
	3
	7
	达标

	2
	2007
	办公室
	3
	7
	达标

	2
	2008
	办公室
	3
	7
	达标

	2
	2009
	办公室
	3
	7
	达标

	2
	2010
	多功能厅
	0
	1
	达标

	2
	2016
	琴房
	0
	1
	达标

	2
	2018
	琴房
	0
	1
	达标

	2
	2019
	琴房
	0
	1
	达标

	2
	2020
	琴房
	0
	1
	达标

	2
	2021
	琴房
	0
	1
	达标

	2
	2022
	琴房
	0
	1
	达标

	2
	2023
	琴房
	0
	1
	达标

	2
	2029
	琴房
	0
	1
	达标

	2
	2030
	琴房
	0
	1
	达标

	2
	2031
	琴房
	0
	1
	达标

	2
	2032
	琴房
	0
	1
	达标

	2
	2033
	琴房
	0
	1
	达标

	2
	2034
	琴房
	0
	1
	达标

	2
	2035
	琴房
	0
	1
	达标

	3
	3002
	多功能厅
	0
	1
	达标

	3
	3004
	多功能厅
	0
	1
	达标

	3
	3010
	办公室
	3
	7
	达标

	3
	3011
	办公室
	3
	7
	达标

	3
	3012
	办公室
	3
	7
	达标

	3
	3013
	办公室
	3
	7
	达标

	3
	3014
	多功能厅
	0
	1
	达标

	3
	3020
	琴房
	0
	1
	达标

	3
	3021
	琴房
	0
	1
	达标

	3
	3022
	琴房
	0
	1
	达标

	3
	3023
	琴房
	0
	1
	达标

	3
	3024
	琴房
	0
	1
	达标

	3
	3025
	琴房
	0
	1
	达标

	3
	3026
	琴房
	0
	1
	达标

	3
	3028
	办公室
	3
	7
	达标

	3
	3029
	办公室
	3
	7
	达标

	3
	3031
	办公室
	3
	7
	达标

	3
	3034
	琴房
	0
	1
	达标

	3
	3035
	琴房
	0
	1
	达标

	3
	3036
	琴房
	0
	1
	达标

	3
	3037
	琴房
	0
	1
	达标

	3
	3038
	琴房
	0
	1
	达标

	3
	3039
	琴房
	0
	1
	达标

	3
	3040
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	3004
	多功能厅
	0
	1
	达标

	4
	3014
	多功能厅
	0
	1
	达标

	4
	4001
	多功能厅
	0
	1
	达标

	4
	4002
	办公室
	3
	7
	达标

	4
	4006
	办公室
	3
	7
	达标

	4
	4011
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4012
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4013
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4014
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4015
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4016
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4017
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4018
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4019
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4021
	办公室
	3
	7
	达标

	4
	4022
	多功能厅
	0
	1
	达标

	4
	4023
	办公室
	3
	7
	达标

	4
	4026
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4027
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4028
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4029
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4030
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4031
	琴房
	0
	1
	达标

	4
	4032
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5003
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5004
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5005
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5006
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5007
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5008
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5009
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5010
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5011
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5012
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5013
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5014
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5015
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5016
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5017
	琴房
	0
	1
	达标

	5
	5018
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6003
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6004
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6005
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6006
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6007
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6008
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6009
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6010
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6011
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6012
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6013
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6014
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6015
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6016
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6017
	琴房
	0
	1
	达标

	6
	6018
	琴房
	0
	1
	达标


[image: image13.jpg]FEERREEIAMTS EE

50

25

7
. v
e

PM, 5 PM,,

#AREE R (ug/m) © BAfE(ug/m?)





图6-1 颗粒物年均值达标判定图

表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）
	楼层
	房间编号
	房间名称
	浓度值
	一星级
<0.135（降低10%）
	二/三星级
<0.12（降低20%）

	1
	1002
	普通教室
	0.003
	达标
	达标

	1
	1006
	普通教室
	0.003
	达标
	达标

	1
	1007
	普通教室
	0.003
	达标
	达标

	1
	1008
	普通教室
	0.003
	达标
	达标

	1
	1015
	普通教室
	0.003
	达标
	达标

	1
	1016
	普通教室
	0.003
	达标
	达标

	1
	1017
	普通教室
	0.003
	达标
	达标

	1
	1021
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	1
	1023
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	1
	1024
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	1
	1025
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	1
	1026
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	1
	1027
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	1
	1028
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	1
	1029
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	1
	1033
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	1
	1034
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	1
	1035
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	1
	1036
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	1
	1037
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	1
	1038
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	1
	1039
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	2
	2002
	普通教室
	0.003
	达标
	达标

	2
	2003
	普通教室
	0.003
	达标
	达标

	2
	2004
	多功能厅
	0.002
	达标
	达标

	2
	2005
	普通教室
	0.003
	达标
	达标

	2
	2006
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	2
	2007
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	2
	2008
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	2
	2009
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	2
	2010
	多功能厅
	0.002
	达标
	达标

	2
	2016
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	2
	2018
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	2
	2019
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	2
	2020
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	2
	2021
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	2
	2022
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	2
	2023
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	2
	2029
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	2
	2030
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	2
	2031
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	2
	2032
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	2
	2033
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	2
	2034
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	2
	2035
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	3
	3002
	多功能厅
	0.003
	达标
	达标

	3
	3004
	多功能厅
	0.003
	达标
	达标

	3
	3010
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	3
	3011
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	3
	3012
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	3
	3013
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	3
	3014
	多功能厅
	0.003
	达标
	达标

	3
	3020
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	3
	3021
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	3
	3022
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	3
	3023
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	3
	3024
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	3
	3025
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	3
	3026
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	3
	3028
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	3
	3029
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	3
	3031
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	3
	3034
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	3
	3035
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	3
	3036
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	3
	3037
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	3
	3038
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	3
	3039
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	3
	3040
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	3004
	多功能厅
	0.003
	达标
	达标

	4
	3014
	多功能厅
	0.003
	达标
	达标

	4
	4001
	多功能厅
	0.002
	达标
	达标

	4
	4002
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	4
	4006
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	4
	4011
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4012
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4013
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4014
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4015
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4016
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4017
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4018
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4019
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4021
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	4
	4022
	多功能厅
	0.002
	达标
	达标

	4
	4023
	办公室
	0.014
	达标
	达标

	4
	4026
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4027
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4028
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4029
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4030
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4031
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	4
	4032
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5003
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5004
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5005
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5006
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5007
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5008
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5009
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5010
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5011
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5012
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5013
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5014
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5015
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5016
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5017
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	5
	5018
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6003
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6004
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6005
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6006
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6007
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6008
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6009
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6010
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6011
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6012
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6013
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6014
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6015
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6016
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6017
	琴房
	0.003
	达标
	达标

	6
	6018
	琴房
	0.003
	达标
	达标


[image: image14.jpg]0.03

0.025

0.02

0.015

0.01

0.005

16

31

46

61

76

91

106

121

BUkL Iz H 3918

136

151

166

181

19

m

226

241

256

2

286

301

316

331

346

361




图6-2 PM10颗粒物逐日均值图
6 结论
本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：
	检查项
	评价依据
	计算结果
	结论
	得分

	评分项
	PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³，
评价分值为6分。
	PM2.5年均浓度3μg/m³ PM10年均浓度7μg/m³
	满足
	6分


6

[image: image15.jpg][image: image16.jpg]


_1771786485.unknown

