目   录

1、概述	1

1.1 拟建工程概况	1

1.2 勘察目的与任务	1

1.3 勘察工作依据及工作布置	2

1.4 勘察手段与方法	3

1.5 勘察完成时间及工作量	3

1.6 勘察工作质量评述	4

2、场地工程地质条件	5

2.1 地形、地貌	5

2.2 地质构造	5

2.3 地层结构	6

2.4 地下水条件及地下水、土腐蚀性评价	7

2.5 不良地质作用及对工程不利的埋藏物	8

2.6 季节性冻土	9

3、地基土物理力学性质指标统计	9

3.1 地基土物理性质指标统计	9

3.2 标贯试验成果统计	10

3.3 静力触探成果统计	11

3.4 地基土抗剪强度指标统计	11

3.5 中压固结试验成果统计	12

4、场地地震效应	13

4.1 场地土的类型及建筑场地类别	13

4.2 地基土液化判别	13

4.3 岩土地震稳定性评价	15

5、岩土工程分析与评价	15

5.1 工程环境条件	15

5.2 场地稳定性与建筑适宜性	15

5.3 地基土承载力、变形指标综合评定	15

5.4 地基基础方案评价	16

5.5 基坑支护与降水	20

5.6 地下水力学作用评价	21

5.7 地基基础方案选择及施工注意事项	22

6、结论与建议	22

附 图

1. 图例………………………………………………………………………1张

2. 勘探点平面位置图………………………………………………………1张

3. 工程地质剖面图 ………………………………………………………15张

4. 钻孔柱状图………………………………………………………………4张

5. 静力触探曲线……………………………………………………………4张

附 表

1. 土工试验成果汇总表……………………………………………………8张

2. 高压固结试验曲线 ……………………………………………………24张

3. 三轴剪切试验曲线………………………………………………………7张

4. 水质分析、土腐蚀分析报告……………………………………………4张

附 件

1. 波速测试报告……………………………………………………………8张

2. 勘察任务委托书…………………………………………………………1张

- 1、概述

- 1.1 拟建工程概况

拟建工程位于郑州市高新区东风路以北、化肥东路以东、育林东路以西、丰林路以南。受郑州建业高新置业有限公司委托，我公司承担了其拟建工程场地的岩土工程详细勘察工作。

拟建建筑物结构、荷载特征见表1.1。拟建建筑物具体形状、位置详见勘探点平面布置图。

拟建建筑物特征表       表1.1

| 建筑物名称 | 地上层数 | 地下室 | 结构 类型 | 基础埋深 | 基底压力 | 单柱荷载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#住宅楼 | 18F | -1F | 剪力墙 | -6.8m | 290kPa | - |
| 2#裙房 | 2F | -1F | 框架 | -6.0m | - | 2300kN |
| 1#商业 | 2F | -1F | 框架 | -6.0m | - | 2100kN |
| 3#商业 | 3F | -1F | 框架 | -5.1m | - | 3200kN |
| 4#商业 | 3F | 0 | 框架 | -2.0m | - | 3200kN |
| 地下车库 | - | -1F | 板柱剪力墙 | -4.5m | - | 2500kN |

- 1.2 勘察目的与任务

本次勘察为一次性详细勘察，目的是为施工图设计提供详细的岩土工程资料，主要任务是：

⑴查明建筑场地内的土层结构、埋藏分布规律，提供各层土的物理力学性质指标及地基承载力特征值；

⑵查明场地有无不良地质作用及对工程不利的埋藏物；

⑶查明地下水的埋藏条件，地下水类型，地下水位及其变化幅度，判定对建筑材料的腐蚀性；

⑷判定场地土类型、建筑场地类别、判别地基土地震液化性，并提供抗震设计有关参数；

⑸对地基基础方案进行分析、论证，提出合理的地基基础方案建议；

⑹提供基坑支护设计、地基变形计算所需岩土参数；并对基坑工程的开挖支护、设计、施工方案及降水方案提出合理的建议。

- 1.3 勘察工作依据及工作布置

1.3.1 本次勘察的主要技术依据包括：

⑴ 甲方提供的拟建场地平面规划图和勘察委托书及工程地质勘测技术要求。

⑵《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）

⑶《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

⑷《高层建筑岩土勘察标准》(JGJ72-2017)

⑸《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

⑹《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

⑺《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

⑻《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

⑼《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

⑽《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ87/T-2012)

⑾《河南省建筑地基基础勘察设计规范》(DBJ41/138-2014)

⑿《河南省基坑工程技术规范》（DBJ41/139-2014）

⒀《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2010年版）

现行其他相关规范、规程。

1.3.2 岩土工程勘察等级

根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)（2009年版），场地等级二级，地基复杂程度等级二级，拟建建筑物工程重要性等级二级，判定其岩土工程勘察等级为乙级。

1.3.3 勘探工作量布置

依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)（2009年版），结合场地条件及建筑物特征、平面形态布置勘探点，以满足地基等级二级要求为原则，沿拟建建筑物边线、角点等布置勘探点，勘探点间距不大于30.0m，共布置勘探点35个。其中，取土孔12个，标贯试验孔5个，静力触探孔18个（含钻探、静探对比孔）。

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)等，结合《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012），勘探孔孔深不小于基坑深度的2倍且满足相应建筑物基础的变形计算要求。拟建建筑物可能采用桩基础或复合地基，对于摩擦型桩，勘探点深度主要满足桩基设计计算的需要，对于一般性勘探点的深度按规范要求应达到预计桩长以下3～5d，且不得小于3m的要求；对于控制性勘探点的深度，按超过桩基变形计算深度的要求，变形计算深度为附加压力等于上覆土层有效自重压力20%的深度。当采用复合地基时，一般性孔深应能探明可作为桩端持力层的相对硬层的埋深，控制孔深度也满足变形计算要求。

依据上述勘探孔布置的要求，结合邻近场地的勘察经验，确定勘探孔深度如下：

拟建18层住宅楼，一般性孔深为30m，控制性孔深为40m；

拟建2~3层商业、地下车库一般性孔深为15m，控制性孔深为20m。

勘探点间距12.7-29.4m。详见勘探点平面位置图。

1.3.4 勘察点定位及高程

根据甲方提供的基准点B1（X=51223.495，Y=63385.018，H=108.192）、B2（X=51319.767，Y=63414.178，H=108.003），由项目技术负责组织测绘人员按勘察纲要设计布孔方案布置勘探点，采用南方测绘RTK测定勘探点坐标及高程。平面坐标系统采用1954平面直角坐标系，高程系统采用1985国家高程基准。因基准点距离本场地较远，未能在勘探点平面图中显示。

- 1.4 勘察手段与方法

为了较准确地获得各土层的物理、力学性质指标，本次勘察采用钻探、标贯试验、静探、波速测试、室内土工试验等手段对场地进行综合评价。

钻探采用DPP100-4E型钻机，水位以上干作业螺旋钻进，水位以下采用泥浆护壁，回转钻进。钻孔中原状土样采用静压法采取，质量等级I级。土样现场密封，及时送试验室测试。

标准贯入试验采用N63.5标准贯入仪作现场测试，严格按规范执行，试验时清孔干净，扶正钻杆，详细记录贯入度。

静探采用LT-20A静力触探工程车施工，双桥探头，配备LMC-310C型自动采集、记录、数据处理打印微机系统。

波速测试采用XG-I型悬挂式波速测井仪，单孔检层法，测点间距1.0-2.0米。试验采用地面激发、井下接收、自下而上逐点测试的方法进行，测试成果可靠。

土工试验原状土样进行了常规项目的物理力学分析，对部分原状土样进行了三轴剪切、中压固结试验，对扰动土样进行了定名及黏粒含量分析。

- 1.5 勘察完成时间及工作量

勘察野外工作于2018年9月完成，实际完成工作量情况见表1.5.1。

本场地完成勘察工作量统计表     表1.5.1

| 项目 | 取土孔 |  | 标贯孔 |  | 静探孔 （含钻探、静探对比孔） |  |  |  | 勘探孔 （个） | 总进尺 （米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进尺（米） | 进尺（米） | 进尺（米） | 进尺（米） | 孔数 (个) |  | 进尺 （米） |  |  |  |
| 数量 | 12 | 285 | 5 | 115 | 18 |  | 330 |  | 35 | 730 |
| 项目 | 原状 土样 | 扰动 土样 | 标准贯入试验 | 土 工 试 验 |  |  |  |  | 波速 测试 | 定点 测量 |
|  |  |  |  | 常规 | 颗分 | 三轴 剪切 |  | 中压 固结 |  |  |
|  | 件 | 件 | 点次 | 组 | 件 | 组 |  | 组 | 孔 | 点 |
| 数量 | 119 | 115 | 118 | 119 | 115 | 16 |  | 16 | 2 | 35 |

- 1.6 勘察工作质量评述

1.6.1 勘探点放样

勘探点实地位置是根据业主提供的建筑物总平面规划图以及设计的勘探点平面位置图，采用南方测绘RTK测定勘探点坐标及高程进行现场放样。

1.6.2 钻探施工

本次勘察钻探采用DPP100-4E型汽车钻机采用岩芯管回转钻进进行施工。全程连续取芯，确保了岩土层鉴定、描述及分层的准确性，准确地掌握了场地地层的变化规律。

1.6.3 标准贯入试验

采用导向杆变径自动脱钩式落锤装置（锤重为63.5kg、落距为76cm）配合钻机进行测试。标贯器和探头的规格均符合规范要求。标准贯入试验在各土层中进行，测试的具体操作均按国家规范要求进行。

1.6.4 静力触探试验

本次使用的是双桥探头系统，LT－20A全液压电脑静力触探车。

按照《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第10.3条，为确保静力触探试验成果的准确性（质量），静力触探施工前，对标准的双桥探头进行率定，对自动记录仪和深度控制系统进行了全面检查，并对油压系统及反力装置进行调试，确保试验正常进行。

现场测试过程中，探头匀速垂直压入土中，贯入速率约为1.2m/min。现场试验误差应小于3%，绝缘电阻不小于500M欧姆。

深度记录的误差不大于触探深度的±1%，触探深度大于30m后，应量测孔的偏斜角，校正土层的分层深度。

试验后对成果进行了全面系统的分析，并按规定提出各种图表及文字。

通过测试，全面地控制了场地主要岩土层水平向和垂向上的力学强度变化规律，测试结果准确、可靠。

1.6.5 取样

按岩土试样等级和试验项目的具体要求，采用不同取样器具和不同的方法进行取样工作。钻孔原状样用静压法采取，土样采取所用取样器具及取样方法满足国家规范规定要求，取样质量等级I级，土试样采取后立即进行密封保湿处理并及时送往室内进行试验。

1.6.6 波速测试

波速测试采用XG-I型悬挂式波速测井仪，配用悬挂式高灵敏度井中三分量检波器。单孔检层法，测点间距1.0-2.0米。试验采用地面激发、井下接收、自下而上逐点测试的方法进行，测试成果可靠。

1.6.7 室内试验

各级土试样的室内各项试验按国标《土工实验方法标准》（GB/T50123-1999）要求进行，试验前按要求对试验仪器具进行了检定校准，各类仪器具符合国家计量标准要求。室内试验各项成果准确、可靠。

- 2、场地工程地质条件

- 2.1 地形、地貌

场地位于郑州市，地貌单元区域上属郑州西部山前冲积倾斜平原区，地貌单一。拟建场地为拆迁场地，最大高差约2.1m。

- 2.2 地质构造

郑州地区各种构造迹象均被第四系土层覆盖，根据区域地质资料，近场区共有六条断层，其性状简述如下：

⑴花园口断层

北起黄河南岸花园口，向南延伸19km与中牟断层相交。走向西北-东南，倾向北东，倾角70°，正断层。该断层新近纪时期有过活动，没有穿过第四纪，属不活动断层，且与本工程场地不相交。

⑵中牟断层

西起花园口断层西側，向东延伸，走向近东西，倾向北北东，倾角65°-70°，为一正断层，长约37km。该断层产生在第三纪之前，该断层新近纪以来没有活动，且与本工程场地不相交。

⑶中牟北断层

西起花园口断层，向东延伸，一直达中牟县境内。走向近东西，倾向北，倾角65°-70°，为一正断层，全长40km。南盘上升，北盘下降，断距大于400m。被NW向断层切割成数段。该断层新近纪以来没有活动，且与本工程场地不相交。

⑷上街断层

该断层西起荥阳县上街镇附近，向东经郑州市区，一直延伸到中牟县境内，终止于白沙一带。被古荥断层、老鸦陈断层等北西向断层切割成数段。全长约120km，走向近东西，倾向北，倾角70°，北盘下降,南盘上升，为一正断层。上街断层是由多个分支断层组成的断层带，并且在古近纪时期仍在活动，但新近纪以来已不再活动，且与本工程场地不相交。

⑸须水断层

须水断裂西起荥阳西南的南新庄，向东经二十里铺、须水、郑州市南部，终止与圃田附近，全长50km，走向近东西，倾向北，倾角60°-70°，为一正断层。须水断层切割了新近系以下的地层，影响到早更新世地层，但没有切错到中更新世地层，属于早更新世活动断层，且与本工程场地不相交。

⑹老鸦陈断层

断层北西自黄河老桥起，经邙山东侧、老鸦陈、省体育馆东缘、到耿庄止，穿越郑州市区并延至市区以南，断层全长35km。走向NW330-SE150，倾向NE，倾角60°-75°。断层两盘有明显差异，北东盘下降，沉积有新近系馆陶组中段、下段湖积层，南西盘上升。断层断距由南东向北西增大，市区以北为400m，以南为200m，控制了新近系和第四系地层的沉积，造成东西两侧的地势差异。该断层为新近纪之前活动断层。

综合以上分析，本工程场地无活动断层通过，场地稳定，适宜建筑。

- 2.3 地层结构

根据野外钻探揭示，结合周边地质资料，除浅部填土外，场地勘探深度范围内主要为第四纪全新世、晚更新世、中更新世冲积形成的地层。现将勘察深度内的土层按其不同的成因、时代及物理力学性质差异分为8个工程地质单元层，各层土的岩性特征及埋藏条件分述如下：

⑴杂填土（Q4ml）：层底埋深0.4-2.3m，层底高程105.18-107.70m，层厚0.4-2.3m。

杂色，成分杂乱，结构松散，以粉土充填为主，含大量碎砖屑、砼等建筑垃圾和少量生活垃圾。

⑵粉土（Q4al）：层底埋深3.4-6.5m，层底高程101.45-104.05m，层厚2.5-6.0m。

黄褐色，稍湿，中密-密实，干强度低，韧性低，摇振反应中等，局部见锈斑，偶见蜗牛碎片。局部夹粉砂薄层，稍密。

⑶粉土（Q3al）：层底埋深6.7-10.8m，层底高程97.30-100.33m，层厚2.2-5.5m。

黄褐色，稍湿，中密-密实，干强度低，韧性低，局部见锈斑，偶见蜗牛碎片，触摸稍有砂感。局部夹粉砂薄层，中密。

⑷粉土夹粉砂（Q3al）：层底埋深10.7-14.6m，层底高程93.39-95.52m，层厚2.6-6.1m。

黄褐色，湿，密实，干强度低，韧性低，偶见蜗牛碎片，触摸砂感强。夹粉砂，稍湿-饱和，中密，主要成分石英、长石及少量云母。

⑸粉质黏土（Q3al）：层底埋深13.0-17.0m，层底高程90.85-93.50m，层厚1.2-4.0m。

黄褐色，可塑，干强度中，韧性中，含少量铁锰质斑点和钙质结核，一般粒径0.5~2.0cm。夹粉土，中密。

⑹粉土（Q3al）：层底埋深24.3-26.8m，层底高程80.68-82.46m，层厚9.6-12.4m。

黄褐色，湿，密实，干强度低，韧性低，局部见锈斑，触摸砂稍有砂感。夹粉质黏土，可塑-硬塑，含少量钙质结核，一般粒径0.5~2.0cm，最大约4.0cm。局部夹粉砂薄层，中密-密实。

⑺粉质黏土（Q2al）：层底埋深31.5-34.0m，层底高程73.76-74.99m，层厚6.5-8.7m。

黄褐色，可塑-硬塑，干强度中，韧性中，含少量铁锰质斑点和钙质结核，一般粒径0.5~2.0cm，最大约5.0cm。局部夹粉土薄层，密实。

⑻粉质黏土（Q2al）：勘探深度内未揭穿，最大揭露厚度约8.5m。

黄褐色，可塑-硬塑，干强度中等，韧性中等，见少量锈斑和大量铁锰质斑点，含大量钙质结核，一般粒径0.5-2.0cm，最大约5.0cm。夹粉土，密实。

- 2.4 地下水条件及地下水、土腐蚀性评价

2.4.1 地下水条件

本场地勘察期间地下水水位埋深约11.5-13.5m（标高约93.8-95.2m）。据调查，本区域地下水位年变幅约2.0m，近5年最高地下水位埋深约10.0-12.0m（标高约96.0m），历史最高地下水位埋深约6.0-8.0m（标高约100.0m）。地下水的补给主要为大气降水，排泄主要为蒸发和人工开采地下水。

2.4.2 地下水、地基土腐蚀性评价

本场地环境类别属Ⅱ类。根据本场地临近建业富力盛悦居场地（南侧距离本场地约300m，属同一水文地质单元）地下水取样进行水质简分析，根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）判定见表2.4.2-1。综合评定地下水对混凝土结构具微腐蚀，对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性（干湿交替环境）。

表2.4.2-1  场地地下水的腐蚀性评价

| 取样编号 | Mg2+ （mg/L） | SO42- （mg/L） | NH4- （mg/L） | HO- （mg/L） | Cl- （mg/L） | HCO3- （mmol/L） | 侵蚀性CO2 （mg/L） | PH值 | 矿化度 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水1 | 53.70 | 103.30 | 0.10 | 0 | 251.90 | 6.78 | 0 | 7.24 | 858.40 |
| 地下水2 | 56.60 | 145.00 | 0.10 | 0 | 225.40 | 6.89 | 0 | 7.28 | 879.15 |
| 地下判别 标准 | <2000 | <300 | <500 | <43000 | 100~500 | >1.0 | <30 | >5.0 | <20000 |
| 腐蚀性评价 | 微 | 微 | 微 | 微 | 弱 | 微 | 微 | 微 | 微 |

本场地环境类别属Ⅱ类，根据本场地临近建业富力盛悦居场地（南侧距离本场地约300m，属同一工程地质单元）土腐蚀分析成果，根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）判定见表2.4.2-2。综合评定本场地地基土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

表2.4.2-2  地基土的腐蚀性评价

| 取样深度（m） | Mg2+ （mg/kg） | SO2- （mg/ kg） | Cl- （mg/ kg） | PH值 | 矿化度 （mg/ kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.0 | 9.90 | 18.20 | 42.90 | 8.33 | 290.30 |
| 10.0 | 14.80 | 27.40 | 42.80 | 8.40 | 298.65 |
| 判别标准 | <3000 | <450 | <250 | >5.0 | <30000 |
| 腐蚀性评价 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |

- 2.5 不良地质作用及对工程不利的埋藏物

勘察工作期间，在勘探点位置未发现诸如塌陷、岩溶、滑坡、采空区、地面沉降、地裂缝等不良地质作用，也未发现影响地基稳定性的沟滨、古河道、古墓穴及防空洞等对工程不利的埋藏物。

基坑开挖应进行验槽，发现问题及时处理。

- 2.6 季节性冻土

本场地土属季节性冻土，根据区域地质资料，郑州市季节性冻土深度小于60cm，一般为20-30cm左右，可不考虑其对地基基础设计、施工的影响。

- 3、地基土物理力学性质指标统计

- 3.1 地基土物理性质指标统计

根据本场地土工试验取得的物理性质指标，依分层情况经筛选后进行分层统计，剔除异常值，结果见表3.1。

土工试验物理性质指标分层统计表  表3.1

| 地层 |  |  | 统计 指标 | 含水 率ω % | 比重 Gs | 天然 重度 γ kN/m3 | 孔隙比 e | 饱和度Sr ％ | 液限 WL % | 塑限 WP % | 塑性 指数 IP | 液性 指数 IL | 粉土黏粒 含量 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑵ | 粉土 |  | 最小值 | 10.5 | 2.69 | 17.70 | 0.652 | 40 | 23.5 | 16.1 | 7.2 | -1.22 | 9.6 |
|  |  |  | 最大值 | 18.4 | 2.70 | 19.60 | 0.824 | 76 | 26.6 | 17.8 | 8.9 | 0.76 | 13.8 |
|  |  |  | 统计个数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 |
|  |  |  | 平均值 | 16.4 | 2.69 | 18.48 | 0.741 | 67 | 24.8 | 17.1 | 7.8 | -0.08 | 11.3 |
|  |  |  | 标准差 | 3.9 | 0.00 | 0.5 | 0.068 | 11 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | - | 1.2 |
|  |  |  | 变异系数 | 0.24 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | 0.11 |
|  |  |  | 颗粒组成 | 0.25-0.075mm占6.5%; <0.075mm占93.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑶ | 粉土 |  | 最小值 | 10.8 | 2.69 | 17.70 | 0.566 | 41 | 23.7 | 16.3 | 7.3 | -0.90 | 9.6 |
|  |  |  | 最大值 | 20.1 | 2.70 | 19.40 | 0.812 | 82 | 26.4 | 17.8 | 8.6 | 0.85 | 13.8 |
|  |  |  | 统计个数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 |
|  |  |  | 平均值 | 15.7 | 2.69 | 18.51 | 0.678 | 70 | 24.9 | 17.1 | 7.8 | 0.09 | 11.3 |
|  |  |  | 标准差 | 3.1 | 0.00 | 0.5 | 0.077 | 11 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | - | 1.2 |
|  |  |  | 变异系数 | 0.20 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | - | 0.11 |
|  |  |  | 颗粒组成 | 0.25-0.075mm占7.1%; <0.075mm占92.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑷ | 粉土夹粉砂 | 粉土 | 最小值 | 21.6 | 2.69 | 17.80 | 0.588 | 74 | 23.9 | 16.6 | 7.5 | 0.54 | 10.1 |
|  |  |  | 最大值 | 25.1 | 2.70 | 19.60 | 0.794 | 96 | 26.6 | 18.0 | 8.9 | 0.97 | 13.8 |
|  |  |  | 统计个数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 |
|  |  |  | 平均值 | 23.0 | 2.70 | 18.65 | 0.713 | 83 | 25.5 | 17.4 | 8.1 | 0.68 | 11.7 |
|  |  |  | 标准差 | 1.1 | 0.00 | 0.6 | 0.067 | 6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.13 | 1.1 |
|  |  |  | 变异系数 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.10 |
|  |  |  | 颗粒组成 | 0.25-0.075mm占14.8%; <0.075mm占85.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粉砂 | 颗粒组成 | 2.0-0.5mm占0.7%; 0.5-0.25mm占5.3%; 0.25-0.075mm占48.8%; <0.075mm占45.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑸ | 粉质黏土 |  | 最小值 | 22.6 | 2.71 | 19.20 | 0.684 | 88 | 29.3 | 18.4 | 10.9 | 0.39 | - |
|  |  |  | 最大值 | 24.3 | 2.72 | 19.60 | 0.695 | 96 | 32.6 | 19.4 | 13.2 | 0.52 | - |
|  |  |  | 统计个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
|  |  |  | 平均值 | 23.5 | 2.72 | 19.40 | 0.690 | 92 | 30.6 | 18.8 | 11.8 | 0.45 | - |
|  |  |  | 标准差 | 1.2 | 0.01 | 0.3 | 0.04 | 6 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.06 | - |
|  |  |  | 变异系数 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | - |
| ⑹ | 粉土 |  | 最小值 | 15.7 | 2.69 | 19.20 | 0.562 | 75 | 24.2 | 16.6 | 7.6 | -0.15 | 11.0 |
|  |  |  | 最大值 | 23.3 | 2.70 | 19.80 | 0.725 | 93 | 27.7 | 18.0 | 9.7 | 0.63 | 14.9 |
|  |  |  | 统计个数 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 33 |
|  |  |  | 平均值 | 19.2 | 2.70 | 19.61 | 0.612 | 84 | 25.9 | 17.5 | 8.4 | 0.20 | 13.1 |
|  |  |  | 标准差 | 2.7 | 0.00 | 0.2 | 0.053 | 5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | - | 1.1 |
|  |  |  | 变异系数 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | - | 0.08 |
|  |  |  | 颗粒组成 | 0.25-0.075mm占5.3%; <0.075mm占94.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑺ | 粉质黏土 |  | 最小值 | 20.3 | 2.72 | 18.70 | 0.636 | 87 | 31.4 | 19.0 | 12.4 | 0.09 | - |
|  |  |  | 最大值 | 27.8 | 2.73 | 19.60 | 0.820 | 94 | 33.5 | 19.7 | 13.8 | 0.68 | - |
|  |  |  | 统计个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
|  |  |  | 平均值 | 24.3 | 2.72 | 19.20 | 0.728 | 91 | 32.1 | 19.3 | 12.9 | 0.39 | - |
| ⑻ | 粉质黏土 |  | 最小值 | 20.5 | 2.72 | 19.10 | 0.655 | 82 | 31.3 | 19.2 | 12.1 | 0.11 | - |
|  |  |  | 最大值 | 25.5 | 2.73 | 19.60 | 0.742 | 94 | 33.6 | 19.7 | 13.9 | 0.52 | - |
|  |  |  | 统计个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
|  |  |  | 平均值 | 22.6 | 2.72 | 19.30 | 0.693 | 89 | 32.3 | 19.4 | 12.9 | 0.26 | - |

- 3.2 标贯试验成果统计

将场地内各孔所取得的标准贯入试验成果，依分层情况经筛选后进行分层统计，剔除异常值，结果见表3.2。

标准贯入试验成果统计表  表3.2

| 层 号 |  | 样本数n | 范围值(击) | 平均值μ | 标准差σ | 变异系数δ | 使用值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑵ | 未经杆长修正 | 23 | 7.0-13.0 | 9.9 | 1.8 | 0.18 | - |
|  | 经杆长修正 | 23 | 7.0-12.5 | 9.5 | 1.6 | 0.17 | 8.3 |
| ⑶ | 未经杆长修正 | 23 | 15.0-28.0 | 19.5 | 3.6 | 0.18 | - |
|  | 经杆长修正 | 23 | 13.4-23.1 | 17.0 | 2.8 | 0.16 | 15.2 |
| ⑷ | 未经杆长修正 | 32 | 17.0-29.0 | 22.9 | 4.4 | 0.19 | - |
|  | 经杆长修正 | 32 | 13.1-24.7 | 18.8 | 3.9 | 0.21 | 16.0 |
| ⑸ | 未经杆长修正 | 9 | 10.0-15.0 | 11.6 | 1.8 | 0.16 | - |
|  | 经杆长修正 | 9 | 7.5-11.4 | 8.8 | 1.3 | 0.15 | 8.2 |
| ⑹ | 未经杆长修正 | 28 | 17.0-19.0 | 23.9 | 3.5 | 0.15 | - |
|  | 经杆长修正 | 28 | 12.6-20.4 | 16.9 | 2.2 | 0.13 | 14.8 |
| ⑺ | 未经杆长修正 | 5 | 22.0-27.0 | 23.4 | - | - | - |
|  | 经杆长修正 | 5 | 13.9-17.0 | 14.8 | - | - | 14.4 |
| ⑻ | 未经杆长修正 | 2 | 27.0-37.0 | 32.0 | - | - | - |
|  | 经杆长修正 | 2 | 16.2-21.1 | 18.6 | - | - | 17.4 |

- 3.3 静力触探成果统计

将场地各个孔实测的静力触探试验成果锥尖阻力qc、侧壁摩阻力fs，依分层情况经筛选后进行分层统计，然后按地区经验公式换算比贯入阻力Ps值，其结果见表3.3。

静力触探成果统计表   表3.3

| 层号 | 指标 | 统计 孔数 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准差 | 变异 系数 | 使用值 | Ps(MPa) (换算值) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑵ | qc(MPa) | 18 | 3.65 | 6.41 | 4.95 | 0.72 | 0.15 | 4.30 | 4.7 |
|  | fs(kPa) | 18 | 47.4 | 93.5 | 68.1 | 13.3 | 0.20 | 57.8 |  |
| ⑶ | qc(MPa) | 18 | 4.51 | 8.89 | 7.65 | 2.06 | 0.27 | 6.08 | 6.8 |
|  | fs(kPa) | 18 | 92.4 | 156.8 | 127.6 | 30.3 | 0.24 | 110.0 |  |
| ⑷ | qc(MPa) | 18 | 5.68 | 10.30 | 9.95 | 2.07 | 0.21 | 7.82 | 8.3 |
|  | fs(kPa) | 18 | 56.1 | 96.5 | 78.3 | 13.5 | 0.17 | 67.2 |  |
| ⑸ | qc(MPa) | 18 | 1.99 | 3.54 | 3.07 | 0.60 | 0.20 | 2.53 | 3.0 |
|  | fs(kPa) | 18 | 22.1 | 37.0 | 29.2 | 3.8 | 0.13 | 25.7 |  |
| ⑹ | qc(MPa) | 15 | 7.03 | 13.56 | 11.71 | 2.80 | 0.24 | 9.37 | 9.9 |
|  | fs(kPa) | 15 | 75.3 | 124.5 | 100.1 | 19.4 | 0.19 | 87.7 |  |

- 3.4 地基土抗剪强度指标统计

3.4.1 地基土抗剪强度指标（快剪）统计

根据土工试验所取得的抗剪（快剪）强度指标，依分层情况经筛选后进行分层统计，给出场地各地层的抗剪（快剪）强度指标，结果见表3.4.1。

地基土抗剪强度（快剪）指标表   表3.4.1

| 层 号 |  | 统计 个数 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准差 | 变异 系数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑵ | C（kPa） | 8 | 12.2 | 14.4 | 13.3 | 0.8 | 0.06 | 12.8 |
|  | φ（度） | 8 | 21.9 | 25.1 | 23.4 | 1.1 | 0.05 | 22.7 |
| ⑶ | C（kPa） | 10 | 12.1 | 16.4 | 14.8 | 1.4 | 0.10 | 14.0 |
|  | φ（度） | 10 | 22.2 | 24.5 | 23.2 | 0.8 | 0.03 | 22.8 |
| ⑷ | C（kPa） | 17 | 12.2 | 16.9 | 14.5 | 1.4 | 0.09 | 13.9 |
|  | φ（度） | 17 | 20.8 | 25.1 | 22.9 | 1.2 | 0.05 | 22.4 |
| ⑸ | C（kPa） | 7 | 21.7 | 26.7 | 24.2 | 1.8 | 0.08 | 23.1 |
|  | φ（度） | 7 | 13.0 | 13.8 | 13.3 | 0.4 | 0.04 | 13.2 |
| ⑹ | C（kPa） | 12 | 14.0 | 17.5 | 15.6 | 1.0 | 0.06 | 15.1 |
|  | φ（度） | 12 | 21.8 | 25.2 | 23.7 | 1.0 | 0.04 | 23.2 |
| ⑺ | C（kPa） | 4 | 31.4 | 35.2 | 33.1 | - | - | - |
|  | φ（度） | 4 | 13.9 | 15.4 | 14.4 | - | - | - |
| ⑻ | C（kPa） | 5 | 30.8 | 35.8 | 32.6 | - | - | - |
|  | φ（度） | 5 | 14.2 | 16.1 | 15.0 | - | - | - |

注：带*者为经验值。

3.4.2 地基土抗剪强度指标（三轴Cuu、фuu）统计

通过对基坑开挖深度范围内的部分土样进行三轴（不固结不排水）剪切试验，依分层情况经筛选后进行分层统计，给出场地浅部各地层的三轴试验抗剪强度指标（Cuu、фuu），结果列于表3.4.2。

三轴（UU）剪切试验抗剪强度指标表   表3.4.2

| 层 号 |  | 统计 个数 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准差 | 变异 系数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑵ | Cuu（kPa） | 9 | 12.0 | 14.2 | 13.1 | 0.6 | 0.05 | 12.5 |
|  | φuu（度） | 9 | 20.2 | 24.4 | 22.3 | 1.2 | 0.06 | 21.2 |
| ⑶ | Cuu（kPa） | 6 | 12.4 | 15.2 | 14.4 | 0.7 | 0.05 | 14.3 |
|  | φuu（度） | 6 | 20.6 | 23.7 | 22.4 | 1.3 | 0.06 | 21.7 |

- 3.5 中压固结试验成果统计

为获取岩土实际受荷段相应的参数，对预计桩端以下土层进行了中压固结试验，试验最大压力为1600kPa，大于上覆自重压力与附加压力之和。根据有关规范要求，按照统计规则对高压固结试验成果进行统计，提供不同压力段下的压缩模量值见表3.5。具体使用时，应按实际压力段选用。

中压固结试验统计表    表3.5

| 层号 |  | ⑹ | ⑺ | ⑻ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩模量 ES（MPa） | 200-400kPa | 13.7 | 11.2 | 12.5 |
|  | 400-800kPa | 19.4 | 16.8 | 18.6 |
|  | 800-1600kPa | 28.6 | 24.5 | 27.4 |

- 4、场地地震效应

- 4.1 场地土的类型及建筑场地类别

4.1.1 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)（2016年版），郑州地区抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度值为0.15g。依据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)第3.0.2条，本场地拟建建筑物为标准设防类（丙类）。

4.1.2 根据本场地11#、25#钻孔波速测试成果，分层统计各土层的剪切波速均值，见表4.1.2。

各土层波速测试成果表        表4.1.2

| 层号 | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vs（m/s） | 189 | 249 | 275 | 272 | 324 | 342 | 377 |

根据本场地剪切波速测试成果，场地等效剪切波速值为251m/s~254m/s。根据本场地地震安评资料，场地覆盖层厚度约为46m，依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）规定，综合判定建筑场地类别为Ⅱ类，设计特征周期0.40s。

- 4.2 地基土液化判别

本场地勘察期间地下水水位埋深约11.5-13.5m（标高约93.8-95.2m）。据调查，本区域地下水位年变幅约2.0m，近5年最高地下水位埋深约10.0-12.0m（标高约96.0m），历史最高地下水位埋深约6.0-8.0m（标高约100.0m）。

由于本场地20.0m深度内主要土层为粉土、粉砂，依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）初判可能液化，本场地地基土需采用标准贯入试验判别法进一步进行液化判别。按近5年最高地下水位标高约96.0m进行评价，以2#、18#、28#、34#孔为例，对地面下20m深度范围内地层液化性判别评价见表4.2。

液化判别成果表   表4.2

| 孔 号 | 层 号 | 试验深度 ds(m) | 黏粒含量 ρo(%) | 计算临界值Ncr(击) | 标贯实测值 N(击) | 液化判定 | 液化 指数 | 液化 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ILE |  |
| 2# | 4 | 11.15 | 3.0 | 9.5 | 28 | 不液化 | 0 | 不 液 化 |
|  |  | 12.15 | 11.1 | - | 19 | 不液化 |  |  |
|  |  | 13.15 | 13.7 | - | 17 | 不液化 |  |  |
|  | 5 | 14.15 | 粉质黏土 | - | 11 | 不液化 |  |  |
|  |  | 15.15 | 粉质黏土 | - | 10 | 不液化 |  |  |
|  |  | 16.15 | 粉质黏土 | - | 12 | 不液化 |  |  |
|  | 6 | 17.15 | 14.5 | - | 19 | 不液化 |  |  |
|  |  | 18.15 | 粉质黏土 | - | 24 | 不液化 |  |  |
|  |  | 19.15 | 粉质黏土 | - | 23 | 不液化 |  |  |
| 18# | 4 | 11.15 | 10.9 | - | 20 | 不液化 | 0 | 不 液 化 |
|  | 5 | 12.15 | 13.4 | - | 10 | 不液化 |  |  |
|  |  | 13.15 | 粉质黏土 | - | 11 | 不液化 |  |  |
|  |  | 14.15 | 粉质黏土 | - | 14 | 不液化 |  |  |
|  | 6 | 15.15 | 13.8 | - | 19 | 不液化 |  |  |
|  |  | 16.15 | 粉质黏土 | - | 24 | 不液化 |  |  |
|  |  | 17.15 | 粉质黏土 | - | 26 | 不液化 |  |  |
|  |  | 18.15 | 粉质黏土 | - | 26 | 不液化 |  |  |
|  |  | 19.15 | 11.3 | - | 26 | 不液化 |  |  |
| 28# | 4 | 11.15 | 12.0 | - | 21 | 不液化 | 0 | 不 液 化 |
|  |  | 12.15 | 13.7 | - | 22 | 不液化 |  |  |
|  |  | 13.15 | 12.8 | - | 10 | 不液化 |  |  |
|  | 5 | 14.15 | 粉质黏土 | - | 11 | 不液化 |  |  |
|  | 6 | 15.15 | 11.7 | - | 20 | 不液化 |  |  |
|  |  | 16.15 | 13.4 | - | 17 | 不液化 |  |  |
|  |  | 17.15 | 13.8 | - | 18 | 不液化 |  |  |
|  |  | 18.15 | 13.0 | - | 26 | 不液化 |  |  |
|  |  | 19.15 | 11.3 | - | 28 | 不液化 |  |  |
| 34# | 4 | 12.15 | 13.4 | - | 21 | 不液化 | 0 | 不 液 化 |
|  |  | 13.15 | 11.3 | - | 17 | 不液化 |  |  |
|  | 5 | 14.15 | 13.0 | - | 11 | 不液化 |  |  |
|  |  | 15.15 | 13.8 | - | 10 | 不液化 |  |  |
|  | 6 | 16.15 | 11.0 | - | 19 | 不液化 |  |  |
|  |  | 17.15 | 13.1 | - | 21 | 不液化 |  |  |
|  |  | 18.15 | 12.3 | - | 28 | 不液化 |  |  |
|  |  | 19.15 | 13.5 | - | 23 | 不液化 |  |  |

从表4.2可以看出，4个液化判别孔均不存在液化点。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版），结合周边场地资料，综合判定本场地地基土不具液化性。

- 4.3 岩土地震稳定性评价

拟建场地为郑州西部山前冲积倾斜平原区，地形稍有起伏（最大高差约2.1米），未见滑坡、崩塌等不良地质作用。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版），当抗震设防烈度7度，承载力特征值fak＞70kPa，可不考虑震陷，本场地地层最小承载力为150kPa，本场地地基土可不考虑震陷。本场地地基土不具液化性，地层层面坡度较平缓，综合评价为场地岩土地震稳定。

- 5、岩土工程分析与评价

- 5.1 工程环境条件

拟建工程位于郑州市郑州市环保北路与化肥西路西北角，交通便利。拟建场地为拆迁场地，现地表最大高差约2.1m。拟建场地东侧、南侧为规划市政道路；场地北侧、西侧为已有6层住宅楼，距离本场地基坑边线最小距离约10.3米。本场地工程环境条件较一般，工程建设应充分考虑其对周边建筑物及道路、管线的影响。

- 5.2 场地稳定性与建筑适宜性

本场地区域上位于华北地台南缘，基底地块完整，据区域资料，该地区的断裂大都为前新生代的非活动断裂，对拟建场地的稳定性无直接影响，所以场地稳定，适宜建筑。

- 5.3 地基土承载力、变形指标综合评定

根据原位测试及土工试验结果，结合地区建筑经验，综合确定地基土承载力特征值、压缩性指标建议值，结果见表5.3.1。

地基土承载力特征值、压缩性指标建议值表   表5.3.1

| 层 号 | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地层名称 | 粉土 | 粉土 | 粉土夹 粉砂 | 粉质 黏土 | 粉土 | 粉质 黏土 | 粉质 黏土 |
| 承载力特征值fak (kPa) | 150 | 180 | 190 | 150 | 200 | 230 | 240 |
| 压缩模量 Es0.1-0.2（MPa） | 8.5 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 12.5 | 9.0 | 10.0 |
| 压缩系数a0.1-0.2（MPa-1） | 0.34 | 0.22 | 0.18 | 0.38 | 0.19 | 0.32 | 0.26 |
| 压缩性评价 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |

- 5.4 地基基础方案评价

5.4.1 天然地基浅基础评价

a. 荷载估算

依据设计单位提供的勘察任务书，估算拟建建筑物荷载见表5.4.1-1。

拟建建筑物荷载估算表         表5.4.1-1

| 建筑物名称 | 地上层数 | 地下室 | 结构 类型 | 基础埋深 | 基底压力 | 单柱荷载 | 柱网间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#住宅楼 | 18F | -1F | 剪力墙 | -6.8m | 290kPa | - |  |
| 2#裙房 | 2F | -1F | 框架 | -6.0m | - | 2300kN | 8.0m×6.6m |
| 1#商业 | 2F | -1F | 框架 | -6.0m | - | 2100kN | 8.0m×6.1m |
| 3#商业 | 3F | -1F | 框架 | -5.1m | - | 3200kN | 7.8m×7.2m |
| 4#商业 | 3F | 0 | 框架 | -2.0m | - | 3200kN | 7.8m×7.2m |
| 地下车库 | - | -1F | 板柱剪力墙 | -4.5m | - | 2500kN | 8.0m×6.8m |

b. 地基土均匀性评价

假定拟建建筑物采用天然地基筏板基础，地基土均匀性评价结果见表5.4.1-2。

地基土均匀性评价  表5.4.1-2

| 建筑物名称 | 基底标高 | 持力层 | 持力层底面最大坡度 | 持力层及下卧层在宽度方向厚度差（m） | 当量模量比值 | 天然地基均匀性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#住宅楼 | 102.70m | ⑵、⑶ |  |  |  | 不均匀 |
| 2#裙房 | 103.50m | ⑵、⑶ |  |  |  | 不均匀 |
| 1#商业 | 103.50m | ⑵ | 2.0%<10% | 0.4<0.05b |  | 均匀 |
| 3#商业 | 103.00m | ⑵ | 0.8%<10% | 0.2<0.05b |  | 均匀 |
| 4#商业 | 106.15m | ⑴、⑵ |  |  |  | 不 均匀 |
| 地下车库 | 103.60m | ⑵、⑶ |  |  |  | 不均匀 |

c. 天然地基强度验算

拟建2#住宅楼：高18层，具1层地下室，若采用天然地基筏板基础，持力层为第⑵层土，局部为第⑶层。考虑不利因素，第⑵层土经深、宽修正后的地基承载力特征值：

fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)=206.4kPa。

式中：fak=150kPa，ηb=0.3，ηd=1.5，b＝6.0m，γ=18.5kN/m3，γm=18.5kN/m3，d=1.9m（考虑周围地下车库采用独立基础）。

PK >fa，天然地基强度不满足要求。

拟建2#裙房、1#商业、3#商业及地下车库：具1层地下室，若采用天然地独立基础，持力层为第⑵层土，局部为第⑶层。考虑不利因素，第⑵层土经深、宽修正后的地基承载力特征值：

fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)=163.9kPa。

式中：fak=150kPa，ηb=0.3，ηd=1.5，b＝3.0m，γ=18.5kN/m3，γm=18.5kN/m3，d=1.0m

拟建2#裙房：根据A=Fk/（fa-rGd）估算基础底面积，取A=4.0m×4.0m=16.00m2

PK＝〔2300+1.0×20×16.00〕／16.00＝163.8kPa

PK<fa，天然地基强度可满足要求。

拟建1#商业：根据A=Fk/（fa-rGd）估算基础底面积，取A=3.9m×3.9m=15.21m2

PK＝〔2100+1.0×20×15.21〕／15.21＝158.1kPa

PK<fa，天然地基强度可满足要求。

拟建3#商业：根据A=Fk/（fa-rGd）估算基础底面积，取A=4.8m×4.8m=23.04m2

PK＝〔3200+1.0×20×23.04〕／23.04＝158.9kPa

PK<fa，天然地基强度可满足要求。

拟建地下车库：根据A=Fk/（fa-rGd）估算基础底面积，取A=4.2m×4.2m=17.64m2

PK＝〔2500+1.0×20×17.64〕／17.64＝161.7kPa

PK<fa，天然地基强度可满足要求。

其下不存在相对软弱下卧层，下卧层强度满足要求。

拟建4#商业：持力层为第⑵层土，局部为第⑴层。因第⑴层填土结构松散、力学性质不均，不能作为天然地基持力层，需进行地基处理。综合考虑技术、经济因素，可在挖除局部的第⑴层填土后采用级配砂石换填处理至基底设计标高（要求分层压实回填，压实系数不小于0.97）。

采用级配砂石换填处理局部的第⑴层填土后，考虑不利因素，第⑵层土经深、宽修正后的地基承载力特征值：

fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)=183.3kPa。

式中：fak=150kPa，ηb=0.3，ηd=1.5，b＝3.0m，γ=18.5kN/m3，γm=18.5kN/m3，d=1.7m（室外场地整平标高按107.85考虑）

根据A=Fk/（fa-rGd）估算基础底面积，取A=4.5m×4.5m=20.25m2

PK＝〔3200+1.0×20×20.25〕／20.25＝178.0kPa

PK<fa，天然地基强度可满足要求。

其下不存在相对软弱下卧层，下卧层强度满足要求。

d. 变形验算

按照《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）表3.0.3，结合拟建建筑物特征及本场地地层情况，本场地拟建建筑物应变形验算。依据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第5.3.5条，地基变形量估算结果见表5.4.1-3，变形量估算值满足要求。

地基沉降量估算值表     表5.4.1-3

| 建筑物名称 | 荷载（kN） | 假定基础尺寸 | 沉降量（mm） | 相邻柱基最大沉降差 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#裙房 | 2300 | 4.0m×4.0m | 7 | 2 |
| 1#商业 | 2100 | 3.9m×3.9m | 7 | 1 |
| 3#商业 | 3200 | 4.8m×4.8m | 8 | 1 |
| 4#商业 | 3200 | 4.5m×4.5m | 12 | 2 |
| 地下车库 | 2500 | 4.2m×4.2m | 7 | 2 |

具体设计时，设计部门应根据拟建建筑物的实际荷载及所采用的基础形式核算基础尺寸，并进行下卧层强度及变形验算。

5.4.2 复合地基评价

考虑拟建场地天然地基强度较低，综合考虑经济、技术因素，本场地拟建2#住宅楼可采用水泥粉煤灰碎石桩加固浅层地基土，采用复合地基基础。根据场地地层条件，可选择第⑹层土均作为桩端持力层。

a. 水泥粉煤灰碎石桩设计参数

依据规范《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012），结合地区经验，确定水泥粉煤灰碎石桩桩侧阻力特征值qsi和桩端端阻力特征值qp设计参数，表见5.4.2-1。

水泥粉煤灰碎石桩桩基参数表   表5.4.2-1

| 层 号 | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qsi(kPa) | 28 | 33 | 34 | 28 | 35 |
| qP(kPa) |  |  |  |  | 500 |

b. 单桩承载力特征值

Ra=μpi=1nqsili+Apqp

c. 复合地基承载力，根据公式：

fspk=λmRaAp+β(1−m)fsk

桩径取400mm，取1.0，取0.85，β取0.95，算出各建筑物不同复合地基承载力特征值时对应的桩间距，见表5.4.2-2。

复合地基承载力特征值表   表5.4.2-2

| 建筑物名称 | 复合地基承载力特征值fspk (kPa) | 估算 孔号 | 有效桩长（m） | 桩端持力层 | 单桩承载力特征值kN | 桩间土承载力特征值fsk(kPa) | 面积置换率m | 正方形布桩桩间距(m) | fcu≥ (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# 住宅楼 | 290 | 25# | 16.0 | ⑹ | 720 | 150 | 0.0314 | 2.00 | 19.5 |
|  | 500 | 25# | 16.0 | ⑹ | 720 | 150 | 0.0756 | 1.29 | 19.5 |

单桩竖向承载力和复合地基承载力特征值应以静载荷试验结果为准。具体设计时可根据上部实际荷载，据所提桩基参数，选用合适的桩长、桩数和布桩方式。

d. 变形估算

按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011），各复合土层内的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的ζ倍（ζ=fspk/fak），根据各建筑物不同基底压力值，计算相对应的桩长范围内的各土层的压缩模量Esp见表5.4.2-3。

地基土复合段复合压缩模量Esp表      表5.4.2-3

| 若采用水泥粉煤灰碎石桩复合地基筏板基础，估算拟建2#住宅楼中心点沉降量约22mm，整体倾斜约0.0005，估算变形量满足要求。具体变形设计时请设计部门根据采用的复合地基承载力特征值及基础尺寸，依据上述公式确定相应的复合土层内的压缩模量，并根据建筑物实际荷载及基础尺寸进行变形计算。 复合地基承载力特征值kPa | 持力层天然地基承载力kPa | 复合压缩模量Esp |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ |
| 290 | 150 | 16.4 | 23.2 | 25.1 | 13.5 | 24.2 |
| 500 | 150 | 28.3 | 40.0 | 43.3 | 23.3 | 41.7 |

5.4.3 成桩分析及对周边环境影响

若采用水泥粉煤灰碎石桩复合地基，桩身范围内主要为中密-密实的粉土、粉砂和可塑-状粉质黏土，含少量钙质结核，一般粒径0.5~2.0cm，根据场地地层条件和周边场地施工情况，可以成桩。局部砂层中施工时容易塌孔，应注意控制提钻速度，防止桩身缺陷。建议施工前先进行工艺性试桩或借鉴邻近场地已有水泥粉煤灰碎石桩施工经验，以确定合理的施工参数，确保施工顺利进行。

另外，水泥粉煤灰碎石桩施工可能引起场地周边局部土层较大的变形，导致其对周边建筑物、道路、管线等造成不利影响。若采用水泥粉煤灰碎石桩复合地基，桩基施工前应采取一定的隔离措施，并加强对周边地面的变形观测。

5.4.4 主裙楼差异沉降分析

拟建2#住宅楼采用水泥粉煤灰碎石桩复合地基时，估算最大沉降量约22mm，而相邻地下车库、裙楼荷重小，估算地基变形量约7mm，主楼与地下车库、裙楼之间的差异沉降较大。为调整不均匀沉降，建议主楼与地下车库、裙楼之间设置沉降缝或施工后浇带等措施，并合理安排施工顺序。

- 5.5 基坑支护与降水

5.5.1 周边环境条件

拟建场地为拆迁场地，现地表最大高差约2.1m。拟建场地东侧、南侧为规划市政道路；场地北侧、西侧为已有6层住宅楼，距离本场地基坑边线最小距离约10.3米，基坑开挖应充分考虑其对周边建筑物及道路、管线的影响。

5.5.2 基坑支护方案选择

拟建工程基坑最大开挖深度约5.5m，场地周边工程环境条件一般，地层条件较简单，根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012），综合判定本工程基坑安全等级为二级。影响基坑开挖稳定的土层主要为⑴、⑵、⑶层土。

场地北侧、西侧为已有6层住宅楼，受场地条件限制，本场地基坑不可采用大范围放坡开挖，应采用支护措施，具体可采用土钉墙支护措施。

具体的支护方案应根据拟建建筑特征、实际的场地条件及拟建建筑具体施工情况由具有设计资质和能力的设计单位进行专门设计，并应特别注意考虑支护结构外围土体变形引起邻近建筑、道路设施的破坏。各土层粘聚力、内摩擦角指标详见表3.4.1和表3.4.2。

5.5.3 基坑降水

本场地勘察期间地下水水位埋深约11.5-13.5m（标高约93.8-95.2m）。据调查，本区域地下水位年变幅约2.0m，近5年最高地下水位埋深约10.0-12.0m（标高约96.0m），历史最高地下水位埋深约6.0-8.0m（标高约100.0m）。

本场地拟建工程基坑最大开挖深度约5.5m，地下水位在基底以下约8m，地下水位埋藏较深，不需要进行基坑降水施工。若遇雨季施工，应采取适当的防水、排水措施。

5.5.4 基坑开挖、支护注意事项

1）基坑开挖前，应根据支护结构形式、周围环境、工期制定施工方案；

2）土方开挖的顺序、方法必须结合支护的需要，遵循“先支后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则，施工过程中基坑边堆置土方不应超过设计荷载，应采取必要措施防止施工机械碰撞支护结构，并尽可能避免扰动基底原状土；

3）基坑开挖过程中如发生异常情况，应立即停止开挖，查明原因，并采取相应处理措施；开挖至坑底设计标高后应及时进行基础工程施工。

4）基坑开挖时，由于土体的应力条件发生变化，会导致基坑周围土体发生位移及相应的地面变形，因此有必要在施工过程中对支护体系、基坑周围土体变形及临近建筑物沉降等进行动态监测，信息化施工，避免开挖对周边建（构）筑物、周边环境等造成不良影响。当基坑侧壁变形过超过规定的监控值时，应停止开挖，并针对出现的具体情况，采取必要措施加以控制，如采取微型桩加固、高压注浆、加支撑等手段和措施。

5.5.5 危险性较大工程风险评价

本项目基坑开挖深度超过5m，根据2018年6月1日起施行的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，本项目的基坑工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

基坑开挖时，由于土体的应力条件发生变化，会导致基坑周围土体发生位移及相应的地面变形，因此有必要在施工过程中对支护体系、基坑周围土体变形变化及道路沉降等进行动态监测，信息化施工，避免开挖对周边环境等造成不良影响。当周边管网变形、基坑侧壁变形过超过规定的监控值时，应停止开挖，并针对出现的具体情况，采取必要措施加以控制，如采取微型桩加固、高压注浆、加支撑等手段和措施。

施工单位应当在基坑工程施工前编制专项施工方案并对专项方案进行论证。

- 5.6 地下水力学作用评价

本场地勘察期间地下水水位埋深约11.5-13.5m（标高约93.8-95.2m）。据调查，本区域地下水位年变幅约2.0m，近5年最高地下水位埋深约10.0-12.0m（标高约96.0m），历史最高地下水位埋深约6.0-8.0m（标高约100.0m）。

抗浮设计水位可取最高地下水位标高约100.0m。本场地地下水位埋藏较深，不需要进行抗浮设计。

- 5.7 地基基础方案选择及施工注意事项

根据拟建建筑物荷载特点，结合场地土条件和周边场地施工经验，综合考虑经济、技术因素及，建议如下：本场地拟建2#住宅楼可采用水泥粉煤灰碎石桩复合地基基础；拟建2#裙房、1#商业、3#商业及地下车库可采用天然地基独立基础；拟建4#商业可在挖除局部第⑴填土后换填（级配砂石）处理至基底标高后采用独立基础，也可考虑加深基础埋深至第⑵层土。

采用级配砂石换填处理时，要求分层压实回填，压实系数不小于0.97。

单桩承载力和复合地基承载力的确定应以静载荷试验结果为准。桩基施工应严格按有关规范进行，并做好施工监测和质量检验工作。

基坑开挖应进行验槽，发现问题及时处理。

- 6、结论与建议

①拟建场地地貌单一，地层结构简单，地貌单元属郑州西部山前冲积倾斜平原区，场地内未发现不良地质作用，场地较稳定，适宜进行工程建设。

②本场地勘察期间地下水水位埋深约11.5-13.5m（标高约93.8-95.2m）。据调查，本区域地下水位年变幅约2.0m，近5年最高地下水位埋深约10.0-12.0m（标高约96.0m），历史最高地下水位埋深约6.0-8.0m（标高约100.0m）。属第四系松散岩类孔隙潜水。地下水的补给主要为大气降水，环境类型为II类。

场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性。场地土对混凝土结构具有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。

③根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)，本地区季节性冻土深度小于60cm，可不考虑其冻深对拟建建筑物基础设计、施工的影响。

④郑州市抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第二组。本场地建筑场地类别为Ⅱ类，设计特征周期0.40s，属建筑抗震一般地段。本场地地基土无液化性，建筑抗震设计应按有关规范进行。

⑤根据拟建建筑物荷载特点，结合场地土条件和周边场地施工经验，综合考虑经济、技术因素及，建议如下：本场地拟建2#住宅楼可采用水泥粉煤灰碎石桩复合地基基础；拟建2#裙房、1#商业、3#商业及地下车库可采用天然地基独立基础；拟建4#商业可在挖除局部第⑴填土后换填（级配砂石）处理至基底标高后采用独立基础，也可考虑加深基础埋深至第⑵层土。

采用级配砂石换填处理时，要求分层压实回填，压实系数不小于0.97。

单桩承载力和复合地基承载力的确定应以静载荷试验结果为准。桩基施工应严格按有关规范进行，并做好施工监测和质量检验工作。

具体采用何种基础方案，可由设计部门根据拟建建筑物结构荷载特征和场地地层条件，充分考虑技术、经济因素综合确定。

⑥桩基施工应严格按有关规范进行，并做好施工监测和质量检验工作。单桩承载力和复合地基承载力的确定应以静载荷试验结果为准。

若采用水泥粉煤灰碎石桩复合地基基础，应注意桩基施工对周边环境的影响，可采取一定的隔离措施，并加强对周边地面的变形观测。

⑦拟建工程基坑最大开挖深度约5.5m，基坑安全等级为二级，可采用土钉墙支护措施。具体支护方案应根据拟建建筑特征、实际的场地条件及拟建建筑具体施工情况由具有设计资质和能力的设计单位进行专门设计，并应特别注意考虑支护结构外围土体变形引起邻近建筑、道路设施的破坏。

抗浮设计水位可取最高地下水位标高约100.0m。本场地地下水位埋藏较深，不需要进行基坑降水施工和抗浮设计。

⑧依据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第10.3.8条，本场地拟建建筑物应在施工和使用期间进行沉降观测。

⑨基坑开挖应进行验槽，发现问题及时处理。