[image: image26.jpg]




冷负荷计算书

图书馆
冷负荷计算书
	工程名称
	图书馆

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	暖通负荷BECH2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15200867381


目  录
11
建筑概况


11.1
概况


11.2
室外温湿度


11.3
太阳辐射照度


11.4
其他气象参数


22
计算依据


23
计算原理


23.1
外窗的日射得热冷负荷


23.2
外窗传热的冷负荷


33.3
外墙和屋盖的冷负荷


33.4
新风冷负荷


33.5
内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷


43.6
渗透空气冷负荷


53.7
设备冷负荷


53.8
照明冷负荷


63.9
人体冷负荷


63.10
冷负荷的修正


74
外围护构造


74.1
屋顶


74.1.1
坡屋面构造


74.2
外墙


74.2.1
外墙面构造


84.3
梁柱


84.3.1
热桥柱构造


84.4
热桥梁


84.4.1
热桥梁构造


84.5
热桥板


84.5.1
热桥板构造


94.6
挑空楼板


94.6.1
挑空楼板构造一


95
内围护构造


95.1
内墙


95.1.1
控温房间隔墙构造一


105.2
楼板


105.2.1
控温房间楼板构造一


106
封闭阳台构造


107
地下围护构造


107.1
周边地面


107.1.1
地面构造一


107.2
非周边地面


107.2.1
地面构造一


118
窗构造


119
门构造


1110
负荷指标


1111
建筑按楼层汇总表


1212
新风负荷表


1313
房间冷负荷详细表




1 建筑概况
1.1 概况
	地理位置
	浙江-台州

	北纬
	28.68

	东经
	121.43

	建筑名称
	图书馆

	建筑面积
	地上 578.56 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 14.60 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 2
	地下 0

	北向角度
	135°


1.2 室外温湿度
	时刻
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	温度(℃)
	27
	27
	27
	26
	26
	26
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	湿度(%)
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72

	时刻
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	温度(℃)
	31
	32
	32
	32
	31
	31
	31
	30
	29
	28
	28
	28

	湿度(%)
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72


1.3 太阳辐射照度
	朝向/时刻
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	朝向
	S
	直射
	0
	0
	0
	1
	26
	43
	53
	43
	26
	1
	0
	0
	0

	
	
	散射
	35
	65
	90
	114
	127
	137
	137
	137
	127
	114
	90
	65
	35

	
	SE
	直射
	112
	227
	288
	292
	235
	134
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	35
	65
	90
	114
	127
	137
	137
	137
	127
	114
	90
	65
	35

	
	E
	直射
	273
	445
	487
	435
	292
	108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	35
	65
	90
	114
	127
	137
	137
	137
	127
	114
	90
	65
	35

	
	NE
	直射
	256
	376
	362
	262
	120
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	35
	65
	90
	114
	127
	137
	137
	137
	127
	114
	90
	65
	35

	
	N
	直射
	64
	45
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	45
	64

	
	
	散射
	35
	65
	90
	114
	127
	137
	137
	137
	127
	114
	90
	65
	35

	
	H
	直射
	27
	155
	333
	500
	626
	706
	734
	706
	626
	500
	333
	155
	27

	
	
	散射
	50
	78
	92
	108
	109
	114
	110
	114
	109
	108
	92
	78
	50


1.4 其他气象参数
	大气透明度等级
	4

	夏季室外计算日平均温度twp（℃）
	28.9

	夏季室外计算干球温度twg（℃）
	32.0

	室外计算日较差⊿tr（℃）
	6.0

	夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	18.6

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7

	外墙太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）
	27.7

	夏季大气压力(Pa)
	100250


2 计算依据
1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 
2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005
3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008
4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015
3 计算原理
3.1 外窗的日射得热冷负荷
      [image: image2.wmf]N

CL

N

c

z

SC

CL

c

z

SC

c

c

C

J

x

x

F

C

J

x

x

F

F

Q

)

(

)

(

7

.

0

)

7

.

0

(

max

1

max

1

×

×

+

-

=

       
公式中：
Qc——各小时的日射冷负荷（W）；
Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；
F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；
Xsc——窗的自遮阳系数；
xm——窗的有效面积系数:
xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：
xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：
Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。
CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；
（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；
（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。
3.2 外窗传热的冷负荷
      外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。
                  [image: image3.wmf])

(

2

n

k

wp

c

c

k

t

t

t

F

K

x

Q

-

D

+

=

                          
式中：
Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；
Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；
KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
tn——室内计算温度（℃）；
△tk——夏季室外逐时温差，
[image: image4.wmf]r

k

t

t

D

=

D

b


β——室外温度逐时变化系数；
△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。
3.3 外墙和屋盖的冷负荷
               [image: image5.wmf])

(

n

w

fp

wp

w

w

w

t

t

t

t

F

K

Q

-

D

+

D

+

=

                          
式中：
Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；
Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），
[image: image6.wmf]w

p

fp

J

t

a

r

=

D


Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；
αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；
ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。
tn——室内计算温度。
△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；
3.4  新风冷负荷
新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量[image: image7.wmf](

１－ηζ[image: image8.wmf])


式中：
η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。
3.5  内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：
[image: image9.wmf])

(

4

n

ls

wp

t

t

t

KF

Q

-

D

+

=


式中：
Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；
K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
F——内墙或楼板的面积(㎡)；
△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；
“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：
[image: image10.wmf])

(

4

n

ls

t

t

KF

Q

-

=


式中：
tls——邻室设计温度
内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。
地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：
[image: image11.wmf])

(

n

wp

D

D

D

t

t

F

K

Q

-

=


式中：
QD——地面冷负荷（W）；
KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；
FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；
3.6  渗透空气冷负荷
空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：  
（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：
[image: image12.wmf]1

1

V

n

L

=


式中：
L——门渗透空气量（m³/h）；
n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。
（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：
[image: image13.wmf])

(

6

.

3

1

n

w

w

q

h

h

L

Q

-

=

r


式中：
L——渗入室内的总空气量（[image: image14.wmf]h

m

/

3

）；
ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；
hw——在夏季室外计算参数时的焓值；
hn——室内空气的焓值。
（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：
[image: image15.wmf])

(

1000

1

n

w

w

d

d

L

W

-

=

r


式中：
hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；
hn——室内空气的含湿量（g/kg）。
其他符号与上同。
3.7  设备冷负荷
（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：


[image: image16.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                     
式中：
T——热源投入使用的时刻（点钟）；
τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；
Qs——热源的计算散热量（W）；
（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：


[image: image17.wmf]4

s

n

Q

Q

=

                                        
式中：
n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；
Qs——热源的计算散热量（W）。
3.8  照明冷负荷
（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：


[image: image18.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                       
式中：
T——开灯时刻（点钟）；
τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；
Qs——照明设备的散热量（W）；
当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

[image: image19.wmf]4

n

Q

Q

s

×

=

                                          
式中：
n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。
Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：
对于明装的白炽灯

[image: image20.wmf]3

1000

n

N

Q

s

×

=

                              
对于荧光灯

[image: image21.wmf]N

n

n

n

Q

s

7

6

3

1000

=

                           
式中：
N——照明设备的安装功率(kW)；
n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；
n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；
n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.
3.9  人体冷负荷
（1）显热冷负荷
人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：
[image: image22.wmf]T

X

-

=

τ

s

Q

Q

t


式中：
T——人员进入房间的时刻（点钟）；
τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；
Qs——人体显热的散热量（W）；
人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：
[image: image23.wmf]x

s

q

n

Q

f

=


式中：
n——空调房间内的人员总数；
φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；
qx——每名成年男子的显热散热量（W）。
（2）潜热冷负荷
潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：
[image: image24.wmf]q

q

q

n

Q

f

=


式中：.
qq——每名男子的潜热散热量（W） 。
其余符号与（1）中所述一致。
（3）人体全热冷负荷Q（W）
该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：


[image: image25.wmf]q

Q

Q

Q

+

=

τ

                                       
3.10  冷负荷的修正
（1）间歇附加系数
对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。
（2）轻型附加系数
每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。
（3）其它附加系数
对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。
4 外围护构造
4.1 屋顶
4.1.1 坡屋面构造
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	30
	1.74
	17.06
	1
	0.017
	0.294

	防水卷材
	3
	0.17
	3.302
	1
	0.018
	0.058

	防水涂料
	2
	0.17
	3.302
	1
	0.012
	0.039

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（XPS）
	60
	0.03
	0.32
	1.2
	1.667
	0.64

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	235
	－
	－
	－
	1.804
	2.462

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.509

	衰减度ν
	65.26

	延迟时间ξ(h)
	6.45

	衰减倍数β
	0.20


备注：
4.2 外墙
4.2.1 外墙面构造
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.93
	11.37
	1
	0.005
	0.061

	防水砂浆
	15
	0.93
	11.37
	1
	0.016
	0.183

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	200
	0.18
	3.598
	1.25
	0.889
	3.998

	无机轻集料保温板Ⅰ型
	40
	0.058
	1
	1.2
	0.575
	0.69

	水泥砂浆
	15
	0.93
	11.37
	1
	0.016
	0.183

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.501
	5.115

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.602

	衰减度ν
	57.40

	延迟时间ξ(h)
	12.33

	衰减倍数β
	0.19


备注：
4.3 梁柱
4.3.1 热桥柱构造
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.93
	11.37
	1
	0.005
	0.061

	防水砂浆
	35
	0.93
	11.37
	1
	0.038
	0.428

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	无机轻集料保温板Ⅰ型
	40
	0.058
	1
	1.2
	0.575
	0.69

	水泥砂浆
	15
	0.93
	11.37
	1
	0.016
	0.183

	各层之和∑
	295
	－
	－
	－
	0.749
	3.339

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.100

	衰减度ν
	37.65

	延迟时间ξ(h)
	8.02

	衰减倍数β
	0.16


备注：
4.4 热桥梁
4.4.1 热桥梁构造
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.93
	11.37
	1
	0.005
	0.061

	防水砂浆
	35
	0.93
	11.37
	1
	0.038
	0.428

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	无机轻集料保温板Ⅰ型
	40
	0.058
	1
	1.2
	0.575
	0.69

	水泥砂浆
	15
	0.93
	11.37
	1
	0.016
	0.183

	各层之和∑
	295
	－
	－
	－
	0.749
	3.339

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.100

	衰减度ν
	37.65

	延迟时间ξ(h)
	8.02

	衰减倍数β
	0.16


备注：
4.5 热桥板
4.5.1 热桥板构造
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.93
	11.37
	1
	0.005
	0.061

	防水砂浆
	15
	0.93
	11.37
	1
	0.016
	0.183

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	无机轻集料保温板Ⅰ型
	40
	0.058
	1
	1.2
	0.575
	0.69

	水泥砂浆
	15
	0.93
	11.37
	1
	0.016
	0.183

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	0.727
	3.095

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.127

	衰减度ν
	31.20

	延迟时间ξ(h)
	7.44

	衰减倍数β
	0.19


备注：
4.6 挑空楼板
4.6.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	细石混凝土
	20
	1.74
	17.06
	1
	0.011
	0.196

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	岩棉板(ρ0≥80)
	100
	0.044
	0.75
	1.3
	1.748
	1.705

	抗裂砂浆
	5
	0.93
	11.37
	1
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	265
	－
	－
	－
	1.856
	3.392

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.496

	衰减度ν
	49.50

	延迟时间ξ(h)
	7.85

	衰减倍数β
	0.27


备注：
5 内围护构造
5.1 内墙
5.1.1 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.75
	7.49
	1
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.925

	衰减度ν
	9.97

	延迟时间ξ(h)
	6.37

	衰减倍数β
	0.34


备注：
5.2 楼板
5.2.1 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.74
	17.06
	1
	0.023
	0.392

	无机轻集料保温浆料Ⅰ型
	32
	0.058
	1.2
	1.25
	0.441
	0.662

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	192
	－
	－
	－
	0.533
	2.240

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.327

	衰减度ν
	24.79

	延迟时间ξ(h)
	6.47

	衰减倍数β
	0.20


备注：
6 封闭阳台构造
本工程无此项内容
7 地下围护构造
7.1 周边地面
7.1.1 地面构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	细石混凝土
	20
	1.74
	17.06
	1
	0.011
	0.196

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.102
	1.627

	夏季传热系数K
	0.520

	衰减度ν
	37.25

	延迟时间ξ(h)
	6.20

	衰减倍数β
	0.34


备注：
7.2 非周边地面
7.2.1 地面构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	细石混凝土
	20
	1.74
	17.06
	1
	0.011
	0.196

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.102
	1.627

	夏季传热系数K
	0.300

	衰减度ν
	37.25

	延迟时间ξ(h)
	6.20

	衰减倍数β
	0.58


备注：
8 窗构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	隔热金属型材(Kf=5.8,框面积20%)(6高透光Low-E+12空气+6透明)
	2.70
	0.50


9 门构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	多功能户门（具有保温、隔声、防盗等功能）
	1.50

	内门
	3.00


10 负荷指标
	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	50698
	578.56
	87.63

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	560.00
	90.53


11 建筑按楼层汇总表
	楼层
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1001[办公-普通办公室]
	120.00
	17
	9162
	5774
	3388
	4.79
	3562
	76.35

	
	1002[办公-其它]
	8.00
	9
	642
	417
	226
	0.32
	237
	80.30

	
	1003[办公-普通办公室]
	16.00
	9
	1340
	888
	452
	0.64
	475
	83.75

	
	整层
	144.00
	17
	11018
	6952
	4065
	5.75
	4274
	76.51

	2层
	2001[学校-教室]
	192.00
	17
	19076
	10041
	9034
	12.78
	9498
	99.35

	
	2002[办公-普通办公室]
	64.00
	18
	5330
	3524
	1807
	2.56
	1900
	83.29

	
	2003[办公-普通办公室]
	64.00
	18
	5538
	3731
	1807
	2.56
	1900
	86.53

	
	2004[办公-普通办公室]
	32.00
	18
	3162
	2259
	903
	1.28
	950
	98.83

	
	2005[办公-普通办公室]
	32.00
	9
	3404
	2500
	903
	1.28
	950
	106.36

	
	2006[办公-普通办公室]
	32.00
	9
	3516
	2612
	903
	1.28
	950
	109.87

	
	整层
	416.00
	18
	39727
	24368
	15358
	21.72
	16147
	95.50

	建筑
	560.00
	18
	50698
	31274
	19424
	27.47
	20421
	90.53


12 新风负荷表
	楼层
	房间
	面积
(㎡)
	新风量
(m3/h)
	全热
负荷
(W)
	显热
负荷
(W)
	潜热
负荷
(W)
	湿负荷
(kg/h)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1001[办公-普通办公室]
	120.00
	360.00
	3562
	719
	2843
	3.97
	29.68

	
	1002[办公-其它]
	8.00
	24.00
	237
	48
	190
	0.26
	29.68

	
	1003[办公-普通办公室]
	16.00
	48.00
	475
	96
	379
	0.53
	29.68

	
	合计
	144
	432.00
	4274
	862
	3412
	4.77
	29.68

	2层
	2001[学校-教室]
	192.00
	960.00
	9498
	1917
	7582
	10.60
	49.47

	
	2002,2003[办公-普通办公室]
	64.00
	192.00
	1900
	383
	1516
	2.12
	29.68

	
	2004,2005,2006[办公-普通办公室]
	32.00
	96.00
	950
	192
	758
	1.06
	29.68

	
	合计
	416
	1632.00
	16147
	3258
	12889
	18.02
	38.81

	总计
	560
	2064.00
	20421
	4121
	16300
	22.79
	36.47


13 房间冷负荷详细表
	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1001[办公-普通办公室]
	3.30
	120.00
	26
	60
	5774.3
	17
	9162.2
	17
	4.79
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=16.80
K=0.60 D=5.12
	103.9
73.5
	98.0
72.0
	97.5
71.1
	96.2
70.2
	93.2
69.4
	90.4
68.8
	86.2
82.8
	81.2
97.3
	79.0
107.7
	77.2
114.1
	75.7
114.8
	74.4
111.5

	西南外墙
	F=32.22
K=0.60 D=5.12
	189.1
144.2
	211.3
140.9
	226.8
138.9
	234.5
136.8
	230.2
135.0
	217.4
133.6
	192.2
139.5
	162.3
146.6
	157.2
153.9
	153.0
161.3
	149.6
166.9
	146.5
172.1

	西北外墙
	F=28.62
K=0.60 D=5.12
	154.9
127.4
	164.4
124.4
	184.1
122.6
	201.1
120.7
	209.5
119.1
	208.6
117.8
	187.0
123.0
	143.9
129.3
	139.3
135.7
	135.4
142.3
	132.3
147.3
	129.5
151.9

	东北外墙
	F=13.95
K=0.60 D=5.12
	79.5
60.3
	80.2
59.1
	79.8
58.4
	78.8
57.7
	76.4
57.0
	74.1
56.5
	70.7
76.8
	66.6
89.6
	64.8
94.0
	63.3
93.6
	62.2
88.6
	61.1
81.9

	东南外窗
	总负荷(W)
F=7.20
	153.2
768.1
	130.1
538.7
	115.2
534.3
	100.2
516.8
	87.5
480.9
	76.9
473.4
	320.7
432.5
	580.1
287.7
	779.8
249.9
	901.8
219.0
	910.4
193.5
	831.6
170.8

	
	传热负荷(W)
K=2.70
	26.2
102.7
	15.8
112.0
	12.3
116.6
	7.7
115.5
	4.2
106.2
	1.9
101.6
	8.9
88.8
	23.9
72.6
	42.5
56.4
	59.9
44.8
	74.9
36.7
	90.0
29.7

	
	日射得热(W)
SC=0.50
	126.9
665.4
	114.2
426.7
	102.8
417.6
	92.5
401.3
	83.3
374.6
	75.0
371.9
	311.8
343.6
	556.2
215.1
	737.3
193.6
	841.9
174.2
	835.5
156.8
	741.6
141.1

	西北外窗
	总负荷(W)
F=3.60
	89.2
231.6
	76.4
257.4
	67.8
342.5
	59.3
457.4
	52.0
538.0
	45.9
559.6
	106.2
466.1
	130.6
165.2
	145.1
144.2
	172.3
126.8
	195.9
112.3
	218.0
99.5

	
	传热负荷(W)
K=2.70
	13.1
51.4
	7.9
56.0
	6.2
58.3
	3.9
57.7
	2.1
53.1
	1.0
50.8
	4.4
44.4
	12.0
36.3
	21.2
28.2
	29.9
22.4
	37.5
18.3
	45.0
14.9

	
	日射得热(W)
SC=0.50
	76.1
180.2
	68.5
201.4
	61.6
284.2
	55.5
399.6
	49.9
484.9
	44.9
508.8
	101.8
421.7
	118.7
128.9
	123.9
116.0
	142.3
104.4
	158.5
94.0
	173.0
84.6

	东北外窗
	总负荷(W)
F=4.05
	85.2
290.4
	72.3
299.8
	64.0
297.7
	55.7
288.1
	48.6
268.2
	42.7
264.2
	303.2
241.4
	469.9
160.1
	532.7
139.1
	517.4
121.8
	440.9
107.6
	372.8
95.0

	
	传热负荷(W)
K=2.70
	14.8
57.8
	8.9
63.0
	6.9
65.6
	4.3
65.0
	2.4
59.7
	1.1
57.1
	5.0
50.0
	13.5
40.8
	23.9
31.7
	33.7
25.2
	42.1
20.6
	50.6
16.7

	
	日射得热(W)
SC=0.50
	70.4
232.6
	63.4
236.8
	57.0
232.1
	51.3
223.2
	46.2
208.4
	41.6
207.1
	298.2
191.4
	456.4
119.3
	508.9
107.4
	483.7
96.6
	398.8
87.0
	322.2
78.3

	西南外门
	F=3.78
K=1.50
	7.7
30.0
	4.6
32.7
	3.6
34.0
	2.2
33.7
	1.2
31.0
	0.6
29.6
	2.6
25.9
	7.0
21.2
	12.4
16.4
	17.5
13.1
	21.9
10.7
	26.2
8.7

	西北外门
	F=3.78
K=1.50
	7.7
30.0
	4.6
32.7
	3.6
34.0
	2.2
33.7
	1.2
31.0
	0.6
29.6
	2.6
25.9
	7.0
21.2
	12.4
16.4
	17.5
13.1
	21.9
10.7
	26.2
8.7

	设备
	负荷(W)
	504.0
1422.0
	432.0
1476.0
	378.0
1512.0
	342.0
1548.0
	288.0
1584.0
	270.0
1602.0
	720.0
1638.0
	936.0
1206.0
	1098.0
972.0
	1206.0
810.0
	1296.0
684.0
	1368.0
576.0

	照明
	显热(W)
	194.4
928.8
	162.0
950.4
	140.4
972.0
	118.8
982.8
	97.2
993.6
	86.4
1004.4
	453.6
1015.2
	669.6
648.0
	756.0
421.2
	810.0
345.6
	853.2
280.8
	896.4
237.6

	人体
	显热(W)
	105.5
670.7
	90.4
685.8
	75.4
693.3
	67.8
700.8
	52.8
708.4
	45.2
715.9
	391.9
723.5
	535.1
369.3
	580.3
226.1
	610.4
180.9
	633.0
150.7
	655.6
128.1

	
	全热(W)
	105.5
1215.5
	90.4
1230.6
	75.4
1238.1
	67.8
1245.6
	52.8
1253.2
	45.2
1260.7
	936.7
1268.3
	1079.9
369.3
	1125.1
226.1
	1155.2
180.9
	1177.8
150.7
	1200.4
128.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.82
	0.00
0.82
	0.00
0.82
	0.00
0.82
	0.00
0.82
	0.00
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.00
	0.82
0.00
	0.82
0.00
	0.82
0.00
	0.82
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
718.7
	0.0
718.7
	0.0
718.7
	0.0
718.7
	0.0
718.7
	0.0
718.7
	718.7
718.7
	718.7
0.0
	718.7
0.0
	718.7
0.0
	718.7
0.0
	718.7
0.0

	
	全热(W)
	0.0
3561.8
	0.0
3561.8
	0.0
3561.8
	0.0
3561.8
	0.0
3561.8
	0.0
3561.8
	3561.8
3561.8
	3561.8
0.0
	3561.8
0.0
	3561.8
0.0
	3561.8
0.0
	3561.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
3.97
	0.00
3.97
	0.00
3.97
	0.00
3.97
	0.00
3.97
	0.00
3.97
	3.97
3.97
	3.97
0.00
	3.97
0.00
	3.97
0.00
	3.97
0.00
	3.97
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1674
8884
	1526
8776
	1436
8917
	1359
9053
	1238
9122
	1159
9162
	6943
9097
	7896
3341
	8464
2677
	8788
2341
	8900
2068
	8913
1842

	含新风显热冷负荷(W)
	1674
5496
	1526
5389
	1436
5530
	1359
5665
	1238
5734
	1159
5774
	3556
5709
	4508
3341
	5076
2677
	5400
2341
	5512
2068
	5525
1842

	含新风湿负荷(kg/h)
	4.79
4.79
	4.79
4.79
	4.79
4.79
	4.79
4.79
	4.79
4.79
	4.79
4.79
	4.79
4.79
	4.79
4.79
	4.79
4.79
	4.79
4.79
	4.79
4.79
	4.79
4.79

	不含新风全热冷负荷(W)
	1674
5322
	1526
5215
	1436
5356
	1359
5491
	1238
5560
	1159
5600
	3382
5535
	4334
3341
	4902
2677
	5227
2341
	5338
2068
	5351
1842

	不含新风显热冷负荷(W)
	1674
4777
	1526
4670
	1436
4811
	1359
4947
	1238
5016
	1159
5056
	2837
4990
	3789
3341
	4357
2677
	4682
2341
	4793
2068
	4806
1842

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82
	0.82
0.82


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1002[办公-其它]
	3.30
	8.00
	26
	60
	416.6
	9
	642.4
	9
	0.32
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东北外墙
	F=4.65
K=0.60 D=5.12
	26.5
20.1
	26.7
19.7
	26.6
19.5
	26.3
19.2
	25.5
19.0
	24.7
18.8
	23.6
25.6
	22.2
29.9
	21.6
31.3
	21.1
31.2
	20.7
29.5
	20.4
27.3

	东北外窗
	总负荷(W)
F=1.35
	28.4
96.8
	24.1
99.9
	21.3
99.2
	18.6
96.0
	16.2
89.4
	14.2
88.1
	101.1
80.5
	156.6
53.4
	177.6
46.4
	172.5
40.6
	147.0
35.9
	124.3
31.7

	
	传热负荷(W)
K=2.70
	4.9
19.3
	3.0
21.0
	2.3
21.9
	1.4
21.7
	0.8
19.9
	0.4
19.0
	1.7
16.7
	4.5
13.6
	8.0
10.6
	11.2
8.4
	14.0
6.9
	16.9
5.6

	
	日射得热(W)
SC=0.50
	23.5
77.5
	21.1
78.9
	19.0
77.4
	17.1
74.4
	15.4
69.5
	13.9
69.0
	99.4
63.8
	152.1
39.8
	169.6
35.8
	161.2
32.2
	132.9
29.0
	107.4
26.1

	设备
	负荷(W)
	33.6
94.8
	28.8
98.4
	25.2
100.8
	22.8
103.2
	19.2
105.6
	18.0
106.8
	48.0
109.2
	62.4
80.4
	73.2
64.8
	80.4
54.0
	86.4
45.6
	91.2
38.4

	照明
	显热(W)
	13.0
61.9
	10.8
63.4
	9.4
64.8
	7.9
65.5
	6.5
66.2
	5.8
67.0
	30.2
67.7
	44.6
43.2
	50.4
28.1
	54.0
23.0
	56.9
18.7
	59.8
15.8

	人体
	显热(W)
	7.0
44.7
	6.0
45.7
	5.0
46.2
	4.5
46.7
	3.5
47.2
	3.0
47.7
	26.1
48.2
	35.7
24.6
	38.7
15.1
	40.7
12.1
	42.2
10.0
	43.7
8.5

	
	全热(W)
	7.0
81.0
	6.0
82.0
	5.0
82.5
	4.5
83.0
	3.5
83.5
	3.0
84.0
	62.4
84.6
	72.0
24.6
	75.0
15.1
	77.0
12.1
	78.5
10.0
	80.0
8.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.00
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00
	0.05
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
47.9
	0.0
47.9
	0.0
47.9
	0.0
47.9
	0.0
47.9
	0.0
47.9
	47.9
47.9
	47.9
0.0
	47.9
0.0
	47.9
0.0
	47.9
0.0
	47.9
0.0

	
	全热(W)
	0.0
237.5
	0.0
237.5
	0.0
237.5
	0.0
237.5
	0.0
237.5
	0.0
237.5
	237.5
237.5
	237.5
0.0
	237.5
0.0
	237.5
0.0
	237.5
0.0
	237.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.00
0.26
	0.26
0.26
	0.26
0.00
	0.26
0.00
	0.26
0.00
	0.26
0.00
	0.26
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	108
592
	96
601
	88
604
	80
604
	71
601
	66
602
	503
605
	595
231
	635
186
	642
161
	627
140
	613
122

	含新风显热冷负荷(W)
	108
366
	96
375
	88
378
	80
379
	71
375
	66
376
	277
379
	369
231
	409
186
	417
161
	401
140
	387
122

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32

	不含新风全热冷负荷(W)
	108
355
	96
363
	88
367
	80
367
	71
364
	66
365
	265
367
	358
231
	398
186
	405
161
	389
140
	376
122

	不含新风显热冷负荷(W)
	108
318
	96
327
	88
331
	80
331
	71
327
	66
328
	229
331
	322
231
	361
186
	369
161
	353
140
	339
122

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1003[办公-普通办公室]
	3.30
	16.00
	26
	60
	888.3
	9
	1340.0
	9
	0.64
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=12.00
K=0.60 D=5.12
	74.2
52.5
	70.0
51.4
	69.7
50.8
	68.7
50.1
	66.6
49.6
	64.5
49.2
	61.6
59.2
	58.0
69.5
	56.4
77.0
	55.1
81.5
	54.1
82.0
	53.2
79.6

	东北外墙
	F=9.30
K=0.60 D=5.12
	53.0
40.2
	53.4
39.4
	53.2
38.9
	52.5
38.4
	50.9
38.0
	49.4
37.7
	47.1
51.2
	44.4
59.7
	43.2
62.7
	42.2
62.4
	41.4
59.1
	40.7
54.6

	东北外窗
	总负荷(W)
F=2.70
	56.8
193.6
	48.2
199.9
	42.6
198.5
	37.1
192.1
	32.4
178.8
	28.4
176.2
	202.1
160.9
	313.3
106.8
	355.2
92.7
	344.9
81.2
	294.0
71.7
	248.6
63.3

	
	传热负荷(W)
K=2.70
	9.8
38.5
	5.9
42.0
	4.6
43.7
	2.9
43.3
	1.6
39.8
	0.7
38.1
	3.3
33.3
	9.0
27.2
	15.9
21.1
	22.4
16.8
	28.1
13.8
	33.7
11.1

	
	日射得热(W)
SC=0.50
	46.9
155.0
	42.2
157.9
	38.0
154.7
	34.2
148.8
	30.8
139.0
	27.7
138.1
	198.8
127.6
	304.3
79.5
	339.2
71.6
	322.5
64.4
	265.9
58.0
	214.8
52.2

	设备
	负荷(W)
	67.2
189.6
	57.6
196.8
	50.4
201.6
	45.6
206.4
	38.4
211.2
	36.0
213.6
	96.0
218.4
	124.8
160.8
	146.4
129.6
	160.8
108.0
	172.8
91.2
	182.4
76.8

	照明
	显热(W)
	25.9
123.8
	21.6
126.7
	18.7
129.6
	15.8
131.0
	13.0
132.5
	11.5
133.9
	60.5
135.4
	89.3
86.4
	100.8
56.2
	108.0
46.1
	113.8
37.4
	119.5
31.7

	人体
	显热(W)
	14.1
89.4
	12.1
91.4
	10.0
92.4
	9.0
93.4
	7.0
94.5
	6.0
95.5
	52.2
96.5
	71.3
49.2
	77.4
30.1
	81.4
24.1
	84.4
20.1
	87.4
17.1

	
	全热(W)
	14.1
162.1
	12.1
164.1
	10.0
165.1
	9.0
166.1
	7.0
167.1
	6.0
168.1
	124.9
169.1
	144.0
49.2
	150.0
30.1
	154.0
24.1
	157.0
20.1
	160.1
17.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.00
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00
	0.11
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
95.8
	0.0
95.8
	0.0
95.8
	0.0
95.8
	0.0
95.8
	0.0
95.8
	95.8
95.8
	95.8
0.0
	95.8
0.0
	95.8
0.0
	95.8
0.0
	95.8
0.0

	
	全热(W)
	0.0
474.9
	0.0
474.9
	0.0
474.9
	0.0
474.9
	0.0
474.9
	0.0
474.9
	474.9
474.9
	474.9
0.0
	474.9
0.0
	474.9
0.0
	474.9
0.0
	474.9
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.53
	0.00
0.53
	0.00
0.53
	0.00
0.53
	0.00
0.53
	0.00
0.53
	0.53
0.53
	0.53
0.00
	0.53
0.00
	0.53
0.00
	0.53
0.00
	0.53
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	291
1237
	263
1253
	245
1259
	229
1259
	208
1252
	196
1254
	1067
1269
	1249
532
	1327
448
	1340
403
	1308
362
	1279
323

	含新风显热冷负荷(W)
	291
785
	263
801
	245
808
	229
807
	208
800
	196
802
	615
817
	797
532
	875
448
	888
403
	856
362
	828
323

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64
	0.64
0.64

	不含新风全热冷负荷(W)
	291
762
	263
778
	245
784
	229
784
	208
777
	196
779
	592
794
	774
532
	852
448
	865
403
	833
362
	804
323

	不含新风显热冷负荷(W)
	291
689
	263
706
	245
712
	229
712
	208
705
	196
706
	520
721
	701
532
	779
448
	792
403
	760
362
	732
323

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11
	0.11
0.11


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2001[学校-教室]
	4.50
	192.00
	26
	60
	10041.3
	17
	19075.6
	17
	12.78
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=207.22
K=0.51 D=2.46
	1389.0
1126.2
	1261.2
1291.3
	1221.3
1476.0
	1188.0
1665.3
	1160.3
1816.5
	1135.8
1933.9
	1116.6
1999.7
	1092.5
2017.5
	1076.3
1975.5
	1060.5
1882.6
	1047.0
1728.8
	1035.7
1564.6

	东南外墙
	F=55.56
K=0.60 D=5.12
	343.7
243.0
	324.2
238.1
	322.5
235.2
	318.1
232.2
	308.2
229.6
	298.8
227.6
	285.1
273.9
	268.6
321.7
	261.3
356.3
	255.3
377.3
	250.5
379.7
	246.1
368.8

	西南外墙
	F=35.52
K=0.60 D=5.12
	208.5
159.0
	232.9
155.3
	250.1
153.1
	258.5
150.8
	253.8
148.9
	239.7
147.3
	211.9
153.8
	179.0
161.6
	173.3
169.7
	168.7
177.8
	164.9
184.0
	161.5
189.8

	西南外窗
	总负荷(W)
F=8.64
	208.0
698.0
	177.9
859.3
	157.8
1076.6
	137.9
1218.1
	120.9
1221.5
	106.5
1110.1
	251.7
853.8
	310.6
386.2
	345.7
336.9
	411.1
296.0
	468.1
262.1
	521.3
231.9

	
	传热负荷(W)
K=2.70
	31.5
123.3
	19.0
134.4
	14.8
140.0
	9.2
138.6
	5.1
127.5
	2.3
121.9
	10.6
106.6
	28.7
87.1
	51.0
67.7
	71.8
53.7
	89.9
44.0
	108.0
35.7

	
	日射得热(W)
SC=0.50
	176.5
574.7
	158.9
724.9
	143.0
936.7
	128.7
1079.5
	115.8
1094.1
	104.2
988.2
	241.1
747.2
	281.9
299.1
	294.7
269.2
	339.3
242.3
	378.2
218.1
	413.3
196.3

	东南外门
	F=1.89
K=1.50
	3.8
15.0
	2.3
16.3
	1.8
17.0
	1.1
16.8
	0.6
15.5
	0.3
14.8
	1.3
13.0
	3.5
10.6
	6.2
8.2
	8.7
6.5
	10.9
5.3
	13.1
4.3

	挑空楼板
	F=96.00
K=0.50 D=3.39
	380.5
219.0
	392.5
215.1
	369.5
285.5
	291.9
314.8
	278.1
317.0
	267.0
320.4
	258.0
339.5
	250.0
357.3
	244.3
368.7
	234.8
378.0
	229.5
378.9
	223.8
373.8

	设备
	负荷(W)
	268.8
758.4
	230.4
787.2
	201.6
806.4
	182.4
825.6
	153.6
844.8
	144.0
854.4
	384.0
873.6
	499.2
643.2
	585.6
518.4
	643.2
432.0
	691.2
364.8
	729.6
307.2

	照明
	显热(W)
	311.0
1486.1
	259.2
1520.6
	224.6
1555.2
	190.1
1572.5
	155.5
1589.8
	138.2
1607.0
	725.8
1624.3
	1071.4
1036.8
	1209.6
673.9
	1296.0
553.0
	1365.1
449.3
	1434.2
380.2

	人体
	显热(W)
	281.3
1788.5
	241.2
1828.7
	201.0
1848.8
	180.9
1868.9
	140.7
1889.0
	120.6
1909.1
	1045.0
1929.2
	1426.8
984.7
	1547.4
602.9
	1627.8
482.3
	1688.1
401.9
	1748.4
341.6

	
	全热(W)
	281.3
3241.3
	241.2
3281.5
	201.0
3301.6
	180.9
3321.7
	140.7
3341.8
	120.6
3361.9
	2497.8
3382.0
	2879.6
984.7
	3000.2
602.9
	3080.6
482.3
	3140.9
401.9
	3201.2
341.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.18
	0.00
2.18
	0.00
2.18
	0.00
2.18
	0.00
2.18
	0.00
2.18
	2.18
2.18
	2.18
0.00
	2.18
0.00
	2.18
0.00
	2.18
0.00
	2.18
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
1916.6
	0.0
1916.6
	0.0
1916.6
	0.0
1916.6
	0.0
1916.6
	0.0
1916.6
	1916.6
1916.6
	1916.6
0.0
	1916.6
0.0
	1916.6
0.0
	1916.6
0.0
	1916.6
0.0

	
	全热(W)
	0.0
9498.1
	0.0
9498.1
	0.0
9498.1
	0.0
9498.1
	0.0
9498.1
	0.0
9498.1
	9498.1
9498.1
	9498.1
0.0
	9498.1
0.0
	9498.1
0.0
	9498.1
0.0
	9498.1
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
10.60
	0.00
10.60
	0.00
10.60
	0.00
10.60
	0.00
10.60
	0.00
10.60
	10.60
10.60
	10.60
0.00
	10.60
0.00
	10.60
0.00
	10.60
0.00
	10.60
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	3395
17444
	3122
17863
	2950
18405
	2749
18816
	2572
19024
	2451
19076
	15230
19012
	16052
5920
	16401
5011
	16657
4586
	16866
4155
	17065
3762

	含新风显热冷负荷(W)
	3395
8410
	3122
8829
	2950
9371
	2749
9782
	2572
9989
	2451
10041
	6196
9977
	7018
5920
	7366
5011
	7623
4586
	7832
4155
	8030
3762

	含新风湿负荷(kg/h)
	12.78
12.78
	12.78
12.78
	12.78
12.78
	12.78
12.78
	12.78
12.78
	12.78
12.78
	12.78
12.78
	12.78
12.78
	12.78
12.78
	12.78
12.78
	12.78
12.78
	12.78
12.78

	不含新风全热冷负荷(W)
	3395
7946
	3122
8365
	2950
8907
	2749
9318
	2572
9525
	2451
9577
	5732
9514
	6554
5920
	6902
5011
	7159
4586
	7368
4155
	7567
3762

	不含新风显热冷负荷(W)
	3395
6493
	3122
6912
	2950
7454
	2749
7865
	2572
8073
	2451
8125
	4279
8061
	5102
5920
	5450
5011
	5706
4586
	5915
4155
	6114
3762

	不含新风湿负荷(kg/h)
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18
	2.18
2.18


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2002[办公-普通办公室]
	4.50
	64.00
	26
	60
	3523.6
	18
	5330.4
	18
	2.56
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=64.94
K=0.51 D=2.46
	435.3
352.9
	395.3
404.7
	382.8
462.6
	372.3
521.9
	363.6
569.3
	356.0
606.1
	349.9
626.7
	342.4
632.3
	337.3
619.1
	332.4
590.0
	328.1
541.8
	324.6
490.4

	西南外墙
	F=18.00
K=0.60 D=5.12
	105.6
80.6
	118.0
78.7
	126.7
77.6
	131.0
76.4
	128.6
75.4
	121.4
74.6
	107.4
77.9
	90.7
81.9
	87.8
86.0
	85.5
90.1
	83.5
93.2
	81.8
96.2

	西北外墙
	F=72.00
K=0.60 D=5.12
	389.6
320.5
	413.5
313.0
	463.1
308.3
	506.0
303.6
	527.0
299.6
	524.7
296.3
	470.3
309.4
	362.1
325.2
	350.4
341.5
	340.7
358.0
	332.8
370.4
	325.8
382.1

	东北外墙
	F=18.00
K=0.60 D=5.12
	102.6
77.8
	103.4
76.3
	103.0
75.4
	101.7
74.4
	98.6
73.6
	95.6
72.9
	91.2
99.0
	86.0
115.6
	83.6
121.3
	81.7
120.7
	80.2
114.4
	78.8
105.6

	挑空楼板
	F=64.00
K=0.50 D=3.39
	253.7
146.0
	261.6
143.4
	246.3
190.3
	194.6
209.9
	185.4
211.3
	178.0
213.6
	172.0
226.3
	166.7
238.2
	162.8
245.8
	156.5
252.0
	153.0
252.6
	149.2
249.2

	设备
	负荷(W)
	268.8
758.4
	230.4
787.2
	201.6
806.4
	182.4
825.6
	153.6
844.8
	144.0
854.4
	384.0
873.6
	499.2
643.2
	585.6
518.4
	643.2
432.0
	691.2
364.8
	729.6
307.2

	照明
	显热(W)
	103.7
495.4
	86.4
506.9
	74.9
518.4
	63.4
524.2
	51.8
529.9
	46.1
535.7
	241.9
541.4
	357.1
345.6
	403.2
224.6
	432.0
184.3
	455.0
149.8
	478.1
126.7

	人体
	显热(W)
	56.3
357.7
	48.2
365.7
	40.2
369.8
	36.2
373.8
	28.1
377.8
	24.1
381.8
	209.0
385.8
	285.4
196.9
	309.5
120.6
	325.6
96.5
	337.6
80.4
	349.7
68.3

	
	全热(W)
	56.3
648.3
	48.2
656.3
	40.2
660.3
	36.2
664.3
	28.1
668.4
	24.1
672.4
	499.6
676.4
	575.9
196.9
	600.0
120.6
	616.1
96.5
	628.2
80.4
	640.2
68.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.00
	0.44
0.00
	0.44
0.00
	0.44
0.00
	0.44
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
383.3
	0.0
383.3
	0.0
383.3
	0.0
383.3
	0.0
383.3
	0.0
383.3
	383.3
383.3
	383.3
0.0
	383.3
0.0
	383.3
0.0
	383.3
0.0
	383.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
1899.6
	0.0
1899.6
	0.0
1899.6
	0.0
1899.6
	0.0
1899.6
	0.0
1899.6
	1899.6
1899.6
	1899.6
0.0
	1899.6
0.0
	1899.6
0.0
	1899.6
0.0
	1899.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	2.12
2.12
	2.12
0.00
	2.12
0.00
	2.12
0.00
	2.12
0.00
	2.12
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1716
4780
	1657
4866
	1639
4999
	1588
5100
	1537
5172
	1490
5226
	4216
5330
	4380
2579
	4510
2277
	4588
2124
	4652
1967
	4708
1826

	含新风显热冷负荷(W)
	1716
2973
	1657
3059
	1639
3192
	1588
3293
	1537
3365
	1490
3419
	2409
3524
	2573
2579
	2704
2277
	2781
2124
	2845
1967
	2901
1826

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56

	不含新风全热冷负荷(W)
	1716
2880
	1657
2966
	1639
3099
	1588
3200
	1537
3272
	1490
3326
	2316
3431
	2480
2579
	2611
2277
	2688
2124
	2752
1967
	2808
1826

	不含新风显热冷负荷(W)
	1716
2589
	1657
2676
	1639
2809
	1588
2910
	1537
2982
	1490
3035
	2026
3140
	2189
2579
	2320
2277
	2398
2124
	2462
1967
	2518
1826

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2003[办公-普通办公室]
	4.50
	64.00
	26
	60
	3731.3
	18
	5538.2
	18
	2.56
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=73.90
K=0.51 D=2.46
	495.4
401.6
	449.8
460.5
	435.6
526.4
	423.7
593.9
	413.8
647.8
	405.1
689.7
	398.2
713.2
	389.6
719.5
	383.8
704.5
	378.2
671.4
	373.4
616.6
	369.4
558.0

	东南外墙
	F=16.36
K=0.60 D=5.12
	101.2
71.6
	95.5
70.1
	95.0
69.3
	93.7
68.4
	90.8
67.6
	88.0
67.0
	84.0
80.7
	79.1
94.7
	76.9
104.9
	75.2
111.1
	73.8
111.8
	72.5
108.6

	东北外墙
	F=38.87
K=0.60 D=5.12
	221.6
168.1
	223.4
164.7
	222.5
162.8
	219.6
160.7
	212.8
158.9
	206.5
157.5
	197.0
213.9
	185.6
249.6
	180.6
262.0
	176.5
260.7
	173.2
247.0
	170.2
228.1

	东北外窗
	总负荷(W)
F=8.10
	170.4
580.7
	144.5
599.7
	127.9
595.4
	111.3
576.2
	97.1
536.3
	85.3
528.5
	606.4
482.8
	939.8
320.3
	1065.5
278.2
	1034.7
243.7
	881.9
215.2
	745.7
190.0

	
	传热负荷(W)
K=2.70
	29.5
115.6
	17.8
126.0
	13.9
131.2
	8.7
129.9
	4.8
119.5
	2.1
114.3
	10.0
99.9
	26.9
81.7
	47.8
63.4
	67.3
50.4
	84.3
41.3
	101.2
33.4

	
	日射得热(W)
SC=0.50
	140.8
465.1
	126.7
473.7
	114.1
464.1
	102.7
446.3
	92.4
416.9
	83.2
414.2
	596.4
382.9
	912.9
238.6
	1017.7
214.7
	967.4
193.3
	797.6
173.9
	644.5
156.5

	挑空楼板
	F=16.00
K=0.50 D=3.39
	63.4
36.5
	65.4
35.9
	61.6
47.6
	48.7
52.5
	46.3
52.8
	44.5
53.4
	43.0
56.6
	41.7
59.6
	40.7
61.5
	39.1
63.0
	38.3
63.1
	37.3
62.3

	设备
	负荷(W)
	268.8
758.4
	230.4
787.2
	201.6
806.4
	182.4
825.6
	153.6
844.8
	144.0
854.4
	384.0
873.6
	499.2
643.2
	585.6
518.4
	643.2
432.0
	691.2
364.8
	729.6
307.2

	照明
	显热(W)
	103.7
495.4
	86.4
506.9
	74.9
518.4
	63.4
524.2
	51.8
529.9
	46.1
535.7
	241.9
541.4
	357.1
345.6
	403.2
224.6
	432.0
184.3
	455.0
149.8
	478.1
126.7

	人体
	显热(W)
	56.3
357.7
	48.2
365.7
	40.2
369.8
	36.2
373.8
	28.1
377.8
	24.1
381.8
	209.0
385.8
	285.4
196.9
	309.5
120.6
	325.6
96.5
	337.6
80.4
	349.7
68.3

	
	全热(W)
	56.3
648.3
	48.2
656.3
	40.2
660.3
	36.2
664.3
	28.1
668.4
	24.1
672.4
	499.6
676.4
	575.9
196.9
	600.0
120.6
	616.1
96.5
	628.2
80.4
	640.2
68.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.00
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.00
	0.44
0.00
	0.44
0.00
	0.44
0.00
	0.44
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
383.3
	0.0
383.3
	0.0
383.3
	0.0
383.3
	0.0
383.3
	0.0
383.3
	383.3
383.3
	383.3
0.0
	383.3
0.0
	383.3
0.0
	383.3
0.0
	383.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
1899.6
	0.0
1899.6
	0.0
1899.6
	0.0
1899.6
	0.0
1899.6
	0.0
1899.6
	1899.6
1899.6
	1899.6
0.0
	1899.6
0.0
	1899.6
0.0
	1899.6
0.0
	1899.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	0.00
2.12
	2.12
2.12
	2.12
0.00
	2.12
0.00
	2.12
0.00
	2.12
0.00
	2.12
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1481
5060
	1344
5181
	1259
5286
	1179
5365
	1094
5406
	1044
5458
	4354
5538
	4968
2629
	5236
2275
	5295
2063
	5214
1849
	5143
1649

	含新风显热冷负荷(W)
	1481
3253
	1344
3374
	1259
3479
	1179
3559
	1094
3599
	1044
3651
	2547
3731
	3161
2629
	3429
2275
	3488
2063
	3408
1849
	3336
1649

	含新风湿负荷(kg/h)
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56
	2.56
2.56

	不含新风全热冷负荷(W)
	1481
3161
	1344
3281
	1259
3386
	1179
3466
	1094
3507
	1044
3559
	2454
3639
	3068
2629
	3336
2275
	3395
2063
	3315
1849
	3243
1649

	不含新风显热冷负荷(W)
	1481
2870
	1344
2991
	1259
3096
	1179
3175
	1094
3216
	1044
3268
	2164
3348
	2778
2629
	3046
2275
	3104
2063
	3024
1849
	2952
1649

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44
	0.44
0.44


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2004[办公-普通办公室]
	4.50
	32.00
	26
	60
	2259.0
	18
	3162.5
	18
	1.28
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=34.78
K=0.51 D=2.46
	233.1
189.0
	211.7
216.7
	205.0
247.7
	199.4
279.5
	194.7
304.9
	190.6
324.6
	187.4
335.6
	183.4
338.6
	180.6
331.6
	178.0
316.0
	175.7
290.2
	173.8
262.6

	东北外墙
	F=16.02
K=0.60 D=5.12
	91.3
69.3
	92.1
67.9
	91.7
67.1
	90.5
66.2
	87.7
65.5
	85.1
64.9
	81.2
88.1
	76.5
102.9
	74.4
108.0
	72.7
107.4
	71.4
101.8
	70.2
94.0

	西北外墙
	F=37.89
K=0.60 D=5.12
	205.0
168.7
	217.6
164.7
	243.7
162.3
	266.3
159.8
	277.3
157.7
	276.2
155.9
	247.5
162.8
	190.6
171.2
	184.4
179.7
	179.3
188.4
	175.2
195.0
	171.5
201.1

	西南外墙
	F=14.69
K=0.60 D=5.12
	86.2
65.7
	96.3
64.2
	103.4
63.3
	106.9
62.4
	104.9
61.6
	99.1
60.9
	87.6
63.6
	74.0
66.8
	71.7
70.2
	69.7
73.5
	68.2
76.1
	66.8
78.5

	东南外墙
	F=18.04
K=0.60 D=5.12
	111.6
78.9
	105.2
77.3
	104.7
76.4
	103.3
75.4
	100.0
74.6
	97.0
73.9
	92.6
88.9
	87.2
104.4
	84.8
115.7
	82.9
122.5
	81.3
123.3
	79.9
119.7

	东北外窗
	总负荷(W)
F=2.16
	45.4
154.9
	38.5
159.9
	34.1
158.8
	29.7
153.7
	25.9
143.0
	22.7
140.9
	161.7
128.7
	250.6
85.4
	284.1
74.2
	275.9
65.0
	235.2
57.4
	198.9
50.7

	
	传热负荷(W)
K=2.70
	7.9
30.8
	4.7
33.6
	3.7
35.0
	2.3
34.6
	1.3
31.9
	0.6
30.5
	2.7
26.6
	7.2
21.8
	12.7
16.9
	18.0
13.4
	22.5
11.0
	27.0
8.9

	
	日射得热(W)
SC=0.50
	37.6
124.0
	33.8
126.3
	30.4
123.8
	27.4
119.0
	24.6
111.2
	22.2
110.5
	159.1
102.1
	243.4
63.6
	271.4
57.3
	258.0
51.5
	212.7
46.4
	171.9
41.7

	东南外窗
	总负荷(W)
F=2.88
	61.3
307.3
	52.0
215.5
	46.1
213.7
	40.1
206.7
	35.0
192.3
	30.7
189.4
	128.3
173.0
	232.0
115.1
	311.9
100.0
	360.7
87.6
	364.2
77.4
	332.6
68.3

	
	传热负荷(W)
K=2.70
	10.5
41.1
	6.3
44.8
	4.9
46.7
	3.1
46.2
	1.7
42.5
	0.8
40.6
	3.5
35.5
	9.6
29.0
	17.0
22.6
	23.9
17.9
	30.0
14.7
	36.0
11.9

	
	日射得热(W)
SC=0.50
	50.8
266.2
	45.7
170.7
	41.1
167.1
	37.0
160.5
	33.3
149.9
	30.0
148.7
	124.7
137.5
	222.5
86.0
	294.9
77.4
	336.8
69.7
	334.2
62.7
	296.6
56.4

	西南外门
	F=1.89
K=1.50
	3.8
15.0
	2.3
16.3
	1.8
17.0
	1.1
16.8
	0.6
15.5
	0.3
14.8
	1.3
13.0
	3.5
10.6
	6.2
8.2
	8.7
6.5
	10.9
5.3
	13.1
4.3

	挑空楼板
	F=32.00
K=0.50 D=3.39
	126.8
73.0
	130.8
71.7
	123.2
95.2
	97.3
104.9
	92.7
105.7
	89.0
106.8
	86.0
113.2
	83.3
119.1
	81.4
122.9
	78.3
126.0
	76.5
126.3
	74.6
124.6

	设备
	负荷(W)
	134.4
379.2
	115.2
393.6
	100.8
403.2
	91.2
412.8
	76.8
422.4
	72.0
427.2
	192.0
436.8
	249.6
321.6
	292.8
259.2
	321.6
216.0
	345.6
182.4
	364.8
153.6

	照明
	显热(W)
	51.8
247.7
	43.2
253.4
	37.4
259.2
	31.7
262.1
	25.9
265.0
	23.0
267.8
	121.0
270.7
	178.6
172.8
	201.6
112.3
	216.0
92.2
	227.5
74.9
	239.0
63.4

	人体
	显热(W)
	28.1
178.9
	24.1
182.9
	20.1
184.9
	18.1
186.9
	14.1
188.9
	12.1
190.9
	104.5
192.9
	142.7
98.5
	154.7
60.3
	162.8
48.2
	168.8
40.2
	174.8
34.2

	
	全热(W)
	28.1
324.1
	24.1
328.2
	20.1
330.2
	18.1
332.2
	14.1
334.2
	12.1
336.2
	249.8
338.2
	288.0
98.5
	300.0
60.3
	308.1
48.2
	314.1
40.2
	320.1
34.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	191.7
191.7
	191.7
0.0
	191.7
0.0
	191.7
0.0
	191.7
0.0
	191.7
0.0

	
	全热(W)
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	949.8
949.8
	949.8
0.0
	949.8
0.0
	949.8
0.0
	949.8
0.0
	949.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	1.06
1.06
	1.06
0.00
	1.06
0.00
	1.06
0.00
	1.06
0.00
	1.06
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1179
3023
	1129
2979
	1112
3044
	1076
3082
	1036
3092
	998
3113
	2586
3162
	2847
1707
	3024
1542
	3102
1449
	3096
1350
	3055
1255

	含新风显热冷负荷(W)
	1179
2119
	1129
2076
	1112
2140
	1076
2179
	1036
2189
	998
2210
	1683
2259
	1944
1707
	2120
1542
	2198
1449
	2192
1350
	2152
1255

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28

	不含新风全热冷负荷(W)
	1179
2073
	1129
2029
	1112
2094
	1076
2132
	1036
2142
	998
2163
	1636
2213
	1897
1707
	2074
1542
	2152
1449
	2146
1350
	2105
1255

	不含新风显热冷负荷(W)
	1179
1927
	1129
1884
	1112
1949
	1076
1987
	1036
1997
	998
2018
	1491
2067
	1752
1707
	1929
1542
	2007
1449
	2000
1350
	1960
1255

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2005[办公-普通办公室]
	4.50
	32.00
	26
	60
	2500.1
	9
	3403.6
	9
	1.28
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=34.76
K=0.51 D=2.46
	233.0
188.9
	211.6
216.6
	204.9
247.6
	199.3
279.4
	194.6
304.7
	190.5
324.4
	187.3
335.4
	183.3
338.4
	180.5
331.4
	177.9
315.8
	175.6
290.0
	173.7
262.5

	西北外墙
	F=14.29
K=0.60 D=5.12
	77.3
63.6
	82.1
62.1
	91.9
61.2
	100.4
60.2
	104.6
59.4
	104.1
58.8
	93.3
61.4
	71.9
64.5
	69.5
67.8
	67.6
71.0
	66.0
73.5
	64.6
75.8

	东北外墙
	F=16.51
K=0.60 D=5.12
	94.1
71.4
	94.9
69.9
	94.5
69.1
	93.3
68.2
	90.4
67.5
	87.7
66.9
	83.7
90.8
	78.8
106.0
	76.7
111.2
	74.9
110.7
	73.5
104.9
	72.3
96.9

	东南外墙
	F=30.53
K=0.60 D=5.12
	188.9
133.6
	178.2
130.8
	177.2
129.3
	174.8
127.6
	169.4
126.2
	164.2
125.1
	156.7
150.5
	147.6
176.8
	143.6
195.8
	140.3
207.3
	137.6
208.7
	135.3
202.7

	西南外墙
	F=13.26
K=0.60 D=5.12
	77.8
59.4
	87.0
58.0
	93.4
57.2
	96.5
56.3
	94.8
55.6
	89.5
55.0
	79.1
57.4
	66.8
60.4
	64.7
63.4
	63.0
66.4
	61.6
68.7
	60.3
70.9

	东北外窗
	总负荷(W)
F=2.16
	45.4
154.9
	38.5
159.9
	34.1
158.8
	29.7
153.7
	25.9
143.0
	22.7
140.9
	161.7
128.7
	250.6
85.4
	284.1
74.2
	275.9
65.0
	235.2
57.4
	198.9
50.7

	
	传热负荷(W)
K=2.70
	7.9
30.8
	4.7
33.6
	3.7
35.0
	2.3
34.6
	1.3
31.9
	0.6
30.5
	2.7
26.6
	7.2
21.8
	12.7
16.9
	18.0
13.4
	22.5
11.0
	27.0
8.9

	
	日射得热(W)
SC=0.50
	37.6
124.0
	33.8
126.3
	30.4
123.8
	27.4
119.0
	24.6
111.2
	22.2
110.5
	159.1
102.1
	243.4
63.6
	271.4
57.3
	258.0
51.5
	212.7
46.4
	171.9
41.7

	东南外窗
	总负荷(W)
F=5.76
	122.6
614.5
	104.1
430.9
	92.1
427.4
	80.2
413.4
	70.0
384.7
	61.5
378.8
	256.5
346.0
	464.1
230.1
	623.8
200.0
	721.4
175.2
	728.3
154.8
	665.3
136.7

	
	传热负荷(W)
K=2.70
	21.0
82.2
	12.7
89.6
	9.9
93.3
	6.2
92.4
	3.4
85.0
	1.5
81.3
	7.1
71.1
	19.1
58.1
	34.0
45.1
	47.9
35.8
	59.9
29.3
	72.0
23.8

	
	日射得热(W)
SC=0.50
	101.6
532.3
	91.4
341.3
	82.3
334.1
	74.0
321.0
	66.6
299.7
	60.0
297.5
	249.5
274.9
	444.9
172.1
	589.9
154.9
	673.6
139.4
	668.4
125.4
	593.3
112.9

	西北外门
	F=1.89
K=1.50
	3.8
15.0
	2.3
16.3
	1.8
17.0
	1.1
16.8
	0.6
15.5
	0.3
14.8
	1.3
13.0
	3.5
10.6
	6.2
8.2
	8.7
6.5
	10.9
5.3
	13.1
4.3

	挑空楼板
	F=32.00
K=0.50 D=3.39
	126.8
73.0
	130.8
71.7
	123.2
95.2
	97.3
104.9
	92.7
105.7
	89.0
106.8
	86.0
113.2
	83.3
119.1
	81.4
122.9
	78.3
126.0
	76.5
126.3
	74.6
124.6

	设备
	负荷(W)
	134.4
379.2
	115.2
393.6
	100.8
403.2
	91.2
412.8
	76.8
422.4
	72.0
427.2
	192.0
436.8
	249.6
321.6
	292.8
259.2
	321.6
216.0
	345.6
182.4
	364.8
153.6

	照明
	显热(W)
	51.8
247.7
	43.2
253.4
	37.4
259.2
	31.7
262.1
	25.9
265.0
	23.0
267.8
	121.0
270.7
	178.6
172.8
	201.6
112.3
	216.0
92.2
	227.5
74.9
	239.0
63.4

	人体
	显热(W)
	28.1
178.9
	24.1
182.9
	20.1
184.9
	18.1
186.9
	14.1
188.9
	12.1
190.9
	104.5
192.9
	142.7
98.5
	154.7
60.3
	162.8
48.2
	168.8
40.2
	174.8
34.2

	
	全热(W)
	28.1
324.1
	24.1
328.2
	20.1
330.2
	18.1
332.2
	14.1
334.2
	12.1
336.2
	249.8
338.2
	288.0
98.5
	300.0
60.3
	308.1
48.2
	314.1
40.2
	320.1
34.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	191.7
191.7
	191.7
0.0
	191.7
0.0
	191.7
0.0
	191.7
0.0
	191.7
0.0

	
	全热(W)
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	949.8
949.8
	949.8
0.0
	949.8
0.0
	949.8
0.0
	949.8
0.0
	949.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	1.06
1.06
	1.06
0.00
	1.06
0.00
	1.06
0.00
	1.06
0.00
	1.06
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1184
3275
	1112
3141
	1071
3205
	1014
3237
	960
3234
	917
3252
	2618
3292
	3016
1784
	3275
1607
	3404
1500
	3402
1387
	3332
1276

	含新风显热冷负荷(W)
	1184
2372
	1112
2238
	1071
2302
	1014
2334
	960
2330
	917
2349
	1715
2389
	2112
1784
	2371
1607
	2500
1500
	2499
1387
	2428
1276

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28

	不含新风全热冷负荷(W)
	1184
2325
	1112
2192
	1071
2255
	1014
2288
	960
2284
	917
2303
	1668
2342
	2066
1784
	2325
1607
	2454
1500
	2453
1387
	2382
1276

	不含新风显热冷负荷(W)
	1184
2180
	1112
2046
	1071
2110
	1014
2142
	960
2139
	917
2157
	1523
2197
	1921
1784
	2180
1607
	2308
1500
	2307
1387
	2237
1276

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2006[办公-普通办公室]
	4.50
	32.00
	26
	60
	2612.3
	9
	3515.7
	9
	1.28
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	10.0(㎡/人)
	设备
	15.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=34.78
K=0.51 D=2.46
	233.1
189.0
	211.7
216.7
	205.0
247.7
	199.4
279.5
	194.7
304.9
	190.6
324.6
	187.4
335.6
	183.4
338.6
	180.6
331.6
	178.0
316.0
	175.7
290.2
	173.8
262.6

	东北外墙
	F=14.13
K=0.60 D=5.12
	80.5
61.1
	81.2
59.9
	80.9
59.2
	79.8
58.4
	77.4
57.8
	75.1
57.3
	71.6
77.8
	67.5
90.7
	65.6
95.2
	64.2
94.8
	63.0
89.8
	61.9
82.9

	西北外墙
	F=37.89
K=0.60 D=5.12
	205.0
168.7
	217.6
164.7
	243.7
162.3
	266.3
159.8
	277.3
157.7
	276.2
155.9
	247.5
162.8
	190.6
171.2
	184.4
179.7
	179.3
188.4
	175.2
195.0
	171.5
201.1

	西南外墙
	F=14.06
K=0.60 D=5.12
	82.5
62.9
	92.2
61.5
	99.0
60.6
	102.4
59.7
	100.5
58.9
	94.9
58.3
	83.9
60.9
	70.9
64.0
	68.6
67.2
	66.8
70.4
	65.3
72.9
	63.9
75.1

	东南外墙
	F=32.13
K=0.60 D=5.12
	198.8
140.6
	187.5
137.7
	186.5
136.0
	184.0
134.3
	178.2
132.8
	172.8
131.6
	164.9
158.4
	155.4
186.1
	151.1
206.1
	147.7
218.2
	144.9
219.6
	142.4
213.3

	东北外窗
	总负荷(W)
F=2.16
	45.4
154.9
	38.5
159.9
	34.1
158.8
	29.7
153.7
	25.9
143.0
	22.7
140.9
	161.7
128.7
	250.6
85.4
	284.1
74.2
	275.9
65.0
	235.2
57.4
	198.9
50.7

	
	传热负荷(W)
K=2.70
	7.9
30.8
	4.7
33.6
	3.7
35.0
	2.3
34.6
	1.3
31.9
	0.6
30.5
	2.7
26.6
	7.2
21.8
	12.7
16.9
	18.0
13.4
	22.5
11.0
	27.0
8.9

	
	日射得热(W)
SC=0.50
	37.6
124.0
	33.8
126.3
	30.4
123.8
	27.4
119.0
	24.6
111.2
	22.2
110.5
	159.1
102.1
	243.4
63.6
	271.4
57.3
	258.0
51.5
	212.7
46.4
	171.9
41.7

	东南外窗
	总负荷(W)
F=5.76
	122.6
614.5
	104.1
430.9
	92.1
427.4
	80.2
413.4
	70.0
384.7
	61.5
378.8
	256.5
346.0
	464.1
230.1
	623.8
200.0
	721.4
175.2
	728.3
154.8
	665.3
136.7

	
	传热负荷(W)
K=2.70
	21.0
82.2
	12.7
89.6
	9.9
93.3
	6.2
92.4
	3.4
85.0
	1.5
81.3
	7.1
71.1
	19.1
58.1
	34.0
45.1
	47.9
35.8
	59.9
29.3
	72.0
23.8

	
	日射得热(W)
SC=0.50
	101.6
532.3
	91.4
341.3
	82.3
334.1
	74.0
321.0
	66.6
299.7
	60.0
297.5
	249.5
274.9
	444.9
172.1
	589.9
154.9
	673.6
139.4
	668.4
125.4
	593.3
112.9

	东北外门
	F=1.89
K=1.50
	3.8
15.0
	2.3
16.3
	1.8
17.0
	1.1
16.8
	0.6
15.5
	0.3
14.8
	1.3
13.0
	3.5
10.6
	6.2
8.2
	8.7
6.5
	10.9
5.3
	13.1
4.3

	挑空楼板
	F=32.00
K=0.50 D=3.39
	126.8
73.0
	130.8
71.7
	123.2
95.2
	97.3
104.9
	92.7
105.7
	89.0
106.8
	86.0
113.2
	83.3
119.1
	81.4
122.9
	78.3
126.0
	76.5
126.3
	74.6
124.6

	设备
	负荷(W)
	134.4
379.2
	115.2
393.6
	100.8
403.2
	91.2
412.8
	76.8
422.4
	72.0
427.2
	192.0
436.8
	249.6
321.6
	292.8
259.2
	321.6
216.0
	345.6
182.4
	364.8
153.6

	照明
	显热(W)
	51.8
247.7
	43.2
253.4
	37.4
259.2
	31.7
262.1
	25.9
265.0
	23.0
267.8
	121.0
270.7
	178.6
172.8
	201.6
112.3
	216.0
92.2
	227.5
74.9
	239.0
63.4

	人体
	显热(W)
	28.1
178.9
	24.1
182.9
	20.1
184.9
	18.1
186.9
	14.1
188.9
	12.1
190.9
	104.5
192.9
	142.7
98.5
	154.7
60.3
	162.8
48.2
	168.8
40.2
	174.8
34.2

	
	全热(W)
	28.1
324.1
	24.1
328.2
	20.1
330.2
	18.1
332.2
	14.1
334.2
	12.1
336.2
	249.8
338.2
	288.0
98.5
	300.0
60.3
	308.1
48.2
	314.1
40.2
	320.1
34.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.00
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00
	0.22
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	0.0
191.7
	191.7
191.7
	191.7
0.0
	191.7
0.0
	191.7
0.0
	191.7
0.0
	191.7
0.0

	
	全热(W)
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	0.0
949.8
	949.8
949.8
	949.8
0.0
	949.8
0.0
	949.8
0.0
	949.8
0.0
	949.8
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	0.00
1.06
	1.06
1.06
	1.06
0.00
	1.06
0.00
	1.06
0.00
	1.06
0.00
	1.06
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1313
3380
	1248
3244
	1225
3307
	1181
3337
	1134
3332
	1090
3350
	2773
3392
	3135
1889
	3390
1717
	3516
1617
	3512
1509
	3439
1402

	含新风显热冷负荷(W)
	1313
2477
	1248
2341
	1225
2403
	1181
2434
	1134
2429
	1090
2447
	1870
2488
	2232
1889
	2487
1717
	2612
1617
	2608
1509
	2536
1402

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28
	1.28
1.28

	不含新风全热冷负荷(W)
	1313
2431
	1248
2295
	1225
2357
	1181
2388
	1134
2382
	1090
2400
	1824
2442
	2185
1889
	2440
1717
	2566
1617
	2562
1509
	2489
1402

	不含新风显热冷负荷(W)
	1313
2285
	1248
2149
	1225
2211
	1181
2242
	1134
2237
	1090
2255
	1678
2297
	2040
1889
	2295
1717
	2421
1617
	2417
1509
	2344
1402

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22
	0.22
0.22



[image: image26.jpg]