[image: image9.png]




室内温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例
报告书
	项目名称
	图书馆

	工程地点
	浙江-台州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年01月05日


[image: image1.png]



	采用软件
	室内热舒适评价ITES2022

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15200867381


目  录
31
项目概况


41.1
平面图


61.2
三维视图


72
计算依据


73
参考标准


74
计算方法


74.1
参数定义


74.2
计算流程


84.3
计算参数


84.3.1
室外月平均温度


94.3.2
室内热舒适温度


94.3.3
参评时间段


94.3.4
围护结构热工性能参数


134.3.5
房间类型参数


145
结果分析


145.1
室内适应性热舒适温度达标比例统计


156
结论




1 项目概况
1.1 平面图

[image: image2.wmf]
1层平面
[image: image3.wmf]
2层平面
[image: image4.wmf]
3层平面
2 计算依据

本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
3 参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：
1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；
2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。
4 计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
4.1 参数定义
1） 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
2） 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
4.2 计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。
  根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
1. 确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image5.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
  2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
2. 计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
3. 计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image7.png]=NiREARFEXA M6 8]





具体计算结果详见本报告书第5章。
4.3 计算参数
4.3.1 室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中定海的气象数据。
 [image: image8.png]amc

300
50
200
150
100

50

00

SO TIRE

10

n

2




图 4.3‑1    室外月平均温度
4.3.2 室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	5.9
	17.4~24.4

	2
	7.0
	17.4~24.4

	3
	10.0
	17.4~24.4

	4
	14.8
	18.9~25.9

	5
	19.7
	20.4~27.4

	6
	23.1
	21.5~28.5

	7
	27.5
	22.8~29.8

	8
	26.9
	22.7~29.7

	9
	24.0
	21.7~28.7

	10
	19.3
	20.3~27.3

	11
	14.7
	18.8~25.8

	12
	8.3
	17.4~24.4


4.3.3 参评时间段

1月1日至12月31日。
4.3.4 围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 坡屋面构造
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	30
	1.740
	17.060
	1.00
	0.017
	0.294

	防水卷材
	3
	0.170
	3.302
	1.00
	0.018
	0.058

	防水涂料
	2
	0.170
	3.302
	1.00
	0.012
	0.039

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（XPS）
	60
	0.030
	0.320
	1.20
	1.667
	0.640

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	235
	－
	－
	－
	1.804
	2.462

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.51


表 4.3‑2 外墙面构造
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	防水砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	200
	0.180
	3.598
	1.25
	0.889
	3.998

	无机轻集料保温板Ⅰ型
	40
	0.058
	1.000
	1.20
	0.575
	0.690

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.501
	5.115

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.61


表 4.3‑3 热桥柱构造
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	防水砂浆
	35
	0.930
	11.370
	1.00
	0.038
	0.428

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	无机轻集料保温板Ⅰ型
	40
	0.058
	1.000
	1.20
	0.575
	0.690

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	各层之和∑
	295
	－
	－
	－
	0.749
	3.339

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.11


表 4.3‑4 热桥梁构造
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	防水砂浆
	35
	0.930
	11.370
	1.00
	0.038
	0.428

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	无机轻集料保温板Ⅰ型
	40
	0.058
	1.000
	1.20
	0.575
	0.690

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	各层之和∑
	295
	－
	－
	－
	0.749
	3.339

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.11


表 4.3‑5 热桥板构造
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	防水砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	无机轻集料保温板Ⅰ型
	40
	0.058
	1.000
	1.20
	0.575
	0.690

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	0.727
	3.095

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.14


表 4.3‑6外墙平均热工特性-东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙面构造
	主墙体
	251.46
	0.804
	0.61
	5.12
	0.75

	热桥梁构造
	热桥梁
	33.59
	0.107
	1.11
	3.34
	0.75

	热桥柱构造
	热桥柱
	17.04
	0.055
	1.11
	3.34
	0.75

	热桥板构造
	热桥板
	10.61
	0.034
	1.14
	3.10
	0.75

	合计
	
	312.70
	1.000
	0.71
	4.76
	0.75


表 4.3‑7外墙平均热工特性-西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙面构造
	主墙体
	257.92
	0.810
	0.61
	5.12
	0.75

	热桥梁构造
	热桥梁
	33.97
	0.107
	1.11
	3.34
	0.75

	热桥柱构造
	热桥柱
	15.66
	0.049
	1.11
	3.34
	0.75

	热桥板构造
	热桥板
	10.73
	0.034
	1.14
	3.10
	0.75

	合计
	
	318.28
	1.000
	0.70
	4.77
	0.75


表 4.3‑8外墙平均热工特性-总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙面构造
	主墙体
	509.38
	0.807
	0.61
	5.12
	0.75

	热桥梁构造
	热桥梁
	67.56
	0.107
	1.11
	3.34
	0.75

	热桥柱构造
	热桥柱
	32.70
	0.052
	1.11
	3.34
	0.75

	热桥板构造
	热桥板
	21.34
	0.034
	1.14
	3.10
	0.75

	合计
	
	630.98
	1.000
	0.70
	4.76
	0.75


表 4.3‑9 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	细石混凝土
	20
	1.740
	17.060
	1.00
	0.011
	0.196

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	岩棉板(ρ0≥80)
	100
	0.044
	0.750
	1.30
	1.748
	1.705

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	265
	－
	－
	－
	1.856
	3.392

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.50


表 4.3‑10 地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	细石混凝土
	20
	1.740
	17.060
	1.00
	0.011
	0.196

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.102
	1.627

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 4.3‑11 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑12 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.060
	1.00
	0.023
	0.392

	无机轻集料保温浆料Ⅰ型
	32
	0.058
	1.200
	1.25
	0.441
	0.662

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	192
	－
	－
	－
	0.533
	2.240

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.33


表 4.3‑13 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	多功能户门（具有保温、隔声、防盗等功能）
	1.50


表 4.3‑14 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑15外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	隔热金属型材(Kf=5.8,框面积20%)(6高透光Low-E+12空气+6透明)
	2.70
	0.50


4.3.5 房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-其它
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	20(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


4.3.5.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
4.3.5.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
4.3.5.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
5 结果分析

5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1
	1001
	办公-普通办公室
	120.0
	39.38

	
	1002
	办公-其它
	8.0
	40.71

	
	1003
	办公-普通办公室
	16.0
	40.94

	2
	2001
	学校-教室
	192.0
	37.95

	
	2002
	办公-普通办公室
	64.0
	39.02

	
	2003
	办公-普通办公室
	64.0
	39.16

	
	2004
	办公-普通办公室
	32.0
	39.41

	
	2005
	办公-普通办公室
	32.0
	39.78

	
	2006
	办公-普通办公室
	32.0
	39.70

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	38.93%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
6 结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为38.93%，根据绿标5.2.9的第1条，应得2分。
	http://www.gbsware.cn/
	第14页 共14页
	ITES2022



[image: image9.png]