深圳市公共建筑节能设计计算书
	项目名称
	自新复始

	建筑名称
	-

	建设单位
	

	设计单位
	

	节能计算单位
	-

	计 算 人
	-

	校 对 人
	-

	审 核 人
	-

	计算日期
	2024年1月9日


[image: image1.png]



	软件名称及版本
	斯维尔节能设计BECS2023（ 20220923）

	软件开发单位
	北京绿建软件有限公司


深圳市公共建筑节能设计计算书
规范、标准依据：
1、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
2、《深圳市公共建筑节能设计规范》（SJG 44—2018）；
3、《民用建筑热工设计规范》(GB50176)；
4、《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-2008）
5、《建筑幕墙》(GB/T21086-2007)；
6、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；
7、《深圳经济特区建筑节能条例》；
8、国家、广东省、深圳市其他现行有关节能标准、规范和建筑节能法律、法规。
建筑材料热工参数参考依据:
	材料名称
	干密度
Kg/m3
	导热系数
W/(m.K)
	蓄热系数
W/(㎡.K)
	修正系数α
	选用依据

	
	
	
	
	α
	使用部位
	

	水泥砂浆
	1800.0
	0.930
	11.370
	1.00
	屋顶/外墙/热桥柱/热桥梁/挑空楼板/周边地面/非周边地面/控温房间隔墙/控温与非控温隔墙/控温房间楼板/控温与非控温楼板
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	1600.0
	0.810
	10.070
	1.00
	屋顶/外墙/热桥柱/热桥梁/控温房间隔墙/控温与非控温隔墙/控温房间楼板/控温与非控温楼板
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	2500.0
	1.740
	17.200
	1.00
	屋顶/外墙/热桥柱/热桥梁/挑空楼板/周边地面/非周边地面/控温房间楼板/控温与非控温楼板
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	2300.0
	1.510
	15.360
	1.00
	屋顶
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	35.0
	0.030
	0.340
	1.20
	屋顶/外墙/热桥柱/热桥梁/挑空楼板
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	700.0
	0.180
	3.100
	1.00
	屋顶
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	1450.0
	0.750
	7.490
	1.00
	控温房间隔墙/控温与非控温隔墙
	


外窗（ 包括透明幕墙、屋顶透明部分） 材料参数参考依据:
	外窗材料
	传热系数
K(W/(㎡.K))
	玻璃遮蔽系数Se
	外窗本身太阳得热系数 SHGC
	可见光投射比Tr
	气密性
	选用依据

	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	0.218
	0.800
	6
	

	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	0.882
	0.218
	1.000
	6
	


1、 建筑概况
表1  建筑概况表
	城市
	深圳(北纬=22.61，东经=114.06，海拔=18)

	所属地区
	夏热冬暖地区南区

	建筑功能
	

	建筑面积（m2）
	2978

	建筑层数
	地上：5层；地下：0层

	建筑高度（m）
	23.6 m

	所属结构体系
	


注：1、建筑功能包括：办公建筑、商业服务建筑、宾馆饭店建筑、文化场馆建筑、科研教育建筑、医疗卫生建筑、体育建筑、通信建筑、交通建筑、影剧院建筑、多功能综合建筑等； 
2、结构体系包括：框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等；
建筑模型：
2、 围护结构热工设计
1. 围护结构构造
1.1 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm, 最外层材料的太阳辐射吸收系数 0.750
1.2 外墙：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm, 最外层材料的太阳辐射吸收系数 0.750
1.3 热桥梁：热桥梁构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
1.4 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
1.5 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm
1.6 外窗：断热铝合金窗+Low-E中空玻璃：
    传热系数2.000W/m^2.K，自身遮阳系数0.250
1.7 幕墙：断热铝合金窗+Low-E中空玻璃：
    传热系数2.000W/m^2.K，自身遮阳系数0.250
2. 屋顶
表2  屋顶热工参数计算表
	构造
	材料名称
（由外到内）
	厚度
mm
	导热系数λ
W/(m·K)
	蓄热系数S
W/(m2·K)
	修正系数
	热阻R
(m2·K)/W
	热惰性指标D=R·S
	面积(m2)
	占屋顶总面积的比例（%）

	屋顶构造一
	外表面换热阻Re
	--
	--
	--
	--
	0.05
	--
	1460.6
	100.0

	
	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.0265
	0.407
	
	

	
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.5556
	0.227
	
	

	
	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.0215
	0.245
	
	

	
	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.4444
	1.378
	
	

	
	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.0690
	1.186
	
	

	
	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.0247
	0.249
	
	

	
	内表面换热阻Ri
	--
	--
	--
	--
	0.11
	--
	
	

	
	附加热阻
	措施:无
	0.00
	--
	
	

	
	各层之和
	--
	--
	--
	--
	1.3017
	3.691
	
	

	
	传热系数k（W/(㎡.K)）
	0.77
	
	

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	反射隔热涂料附加热阻 
	0.00

	屋顶平均传热系数Km [W/(m2·K)]
	0.77

	屋顶平均热惰性指标Dm
	3.69

	标准要求
	Dm≥2.5，Km≤0.8；Dm＜2.5，Km≤0.4；

	结论
	屋顶平均传热系数  满足  要求


注：1 根据实际情况增减表中内容；

2 外凸≤600mm 的凸窗顶部非透光部分可不考虑传热系数的限制，可不参与屋顶平均传热系数计算。
3 D＜2.5 的轻质屋顶，还应满足现行国家标准《建筑热工设计规范》GB50176 所规定的隔热要求。
表3  屋面隔热验算表
	传热系数k[W/(m2·K)]
	热惰性指标D
	太阳辐射
吸收系数ρ
	内表面温度
限值℃
	内表面最高
温度℃

	—
	—
	—
	—
	—

	结论
	屋顶隔热验算        要求


3. 外墙
表4  外墙热工参数计算表
	构造
	材料名称
（由外到内）
	厚度
mm
	导热系数λ
W/(m·K)
	蓄热系数S
W/(m2·K)
	修正系数
	热阻R
(m2·K)/W
	热惰性指标D=R·S
	面积(m2)
	占外墙总面积的比例（%）

	热桥梁构造一
	外表面换热阻Re
	--
	--
	--
	--
	0.05
	--
	506.9
	26.0

	
	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.0215
	0.245
	
	

	
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.5556
	0.227
	
	

	
	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.0215
	0.245
	
	

	
	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.1149
	1.977
	
	

	
	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.0247
	0.249
	
	

	
	内表面换热阻Ri
	--
	--
	--
	--
	0.11
	--
	
	

	
	附加热阻
	措施:无
	0.00
	--
	
	

	
	各层之和
	--
	--
	--
	--
	0.8982
	2.941
	
	

	
	传热系数k（W/(㎡.K)）
	1.11
	
	

	外墙构造一
	外表面换热阻Re
	--
	--
	--
	--
	0.05
	--
	1258.8
	64.7

	
	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.0215
	0.245
	
	

	
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.5556
	0.227
	
	

	
	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.0215
	0.245
	
	

	
	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.1149
	1.977
	
	

	
	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.0247
	0.249
	
	

	
	内表面换热阻Ri
	--
	--
	--
	--
	0.11
	--
	
	

	
	附加热阻
	措施:无
	0.00
	--
	
	

	
	各层之和
	--
	--
	--
	--
	0.8982
	2.941
	
	

	
	传热系数k（W/(㎡.K)）
	1.11
	
	

	热桥柱构造一
	外表面换热阻Re
	--
	--
	--
	--
	0.05
	--
	181.1
	9.3

	
	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.0215
	0.245
	
	

	
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.5556
	0.227
	
	

	
	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.0215
	0.245
	
	

	
	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.1149
	1.977
	
	

	
	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.0247
	0.249
	
	

	
	内表面换热阻Ri
	--
	--
	--
	--
	0.11
	--
	
	

	
	附加热阻
	措施:无
	0.00
	--
	
	

	
	各层之和
	--
	--
	--
	--
	0.8982
	2.941
	
	

	
	传热系数k（W/(㎡.K)）
	1.11
	
	

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	反射隔热涂料附加热阻 
	0.00

	外墙平均传热系数Km [W/(m2·K)]和平均热惰性指标Dm
	Km=1.11；Dm=2.94

	标准要求
	Dm≥2.5，Km≤1.5；Dm＜2.5，Km≤0.7

	结论
	外墙平均传热系数  满足  要求


注：1、根据实际情况增减表中内容；
2 外凸≤600mm的凸窗侧墙可不考虑热工性能的限制，可不参与外墙平均传热系数的计算。
4. 底部架空楼板
表5  底部架空楼板热工参数计算表
	构造
	材料名称
（由外到内）
	厚度
mm
	导热系数λ
W/(m·K)
	修正系数
	热阻R
(m2·K)/W
	面积
(m2)
	占底部架空楼板总面积的比例（%）

	挑空楼板构造一
	外表面换热阻Re
	--
	--
	--
	0.05
	738.7
	100.0

	
	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	0.0215
	
	

	
	钢筋混凝土
	120
	1.740
	1.00
	0.0690
	
	

	
	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	0.0215
	
	

	
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	1.20
	0.5556
	
	

	
	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	0.0215
	
	

	
	内表面换热阻Ri
	--
	--
	--
	0.11
	
	

	
	附加热阻
	无
	0.00
	
	

	
	各层之和
	--
	--
	--
	0.8490
	
	

	
	传热系数k（W/(㎡.K)）
	1.18
	
	

	底部架空楼板平均传热系数Km [W/(m2·K)]
	1.18

	标准要求
	Km≤1.5

	结论
	底部架空楼板平均传热系数  满足  要求


注：1、根据实际情况增减表中内容；
2、凸窗底部非透明部分可不考虑热工性能的限制，可不参与底部架空楼板传热系数的计算。
5. 屋顶透光部分
表6  屋顶透光部分热工参数表
	编号
	天窗材料
	传热系数k W/(m2·K)]
	窗太阳得热
系数
	遮阳装置遮阳系数SD
	综合太阳得热系数SHGCw
	面积
(m2)
	占屋顶透光部分总面积的比例（%）

	
	玻璃以及型材
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	——
	——
	——
	——
	-
	——

	屋顶透光部分平均传热系数km [W/(m2·K)]
	-

	屋顶透光部分综合太阳得热系数SHGCw
	-

	屋顶面积(m2)
	-

	屋顶透光部分面积占屋顶面积比例（%）
	-

	标准要求
	Km≤3.0，SHGCw≤0.27
屋顶透光部分面积占屋顶面积比例≤20%

	结论
	屋顶透光部分面积占屋顶面积比例        要求
屋顶透光部分平均传热系数        要求
屋顶透光部分太阳得热系数        要求


注：1 根据实际情况增减表中内容；

2 无论采用规定性指标还是性能性指标，屋顶透光部分的综合太阳得热系数均须满足SHGCw≤0.27。
6. 窗墙面积比
表7  窗墙面积比计算表
	朝向
	外窗面积
（m2）
	外墙面积
（m2）
	外立面面积
（m2）
	窗墙面积比C

	东向
	119.162
	433.684
	552.846
	0.22

	南向
	236.552
	510.860
	747.412
	0.32

	西向
	116.141
	454.802
	570.943
	0.20

	北向
	152.011
	586.843
	738.854
	0.21

	总计
	623.866
	1986.189
	2610.056
	——

	标准要求
	东、西、南、北向C≤0.70

	结论
	东向窗墙面积比  满足  要求
南向窗墙面积比  满足  要求
西向窗墙面积比  满足  要求
北向窗墙面积比  满足  要求


注：外立面面积是指外窗面积和外墙面积的总和。
7. 外窗
表8  外窗材料参数表
	外窗编号
	外窗材料
	传热系数
K
[W/(m2·K)]
	玻璃遮蔽系数Se
	开启方式
	外窗太阳得热系数SHGC
	可见光透射比Tr
	气密性

	
	玻璃 及 型材
	
	
	
	
	
	

	C2415
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C2718
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C3618
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C3318
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C1821
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C2118
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C2115
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C1518
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C1815
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C7615
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C7515
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C2418
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C4015
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	0.882
	
	0.218
	1.000
	6

	C3015
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C6821
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C2715
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C7218
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C0915
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C0918
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C3615
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C3815
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C3915
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C0609
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C1818
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C16315
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C1515
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6

	C4909
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	2.000
	1.000
	
	0.218
	0.800
	6


	标准要求
	1、若窗墙面积比＜0.4，可见光透射比应≥0.6；若窗墙面积比≥0.4，可见光透射比应≥0.4；
2、建筑外门、外窗的气密性分级应满足下列要求：
（1）10 层及以上建筑外窗的气密性不应低于7 级；
（2）10 层以下建筑不应低于6 级；
（3）当外窗确需选用推拉窗时，其外窗气密性能应达到GB/T 7106 规定的3 级及以上。
3、幕墙的气密性应符合国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 中第5.1.3 条的规定且
不应低于3 级。

	结论
	外窗可见光透射比  满足  要求
外窗气密性 满足  要求
透明幕墙气密性 满足  要求


注：1、根据实际情况增减表中内容；
2、开启方式包括平开、推拉等；。
表9  外窗传热系数计算表
	朝向
	楼层
	窗号
	外窗编号
	单个外窗面积（m2）
	数量(个)
	外窗面积（m2）
	外窗传热系数k
[W/(m2·K)]
	朝向外窗总面积（m2）
	朝向传热系数
[W/(m2·K)]

	东
	2
	1
	C2418
	4.32
	2
	8.64
	2.00
	119.2
	2.00

	
	3
	2
	
	4.60
	2
	9.21
	2.00
	
	

	
	3
	3
	
	15.81
	1
	15.81
	2.00
	
	

	
	3
	4
	
	11.33
	1
	11.33
	2.00
	
	

	
	3
	5
	
	9.33
	1
	9.33
	2.00
	
	

	
	3
	6
	
	5.09
	1
	5.09
	2.00
	
	

	
	3
	7
	
	4.18
	1
	4.18
	2.00
	
	

	
	4~5
	8
	C2118
	3.78
	8
	30.24
	2.00
	
	

	
	4
	9
	C2415
	3.60
	1
	3.60
	2.00
	
	

	
	5
	10
	C4909
	4.46
	1
	4.46
	2.00
	
	

	
	5
	11
	C2418
	4.32
	4
	17.28
	2.00
	
	

	南
	1,4
	12
	C2718
	4.86
	8
	38.88
	2.00
	236.6
	2.00

	
	1
	13
	C3318
	5.94
	2
	11.88
	2.00
	
	

	
	1
	14
	C2115
	3.15
	4
	12.60
	2.00
	
	

	
	2
	15
	C7615
	11.40
	1
	11.40
	2.00
	
	

	
	2
	16
	C2718
	4.86
	2
	9.72
	2.00
	
	

	
	2
	17
	C2418
	4.32
	4
	17.28
	2.00
	
	

	
	3
	18
	
	2.07
	1
	2.07
	2.00
	
	

	
	3
	19
	
	5.09
	1
	5.09
	2.00
	
	

	
	3
	20
	C3015
	4.50
	2
	9.00
	2.00
	
	

	
	3
	21
	C6821
	14.39
	1
	14.39
	2.00
	
	

	
	3
	22
	C2715
	4.05
	3
	12.15
	2.00
	
	

	
	3
	23
	
	12.07
	1
	12.07
	2.00
	
	

	
	3
	24
	C7218
	12.96
	1
	12.96
	2.00
	
	

	
	4
	25
	C0918
	12.33
	1
	12.33
	2.00
	
	

	
	4
	26
	C3618
	6.48
	2
	12.96
	2.00
	
	

	
	4
	27
	C2418
	4.32
	4
	17.28
	2.00
	
	

	
	5
	28
	C16315
	24.50
	1
	24.50
	2.00
	
	

	西
	1,4
	29
	C2118
	3.78
	5
	18.90
	2.00
	116.1
	2.00

	
	1
	30
	C2118
	6.48
	2
	12.96
	2.00
	
	

	
	1,4
	31
	C1518
	2.70
	2
	5.40
	2.00
	
	

	
	3
	32
	
	6.03
	3
	18.09
	2.00
	
	

	
	3
	33
	
	6.84
	2
	13.67
	2.00
	
	

	
	3
	34
	
	6.78
	2
	13.55
	2.00
	
	

	
	4
	35
	C2418
	4.32
	2
	8.64
	2.00
	
	

	
	4
	36
	C1818
	3.24
	1
	3.24
	2.00
	
	

	
	5
	37
	C3618
	6.48
	3
	19.44
	2.00
	
	

	
	5
	38
	C1515
	2.25
	1
	2.25
	2.00
	
	

	北
	1
	39
	C2415
	3.60
	4
	14.40
	2.00
	152.0
	2.00

	
	1
	40
	C3618
	6.48
	3
	19.44
	2.00
	
	

	
	1,4
	41
	C1821
	3.78
	2
	7.56
	2.00
	
	

	
	1
	42
	C1815
	2.70
	1
	2.70
	2.00
	
	

	
	2
	43
	C1815
	2.70
	5
	13.50
	2.00
	
	

	
	2
	44
	C7515
	11.40
	1
	11.40
	2.00
	
	

	
	2
	45
	C4015
	6.08
	1
	6.08
	2.00
	
	

	
	3
	46
	
	6.78
	1
	6.78
	2.00
	
	

	
	3
	47
	
	13.52
	1
	13.52
	2.00
	
	

	
	3
	48
	C7515
	11.40
	1
	11.40
	2.00
	
	

	
	3
	49
	C4015
	6.08
	1
	6.08
	2.00
	
	

	
	3
	50
	C1815
	2.70
	3
	8.10
	2.00
	
	

	
	3
	51
	C0915
	1.35
	1
	1.35
	2.00
	
	

	
	4
	52
	C3615
	5.40
	1
	5.40
	2.00
	
	

	
	4
	53
	C1815
	2.70
	1
	2.70
	2.00
	
	

	
	4
	54
	C4015
	5.93
	1
	5.93
	2.00
	
	

	
	4
	55
	C3815
	5.70
	1
	5.70
	2.00
	
	

	
	4
	56
	C3915
	5.85
	1
	5.85
	2.00
	
	

	
	4
	57
	C0609
	0.54
	1
	0.54
	2.00
	
	

	
	4
	58
	C2415
	3.60
	1
	3.60
	2.00
	
	

	标准要求
	若窗墙面积比≤0.2，K≤5.2；若0.2＜窗墙面积比≤0.3，K≤4.0
若0.3＜窗墙面积比≤0.4，K≤3.0；若0.4＜窗墙面积比≤0.5，K≤2.7
若0.5＜窗墙面积比≤0.6，K≤2.5；若0.6＜窗墙面积比≤0.8，K≤2.5
若窗墙面积比＞0.8，K≤2.0

	结论
	东向外窗传热系数  满足  要求
南向外窗传热系数  满足  要求
西向外窗传热系数  满足  要求
北向外窗传热系数  满足  要求


注：1、外窗编号与表7对应；
2、各朝向外窗传热系数是指单个朝向各个外窗的传热系数按各自窗面积加权平均的数值。
表10  外窗综合太阳得热系数计算表
	朝向
	楼层
	窗号
	外窗编号
	单个外窗面积(m2)
	数量(个)
	外窗本身太阳得热
系数SHGC
	外遮阳系数SD
	外窗综合太阳得热
系数SHGCw
	朝向外窗总面积（m2）
	朝向综合得热系数

	
	
	
	
	
	
	
	水平遮阳
	垂直遮阳
	挡板遮阳
	
	
	

	东
	2
	1
	C2418
	4.32
	2
	0.22
	0.63
	1.00
	0.10
	0.01
	119.2
	0.15

	
	3
	2
	
	4.60
	2
	0.22
	0.62
	1.00
	1.00
	0.13
	
	

	
	3
	3
	
	15.81
	1
	0.22
	0.62
	1.00
	1.00
	0.13
	
	

	
	3
	4
	
	11.33
	1
	0.22
	0.92
	1.00
	1.00
	0.20
	
	

	
	3
	5
	
	9.33
	1
	0.22
	0.62
	1.00
	1.00
	0.13
	
	

	
	3
	6
	
	5.09
	1
	0.22
	0.62
	1.00
	1.00
	0.13
	
	

	
	3
	7
	
	4.18
	1
	0.22
	0.62
	1.00
	1.00
	0.13
	
	

	
	4~5
	8
	C2118
	3.78
	8
	0.22
	0.88
	1.00
	1.00
	0.19
	
	

	
	4
	9
	C2415
	3.60
	1
	0.22
	0.62
	1.00
	0.00
	0.00
	
	

	
	5
	10
	C4909
	4.46
	1
	0.22
	0.83
	1.00
	1.00
	0.18
	
	

	
	5
	11
	C2418
	4.32
	4
	0.22
	0.88
	1.00
	1.00
	0.19
	
	

	南
	1,4
	12
	C2718
	4.86
	8
	0.22
	0.68
	1.00
	1.00
	0.15
	236.6
	0.15

	
	1
	13
	C3318
	5.94
	2
	0.22
	0.68
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	1
	14
	C2115
	3.15
	4
	0.22
	0.69
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	2
	15
	C7615
	11.40
	1
	0.22
	0.69
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	2
	16
	C2718
	4.86
	2
	0.22
	0.70
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	2
	17
	C2418
	4.32
	4
	0.22
	0.70
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	3
	18
	
	2.07
	1
	0.22
	0.69
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	3
	19
	
	5.09
	1
	0.22
	0.69
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	3
	20
	C3015
	4.50
	2
	0.22
	0.68
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	3
	21
	C6821
	14.39
	1
	0.22
	0.69
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	3
	22
	C2715
	4.05
	3
	0.22
	0.68
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	3
	23
	
	12.07
	1
	0.22
	0.69
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	3
	24
	C7218
	12.96
	1
	0.22
	0.69
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	4
	25
	C0918
	12.33
	1
	0.22
	0.68
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	4
	26
	C3618
	6.48
	2
	0.22
	0.68
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	4
	27
	C2418
	4.32
	4
	0.22
	0.68
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	5
	28
	C16315
	24.50
	1
	0.22
	0.69
	0.90
	1.00
	0.13
	
	

	西
	1,4
	29
	C2118
	3.78
	5
	0.22
	0.88
	1.00
	1.00
	0.19
	116.1
	0.17

	
	1
	30
	C2118
	6.48
	2
	0.22
	0.88
	1.00
	1.00
	0.19
	
	

	
	1,4
	31
	C1518
	2.70
	2
	0.22
	0.88
	1.00
	1.00
	0.19
	
	

	
	3
	32
	
	6.03
	3
	0.22
	0.64
	1.00
	1.00
	0.14
	
	

	
	3
	33
	
	6.84
	2
	0.22
	0.64
	1.00
	1.00
	0.14
	
	

	
	3
	34
	
	6.78
	2
	0.22
	0.64
	1.00
	1.00
	0.14
	
	

	
	4
	35
	C2418
	4.32
	2
	0.22
	0.88
	1.00
	1.00
	0.19
	
	

	
	4
	36
	C1818
	3.24
	1
	0.22
	0.88
	1.00
	1.00
	0.19
	
	

	
	5
	37
	C3618
	6.48
	3
	0.22
	0.88
	1.00
	1.00
	0.19
	
	

	
	5
	38
	C1515
	2.25
	1
	0.22
	0.87
	1.00
	1.00
	0.19
	
	

	北
	1
	39
	C2415
	3.60
	4
	0.22
	0.86
	1.00
	1.00
	0.19
	152.0
	0.19

	
	1
	40
	C3618
	6.48
	3
	0.22
	1.00
	1.00
	1.00
	0.22
	
	

	
	1,4
	41
	C1821
	3.78
	2
	0.22
	1.00
	1.00
	1.00
	0.22
	
	

	
	1
	42
	C1815
	2.70
	1
	0.22
	0.86
	1.00
	1.00
	0.19
	
	

	
	2
	43
	C1815
	2.70
	5
	0.22
	1.00
	1.00
	1.00
	0.22
	
	

	
	2
	44
	C7515
	11.40
	1
	0.22
	1.00
	1.00
	1.00
	0.22
	
	

	
	2
	45
	C4015
	6.08
	1
	0.22
	1.00
	1.00
	1.00
	0.22
	
	

	
	3
	46
	
	6.78
	1
	0.22
	0.71
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	3
	47
	
	13.52
	1
	0.22
	0.71
	1.00
	1.00
	0.15
	
	

	
	3
	48
	C7515
	11.40
	1
	0.22
	0.82
	1.00
	1.00
	0.18
	
	

	
	3
	49
	C4015
	6.08
	1
	0.22
	0.82
	1.00
	1.00
	0.18
	
	

	
	3
	50
	C1815
	2.70
	3
	0.22
	0.82
	1.00
	1.00
	0.18
	
	

	
	3
	51
	C0915
	1.35
	1
	0.22
	0.82
	1.00
	1.00
	0.18
	
	

	
	4
	52
	C3615
	5.40
	1
	0.22
	0.81
	1.00
	1.00
	0.18
	
	

	
	4
	53
	C1815
	2.70
	1
	0.22
	0.81
	1.00
	1.00
	0.18
	
	

	
	4
	54
	C4015
	5.93
	1
	0.22
	0.81
	1.00
	1.00
	0.18
	
	

	
	4
	55
	C3815
	5.70
	1
	0.22
	0.81
	1.00
	1.00
	0.18
	
	

	
	4
	56
	C3915
	5.85
	1
	0.22
	0.81
	1.00
	1.00
	0.18
	
	

	
	4
	57
	C0609
	0.54
	1
	0.22
	1.00
	1.00
	1.00
	0.22
	
	

	
	4
	58
	C2415
	3.60
	1
	0.22
	0.81
	1.00
	1.00
	0.18
	
	

	标准要求
	窗墙面积比C
传热系数K （W/m2·K）
综合太阳得热系数SW
（东、南、西向/北向）
C≤0.2
≤5.2
≤5.2/—
0.2＜C≤0.3
≤4.0
≤0.39/0.47
0.3＜C≤0.4
≤3.0
≤0.35/0.43
0.4＜C≤0.5
≤2.7
≤0.31/0.39
0.5＜C≤0.6
≤2.5
≤0.26/0.35
0.6＜C≤0.7
≤2.5
≤0.24/0.30
0.7＜C≤0.8
≤2.5
≤0.18/0.24
C＞0.8
≤2.0
≤0.18/0.24


	结论
	东向外窗综合太阳得热系数  满足  要求
南向外窗综合太阳得热系数  满足  要求
西向外窗综合太阳得热系数  满足  要求
北向外窗综合太阳得热系数  满足  要求


注：1、外窗编号与表7 对应；

2、各朝向外窗综合太阳得热系数指单个朝向各个外窗的太阳得热系数按各自窗面积加权平均的数值；

3、挡板包括膜、板类材料挡板及金属或其他非透光材料制作的花格、百叶类等；

4、按照规定性指标进行节能设计时，各朝向外窗的综合太阳得热系数必须满足窗墙面积比C≤0.7
时对应的参数要求；按照性能性指标进行节能设计时，各朝向外窗的综合太阳得热系数必须满足窗墙面积
8. 外窗有效通风换气面积
表11  外窗可开启面积统计表
	楼层
	房间
	窗号
	外窗面积
	外窗可开启面积
	外窗面积(m2)
	外窗有效通风换气面积(m2)
	外窗有效通风换气面积占外窗面积的比例（%）

	
	
	
	宽(m)
	高(m)
	面积（m2）
	宽(m)
	高(m)
	面积（m2）
	
	
	

	1
	1001
	C2115
	2.10
	1.50
	3.150
	
	
	0.945
	12.600
	3.780
	30.0

	
	
	
	
	
	
	0.95
	1.00
	0.945*1
	
	
	

	
	
	C2115
	2.10
	1.50
	3.150
	
	
	0.945
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0.95
	1.00
	0.945*1
	
	
	

	
	
	C2115
	2.10
	1.50
	3.150
	
	
	0.945
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0.95
	1.00
	0.945*1
	
	
	

	
	
	C2115
	2.10
	1.50
	3.150
	
	
	0.945
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0.95
	1.00
	0.945*1
	
	
	

	
	1002
	C1518
	1.50
	1.80
	2.700
	
	
	0.810
	6.480
	1.944
	30.0

	
	
	
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.81*1
	
	
	

	
	
	C1821
	1.80
	2.10
	3.780
	
	
	1.134
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	1003
	C3618
	3.60
	1.80
	6.480
	
	
	1.944
	6.480
	1.944
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.94
	1.00
	1.944*1
	
	
	

	
	1003
	C3318
	3.30
	1.80
	5.940
	
	
	1.782
	11.880
	3.564
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.78
	1.00
	1.782*1
	
	
	

	
	
	C3318
	3.30
	1.80
	5.940
	
	
	1.782
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.78
	1.00
	1.782*1
	
	
	

	
	1004
	C2718
	2.70
	1.80
	4.860
	
	
	1.458
	9.720
	2.916
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.46
	1.00
	1.458*1
	
	
	

	
	
	C2718
	2.70
	1.80
	4.860
	
	
	1.458
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.46
	1.00
	1.458*1
	
	
	

	
	1005
	C2718
	2.70
	1.80
	4.860
	
	
	1.458
	9.720
	2.916
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.46
	1.00
	1.458*1
	
	
	

	
	
	C2718
	2.70
	1.80
	4.860
	
	
	1.458
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.46
	1.00
	1.458*1
	
	
	

	
	1006
	C3618
	3.60
	1.80
	6.480
	
	
	1.944
	6.480
	1.944
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.94
	1.00
	1.944*1
	
	
	

	
	1007
	C2118
	3.60
	1.80
	6.480
	
	
	1.944
	6.480
	1.944
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.94
	1.00
	1.944*1
	
	
	

	
	1009
	C2118
	3.60
	1.80
	6.480
	
	
	1.944
	6.480
	1.944
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.94
	1.00
	1.944*1
	
	
	

	
	1010
	C3618
	3.60
	1.80
	6.480
	
	
	1.944
	6.480
	1.944
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.94
	1.00
	1.944*1
	
	
	

	
	1011
	C2118
	2.10
	1.80
	3.780
	
	
	1.134
	3.780
	1.134
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	1012
	C2415
	2.40
	1.50
	3.600
	
	
	1.080
	3.600
	1.080
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.08
	1.00
	1.08*1
	
	
	

	
	1013
	C2415
	2.40
	1.50
	3.600
	
	
	1.080
	3.600
	1.080
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.08
	1.00
	1.08*1
	
	
	

	
	1014
	C2415
	2.40
	1.50
	3.600
	
	
	1.080
	3.600
	1.080
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.08
	1.00
	1.08*1
	
	
	

	
	1015
	C2415
	2.40
	1.50
	3.600
	
	
	1.080
	3.600
	1.080
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.08
	1.00
	1.08*1
	
	
	

	
	1016
	C1815
	1.80
	1.50
	2.700
	
	
	0.810
	2.700
	0.810
	30.0

	
	
	
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.81*1
	
	
	

	2
	2001
	C7615
	7.60
	1.50
	11.400
	
	
	3.420
	28.875
	8.662
	30.0

	
	
	
	
	
	
	3.42
	1.00
	3.42*1
	
	
	

	
	
	C7515
	7.60
	1.50
	11.400
	
	
	3.420
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.42
	1.00
	3.42*1
	
	
	

	
	
	C4015
	4.05
	1.50
	6.075
	
	
	1.823
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.82
	1.00
	1.823*1
	
	
	

	
	2002
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	22.680
	6.804
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	
	C1815
	1.80
	1.50
	2.700
	
	
	0.810
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.81*1
	
	
	

	
	
	C1815
	1.80
	1.50
	2.700
	
	
	0.810
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.81*1
	
	
	

	
	2003
	C2718
	2.70
	1.80
	4.860
	
	
	1.458
	9.720
	2.916
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.46
	1.00
	1.458*1
	
	
	

	
	
	C2718
	2.70
	1.80
	4.860
	
	
	1.458
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.46
	1.00
	1.458*1
	
	
	

	
	2004
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	8.640
	2.592
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	2005
	C1815
	1.80
	1.50
	2.700
	
	
	0.810
	5.400
	1.620
	30.0

	
	
	
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.81*1
	
	
	

	
	
	C1815
	1.80
	1.50
	2.700
	
	
	0.810
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.81*1
	
	
	

	
	2006
	C1815
	1.80
	1.50
	2.700
	
	
	0.810
	2.700
	0.810
	30.0

	
	
	
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.81*1
	
	
	

	3
	3001
	C6821
	6.85
	2.10
	14.385
	
	
	4.316
	14.385
(76.93)
	27.396
	190.4
幕墙:30.0

	
	
	
	
	
	
	4.32
	1.00
	4.316*1
	
	
	

	
	
	
	3.33
	3.40
	11.327
	
	
	3.398
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.40
	1.00
	3.398*1
	
	
	

	
	
	
	3.98
	3.40
	13.520
	
	
	4.056
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4.06
	1.00
	4.056*1
	
	
	

	
	
	
	1.99
	3.40
	6.776
	
	
	2.033
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2.03
	1.00
	2.033*1
	
	
	

	
	
	
	1.99
	3.40
	6.776
	
	
	2.033
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2.03
	1.00
	2.033*1
	
	
	

	
	
	
	1.99
	3.40
	6.776
	
	
	2.033
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2.03
	1.00
	2.033*1
	
	
	

	
	
	
	2.01
	3.40
	6.836
	
	
	2.051
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2.05
	1.00
	2.051*1
	
	
	

	
	
	
	2.01
	3.40
	6.836
	
	
	2.051
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2.05
	1.00
	2.051*1
	
	
	

	
	
	
	1.77
	3.40
	6.029
	
	
	1.809
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.81
	1.00
	1.809*1
	
	
	

	
	
	
	1.77
	3.40
	6.029
	
	
	1.809
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.81
	1.00
	1.809*1
	
	
	

	
	
	
	1.77
	3.40
	6.029
	
	
	1.809
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.81
	1.00
	1.809*1
	
	
	

	
	3002
	
	1.35
	3.40
	4.603
	
	
	1.381
	(62.85)
	18.856
	幕墙:30.0

	
	
	
	
	
	
	1.38
	1.00
	1.381*1
	
	
	

	
	
	
	1.35
	3.40
	4.603
	
	
	1.381
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.38
	1.00
	1.381*1
	
	
	

	
	
	
	4.65
	3.40
	15.808
	
	
	4.743
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4.74
	1.00
	4.743*1
	
	
	

	
	
	
	3.55
	3.40
	12.070
	
	
	3.621
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.62
	1.00
	3.621*1
	
	
	

	
	
	
	1.50
	3.40
	5.093
	
	
	1.528
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.53
	1.00
	1.528*1
	
	
	

	
	
	
	1.50
	3.40
	5.093
	
	
	1.528
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.53
	1.00
	1.528*1
	
	
	

	
	
	
	1.23
	3.40
	4.181
	
	
	1.254
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.25
	1.00
	1.254*1
	
	
	

	
	
	
	2.74
	3.40
	9.332
	
	
	2.799
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2.80
	1.00
	2.799*1
	
	
	

	
	
	
	0.61
	3.40
	2.069
	
	
	0.621
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0.62
	1.00
	0.621*1
	
	
	

	
	3003
	C7218
	7.20
	1.80
	12.960
	
	
	3.888
	24.360
	7.308
	30.0

	
	
	
	
	
	
	3.89
	1.00
	3.888*1
	
	
	

	
	
	C7515
	7.60
	1.50
	11.400
	
	
	3.420
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.42
	1.00
	3.42*1
	
	
	

	
	3004
	C2715
	2.70
	1.50
	4.050
	
	
	1.215
	12.150
	3.645
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.22
	1.00
	1.215*1
	
	
	

	
	
	C2715
	2.70
	1.50
	4.050
	
	
	1.215
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.22
	1.00
	1.215*1
	
	
	

	
	
	C2715
	2.70
	1.50
	4.050
	
	
	1.215
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.22
	1.00
	1.215*1
	
	
	

	
	3005
	C4015
	4.05
	1.50
	6.075
	
	
	1.823
	6.075
	1.823
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.82
	1.00
	1.823*1
	
	
	

	
	3006
	C3015
	3.00
	1.50
	4.500
	
	
	1.350
	9.000
	2.700
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.35
	1.00
	1.35*1
	
	
	

	
	
	C3015
	3.00
	1.50
	4.500
	
	
	1.350
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.35
	1.00
	1.35*1
	
	
	

	
	3007
	C1815
	1.80
	1.50
	2.700
	
	
	0.810
	5.400
	1.620
	30.0

	
	
	
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.81*1
	
	
	

	
	
	C1815
	1.80
	1.50
	2.700
	
	
	0.810
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.81*1
	
	
	

	
	3008
	C1815
	1.80
	1.50
	2.700
	
	
	0.810
	2.700
	0.810
	30.0

	
	
	
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.81*1
	
	
	

	
	3009
	C0915
	0.90
	1.50
	1.350
	
	
	0.405
	1.350
	0.405
	30.0

	
	
	
	
	
	
	0.41
	1.00
	0.405*1
	
	
	

	4
	4001
	C0918
	6.85
	1.80
	12.330
	
	
	3.699
	36.285
	10.885
	30.0

	
	
	
	
	
	
	3.70
	1.00
	3.699*1
	
	
	

	
	
	C1518
	1.50
	1.80
	2.700
	
	
	0.810
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.81*1
	
	
	

	
	
	C1821
	1.80
	2.10
	3.780
	
	
	1.134
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	
	C4015
	3.95
	1.50
	5.925
	
	
	1.778
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.78
	1.00
	1.778*1
	
	
	

	
	
	C3815
	3.80
	1.50
	5.700
	
	
	1.710
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.71
	1.00
	1.71*1
	
	
	

	
	
	C3915
	3.90
	1.50
	5.850
	
	
	1.755
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.76
	1.00
	1.755*1
	
	
	

	
	4002
	C3618
	3.60
	1.80
	6.480
	
	
	1.944
	36.720
	11.016
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.94
	1.00
	1.944*1
	
	
	

	
	
	C3618
	3.60
	1.80
	6.480
	
	
	1.944
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.94
	1.00
	1.944*1
	
	
	

	
	
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	
	C2118
	2.10
	1.80
	3.780
	
	
	1.134
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	
	C2118
	2.10
	1.80
	3.780
	
	
	1.134
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	
	C2118
	2.10
	1.80
	3.780
	
	
	1.134
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	
	C2118
	2.10
	1.80
	3.780
	
	
	1.134
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	4003
	C2118
	2.10
	1.80
	3.780
	
	
	1.134
	15.120
	4.536
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	
	C2118
	2.10
	1.80
	3.780
	
	
	1.134
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	
	C2118
	2.10
	1.80
	3.780
	
	
	1.134
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	
	C2118
	2.10
	1.80
	3.780
	
	
	1.134
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	4004
	C2718
	2.70
	1.80
	4.860
	
	
	1.458
	9.720
	2.916
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.46
	1.00
	1.458*1
	
	
	

	
	
	C2718
	2.70
	1.80
	4.860
	
	
	1.458
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.46
	1.00
	1.458*1
	
	
	

	
	4005
	C2118
	2.10
	1.80
	3.780
	
	
	1.134
	7.560
	2.268
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	
	C2118
	2.10
	1.80
	3.780
	
	
	1.134
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	4006
	C2718
	2.70
	1.80
	4.860
	
	
	1.458
	9.720
	2.916
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.46
	1.00
	1.458*1
	
	
	

	
	
	C2718
	2.70
	1.80
	4.860
	
	
	1.458
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.46
	1.00
	1.458*1
	
	
	

	
	4007
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	8.640
	2.592
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	4008
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	8.640
	2.592
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	4009
	C3615
	3.60
	1.50
	5.400
	
	
	1.620
	5.400
	1.620
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.62
	1.00
	1.62*1
	
	
	

	
	4010
	C2415
	2.40
	1.50
	3.600
	
	
	1.080
	7.200
	2.160
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.08
	1.00
	1.08*1
	
	
	

	
	
	C2415
	2.40
	1.50
	3.600
	
	
	1.080
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.08
	1.00
	1.08*1
	
	
	

	
	4011
	C1818
	1.80
	1.80
	3.240
	
	
	0.972
	3.240
	0.972
	30.0

	
	
	
	
	
	
	0.97
	1.00
	0.972*1
	
	
	

	
	4012
	C0609
	0.60
	0.90
	0.540
	
	
	0.162
	0.540
	0.162
	30.0

	
	
	
	
	
	
	0.16
	1.00
	0.162*1
	
	
	

	
	4013
	C1815
	1.80
	1.50
	2.700
	
	
	0.810
	2.700
	0.810
	30.0

	
	
	
	
	
	
	0.81
	1.00
	0.81*1
	
	
	

	5
	5001
	C16315
	16.33
	1.50
	24.495
	
	
	7.349
	46.185
	13.856
	30.0

	
	
	
	
	
	
	7.35
	1.00
	7.349*1
	
	
	

	
	
	C3618
	3.60
	1.80
	6.480
	
	
	1.944
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.94
	1.00
	1.944*1
	
	
	

	
	
	C3618
	3.60
	1.80
	6.480
	
	
	1.944
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.94
	1.00
	1.944*1
	
	
	

	
	
	C3618
	3.60
	1.80
	6.480
	
	
	1.944
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.94
	1.00
	1.944*1
	
	
	

	
	
	C1515
	1.50
	1.50
	2.250
	
	
	0.675
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0.68
	1.00
	0.675*1
	
	
	

	
	5002
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	17.280
	5.184
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	
	C2418
	2.40
	1.80
	4.320
	
	
	1.296
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.30
	1.00
	1.296*1
	
	
	

	
	5003
	C2118
	2.10
	1.80
	3.780
	
	
	1.134
	7.560
	2.268
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	
	C2118
	2.10
	1.80
	3.780
	
	
	1.134
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.13
	1.00
	1.134*1
	
	
	

	
	5004
	C4909
	4.95
	0.90
	4.455
	
	
	1.337
	4.455
	1.337
	30.0

	
	
	
	
	
	
	1.34
	1.00
	1.337*1
	
	
	

	标准要求
	办公建筑、酒店建筑、学校建筑、医疗建筑及公寓建筑的100m 以下部分，每个房间外窗有效通风面积不应小于该房间外窗面积的30%；透光幕墙应具有不小于房间外墙透光面积10％的有效通风面积。

	结论
	外窗有效通风换气面积比  满足  要求


注：1、外窗（包括透光幕墙）的有效通风换气面积应为可开启扇面积和窗开启后的空气流通界面面积的

   较小值；

2、外窗的有效通风面积占外窗面积的比例应以一个房间中的所有外窗计算。

3、外窗面积指外窗洞口的面积；
4、与公共空间相连的入户门不计入可开启面积。
3、 建筑节能设计的综合评价
（说明：如果设计建筑按规定性指标达标，则可以不进行该项计算；如果设计建筑按性能性指标达标，则应进行该项计算。）
表12  权衡判断计算
	
	参照建筑
	设计建筑

	屋顶平均传热系数K [W/(m2·K)]
	Dm≥2.5，Km=0.8
Dm<2.5，Km=0.4
	Km=0.77
Dm=3.69

	外墙平均传热系数K [W/(m2·K)]
	Dm≥2.5，Km=1.5
Dm<2.5，Km=0.7
	Km=1.11
Dm=2.94

	屋顶透明部分传热系数K [W/(m2·K)]
	3.0
	－

	屋顶透明部分综合太阳得热系数SHGCw
	0.27
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板
	1.5
	1.18

	屋顶表面吸收系数ρ
	0.75
	0.75

	外墙表面吸收系数ρ
	0.75
	0.75

	屋顶透明部分面积占屋顶总面积比例
	－
	－

	窗墙比
	东向
	0.22
	0.22

	
	南向
	0.32
	0.32

	
	西向
	0.20
	0.20

	
	北向
	0.21
	0.21

	外窗传热系数
	东向
	4.00
	2.00

	
	南向
	3.00
	2.00

	
	西向
	5.20
	2.00

	
	北向
	4.00
	2.00

	外窗综合太阳得热系数SHGCw
	东向
	0.39
	0.15

	
	南向
	0.35
	0.15

	
	西向
	0.52
	0.17

	
	北向
	0.47
	0.19

	室内参数和气象条件设置
	按《深圳市公共建筑节能设计规范》附录D 设置

	权衡判断计算结果
	空调年耗电量
(kWh/㎡)
	27.35
	23.65

	结论
	权衡判断计算结果  满足  要求


   1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
4、 结论
□ 本建筑按照规定性指标进行建筑节能设计，满足《深圳市公共建筑节能设计规范》的要求。
□ 本建筑按照性能性指标进行建筑节能设计，满足《深圳市公共建筑节能设计规范》的要求。
5、 其他节能措施
《空调系统热负荷和逐项逐时的冷负荷计算书》：     
；
《空调系统和机械通风系统中风机的单位风量耗功率计算书》：     
；
《空调冷冻水系统和冷却水系统的水力计算书》：     
；
《空调系统设计能效比计算书》：     
；
空调设备：     
，能效比：     
；
照明设备：     
；
冷量计量装置和末端温控装置：
；
自然通风：     
，朝向：     
；
对可再生能源的利用：     
；
空调废热回收：     
；
监测与控制：     
。
注：根据实际情况选填。
PAGE  

