## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年01月09日
场地信息
地点 | 宁波 | 经纬度 | 北纬29°52′ 东经121°33′
标准辐照 | 13204.9KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 18 | 总装机量 | 1.8kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角14.3°(南偏东)倾角45°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 57.2 | 0.09593 | 4.9
2月 | 75.8 | 0.12713 | 6.4
3月 | 105.6 | 0.1771 | 9
4月 | 113.5 | 0.19033 | 9.6
5月 | 123.8 | 0.20752 | 10.5
6月 | 109.2 | 0.18314 | 9.3
7月 | 125.4 | 0.2102 | 10.6
8月 | 115.8 | 0.19423 | 9.8
9月 | 116.2 | 0.19482 | 9.9
10月 | 93.1 | 0.15602 | 7.9
11月 | 65.6 | 0.10993 | 5.6
12月 | 78 | 0.13078 | 6.6
全年 | 1179.2 | 1.9771 | 100
年总发电量 | 2.0MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)