宁波理工SE,SF改造工程

热负荷计算书

| 工程名称 | 宁波理工SE,SF改造工程 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月8日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17857374078 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	新风负荷表	6

14	房间热负荷详细表	8

# 建筑概况

| 地理位置 | 浙江-宁波 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 29.78 |  |
| 东经 | 121.55 |  |
| 建筑名称 | nib |  |
| 建筑面积 | 地上 3645.48 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

# 气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -3.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.49 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.647 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.679 |

# 内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6mm无色玻璃+0.05mm（S70205）节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框） | 2.08 | 0.27 |
| 6mm无色玻璃+0.05mm（S70205）节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（无窗框） | 1.60 | 0.34 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 多功能户门(具有保温、隔声、防盗等功能) | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 451033 | 3645.48 | 123.72 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 6610.81 | 68.23 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 新风 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[走道] | 845.84 | 20 | 27548 | 34340 | 0 | 0 | 0 | 61888 | 73.2 |
|  | 1002[普通教室] | 324.54 | 20 | 6926 | 13176 | 0 | 0 | 0 | 20101 | 61.9 |
|  | 1003[普通教室] | 292.62 | 20 | 6834 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 13884 | 47.4 |
|  | 1004[普通教室] | 276.70 | 20 | 6255 | 11234 | 0 | 0 | 0 | 17489 | 63.2 |
|  | 1005[普通教室] | 189.39 | 20 | 4817 | 7689 | 0 | 0 | 0 | 12506 | 66.0 |
|  | 1006[普通教室] | 151.31 | 20 | 3205 | 6143 | 0 | 0 | 0 | 9348 | 61.8 |
|  | 1007[普通教室] | 93.56 | 20 | 2935 | 3798 | 0 | 0 | 0 | 6733 | 72.0 |
|  | 1008[卫生间] | 66.02 | 20 | 1956 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 4636 | 70.2 |
|  | 1009[卫生间] | 48.86 | 20 | 1475 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 3459 | 70.8 |
|  | 1010[普通教室] | 41.12 | 20 | 1875 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 3544 | 86.2 |
|  | 1011[卫生间] | 31.33 | 20 | 765 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 65.0 |
|  | 1012[卫生间] | 19.34 | 20 | 361 | 785 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 59.3 |
|  | 1013[卫生间] | 17.10 | 20 | 119 | 694 | 0 | 0 | 0 | 813 | 47.6 |
|  | 1014[卫生间] | 7.89 | 20 | 55 | 320 | 0 | 0 | 0 | 375 | 47.6 |
|  | 1015[普通教室] | 7.24 | 20 | 50 | 294 | 0 | 0 | 0 | 344 | 47.6 |
|  | 合计 | 2293.90 |  | 65176 | 93129 | 0 | 0 |  | 158305 | 69.0 |
| 2层 | 2001[走道] | 817.12 | 20 | 20344 | 33174 | 0 | 0 | 0 | 53518 | 65.5 |
|  | 2002[普通教室] | 315.83 | 20 | 7413 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 14464 | 45.8 |
|  | 2003[普通教室] | 278.29 | 20 | 7631 | 11298 | 0 | 0 | 0 | 18929 | 68.0 |
|  | 2004[普通教室] | 246.66 | 20 | 5016 | 10014 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 60.9 |
|  | 2005[普通教室] | 150.76 | 20 | 2658 | 6121 | 0 | 0 | 0 | 8778 | 58.2 |
|  | 2006[普通教室] | 149.48 | 20 | 2087 | 6069 | 0 | 0 | 0 | 8156 | 54.6 |
|  | 2007[普通教室] | 148.01 | 20 | 1774 | 6009 | 0 | 0 | 0 | 7783 | 52.6 |
|  | 2008[普通教室] | 127.83 | 20 | 1858 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 7048 | 55.1 |
|  | 2009[普通教室] | 109.52 | 20 | 4053 | 4446 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 77.6 |
|  | 2010[卫生间] | 71.76 | 20 | 2850 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 5764 | 80.3 |
|  | 2011[卫生间] | 70.63 | 20 | 2412 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 74.8 |
|  | 2012[普通教室] | 69.05 | 20 | 2329 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 5132 | 74.3 |
|  | 2013[卫生间] | 56.89 | 20 | 1870 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 4180 | 73.5 |
|  | 2014[卫生间] | 55.95 | 20 | 1881 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 4152 | 74.2 |
|  | 2015[卫生间] | 53.47 | 20 | 1057 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 3227 | 60.4 |
|  | 2016[贮藏室] | 51.97 | 20 | 975 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 3085 | 59.4 |
|  | 2017[卫生间] | 24.38 | 20 | 416 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1405 | 57.6 |
|  | 2018[卫生间] | 23.73 | 20 | 409 | 963 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 57.8 |
|  | 2019[卫生间] | 9.40 | 20 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 | 40.6 |
|  | 2020[卫生间] | 9.38 | 20 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 381 | 40.6 |
|  | 2021[卫生间] | 7.55 | 20 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 40.6 |
|  | 合计 | 2705.47 |  | 67031 | 109838 | 0 | 0 |  | 176869 | 65.4 |
| 3层 | 3001[走道] | 244.12 | 20 | 4825 | 9911 | 0 | 0 | 0 | 14736 | 60.4 |
|  | 3002[普通教室] | 142.17 | 20 | 4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4248 | 29.9 |
|  | 3003[普通教室] | 104.58 | 20 | 3092 | 4246 | 0 | 0 | 0 | 7337 | 70.2 |
|  | 3004[普通教室] | 73.00 | 20 | 1767 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 4731 | 64.8 |
|  | 3005[普通教室] | 72.29 | 20 | 1755 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 4690 | 64.9 |
|  | 3006[普通教室] | 72.29 | 20 | 1755 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 4690 | 64.9 |
|  | 3007[普通教室] | 72.21 | 20 | 2024 | 2932 | 0 | 0 | 0 | 4956 | 68.6 |
|  | 3008[普通教室] | 71.65 | 20 | 1742 | 2909 | 0 | 0 | 0 | 4651 | 64.9 |
|  | 3009[普通教室] | 54.24 | 20 | 2096 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 4298 | 79.3 |
|  | 3010[普通教室] | 47.67 | 20 | 2062 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 3997 | 83.9 |
|  | 3011[普通教室] | 47.36 | 20 | 1696 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 76.4 |
|  | 3012[普通教室] | 47.11 | 20 | 1690 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 3603 | 76.5 |
|  | 3013[普通教室] | 46.92 | 20 | 1686 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 3591 | 76.5 |
|  | 3014[普通教室] | 46.39 | 20 | 1673 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 3556 | 76.7 |
|  | 3015[楼梯间] | 45.58 | 20 | 1553 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 3403 | 74.7 |
|  | 3016[普通教室] | 44.75 | 20 | 1484 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 3301 | 73.8 |
|  | 3017[卫生间] | 24.37 | 20 | 754 | 989 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 71.5 |
|  | 3018[卫生间] | 23.74 | 20 | 740 | 964 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 71.8 |
|  | 3019[卫生间] | 9.40 | 20 | 106 | 382 | 0 | 0 | 0 | 488 | 51.9 |
|  | 3020[卫生间] | 9.28 | 20 | 105 | 377 | 0 | 0 | 0 | 482 | 51.9 |
|  | 3021[卫生间] | 7.64 | 20 | 87 | 310 | 0 | 0 | 0 | 397 | 51.9 |
|  | 33001[普通教室] | 78.47 | 20 | 2617 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 5803 | 74.0 |
|  | 33002[普通教室] | 77.19 | 20 | 2017 | 3134 | 0 | 0 | 0 | 5151 | 66.7 |
|  | 33003[走道] | 75.80 | 20 | 2029 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 5107 | 67.4 |
|  | 33004[普通教室] | 56.18 | 20 | 1593 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 3874 | 69.0 |
|  | 33005[普通教室] | 55.28 | 20 | 1985 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 4229 | 76.5 |
|  | 33006[卫生间] | 24.10 | 20 | 1194 | 978 | 0 | 0 | 0 | 2172 | 90.1 |
|  | 33007[卫生间] | 23.27 | 20 | 766 | 945 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 73.5 |
|  | 33008[普通教室] | 21.94 | 20 | 694 | 891 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 72.2 |
|  | 33009[卫生间] | 9.97 | 20 | 113 | 405 | 0 | 0 | 0 | 518 | 52.0 |
|  | 33010[卫生间] | 9.55 | 20 | 314 | 388 | 0 | 0 | 0 | 702 | 73.5 |
|  | 33011[卫生间] | 7.89 | 20 | 90 | 320 | 0 | 0 | 0 | 410 | 52.0 |
|  | 33012[普通教室] | 7.22 | 20 | 82 | 293 | 0 | 0 | 0 | 375 | 52.0 |
|  | 合计 | 1611.43 |  | 50437 | 65422 | 0 | 0 |  | 115858 | 71.9 |
| 总计 |  | 6610.81 |  | 182643 | 268389 | 0 | 0 |  | 451033 | 68.2 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[走道] | 845.84 | 3171.91 | 34340 | 40.60 |
|  | 1002[普通教室] | 324.54 | 1217.02 | 13176 | 40.60 |
|  | 1003[普通教室] | 292.62 | 651.21 | 7050 | 24.09 |
|  | 1004[普通教室] | 276.70 | 1037.62 | 11234 | 40.60 |
|  | 1005[普通教室] | 189.39 | 710.21 | 7689 | 40.60 |
|  | 1006[普通教室] | 151.31 | 567.43 | 6143 | 40.60 |
|  | 1007[普通教室] | 93.56 | 350.83 | 3798 | 40.60 |
|  | 1008[卫生间] | 66.02 | 247.58 | 2680 | 40.60 |
|  | 1009[卫生间] | 48.86 | 183.22 | 1984 | 40.60 |
|  | 1010[普通教室] | 41.12 | 154.21 | 1670 | 40.60 |
|  | 1011[卫生间] | 31.33 | 117.49 | 1272 | 40.60 |
|  | 1012[卫生间] | 19.34 | 72.54 | 785 | 40.60 |
|  | 1013[卫生间] | 17.10 | 64.13 | 694 | 40.60 |
|  | 1014[卫生间] | 7.89 | 29.59 | 320 | 40.60 |
|  | 1015[普通教室] | 7.24 | 27.15 | 294 | 40.60 |
|  | 合计 | 2293.90 | 8602.14 | 93129 | 40.60 |
| 2层 | 2001[走道] | 817.12 | 3064.20 | 33174 | 40.60 |
|  | 2002[普通教室] | 315.83 | 651.21 | 7050 | 22.32 |
|  | 2003[普通教室] | 278.29 | 1043.58 | 11298 | 40.60 |
|  | 2004[普通教室] | 246.66 | 924.96 | 10014 | 40.60 |
|  | 2005[普通教室] | 150.76 | 565.36 | 6121 | 40.60 |
|  | 2006[普通教室] | 149.48 | 560.55 | 6069 | 40.60 |
|  | 2007[普通教室] | 148.01 | 555.05 | 6009 | 40.60 |
|  | 2008[普通教室] | 127.83 | 479.34 | 5190 | 40.60 |
|  | 2009[普通教室] | 109.52 | 410.69 | 4446 | 40.60 |
|  | 2010[卫生间] | 71.76 | 269.12 | 2914 | 40.60 |
|  | 2011[卫生间] | 70.63 | 264.85 | 2867 | 40.60 |
|  | 2012[普通教室] | 69.05 | 258.94 | 2803 | 40.60 |
|  | 2013[卫生间] | 56.89 | 213.33 | 2310 | 40.60 |
|  | 2014[卫生间] | 55.95 | 209.80 | 2271 | 40.60 |
|  | 2015[卫生间] | 53.47 | 200.51 | 2171 | 40.60 |
|  | 2016[贮藏室] | 51.97 | 194.89 | 2110 | 40.60 |
|  | 2017[卫生间] | 24.38 | 91.41 | 990 | 40.60 |
|  | 2018[卫生间] | 23.73 | 88.98 | 963 | 40.60 |
|  | 2019[卫生间] | 9.40 | 35.25 | 382 | 40.60 |
|  | 2020[卫生间] | 9.38 | 35.17 | 381 | 40.60 |
|  | 2021[卫生间] | 7.55 | 28.31 | 307 | 40.60 |
|  | 合计 | 2705.47 | 10145.52 | 109838 | 40.60 |
| 3层 | 3001[走道] | 244.12 | 915.44 | 9911 | 40.60 |
|  | 3002[普通教室] | 142.17 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3003[普通教室] | 104.58 | 392.16 | 4246 | 40.60 |
|  | 3004[普通教室] | 73.00 | 273.76 | 2964 | 40.60 |
|  | 3005[普通教室] | 72.29 | 271.09 | 2935 | 40.60 |
|  | 3006[普通教室] | 72.29 | 271.08 | 2935 | 40.60 |
|  | 3007[普通教室] | 72.21 | 270.80 | 2932 | 40.60 |
|  | 3008[普通教室] | 71.65 | 268.68 | 2909 | 40.60 |
|  | 3009[普通教室] | 54.24 | 203.39 | 2202 | 40.60 |
|  | 3010[普通教室] | 47.67 | 178.76 | 1935 | 40.60 |
|  | 3011[普通教室] | 47.36 | 177.59 | 1923 | 40.60 |
|  | 3012[普通教室] | 47.11 | 176.65 | 1912 | 40.60 |
|  | 3013[普通教室] | 46.92 | 175.95 | 1905 | 40.60 |
|  | 3014[普通教室] | 46.39 | 173.97 | 1883 | 40.60 |
|  | 3015[楼梯间] | 45.58 | 170.92 | 1850 | 40.60 |
|  | 3016[普通教室] | 44.75 | 167.83 | 1817 | 40.60 |
|  | 3017[卫生间] | 24.37 | 91.38 | 989 | 40.60 |
|  | 3018[卫生间] | 23.74 | 89.01 | 964 | 40.60 |
|  | 3019[卫生间] | 9.40 | 35.24 | 382 | 40.60 |
|  | 3020[卫生间] | 9.28 | 34.79 | 377 | 40.60 |
|  | 3021[卫生间] | 7.64 | 28.64 | 310 | 40.60 |
|  | 33001[普通教室] | 78.47 | 294.27 | 3186 | 40.60 |
|  | 33002[普通教室] | 77.19 | 289.47 | 3134 | 40.60 |
|  | 33003[走道] | 75.80 | 284.25 | 3077 | 40.60 |
|  | 33004[普通教室] | 56.18 | 210.66 | 2281 | 40.60 |
|  | 33005[普通教室] | 55.28 | 207.30 | 2244 | 40.60 |
|  | 33006[卫生间] | 24.10 | 90.36 | 978 | 40.60 |
|  | 33007[卫生间] | 23.27 | 87.26 | 945 | 40.60 |
|  | 33008[普通教室] | 21.94 | 82.29 | 891 | 40.60 |
|  | 33009[卫生间] | 9.97 | 37.39 | 405 | 40.60 |
|  | 33010[卫生间] | 9.55 | 35.83 | 388 | 40.60 |
|  | 33011[卫生间] | 7.89 | 29.59 | 320 | 40.60 |
|  | 33012[普通教室] | 7.22 | 27.06 | 293 | 40.60 |
|  | 合计 | 1611.43 | 6042.87 | 65422 | 40.60 |
| 总计 |  | 6610.81 | 24790.53 | 268389 | 40.60 |

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[走道] | 北外墙 | 247.26 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 3679.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3863.4 | 0.01 | 3902.1 |
|  | 东外墙 | 62.42 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 928.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 882.4 | 0.01 | 891.2 |
|  | 南外墙 | 24.41 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 363.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 308.7 | 0.01 | 311.8 |
|  | 西外墙 | 31.10 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 462.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.7 | 0.01 | 444.1 |
|  | 北外窗 | 91.96 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 4399.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4619.5 | 0.01 | 4665.7 |
|  | 南外窗 | 7.46 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 357.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 303.5 | 0.01 | 306.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 268.36 | 1.60 | 20 | 23.0 | 1.0 | 9875.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 8394.2 | 0.01 | 8478.2 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.50 | 20 | 23.0 | 1.0 | 130.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.01 | 125.1 |
|  | 南外门 | 7.65 | 1.50 | 20 | 23.0 | 1.0 | 264.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 224.5 | 0.01 | 226.7 |
|  | 北外门 | 14.70 | 1.50 | 20 | 23.0 | 1.0 | 507.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 532.5 | 0.01 | 537.8 |
|  | 非周边地面 | 505.06 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 3484.9 |  |  | 0.00 | 3484.9 | 0.01 | 3519.8 |
|  | 周边地面 | 340.79 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 4075.8 |  |  | 0.00 | 4075.8 | 0.01 | 4116.6 |
|  | 屋顶 | 1.97 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.01 | 22.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34339.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61888 |
| 1002[普通教室] | 屋顶 | 5.12 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 57.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.8 | 0.01 | 58.3 |
|  | 南外墙 | 45.25 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 673.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 572.3 | 0.01 | 578.1 |
|  | 西外墙 | 27.99 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 416.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 395.7 | 0.01 | 399.7 |
|  | 北外墙 | 35.37 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 526.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 552.7 | 0.01 | 558.2 |
|  | 东外墙 | 8.02 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 119.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.01 | 114.5 |
|  | 南外窗 | 31.68 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1515.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1288.2 | 0.01 | 1301.1 |
|  | 北外窗 | 25.92 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1240.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1302.0 | 0.01 | 1315.0 |
|  | 非周边地面 | 258.23 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1781.8 |  |  | 0.00 | 1781.8 | 0.01 | 1799.6 |
|  | 周边地面 | 66.31 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 793.1 |  |  | 0.00 | 793.1 | 0.01 | 801.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13175.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20101 |
| 1003[普通教室] | 西外墙 | 51.14 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 761.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 723.0 | 0.01 | 730.2 |
|  | 南外墙 | 43.33 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 644.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 548.0 | 0.01 | 553.5 |
|  | 东外墙 | 49.53 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 737.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 700.2 | 0.01 | 707.2 |
|  | 北外墙 | 35.37 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 526.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 552.7 | 0.01 | 558.2 |
|  | 南外窗 | 12.50 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 598.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 508.3 | 0.01 | 513.4 |
|  | 北外窗 | 25.92 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1240.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1302.0 | 0.01 | 1315.0 |
|  | 非周边地面 | 210.96 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1455.6 |  |  | 0.00 | 1455.6 | 0.01 | 1470.1 |
|  | 周边地面 | 81.67 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 976.8 |  |  | 0.00 | 976.8 | 0.01 | 986.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7050.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13884 |
| 1004[普通教室] | 屋顶 | 2.79 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.5 | 0.01 | 31.8 |
|  | 南外墙 | 36.71 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 546.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 464.4 | 0.01 | 469.0 |
|  | 东外墙 | 57.38 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 853.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 811.1 | 0.01 | 819.2 |
|  | 西外墙 | 8.01 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 119.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.2 | 0.01 | 114.4 |
|  | 北外墙 | 35.37 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 526.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 552.7 | 0.01 | 558.2 |
|  | 南外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 644.1 | 0.01 | 650.6 |
|  | 北外窗 | 25.92 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1240.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1302.0 | 0.01 | 1315.0 |
|  | 非周边地面 | 204.60 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1411.8 |  |  | 0.00 | 1411.8 | 0.01 | 1425.9 |
|  | 周边地面 | 72.09 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 862.3 |  |  | 0.00 | 862.3 | 0.01 | 870.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11233.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17489 |
| 1005[普通教室] | 屋顶 | 2.01 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.01 | 22.9 |
|  | 南外墙 | 20.11 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 299.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.3 | 0.01 | 256.9 |
|  | 西外墙 | 39.19 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 583.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.1 | 0.01 | 559.6 |
|  | 北外墙 | 37.54 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 558.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 586.6 | 0.01 | 592.5 |
|  | 南外窗 | 10.08 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 482.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 409.9 | 0.01 | 414.0 |
|  | 北外窗 | 21.87 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1046.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1098.6 | 0.01 | 1109.6 |
|  | 南外门 | 8.52 | 1.50 | 20 | 23.0 | 1.0 | 293.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 249.8 | 0.01 | 252.3 |
|  | 非周边地面 | 132.71 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 915.7 |  |  | 0.00 | 915.7 | 0.01 | 924.9 |
|  | 周边地面 | 56.65 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 677.5 |  |  | 0.00 | 677.5 | 0.01 | 684.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7688.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12506 |
| 1006[普通教室] | 屋顶 | 1.24 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.01 | 14.1 |
|  | 南外墙 | 57.59 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 857.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 728.4 | 0.01 | 735.7 |
|  | 西外墙 | 24.39 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 362.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 344.8 | 0.01 | 348.2 |
|  | 南外窗 | 15.21 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 727.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 618.5 | 0.01 | 624.7 |
|  | 非周边地面 | 108.95 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 751.7 |  |  | 0.00 | 751.7 | 0.01 | 759.2 |
|  | 周边地面 | 42.37 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 506.7 |  |  | 0.00 | 506.7 | 0.01 | 511.8 |
|  | 南外门 | 7.14 | 1.50 | 20 | 23.0 | 1.0 | 246.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.01 | 211.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6143.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9348 |
| 1007[普通教室] | 屋顶 | 0.71 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 0.01 | 8.1 |
|  | 西外墙 | 25.83 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 384.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.2 | 0.01 | 368.8 |
|  | 北外墙 | 18.37 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 273.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 287.0 | 0.01 | 289.9 |
|  | 南外墙 | 25.94 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 386.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 328.1 | 0.01 | 331.4 |
|  | 北外窗 | 10.08 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 482.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 506.3 | 0.01 | 511.4 |
|  | 南外窗 | 14.58 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 697.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 592.9 | 0.01 | 598.8 |
|  | 非周边地面 | 59.42 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 410.0 |  |  | 0.00 | 410.0 | 0.01 | 414.1 |
|  | 周边地面 | 34.13 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 408.2 |  |  | 0.00 | 408.2 | 0.01 | 412.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3798.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6733 |
| 1008[卫生间] | 屋顶 | 1.05 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.8 | 0.01 | 12.0 |
|  | 东外墙 | 26.06 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 387.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.4 | 0.01 | 372.0 |
|  | 南外墙 | 14.72 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.1 | 0.01 | 188.0 |
|  | 北外墙 | 13.68 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 203.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.8 | 0.01 | 215.9 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 241.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 204.9 | 0.01 | 207.0 |
|  | 北外窗 | 7.29 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 348.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 366.2 | 0.01 | 369.9 |
|  | 非周边地面 | 40.34 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 278.4 |  |  | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 281.1 |
|  | 周边地面 | 25.66 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 306.9 |  |  | 0.00 | 306.9 | 0.01 | 309.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2680.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4636 |
| 1009[卫生间] | 北外墙 | 12.36 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 183.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.01 | 195.0 |
|  | 南外墙 | 11.33 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 168.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 143.3 | 0.01 | 144.7 |
|  | 北外窗 | 7.29 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 348.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 366.2 | 0.01 | 369.9 |
|  | 南外窗 | 7.92 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 378.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 322.1 | 0.01 | 325.3 |
|  | 非周边地面 | 31.57 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 217.9 |  |  | 0.00 | 217.9 | 0.01 | 220.0 |
|  | 周边地面 | 17.25 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 206.3 |  |  | 0.00 | 206.3 | 0.01 | 208.4 |
|  | 屋顶 | 1.02 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.01 | 11.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3459 |
| 1010[普通教室] | 北外墙 | 30.51 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 454.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 476.7 | 0.01 | 481.5 |
|  | 西外墙 | 13.21 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 196.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.7 | 0.01 | 188.6 |
|  | 北外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 795.7 | 0.01 | 803.6 |
|  | 非周边地面 | 18.65 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 128.7 |  |  | 0.00 | 128.7 | 0.01 | 130.0 |
|  | 周边地面 | 22.44 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 268.4 |  |  | 0.00 | 268.4 | 0.01 | 271.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1669.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3544 |
| 1011[卫生间] | 非周边地面 | 21.98 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 151.7 |  |  | 0.00 | 151.7 | 0.01 | 153.2 |
|  | 周边地面 | 9.35 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 111.8 |  |  | 0.00 | 111.8 | 0.01 | 113.0 |
|  | 南外墙 | 12.91 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 192.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 163.3 | 0.01 | 164.9 |
|  | 南外窗 | 8.13 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 389.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 330.7 | 0.01 | 334.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1272.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2037 |
| 1012[卫生间] | 东外墙 | 13.66 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 203.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.2 | 0.01 | 195.1 |
|  | 非周边地面 | 13.27 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 91.6 |  |  | 0.00 | 91.6 | 0.01 | 92.5 |
|  | 周边地面 | 6.07 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 72.6 |  |  | 0.00 | 72.6 | 0.01 | 73.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146 |
| 1013[卫生间] | 非周边地面 | 17.10 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 118.0 |  |  | 0.00 | 118.0 | 0.01 | 119.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813 |
| 1014[卫生间] | 非周边地面 | 7.89 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 54.4 |  |  | 0.00 | 54.4 | 0.01 | 55.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
| 1015[普通教室] | 非周边地面 | 7.24 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 50.0 |  |  | 0.00 | 50.0 | 0.01 | 50.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158305 |
| 2001[走道] | 屋顶 | 572.69 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 6454.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6454.2 | 0.01 | 6518.8 |
|  | 南外墙 | 21.77 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 324.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 275.4 | 0.01 | 278.1 |
|  | 东外墙 | 40.45 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 601.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 571.8 | 0.01 | 577.5 |
|  | 北外墙 | 89.94 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1338.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1405.3 | 0.01 | 1419.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 268.61 | 1.60 | 20 | 23.0 | 1.0 | 9884.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 8402.0 | 0.01 | 8486.0 |
|  | 北外窗 | 36.00 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1722.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1808.4 | 0.01 | 1826.4 |
|  | 南外窗 | 15.12 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 723.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 614.8 | 0.01 | 621.0 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.50 | 20 | 23.0 | 1.0 | 130.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 110.8 | 0.01 | 112.0 |
|  | 挑空楼板 | 31.99 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 499.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.6 | 0.01 | 504.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33173.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53518 |
| 2002[普通教室] | 北外墙 | 63.82 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 949.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 997.2 | 0.01 | 1007.2 |
|  | 西外墙 | 69.29 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1031.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 979.6 | 0.01 | 989.4 |
|  | 南外墙 | 55.82 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 830.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 706.1 | 0.01 | 713.2 |
|  | 东外墙 | 98.89 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1471.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1397.9 | 0.01 | 1411.9 |
|  | 屋顶 | 173.66 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1957.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1957.1 | 0.01 | 1976.7 |
|  | 北外窗 | 25.92 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1240.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1302.0 | 0.01 | 1315.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7050.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14464 |
| 2003[普通教室] | 南外墙 | 30.00 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 446.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 379.5 | 0.01 | 383.3 |
|  | 东外墙 | 47.97 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 713.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 678.1 | 0.01 | 684.9 |
|  | 西外墙 | 8.01 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 119.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.2 | 0.01 | 114.4 |
|  | 北外墙 | 35.37 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 526.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 552.7 | 0.01 | 558.2 |
|  | 南玻璃幕墙 | 30.02 | 1.60 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1104.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 939.1 | 0.01 | 948.5 |
|  | 挑空楼板 | 104.60 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1633.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1633.5 | 0.01 | 1649.9 |
|  | 屋顶 | 173.66 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1957.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1957.1 | 0.01 | 1976.7 |
|  | 北外窗 | 25.92 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1240.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1302.0 | 0.01 | 1315.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11298.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18929 |
| 2004[普通教室] | 南外墙 | 22.44 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 333.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 283.8 | 0.01 | 286.6 |
|  | 西外墙 | 8.01 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 119.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.2 | 0.01 | 114.4 |
|  | 北外墙 | 35.37 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 526.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 552.7 | 0.01 | 558.2 |
|  | 东外墙 | 8.02 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 119.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.01 | 114.5 |
|  | 南外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 644.1 | 0.01 | 650.6 |
|  | 北外窗 | 25.92 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1240.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1302.0 | 0.01 | 1315.0 |
|  | 屋顶 | 173.66 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1957.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1957.1 | 0.01 | 1976.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10013.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15030 |
| 2005[普通教室] | 南外墙 | 22.08 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 328.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 279.2 | 0.01 | 282.0 |
|  | 西外墙 | 39.22 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 583.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.4 | 0.01 | 560.0 |
|  | 北外墙 | 25.94 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 386.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 405.3 | 0.01 | 409.4 |
|  | 南外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 644.1 | 0.01 | 650.6 |
|  | 北外窗 | 14.58 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 697.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 732.4 | 0.01 | 739.7 |
|  | 屋顶 | 1.40 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.01 | 15.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6120.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8778 |
| 2006[普通教室] | 南外墙 | 22.09 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 328.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 279.4 | 0.01 | 282.2 |
|  | 北外墙 | 25.28 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 376.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 395.0 | 0.01 | 399.0 |
|  | 南外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 644.1 | 0.01 | 650.6 |
|  | 北外窗 | 14.58 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 697.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 732.4 | 0.01 | 739.7 |
|  | 屋顶 | 1.38 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 15.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 0.01 | 15.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6068.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8156 |
| 2007[普通教室] | 南外墙 | 32.32 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 481.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 408.9 | 0.01 | 413.0 |
|  | 西外墙 | 27.69 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 412.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 391.5 | 0.01 | 395.4 |
|  | 南外窗 | 23.13 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1106.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 940.6 | 0.01 | 950.0 |
|  | 屋顶 | 0.88 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.01 | 10.1 |
|  | 挑空楼板 | 0.34 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 0.01 | 5.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6009.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7783 |
| 2008[普通教室] | 南外墙 | 47.66 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 709.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 602.8 | 0.01 | 608.9 |
|  | 南外窗 | 30.42 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1455.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1237.0 | 0.01 | 1249.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5189.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7048 |
| 2009[普通教室] | 北外墙 | 20.22 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 300.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 315.9 | 0.01 | 319.1 |
|  | 东外墙 | 25.96 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 386.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 367.0 | 0.01 | 370.6 |
|  | 南外墙 | 25.29 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 376.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 319.9 | 0.01 | 323.1 |
|  | 西外墙 | 28.08 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 417.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.0 | 0.01 | 400.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 20.23 | 1.60 | 20 | 23.0 | 1.0 | 744.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 781.6 | 0.01 | 789.4 |
|  | 挑空楼板 | 79.33 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1238.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1238.9 | 0.01 | 1251.3 |
|  | 南外窗 | 14.58 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 697.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 592.9 | 0.01 | 598.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4446.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500 |
| 2010[卫生间] | 屋顶 | 1.23 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 13.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.8 | 0.01 | 14.0 |
|  | 北外墙 | 35.02 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 521.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 547.1 | 0.01 | 552.6 |
|  | 西外墙 | 25.07 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 373.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 354.5 | 0.01 | 358.0 |
|  | 北外窗 | 23.13 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1106.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1161.9 | 0.01 | 1173.5 |
|  | 挑空楼板 | 47.67 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 744.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.4 | 0.01 | 751.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2913.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5764 |
| 2011[卫生间] | 屋顶 | 0.64 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.01 | 7.3 |
|  | 北外墙 | 35.62 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 530.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 556.6 | 0.01 | 562.1 |
|  | 北外窗 | 21.60 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1033.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1085.0 | 0.01 | 1095.9 |
|  | 挑空楼板 | 47.36 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 739.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.6 | 0.01 | 747.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2867.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5280 |
| 2012[普通教室] | 南外墙 | 15.28 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 227.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 193.2 | 0.01 | 195.2 |
|  | 北外墙 | 22.20 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 330.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 346.9 | 0.01 | 350.4 |
|  | 南外窗 | 5.76 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 275.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.01 | 236.6 |
|  | 北外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 795.7 | 0.01 | 803.6 |
|  | 挑空楼板 | 47.11 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 735.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.7 | 0.01 | 743.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2803.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5132 |
| 2013[卫生间] | 北外墙 | 22.05 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 328.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 344.6 | 0.01 | 348.0 |
|  | 北外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 795.7 | 0.01 | 803.6 |
|  | 挑空楼板 | 45.56 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 711.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.5 | 0.01 | 718.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2309.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4180 |
| 2014[卫生间] | 屋顶 | 0.35 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 0.01 | 3.9 |
|  | 北外墙 | 21.63 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 321.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 337.9 | 0.01 | 341.3 |
|  | 北外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 795.7 | 0.01 | 803.6 |
|  | 挑空楼板 | 46.39 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 724.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.5 | 0.01 | 731.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2271.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4152 |
| 2015[卫生间] | 北外墙 | 23.85 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 354.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 372.7 | 0.01 | 376.4 |
|  | 北外窗 | 12.96 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 620.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 651.0 | 0.01 | 657.5 |
|  | 挑空楼板 | 1.43 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.4 | 0.01 | 22.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2170.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3227 |
| 2016[贮藏室] | 西外墙 | 13.39 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 199.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.3 | 0.01 | 191.2 |
|  | 北外墙 | 17.25 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 256.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.5 | 0.01 | 272.2 |
|  | 北外窗 | 10.08 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 482.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 506.3 | 0.01 | 511.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2109.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3085 |
| 2017[卫生间] | 南外墙 | 14.01 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 208.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 177.2 | 0.01 | 178.9 |
|  | 南外窗 | 5.76 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 275.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.01 | 236.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1405 |
| 2018[卫生间] | 南外墙 | 13.47 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 200.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 170.4 | 0.01 | 172.1 |
|  | 南外窗 | 5.76 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 275.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.01 | 236.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1372 |
| 2019[卫生间] | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 |
| 2020[卫生间] | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381 |
| 2021[卫生间] | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176869 |
| 3001[走道] | 屋顶 | 244.58 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 2756.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2756.4 | 0.01 | 2784.0 |
|  | 东外墙 | 13.97 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 207.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.5 | 0.01 | 199.5 |
|  | 北外墙 | 27.34 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 406.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 427.2 | 0.01 | 431.5 |
|  | 南外墙 | 21.77 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 324.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 275.4 | 0.01 | 278.1 |
|  | 北外窗 | 10.08 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 482.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 506.3 | 0.01 | 511.4 |
|  | 南外窗 | 15.12 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 723.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 614.8 | 0.01 | 621.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9910.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14736 |
| 3002[普通教室] | 屋顶 | 142.18 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1602.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1602.4 | 0.01 | 1618.4 |
|  | 北外墙 | 28.45 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 423.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 444.6 | 0.01 | 449.0 |
|  | 西外墙 | 61.28 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 912.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 866.4 | 0.01 | 875.0 |
|  | 南外墙 | 55.82 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 830.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 706.1 | 0.01 | 713.2 |
|  | 东外墙 | 41.51 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 617.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 586.8 | 0.01 | 592.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4248 |
| 3003[普通教室] | 屋顶 | 104.52 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1178.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1178.0 | 0.01 | 1189.7 |
|  | 南外墙 | 30.01 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 446.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 379.6 | 0.01 | 383.4 |
|  | 东外墙 | 39.94 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 594.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 564.7 | 0.01 | 570.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 30.02 | 1.60 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1104.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 938.9 | 0.01 | 948.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4245.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7337 |
| 3004[普通教室] | 屋顶 | 72.93 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 821.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.9 | 0.01 | 830.1 |
|  | 南外墙 | 22.44 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 333.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 283.8 | 0.01 | 286.6 |
|  | 南外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 644.1 | 0.01 | 650.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2963.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4731 |
| 3005[普通教室] | 屋顶 | 72.24 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 814.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814.1 | 0.01 | 822.3 |
|  | 南外墙 | 22.08 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 328.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 279.2 | 0.01 | 282.0 |
|  | 南外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 644.1 | 0.01 | 650.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2934.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4690 |
| 3006[普通教室] | 屋顶 | 72.26 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 814.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814.3 | 0.01 | 822.5 |
|  | 南外墙 | 22.09 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 328.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 279.4 | 0.01 | 282.2 |
|  | 南外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 644.1 | 0.01 | 650.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2934.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4690 |
| 3007[普通教室] | 屋顶 | 72.20 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 813.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813.7 | 0.01 | 821.9 |
|  | 南外墙 | 22.04 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 328.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 278.8 | 0.01 | 281.6 |
|  | 西外墙 | 18.94 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 281.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 267.8 | 0.01 | 270.4 |
|  | 南外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 644.1 | 0.01 | 650.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2931.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4956 |
| 3008[普通教室] | 屋顶 | 71.55 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 806.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.4 | 0.01 | 814.5 |
|  | 南外墙 | 21.72 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 323.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 274.7 | 0.01 | 277.4 |
|  | 南外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 644.1 | 0.01 | 650.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4651 |
| 3009[普通教室] | 屋顶 | 54.24 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 611.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.3 | 0.01 | 617.4 |
|  | 东外墙 | 25.96 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 386.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 367.0 | 0.01 | 370.6 |
|  | 北外墙 | 20.22 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 300.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 315.9 | 0.01 | 319.1 |
|  | 北玻璃幕墙 | 20.23 | 1.60 | 20 | 23.0 | 1.0 | 744.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 781.5 | 0.01 | 789.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2202.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4298 |
| 3010[普通教室] | 屋顶 | 47.67 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 537.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.2 | 0.01 | 542.6 |
|  | 北外墙 | 22.66 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 337.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 354.0 | 0.01 | 357.6 |
|  | 西外墙 | 25.07 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 373.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 354.5 | 0.01 | 358.0 |
|  | 北外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 795.7 | 0.01 | 803.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1935.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3997 |
| 3011[普通教室] | 屋顶 | 47.36 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 533.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.7 | 0.01 | 539.1 |
|  | 北外墙 | 22.41 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 333.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.1 | 0.01 | 353.6 |
|  | 北外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 795.7 | 0.01 | 803.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1922.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3619 |
| 3012[普通教室] | 屋顶 | 47.11 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 530.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.9 | 0.01 | 536.2 |
|  | 北外墙 | 22.20 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 330.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 346.9 | 0.01 | 350.4 |
|  | 北外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 795.7 | 0.01 | 803.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1912.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3603 |
| 3013[普通教室] | 屋顶 | 46.92 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 528.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.8 | 0.01 | 534.1 |
|  | 北外墙 | 22.05 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 328.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 344.6 | 0.01 | 348.0 |
|  | 北外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 795.7 | 0.01 | 803.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1904.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3591 |
| 3014[普通教室] | 屋顶 | 46.39 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 522.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.8 | 0.01 | 528.1 |
|  | 北外墙 | 21.63 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 321.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 337.9 | 0.01 | 341.3 |
|  | 北外窗 | 15.84 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 757.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 795.7 | 0.01 | 803.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1883.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3556 |
| 3015[楼梯间] | 屋顶 | 45.58 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 513.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.7 | 0.01 | 518.8 |
|  | 北外墙 | 23.85 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 354.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 372.7 | 0.01 | 376.4 |
|  | 北外窗 | 12.96 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 620.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 651.0 | 0.01 | 657.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3403 |
| 3016[普通教室] | 屋顶 | 44.75 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 504.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.3 | 0.01 | 509.3 |
|  | 西外墙 | 13.39 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 199.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.3 | 0.01 | 191.2 |
|  | 北外墙 | 17.25 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 256.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.5 | 0.01 | 272.2 |
|  | 北外窗 | 10.08 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 482.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 506.3 | 0.01 | 511.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1817.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3301 |
| 3017[卫生间] | 屋顶 | 24.37 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 274.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.7 | 0.01 | 277.4 |
|  | 南外墙 | 11.84 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 176.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.7 | 0.01 | 151.2 |
|  | 南外窗 | 7.92 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 378.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 322.1 | 0.01 | 325.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1743 |
| 3018[卫生间] | 屋顶 | 23.74 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 267.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.6 | 0.01 | 270.2 |
|  | 南外墙 | 11.33 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 168.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 143.3 | 0.01 | 144.7 |
|  | 南外窗 | 7.92 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 378.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 322.1 | 0.01 | 325.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1704 |
| 3019[卫生间] | 屋顶 | 9.35 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 105.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.01 | 106.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 |
| 3020[卫生间] | 屋顶 | 9.24 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 104.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.01 | 105.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 |
| 3021[卫生间] | 屋顶 | 7.60 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 85.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.7 | 0.01 | 86.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 |
| 33001[普通教室] | 屋顶 | 78.48 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 884.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.4 | 0.01 | 893.3 |
|  | 西外墙 | 39.22 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 583.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.4 | 0.01 | 560.0 |
|  | 北外墙 | 25.94 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 386.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 405.3 | 0.01 | 409.4 |
|  | 北外窗 | 14.58 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 697.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 732.4 | 0.01 | 739.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.94 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 14.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.01 | 14.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3185.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5803 |
| 33002[普通教室] | 屋顶 | 77.19 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 870.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.0 | 0.01 | 878.7 |
|  | 北外墙 | 25.28 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 376.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 395.0 | 0.01 | 399.0 |
|  | 北外窗 | 14.58 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 697.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 732.4 | 0.01 | 739.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3133.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5151 |
| 33003[走道] | 屋顶 | 75.81 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 854.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.3 | 0.01 | 862.9 |
|  | 东外墙 | 33.06 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 491.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 467.3 | 0.01 | 472.0 |
|  | 南外墙 | 10.28 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 153.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 130.1 | 0.01 | 131.4 |
|  | 西外墙 | 8.75 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 130.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.7 | 0.01 | 125.0 |
|  | 南外窗 | 7.29 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 348.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 296.4 | 0.01 | 299.4 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.50 | 20 | 23.0 | 1.0 | 130.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.01 | 125.1 |
|  | 挑空楼板 | 0.86 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.01 | 13.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3077.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5107 |
| 33004[普通教室] | 屋顶 | 56.19 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 633.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.3 | 0.01 | 639.6 |
|  | 南外墙 | 25.94 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 386.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 328.1 | 0.01 | 331.4 |
|  | 南外窗 | 14.58 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 697.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 592.9 | 0.01 | 598.8 |
|  | 挑空楼板 | 1.46 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.8 | 0.01 | 23.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2280.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3874 |
| 33005[普通教室] | 屋顶 | 55.28 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 623.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.0 | 0.01 | 629.3 |
|  | 南外墙 | 25.29 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 376.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 319.9 | 0.01 | 323.1 |
|  | 西外墙 | 28.08 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 417.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.0 | 0.01 | 400.9 |
|  | 南外窗 | 14.58 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 697.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 592.9 | 0.01 | 598.8 |
|  | 挑空楼板 | 2.06 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 32.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.2 | 0.01 | 32.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2244.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4229 |
| 33006[卫生间] | 屋顶 | 24.10 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 271.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.6 | 0.01 | 274.3 |
|  | 东外墙 | 24.84 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 369.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.2 | 0.01 | 354.7 |
|  | 北外墙 | 12.36 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 183.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.01 | 195.0 |
|  | 北外窗 | 7.29 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 348.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 366.2 | 0.01 | 369.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 978.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2172 |
| 33007[卫生间] | 屋顶 | 23.27 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 262.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.3 | 0.01 | 264.9 |
|  | 北外墙 | 13.21 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 196.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.4 | 0.01 | 208.5 |
|  | 北外窗 | 5.76 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 275.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 289.3 | 0.01 | 292.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1710 |
| 33008[普通教室] | 屋顶 | 21.96 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 247.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.5 | 0.01 | 249.9 |
|  | 南外墙 | 15.28 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 227.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 193.2 | 0.01 | 195.2 |
|  | 南外窗 | 5.76 | 2.08 | 20 | 23.0 | 1.0 | 275.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.01 | 236.6 |
|  | 挑空楼板 | 0.77 | 0.68 | 20 | 23.0 | 1.0 | 12.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.1 | 0.01 | 12.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1585 |
| 33009[卫生间] | 屋顶 | 9.97 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 112.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.4 | 0.01 | 113.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 |
| 33010[卫生间] | 屋顶 | 9.55 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 107.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.01 | 108.8 |
|  | 东外墙 | 14.38 | 0.65 | 20 | 23.0 | 1.0 | 213.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.2 | 0.01 | 205.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702 |
| 33011[卫生间] | 屋顶 | 7.89 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 88.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.9 | 0.01 | 89.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |
| 33012[普通教室] | 屋顶 | 7.22 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 81.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.01 | 82.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115858 |
| nib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451033 |