# 附录F  居住建筑围护结构热工性能表

| 项目名称 |  |  | 项目地址 |  |  |  |  | 建筑类型 | 建筑面积（m2）/层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  | 居住建筑 | 368.72/3 |  |  |
| 建筑外表面积F0 |  | 648.51 | 建筑体积V0 |  |  | 1216.76 |  | 体型系数S＝F0/V0 |  | 0.53 |  |
| 围护结构部位 |  | 传热系数K[W/m2·K)] |  |  |  |  |  | 做法 |  |  |  |
| 屋面 |  | 0.188 |  |  |  |  |  | 屋顶构造一 |  |  |  |
| 外墙 |  | 0.189 |  |  |  |  |  | 外墙构造一 |  |  |  |
|  |  | 0.329 |  |  |  |  |  | 阳台隔墙构造一 |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 |  | 0.557 |  |  |  |  |  | 控温与非控温隔墙构造一 |  |  |  |
| 分隔采暖与非采暖空间的楼板 |  | 0.716 |  |  |  |  |  | 控温与非控温楼板构造一 |  |  |  |
| 分户墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分户楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户门 |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 金属三防门(聚氨酯发泡) |  |  |  |
| 阳台门下部门芯板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面 | 周边地面 | 0.099 |  |  |  |  |  | 周边地面构造一 |  |  |  |
|  | 非周边地面 | 0.091 |  |  |  |  |  | 非周边地面构造一 |  |  |  |
| 外窗（含阳台门透明部分） | 方向 | 窗墙面积比 | 传热系数K[W/(m2·K)] |  |  |  | 遮阳系数SC | 外遮阳系数 |  |  |  |
|  | 东 | 0.23 | 1.50 |  |  |  | 0.63 | 塑料/塑钢-MD70内平开窗(6Low-E+12A+5)- |  |  |  |
|  | 南 | 0.00 | － |  |  |  | － | - |  |  |  |
|  | 西 | 0.16 | 1.50 |  |  |  | 0.55 | 塑料/塑钢-MD70内平开窗(6Low-E+12A+5)- |  |  |  |
|  | 北 | 0.00 | － |  |  |  | － | - |  |  |  |
| 窗地面积比（夏热冬暖地区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗通风开口面积（夏热冬暖地区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天窗 |  | 0.00 | － |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 单位面积全年耗能量[kWh/m2] |  | 83.97 |  |  |  |  | 计算方法（软件名称） | BESI2023（20220808(SP1)） |  |  |  |
| 计算人员 |  |  |  | 日期 | 审核人员 |  |  |  |  |  | 日期 |