**建筑可开启面积比例计算书**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程地点 | 海南 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 建筑通风Vent2023 |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19980488348 |

# 建筑概况

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程地点 | 海南 |
| 建筑面积 | 369m2 |
| 建筑层数 | 地上3层 |
| 建筑高度 | 13.2m |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3. 相关建筑图纸

# 计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

**5.2.2** 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

# 计算内容和方法

## 计算内容

本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。

## 计算方法

**4.2.1 外窗可开启面积比例计算：**



式中：

 —外窗可开启面积比例（%）；

 —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

 —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。

**4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：**



式中：

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

 —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

 —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；




图1 可开启面积和通风开口面积关系示意图

# 可开启面积比例统计

表1-建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

1. 南向

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | | | 外窗尺寸 | | | 外窗可开启面积尺寸 | | | | 可开启面积比例(%) |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |
| C1215 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 2 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.50 | 2 | 1.80 | 100 |
| C2015 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 4 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 2 | 3.00 | 100 |
| C3015 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 2 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 2 | 3.00 | 67 |
| 合计 | — | 8 | — | — | 24.60 | — | — | 6 | 18.60 | 76 |

1. 北向

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | | | 外窗尺寸 | | | 外窗可开启面积尺寸 | | | | 可开启面积比例(%) |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |
| C0612 | 平开窗-左合页 | 2 | 0.60 | 1.20 | 0.72 | 0.60 | 1.20 | 1 | 0.72 | 100 |
| C1115 | 平开窗-左合页 | 2 | 1.10 | 1.50 | 1.65 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 55 |
| C1215 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 1 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.50 | 2 | 1.80 | 100 |
| C2015 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 2 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 2 | 3.00 | 100 |
| C2415 | 平开窗-右合页 | 2 | 2.40 | 1.50 | 3.60 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 50 |
| 合计 | — | 9 | — | — | 19.74 | — | — | 7 | 12.84 | 65 |

1. 东向

无

1. 西向

无

1. 总计

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | | | 外窗尺寸 | | | 外窗可开启面积尺寸 | | | | 可开启面积比例(%) |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |
| C0612 | 平开窗-左合页 | 2 | 0.60 | 1.20 | 0.72 | 0.60 | 1.20 | 1 | 0.72 | 100 |
| C1115 | 平开窗-左合页 | 2 | 1.10 | 1.50 | 1.65 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 55 |
| C1215 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 3 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.50 | 2 | 1.80 | 100 |
| C2015 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 6 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 2 | 3.00 | 100 |
| C2415 | 平开窗-右合页 | 2 | 2.40 | 1.50 | 3.60 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 50 |
| C3015 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 2 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 2 | 3.00 | 67 |
| 合计 | — | 17 | — | — | 44.34 | — | — | 9 | 36.24 | 82 |

# 结论

建筑外窗可开启面积比例为82%，按照5.2.2中条款2的规定，得6分。

# 附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C0612 | 门窗编号 | C1115 |
| 门窗面积(㎡) | 0.72 | 门窗面积(㎡) | 1.65 |
| 开启面积(㎡) | 0.72 | 开启面积(㎡) | 0.90 |
|  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C1215 | 门窗编号 | C2015 |
| 门窗面积(㎡) | 1.80 | 门窗面积(㎡) | 3.00 |
| 开启面积(㎡) | 1.80 | 开启面积(㎡) | 3.00 |
|  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | C2415 | 门窗编号 | C3015 |
| 门窗面积(㎡) | 3.60 | 门窗面积(㎡) | 4.50 |
| 开启面积(㎡) | 1.80 | 开启面积(㎡) | 3.00 |
|  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | M0822 | 门窗编号 | M0922 |
| 门窗面积(㎡) | 1.93 | 门窗面积(㎡) | 1.98 |
| 开启面积(㎡) | 0.97 | 开启面积(㎡) | 0.99 |
|  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗编号 | M1221 | 门窗编号 | M2021 |
| 门窗面积(㎡) | 2.52 | 门窗面积(㎡) | 4.20 |
| 开启面积(㎡) | 2.52 | 开启面积(㎡) | 4.20 |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 门窗编号 | M2421 |
| 门窗面积(㎡) | 5.04 |
| 开启面积(㎡) | 5.04 |
|  | |