建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月10日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17201756091 |

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上2065㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 16.0m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 114 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 0.10 |

# 设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

## 体形系数

| 外表面积 | 3843.78 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 8204.22 |
| 体形系数 | 0.47 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.2的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 不满足 |

## 窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1006 | 南 | 0.26 | 0.50 | 满足 |
|  | 1015 | 西 | 0.13 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.17 | 0.30 | 满足 |
|  | 1016 | 东 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
|  | 1017 | 东 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
|  | 2001@2 | 南 | 0.48 | 0.50 | 满足 |
|  | 2002@2 | 南 | 0.49 | 0.50 | 满足 |
|  | 2003@2 | 南 | 0.35 | 0.50 | 满足 |
|  | 2005@2 | 南 | 0.26 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.30 | 0.35 | 满足 |
|  | 2007@2 | 南 | 0.26 | 0.50 | 满足 |
|  | 2017@2 | 东 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
|  | 2018@2 | 西 | 0.34 | 0.35 | 满足 |
|  | 2019@2 | 西 | 0.17 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.17 | 0.30 | 满足 |
|  | 2020@2 | 东 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
|  | 6001 | 东 | 0.18 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.11 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.18 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.22 | 0.30 | 满足 |
|  | 1001 | 北 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1002 | 北 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1003 | 北 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1004 | 北 | 0.32 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1005 | 北 | 0.37 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1008 | 西 | 0.54 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2004@2 | 东 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 南 | 0.17 | 0.50 | 满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 不满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

### 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 140.00 |  | 2.00×2.50 | 1~3,6 | 28 | 5.00 | 140.00 |
| 北向 135.00 |  | 2.00×2.50 | 1~3,6 | 27 | 5.00 | 135.00 |
| 东向 95.00 |  | 2.00×2.50 | 1~3,6 | 19 | 5.00 | 95.00 |
| 西向 70.00 |  | 2.00×2.50 | 1~3,6 | 14 | 5.00 | 70.00 |

## 可权衡判断窗墙面积比检查

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1001 | 北 | 0.39 | 0.40 | 满足 |
|  | 1002 | 北 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  | 1003 | 北 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 1004 | 北 | 0.32 | 0.40 | 满足 |
|  | 1005 | 北 | 0.37 | 0.40 | 满足 |
|  | 1006 | 南 | 0.26 | 0.60 | 满足 |
|  | 1015 | 西 | 0.13 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.17 | 0.40 | 满足 |
|  | 1016 | 东 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
|  | 1017 | 东 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
|  | 2001@2 | 南 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
|  | 2002@2 | 南 | 0.49 | 0.60 | 满足 |
|  | 2003@2 | 南 | 0.35 | 0.60 | 满足 |
|  | 2004@2 | 东 | 0.36 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.17 | 0.60 | 满足 |
|  | 2005@2 | 南 | 0.26 | 0.60 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.30 | 0.45 | 满足 |
|  | 2007@2 | 南 | 0.26 | 0.60 | 满足 |
|  | 2017@2 | 东 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
|  | 2018@2 | 西 | 0.34 | 0.45 | 满足 |
|  | 2019@2 | 西 | 0.17 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.17 | 0.40 | 满足 |
|  | 2020@2 | 东 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
|  | 6001 | 东 | 0.18 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.11 | 0.60 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.18 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  | 1008 | 西 | 0.34 | 0.45 | 满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第C.0.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区居住建筑窗墙面积比的基本要求应符合表C.0.1-4的规定 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

### 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 140.00 |  | 2.00×2.50 | 1~3,6 | 28 | 5.00 | 140.00 |
| 北向 135.00 |  | 2.00×2.50 | 1~3,6 | 27 | 5.00 | 135.00 |
| 东向 95.00 |  | 2.00×2.50 | 1~3,6 | 19 | 5.00 | 95.00 |
| 西向 70.00 |  | 2.00×2.50 | 1~3,6 | 14 | 5.00 | 70.00 |

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗传热系数

本工程无此项内容

### 天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

## 屋顶

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

### 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 487.62 | 1.000 | 1.13 | 2.94 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.36 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 393.80 | 1.000 | 1.13 | 2.94 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.36 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 267.64 | 1.000 | 1.13 | 2.94 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.36 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 359.16 | 1.000 | 1.13 | 2.94 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.36 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1508.22 | 1.000 | 1.13 | 2.94 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.36 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

## 挑空楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

## 阳台门下部门芯板

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 19.53 | 1.000 | 1.97 | 不满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤1.70) |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

## 非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

## 分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项内容

## 分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

## 分隔供暖与非供暖空间的户门

本工程无此项内容

## 供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

## 供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

## 外窗

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

### 外遮阳类型

#### 百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 外挑 A (m) | 百叶间距 B (m) | 遮阳板透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.282 | 0.400 | 0.000 |

### 外窗太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 夏季综合太阳得热系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1016 | 18 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 1008 | 18 | 0.26 | 无对应限值 | 0.54 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区夏季外窗太阳得热系数不应大于表3.1.9-2的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

## 周边地面

### 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表3.1.8-1~3.1.8-5的限值(R≥1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 非周边地面

### 非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(1/0.30+∑R) | 4.99 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 地下墙

本工程无此项内容

## 外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | － |

## 可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015(最不利房间) | 0.11 |  | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 20.70 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.2416 | 满足 |
|  | 1002 | 26.07 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.1918 | 满足 |
|  | 1003 | 48.44 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.2064 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  | 1004 | 25.10 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.1992 | 满足 |
|  | 1005 | 21.67 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.2307 | 满足 |
|  | 1006 | 20.78 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.2406 | 满足 |
|  | 1008 | 14.42 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.3467 | 满足 |
|  | 1015 | 132.65 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.1131 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  | 1016 | 32.05 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.3120 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  | 1017 | 32.01 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.3124 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
| 2 | 2001@2 | 16.27 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.3074 | 满足 |
|  | 2002@2 | 32.79 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.3050 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  | 2003@2 | 46.19 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.2165 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  | 2004@2 | 46.93 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.3196 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  | 2005@2 | 36.47 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.4114 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  | 2007@2 | 20.78 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.2406 | 满足 |
|  | 2017@2 | 32.05 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.3120 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  | 2018@2 | 24.26 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.2061 | 满足 |
|  | 2019@2 | 49.29 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.2029 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  | 2020@2 | 32.01 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.3124 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
| 6 | 6001 | 99.02 |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 | 0.2525 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.00 | 外窗 |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 | 可 |
| 2 | 窗墙比 | 满足 | 可 |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 | 不可 |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 | 不可 |
| 7 | 外墙 | 满足 | 不可 |
| 8 | 挑空楼板 | 满足 | 不可 |
| 9 | 阳台门下部门芯板 | 满足 | 可 |
| 10 | 外窗 | 满足 | 不可 |
| 11 | 周边地面 | 满足 | 不可 |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 13 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 14 | 窗地面积比 | 满足 | 不可 |
| 结论 |  | 满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标均满足要求，节能设计符合要求