[image: image3.png]


                                                                                      

建筑节能设计报告书
居住建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	北京-北京

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月10日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计Becs2023

	软件版本
	20220401

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17201756091


1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	北京-北京

	气候子区
	寒冷B区

	建筑面积
	地上2065㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度
	16.0m

	北向角度
	90

	结构类型
	

	采暖期天数（d）
	114

	采暖期室外平均温度（C°）
	0.10


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 规定性指标检查
3.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注


	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


3.2 体形系数
	外表面积
	3843.78

	建筑体积
	8204.22

	体形系数
	0.47

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条

	标准要求
	体形系数应符合表3.1.2的规定(s≤0.33)

	结论
	不满足


3.3 窗墙比
	户型
	房间编号
	朝向
	窗墙比
	窗墙比限值
	结论

	户外房间
	1006
	南
	0.26
	0.50
	满足

	
	1015
	西
	0.13
	0.35
	满足

	
	
	北
	0.17
	0.30
	满足

	
	1016
	东
	0.35
	0.35
	满足

	
	1017
	东
	0.35
	0.35
	满足

	
	2001@2
	南
	0.48
	0.50
	满足

	
	2002@2
	南
	0.49
	0.50
	满足

	
	2003@2
	南
	0.35
	0.50
	满足

	
	2005@2
	南
	0.26
	0.50
	满足

	
	
	西
	0.30
	0.35
	满足

	
	2007@2
	南
	0.26
	0.50
	满足

	
	2017@2
	东
	0.35
	0.35
	满足

	
	2018@2
	西
	0.34
	0.35
	满足

	
	2019@2
	西
	0.17
	0.35
	满足

	
	
	北
	0.17
	0.30
	满足

	
	2020@2
	东
	0.35
	0.35
	满足

	
	6001
	东
	0.18
	0.35
	满足

	
	
	南
	0.11
	0.50
	满足

	
	
	西
	0.18
	0.35
	满足

	
	
	北
	0.22
	0.30
	满足

	
	1001
	北
	0.39
	0.30
	不满足

	
	1002
	北
	0.31
	0.30
	不满足

	
	1003
	北
	0.35
	0.30
	不满足

	
	1004
	北
	0.32
	0.30
	不满足

	
	1005
	北
	0.37
	0.30
	不满足

	
	1008
	西
	0.54
	0.35
	不满足

	
	2004@2
	东
	0.36
	0.35
	不满足

	
	
	南
	0.17
	0.50
	满足

	
	户外房间
	
	不满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条

	标准要求
	窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6

	结论
	不满足


3.3.1 外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
140.00
	
	2.00×2.50
	1~3,6
	28
	5.00
	140.00

	北向
135.00
	
	2.00×2.50
	1~3,6
	27
	5.00
	135.00

	东向
95.00
	
	2.00×2.50
	1~3,6
	19
	5.00
	95.00

	西向
70.00
	
	2.00×2.50
	1~3,6
	14
	5.00
	70.00


3.4 可权衡判断窗墙面积比检查
	户型
	房间编号
	朝向
	窗墙比
	窗墙比限值
	结论

	户外房间
	1001
	北
	0.39
	0.40
	满足

	
	1002
	北
	0.31
	0.40
	满足

	
	1003
	北
	0.35
	0.40
	满足

	
	1004
	北
	0.32
	0.40
	满足

	
	1005
	北
	0.37
	0.40
	满足

	
	1006
	南
	0.26
	0.60
	满足

	
	1015
	西
	0.13
	0.45
	满足

	
	
	北
	0.17
	0.40
	满足

	
	1016
	东
	0.35
	0.45
	满足

	
	1017
	东
	0.35
	0.45
	满足

	
	2001@2
	南
	0.48
	0.60
	满足

	
	2002@2
	南
	0.49
	0.60
	满足

	
	2003@2
	南
	0.35
	0.60
	满足

	
	2004@2
	东
	0.36
	0.45
	满足

	
	
	南
	0.17
	0.60
	满足

	
	2005@2
	南
	0.26
	0.60
	满足

	
	
	西
	0.30
	0.45
	满足

	
	2007@2
	南
	0.26
	0.60
	满足

	
	2017@2
	东
	0.35
	0.45
	满足

	
	2018@2
	西
	0.34
	0.45
	满足

	
	2019@2
	西
	0.17
	0.45
	满足

	
	
	北
	0.17
	0.40
	满足

	
	2020@2
	东
	0.35
	0.45
	满足

	
	6001
	东
	0.18
	0.45
	满足

	
	
	南
	0.11
	0.60
	满足

	
	
	西
	0.18
	0.45
	满足

	
	
	北
	0.22
	0.40
	满足

	
	1008
	西
	0.34
	0.45
	满足

	
	户外房间
	
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第C.0.1条

	标准要求
	严寒和寒冷地区居住建筑窗墙面积比的基本要求应符合表C.0.1-4的规定

	结论
	满足


3.4.1 外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
140.00
	
	2.00×2.50
	1~3,6
	28
	5.00
	140.00

	北向
135.00
	
	2.00×2.50
	1~3,6
	27
	5.00
	135.00

	东向
95.00
	
	2.00×2.50
	1~3,6
	19
	5.00
	95.00

	西向
70.00
	
	2.00×2.50
	1~3,6
	14
	5.00
	70.00


3.5 天窗
3.5.1 天窗屋顶比

本工程无此项内容
3.5.2 天窗传热系数

本工程无此项内容
3.5.3 天窗太阳得热系数

本工程无此项内容
3.6 屋顶
3.6.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27


	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K值应当符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.30)

	结论
	满足


3.7 外墙
3.7.1 外墙相关构造
3.7.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


3.7.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
外墙平壁传热系数的修正系数φ
	外墙传热系数限值Km
[W/(m2·K)]
	外  保  温


	
	普通窗
	凸    窗

	0.60
	1.1
	1.3

	0.55
	1.2
	1.3

	0.50
	1.2
	1.3

	0.45
	1.2
	1.3

	0.40
	1.2
	1.3

	0.35
	1.3
	1.4

	0.30
	1.3
	1.4

	0.25
	1.4
	1.5


注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。
3.7.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	487.62
	1.000
	1.13
	2.94

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.13 × 1.20 = 1.36


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	393.80
	1.000
	1.13
	2.94

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.13 × 1.20 = 1.36


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	267.64
	1.000
	1.13
	2.94

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.13 × 1.20 = 1.36


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	359.16
	1.000
	1.13
	2.94

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.13 × 1.20 = 1.36


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外墙构造一
	主墙体
	1508.22
	1.000
	1.13
	2.94

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.13 × 1.20 = 1.36

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K值应当符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.45)

	结论
	不满足


3.8 挑空楼板
3.8.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.45)

	结论
	不满足


3.9 阳台门下部门芯板
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]
	是否满足

	保温门（多功能门）
	19.53
	1.000
	1.97
	不满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤1.70)

	结论
	不满足


3.10 非供暖地下室顶板

本工程无此项内容
3.11 分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项内容
3.12 分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容
3.13 分隔供暖与非供暖空间的户门

本工程无此项内容
3.14 供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容
3.15 供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容
3.16 外窗
3.16.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


3.16.2 外遮阳类型
3.16.2.1 百叶遮阳
[image: image2.jpg]\!&5\&

ﬁ'/

——
= 5




	序号
	编号
	外挑
A (m)
	百叶间距
B (m)
	遮阳板透射比

	1
	百叶遮阳0
	0.282
	0.400
	0.000


3.16.3 外窗太阳得热系数
	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	夏季综合太阳得热系数
	标准要求
	窗墙比
	是否满足

	东向
	1016
	18
	0.25
	0.55
	0.35
	满足

	西向
	1008
	18
	0.26
	无对应限值
	0.54
	不满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条

	标准要求
	寒冷（B）区夏季外窗太阳得热系数不应大于表3.1.9-2的要求。

	结论
	不满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项
3.17 周边地面
3.17.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.00

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	R值不应小于表3.1.8-1~3.1.8-5的限值(R≥1.50)

	结论
	不满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
3.18 非周边地面
3.18.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.000

	传热系数K=1/(1/0.30+∑R)
	4.99


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
3.19 地下墙

本工程无此项内容
3.20 外窗气密性
	最不利气密性等级
	－

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

	标准要求
	外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级

	结论
	－


3.21 可见光透射比
	房间编号
	窗地比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	1015(最不利房间)
	0.11
	
	0.80
	0.40

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条

	标准要求
	外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4

	结论
	满足


3.22 窗地面积比
	楼层
	房间编号
	房间面积
	窗编号
	窗面积
	窗类型
	窗地比
	结论

	1
	1001
	20.70
	未编号
	5.00
	外窗
	0.2416
	满足

	
	1002
	26.07
	未编号
	5.00
	外窗
	0.1918
	满足

	
	1003
	48.44
	未编号
	5.00
	外窗
	0.2064
	满足

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	1004
	25.10
	未编号
	5.00
	外窗
	0.1992
	满足

	
	1005
	21.67
	未编号
	5.00
	外窗
	0.2307
	满足

	
	1006
	20.78
	未编号
	5.00
	外窗
	0.2406
	满足

	
	1008
	14.42
	未编号
	5.00
	外窗
	0.3467
	满足

	
	1015
	132.65
	未编号
	5.00
	外窗
	0.1131
	不满足

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	1016
	32.05
	未编号
	5.00
	外窗
	0.3120
	满足

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	1017
	32.01
	未编号
	5.00
	外窗
	0.3124
	满足

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	2
	2001@2
	16.27
	未编号
	5.00
	外窗
	0.3074
	满足

	
	2002@2
	32.79
	未编号
	5.00
	外窗
	0.3050
	满足

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	2003@2
	46.19
	未编号
	5.00
	外窗
	0.2165
	满足

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	2004@2
	46.93
	未编号
	5.00
	外窗
	0.3196
	满足

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	2005@2
	36.47
	未编号
	5.00
	外窗
	0.4114
	满足

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	2007@2
	20.78
	未编号
	5.00
	外窗
	0.2406
	满足

	
	2017@2
	32.05
	未编号
	5.00
	外窗
	0.3120
	满足

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	2018@2
	24.26
	未编号
	5.00
	外窗
	0.2061
	满足

	
	2019@2
	49.29
	未编号
	5.00
	外窗
	0.2029
	满足

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	2020@2
	32.01
	未编号
	5.00
	外窗
	0.3124
	满足

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	6
	6001
	99.02
	未编号
	5.00
	外窗
	0.2525
	满足

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	
	
	
	未编号
	5.00
	外窗
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条

	标准要求
	建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7

	结论
	不满足


3.23 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	可

	2
	窗墙比
	满足
	可

	3
	可权衡判断窗墙面积比检查
	满足
	不可

	4
	天窗传热系数
	无屋顶透光部分
	

	5
	天窗太阳得热系数
	无屋顶透光部分
	

	6
	屋顶
	满足
	不可

	7
	外墙
	满足
	不可

	8
	挑空楼板
	满足
	不可

	9
	阳台门下部门芯板
	满足
	可

	10
	外窗
	满足
	不可

	11
	周边地面
	满足
	不可

	12
	外窗气密性
	满足
	

	13
	可见光透射比
	满足
	

	14
	窗地面积比
	满足
	不可

	结论
	满足
	不可


□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标均满足要求，节能设计符合要求
第 2 / 2 页                                      

[image: image3.png]