建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月9日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17810718962 |

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上389㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 10.8m |
| 北向角度 | 95 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 125 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -1.60 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 699.35 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 1602.29 |
| 体形系数 | 0.44 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.2的规定(s≤0.57) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1002 | 南 | 0.47 | 0.50 | 满足 |
|  | 1006 | 东 | 0.19 | 0.35 | 满足 |
|  | 2001 | 东 | 0.06 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.09 | 0.30 | 满足 |
|  | 2002 | 南 | 0.09 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.06 | 0.30 | 满足 |
|  | 2003 | 东 | 0.04 | 0.35 | 满足 |
|  | 2006 | 东 | 0.26 | 0.35 | 满足 |
|  | 2008 | 东 | 0.14 | 0.35 | 满足 |
|  | 2009 | 南 | 0.09 | 0.50 | 满足 |
|  | 2011 | 南 | 0.09 | 0.50 | 满足 |
|  | 1001 | 东 | 0.29 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.07 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 北 | 0.17 | 0.30 | 满足 |
|  | 1003 | 南 | 1.00 | 0.50 | 不满足 |
|  |  | 西 | 1.00 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2004 | 南 | 0.22 | 0.50 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.86 | 0.35 | 不满足 |
|  |  | 北 | 0.97 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2007 | 东 | 0.14 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.95 | 0.50 | 不满足 |
|  |  | 西 | 0.13 | 0.35 | 满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 不满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 33.14 |  | 4.90×2.79 | 1 | 1 | 13.67 | 13.67 |
|  |  | 5.75×1.20 | 2 | 1 | 6.90 | 6.90 |
|  |  | 0.75×1.20 | 2 | 1 | 0.89 | 0.89 |
|  | C0815 | 0.80×0.80 | 2 | 2 | 0.64 | 1.28 |
|  | C0826 | 0.75×2.60 | 1 | 1 | 1.95 | 1.95 |
|  | C2015 | 2.00×0.58 | 2 | 1 | 1.16 | 1.16 |
|  | C2727 | 2.70×2.70 | 1 | 1 | 7.29 | 7.29 |
| 北向 20.20 |  | 3.90×1.20 | 2 | 1 | 4.68 | 4.68 |
|  | C0726 | 0.65×2.60 | 1 | 1 | 1.69 | 1.69 |
|  | C0808 | 0.80×0.80 | 1 | 1 | 0.64 | 0.64 |
|  | C0815 | 0.80×0.80 | 2 | 2 | 0.64 | 1.28 |
|  | C1215 | 1.20×1.20 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | C4015 | 4.04×1.50 | 1 | 1 | 6.06 | 6.06 |
|  | C4615 | 4.60×0.60 | 2 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | G1110 | 1.10×1.50 | 1 | 1 | 1.65 | 1.65 |
| 东向 14.00 |  | 0.75×1.20 | 2 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  |  | 1.20×1.50 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  | C0808 | 0.80×0.80 | 1 | 1 | 0.64 | 0.64 |
|  | C0815 | 0.80×0.80 | 2 | 2 | 0.64 | 1.28 |
|  | C1212 | 1.20×1.20 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | C1215 | 1.20×1.20 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | C2526 | 2.50×2.60 | 1 | 1 | 6.50 | 6.50 |
| 西向 35.25 |  | 4.60×3.19 | 1 | 1 | 14.69 | 14.69 |
|  |  | 0.75×1.20 | 2 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  |  | 0.70×1.20 | 2 | 1 | 0.84 | 0.84 |
|  |  | 5.95×1.20 | 2 | 1 | 7.14 | 7.14 |
|  | C1626 | 1.60×2.60 | 1 | 1 | 4.16 | 4.16 |
|  | C2426 | 2.40×2.60 | 1 | 1 | 6.24 | 6.24 |
|  | G1110 | 0.85×1.50 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 |

可权衡判断窗墙面积比检查

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1001 | 东 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.07 | 0.60 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.17 | 0.40 | 满足 |
|  | 1002 | 南 | 0.47 | 0.60 | 满足 |
|  | 1006 | 东 | 0.19 | 0.45 | 满足 |
|  | 2001 | 东 | 0.06 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 2002 | 南 | 0.09 | 0.60 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.06 | 0.40 | 满足 |
|  | 2003 | 东 | 0.04 | 0.45 | 满足 |
|  | 2006 | 东 | 0.26 | 0.45 | 满足 |
|  | 2008 | 东 | 0.14 | 0.45 | 满足 |
|  | 2009 | 南 | 0.09 | 0.60 | 满足 |
|  | 2011 | 南 | 0.09 | 0.60 | 满足 |
|  | 1003 | 南 | 1.00 | 0.60 | 不满足 |
|  |  | 西 | 1.00 | 0.45 | 不满足 |
|  | 2004 | 南 | 0.22 | 0.60 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.86 | 0.45 | 不满足 |
|  |  | 北 | 0.97 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2007 | 东 | 0.14 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.95 | 0.60 | 不满足 |
|  |  | 西 | 0.13 | 0.45 | 满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 不满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第C.0.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区居住建筑窗墙面积比的基本要求应符合表C.0.1-4的规定 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 33.14 |  | 4.90×2.79 | 1 | 1 | 13.67 | 13.67 |
|  |  | 5.75×1.20 | 2 | 1 | 6.90 | 6.90 |
|  |  | 0.75×1.20 | 2 | 1 | 0.89 | 0.89 |
|  | C0815 | 0.80×0.80 | 2 | 2 | 0.64 | 1.28 |
|  | C0826 | 0.75×2.60 | 1 | 1 | 1.95 | 1.95 |
|  | C2015 | 2.00×0.58 | 2 | 1 | 1.16 | 1.16 |
|  | C2727 | 2.70×2.70 | 1 | 1 | 7.29 | 7.29 |
| 北向 20.20 |  | 3.90×1.20 | 2 | 1 | 4.68 | 4.68 |
|  | C0726 | 0.65×2.60 | 1 | 1 | 1.69 | 1.69 |
|  | C0808 | 0.80×0.80 | 1 | 1 | 0.64 | 0.64 |
|  | C0815 | 0.80×0.80 | 2 | 2 | 0.64 | 1.28 |
|  | C1215 | 1.20×1.20 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | C4015 | 4.04×1.50 | 1 | 1 | 6.06 | 6.06 |
|  | C4615 | 4.60×0.60 | 2 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  | G1110 | 1.10×1.50 | 1 | 1 | 1.65 | 1.65 |
| 东向 14.00 |  | 0.75×1.20 | 2 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  |  | 1.20×1.50 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  | C0808 | 0.80×0.80 | 1 | 1 | 0.64 | 0.64 |
|  | C0815 | 0.80×0.80 | 2 | 2 | 0.64 | 1.28 |
|  | C1212 | 1.20×1.20 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | C1215 | 1.20×1.20 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | C2526 | 2.50×2.60 | 1 | 1 | 6.50 | 6.50 |
| 西向 35.25 |  | 4.60×3.19 | 1 | 1 | 14.69 | 14.69 |
|  |  | 0.75×1.20 | 2 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  |  | 0.70×1.20 | 2 | 1 | 0.84 | 0.84 |
|  |  | 5.95×1.20 | 2 | 1 | 7.14 | 7.14 |
|  | C1626 | 1.60×2.60 | 1 | 1 | 4.16 | 4.16 |
|  | C2426 | 2.40×2.60 | 1 | 1 | 6.24 | 6.24 |
|  | G1110 | 0.85×1.50 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

阳台门下部门芯板

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 8.82 | 1.000 | 1.97 | 不满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤1.70) |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的户门

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 3.90 | 0.65 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.07 | 不满足 |
|  | 1002 | 18 | 3.90 | 1.50 | 0.47 | 不满足 |
|  | 1003 | 65 | 3.90 | 无对应限值 | 1.00 | 不满足 |
|  | 2002 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.09 | 不满足 |
|  | 2004 | 65 | 3.90 | 1.80 | 0.22 | 不满足 |
|  | 2007 | 65 | 3.90 | 无对应限值 | 0.95 | 不满足 |
|  | 2009 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.09 | 不满足 |
|  | 2011 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.09 | 不满足 |
| 北向 | 1001 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.17 | 不满足 |
|  | 2001 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.09 | 不满足 |
|  | 2002 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.06 | 不满足 |
|  | 2004 | 65 | 3.90 | 无对应限值 | 0.97 | 不满足 |
| 东向 | 1001 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.29 | 不满足 |
|  | 1006 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.19 | 不满足 |
|  | 2001 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.06 | 不满足 |
|  | 2003 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.04 | 不满足 |
|  | 2006 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.26 | 不满足 |
|  | 2007 | 65 | 3.90 | 1.80 | 0.14 | 不满足 |
|  | 2008 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.14 | 不满足 |
| 西向 | 1001 | 18 | 3.90 | 1.50 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1003 | 65 | 3.90 | 无对应限值 | 1.00 | 不满足 |
|  | 2004 | 65 | 3.90 | 无对应限值 | 0.86 | 不满足 |
|  | 2007 | 65 | 3.90 | 1.80 | 0.13 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表3.1.9-1、3.1.9-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 夏季综合太阳得热系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1001 | 18 | 0.65 | 不要求 | 0.29 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 18 | 0.65 | 0.55 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1003 | 65 | 0.65 | 无对应限值 | 1.00 | 不满足 |
|  | 2004 | 65 | 0.65 | 无对应限值 | 0.86 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区夏季外窗太阳得热系数不应大于表3.1.9-2的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表3.1.8-1~3.1.8-5的限值(R≥1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(1/0.30+∑R) | 4.99 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C0726 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003(最不利房间) | 0.03 | C0815 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 131.45 |  | C0726 | 1.69 | 外窗 | 0.2344 | 满足 |
|  |  |  |  | C4015 | 6.06 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0808 | 0.64 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0808 | 0.64 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2526 | 6.50 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0826 | 1.95 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C2426 | 6.24 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1626 | 4.16 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | G1110 | 1.28 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | G1110 | 1.65 | 外窗 |  |  |
|  | 1002 | 14.76 |  | C2727 | 7.29 | 外窗 | 0.4939 | 满足 |
|  | 1003 | 19.78 |  | 未编号 | 13.67 | 幕墙 | 1.4338 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 14.69 | 幕墙 |  |  |
|  | 1006 | 7.79 |  | C1212 | 1.44 | 外窗 | 0.1849 | 满足 |
| 2 | 2001 | 23.43 |  | C0815 | 0.64 | 外窗 | 0.2339 | 满足 |
|  |  |  |  | C1215 | 1.44 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0815 | 0.64 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C4615 | 2.76 | 外窗 |  |  |
|  | 2002 | 18.64 |  | C0815 | 0.64 | 外窗 | 0.0966 | 不满足 |
|  |  |  |  | C2015 | 1.16 | 外窗 |  |  |
|  | 2003 | 19.04 |  | C0815 | 0.64 | 外窗 | 0.0336 | 不满足 |
|  | 2004 | 14.36 |  | 未编号 | 4.68 | 幕墙 | 0.9441 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.89 | 幕墙 |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 7.14 | 幕墙 |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.84 | 幕墙 |  |  |
|  | 2006 | 11.65 |  | 未编号 | 1.80 | 外窗 | 0.1545 | 满足 |
|  | 2007 | 10.64 |  | 未编号 | 6.90 | 幕墙 | 0.8177 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.90 | 幕墙 |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.90 | 幕墙 |  |  |
|  | 2008 | 9.43 |  | C1215 | 1.44 | 外窗 | 0.1527 | 满足 |
|  | 2009 | 6.72 |  | C0815 | 0.64 | 外窗 | 0.0952 | 不满足 |
|  | 2011 | 5.27 |  | C0815 | 0.64 | 外窗 | 0.1214 | 不满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 不满足 | 不可 |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 不满足 | 不可 |
| 7 | 外墙 | 不满足 | 不可 |
| 8 | 阳台门下部门芯板 | 不满足 | 可 |
| 9 | 外窗 | 不满足 | 不可 |
| 10 | 周边地面 | 不满足 | 不可 |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 13 | 窗地面积比 | 不满足 | 不可 |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足要求的项，且不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021围护结构热工性能权衡判断的基本要求，不可权衡，节能设计不符合要求