新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称： | 新建项目xxxx项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | xxxx有限公司 |
| 设计单位： | xxxx建筑设计有限公司 |
| 计 算 人： |  |
| 校 对 人： |  |
| 审 核 人： |  |
| 计算日期： | 2024年3月8日 |

| 计算软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 授权编码 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 屋顶构造一	7

4.2 外墙	7

4.2.1 外墙构造一	7

4.3 梁柱	8

4.3.1 热桥柱构造一	8

4.4 挑空楼板	8

4.4.1 挑空楼板构造一	8

5 内围护构造	9

5.1 内墙	9

5.1.1 控温房间隔墙构造一	9

5.2 楼板	9

5.2.1 控温房间楼板构造一	9

6 封闭阳台构造	9

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.1.1 周边地面构造一	10

7.2 非周边地面	10

7.2.1 非周边地面构造一	10

8 窗构造	10

9 门构造	10

10 负荷指标	11

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	12

13 新风负荷表	13

14 房间冷负荷详细表	15

建筑概况

概况

| 地理位置 | 广西-南宁 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 22.82 |  |
| 东经 | 108.35 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 507.01 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 26.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | SE | 直射 | 62 | 170 | 220 | 219 | 159 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | E | 直射 | 159 | 366 | 429 | 402 | 273 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | NE | 直射 | 150 | 324 | 350 | 293 | 170 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | N | 直射 | 41 | 55 | 31 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 31 | 55 | 41 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | H | 直射 | 9 | 114 | 284 | 460 | 588 | 664 | 689 | 677 | 588 | 460 | 284 | 114 | 9 |
|  |  | 散射 | 35 | 70 | 107 | 126 | 131 | 137 | 135 | 137 | 131 | 126 | 107 | 70 | 35 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.7 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.5 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.3 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.9 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99550 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 0.75 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 37656 | 507.01 | 74.27 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 442.48 | 85.10 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[房间] | 34.14 | 15 | 2438 | 1915 | 524 | 0.73 | 657 | 71.42 |
|  | 1002[卧室] | 15.90 | 9 | 1683 | 1432 | 252 | 0.35 | 316 | 105.90 |
|  | 1003[卧室] | 14.47 | 9 | 1771 | 1541 | 230 | 0.32 | 290 | 122.38 |
|  | 1004[厨房] | 8.51 | 16 | 1061 | 926 | 136 | 0.19 | 171 | 124.72 |
|  | 1005[楼梯间] | 7.50 | 13 | 593 | 474 | 119 | 0.17 | 149 | 79.04 |
|  | 1006[卫生间] | 3.78 | 13 | 306 | 243 | 63 | 0.09 | 80 | 80.89 |
|  | 2002[房间] | 34.65 | 17 | 2856 | 2373 | 483 | 0.68 | 599 | 82.42 |
|  | 2003,3004,4005[卧室] | 11.76 | 9 | 1197 | 1028 | 169 | 0.24 | 211 | 101.84 |
|  | 2004,3005,4006[卧室] | 9.04 | 9 | 1023 | 893 | 130 | 0.18 | 162 | 113.16 |
|  | 2005[卧室] | 12.42 | 16 | 1406 | 1225 | 181 | 0.25 | 225 | 113.19 |
|  | 2006,3007,4008[楼梯间] | 11.48 | 13 | 696 | 535 | 160 | 0.22 | 199 | 60.60 |
|  | 2007[卫生间] | 4.66 | 13 | 368 | 298 | 69 | 0.10 | 87 | 79.01 |
|  | 2008,3009,4010[卫生间] | 2.74 | 9 | 644 | 601 | 43 | 0.06 | 54 | 234.93 |
|  | 3003[房间] | 34.65 | 17 | 2796 | 2313 | 483 | 0.68 | 599 | 80.69 |
|  | 3006,4007[卧室] | 12.42 | 16 | 1367 | 1187 | 181 | 0.25 | 225 | 110.09 |
|  | 3008[卫生间] | 4.66 | 14 | 370 | 300 | 69 | 0.10 | 87 | 79.43 |
|  | 4004[房间] | 34.65 | 16 | 2836 | 2354 | 483 | 0.68 | 599 | 81.86 |
|  | 4009[卫生间] | 4.66 | 14 | 371 | 302 | 69 | 0.10 | 87 | 79.72 |
|  | 5005[房间] | 34.65 | 16 | 3447 | 2965 | 483 | 0.68 | 599 | 99.49 |
|  | 5006[卧室] | 11.76 | 9 | 1329 | 1159 | 169 | 0.24 | 211 | 113.02 |
|  | 5007[卧室] | 9.04 | 9 | 1124 | 994 | 130 | 0.18 | 162 | 124.32 |
|  | 5008[卧室] | 12.42 | 16 | 1505 | 1324 | 181 | 0.25 | 225 | 121.16 |
|  | 5009[楼梯间] | 11.48 | 14 | 697 | 537 | 160 | 0.22 | 199 | 60.72 |
|  | 5010[卫生间] | 4.66 | 14 | 423 | 354 | 69 | 0.10 | 87 | 90.93 |
|  | 5011[卫生间] | 2.74 | 9 | 678 | 635 | 43 | 0.06 | 54 | 247.19 |
|  | 6007[楼梯间] | 11.19 | 15 | 1317 | 1134 | 183 | 0.26 | 231 | 117.71 |
|  | 系统 | 442.48 | 15 | 37656 | 31207 | 6448 | 9.04 | 8043 | 85.10 |
| 建筑 |  | 442.48 | 15 | 37656 | 31207 | 6448 | 9.04 | 8043 | 85.10 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1-E | 1001[房间] | 34.14 | 15 | 2438 | 1915 | 524 | 0.73 | 657 | 71.42 |
|  |  | 1002[卧室] | 15.90 | 9 | 1683 | 1432 | 252 | 0.35 | 316 | 105.90 |
|  |  | 1003[卧室] | 14.47 | 9 | 1771 | 1541 | 230 | 0.32 | 290 | 122.38 |
|  |  | 1004[厨房] | 8.51 | 16 | 1061 | 926 | 136 | 0.19 | 171 | 124.72 |
|  |  | 1005[楼梯间] | 7.50 | 13 | 593 | 474 | 119 | 0.17 | 149 | 79.04 |
|  |  | 1006[卫生间] | 3.78 | 13 | 306 | 243 | 63 | 0.09 | 80 | 80.89 |
|  |  | 整户 | 84.31 | 10 | 6904 | 5581 | 1323 | 1.85 | 1663 | 81.89 |
|  | 整层 |  | 84.31 | 10 | 6904 | 5581 | 1323 | 1.85 | 1663 | 81.89 |
| 2层 | 1-B | 2002[房间] | 34.65 | 17 | 2856 | 2373 | 483 | 0.68 | 599 | 82.42 |
|  |  | 2003[卧室] | 11.76 | 9 | 1197 | 1028 | 169 | 0.24 | 211 | 101.84 |
|  |  | 2004[卧室] | 9.04 | 9 | 1023 | 893 | 130 | 0.18 | 162 | 113.16 |
|  |  | 2005[卧室] | 12.42 | 16 | 1406 | 1225 | 181 | 0.25 | 225 | 113.19 |
|  |  | 2006[楼梯间] | 11.48 | 13 | 696 | 535 | 160 | 0.22 | 199 | 60.60 |
|  |  | 2007[卫生间] | 4.66 | 13 | 368 | 298 | 69 | 0.10 | 87 | 79.01 |
|  |  | 2008[卫生间] | 2.74 | 9 | 644 | 601 | 43 | 0.06 | 54 | 234.93 |
|  |  | 整户 | 86.75 | 16 | 7142 | 5906 | 1236 | 1.73 | 1537 | 82.33 |
|  | 整层 |  | 86.75 | 16 | 7142 | 5906 | 1236 | 1.73 | 1537 | 82.33 |
| 3层 | 1-D | 3003[房间] | 34.65 | 17 | 2796 | 2313 | 483 | 0.68 | 599 | 80.69 |
|  |  | 3004[卧室] | 11.76 | 9 | 1197 | 1028 | 169 | 0.24 | 211 | 101.84 |
|  |  | 3005[卧室] | 9.04 | 9 | 1023 | 893 | 130 | 0.18 | 162 | 113.16 |
|  |  | 3006[卧室] | 12.42 | 16 | 1367 | 1187 | 181 | 0.25 | 225 | 110.09 |
|  |  | 3007[楼梯间] | 11.48 | 13 | 696 | 535 | 160 | 0.22 | 199 | 60.60 |
|  |  | 3008[卫生间] | 4.66 | 14 | 370 | 300 | 69 | 0.10 | 87 | 79.43 |
|  |  | 3009[卫生间] | 2.74 | 9 | 644 | 601 | 43 | 0.06 | 54 | 234.93 |
|  |  | 整户 | 86.75 | 16 | 7051 | 5816 | 1236 | 1.73 | 1537 | 81.28 |
|  | 整层 |  | 86.75 | 16 | 7051 | 5816 | 1236 | 1.73 | 1537 | 81.28 |
| 4层 | 1-A | 4004[房间] | 34.65 | 16 | 2836 | 2354 | 483 | 0.68 | 599 | 81.86 |
|  |  | 4005[卧室] | 11.76 | 9 | 1197 | 1028 | 169 | 0.24 | 211 | 101.84 |
|  |  | 4006[卧室] | 9.04 | 9 | 1023 | 893 | 130 | 0.18 | 162 | 113.16 |
|  |  | 4007[卧室] | 12.42 | 16 | 1367 | 1187 | 181 | 0.25 | 225 | 110.09 |
|  |  | 4008[楼梯间] | 11.48 | 13 | 696 | 535 | 160 | 0.22 | 199 | 60.60 |
|  |  | 4009[卫生间] | 4.66 | 14 | 371 | 302 | 69 | 0.10 | 87 | 79.72 |
|  |  | 4010[卫生间] | 2.74 | 9 | 644 | 601 | 43 | 0.06 | 54 | 234.93 |
|  |  | 整户 | 86.75 | 15 | 7181 | 5945 | 1236 | 1.73 | 1537 | 82.78 |
|  | 整层 |  | 86.75 | 15 | 7181 | 5945 | 1236 | 1.73 | 1537 | 82.78 |
| 5层 | 1-C | 5005[房间] | 34.65 | 16 | 3447 | 2965 | 483 | 0.68 | 599 | 99.49 |
|  |  | 5006[卧室] | 11.76 | 9 | 1329 | 1159 | 169 | 0.24 | 211 | 113.02 |
|  |  | 5007[卧室] | 9.04 | 9 | 1124 | 994 | 130 | 0.18 | 162 | 124.32 |
|  |  | 5008[卧室] | 12.42 | 16 | 1505 | 1324 | 181 | 0.25 | 225 | 121.16 |
|  |  | 5009[楼梯间] | 11.48 | 14 | 697 | 537 | 160 | 0.22 | 199 | 60.72 |
|  |  | 5010[卫生间] | 4.66 | 14 | 423 | 354 | 69 | 0.10 | 87 | 90.93 |
|  |  | 5011[卫生间] | 2.74 | 9 | 678 | 635 | 43 | 0.06 | 54 | 247.19 |
|  |  | 整户 | 86.75 | 15 | 8264 | 7028 | 1236 | 1.73 | 1537 | 95.26 |
|  | 整层 |  | 86.75 | 15 | 8264 | 7028 | 1236 | 1.73 | 1537 | 95.26 |
| 6层 | 1-F | 6007[楼梯间] | 11.19 | 15 | 1317 | 1134 | 183 | 0.26 | 231 | 117.71 |
|  |  | 整户 | 11.19 | 15 | 1317 | 1134 | 183 | 0.26 | 231 | 117.71 |
|  | 整层 |  | 11.19 | 15 | 1317 | 1134 | 183 | 0.26 | 231 | 117.71 |
| 建筑 |  |  | 442.48 | 15 | 37656 | 31207 | 6448 | 9.04 | 8043 | 85.10 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1-E | 1001[房间] | 34.14 | 64.62 | 657 | 181 | 475 | 0.66 | 19.24 |
|  |  | 1002[卧室] | 15.90 | 31.13 | 316 | 87 | 229 | 0.32 | 19.91 |
|  |  | 1003[卧室] | 14.47 | 28.51 | 290 | 80 | 210 | 0.29 | 20.03 |
|  |  | 1004[厨房] | 8.51 | 16.80 | 171 | 47 | 124 | 0.17 | 20.06 |
|  |  | 1005[楼梯间] | 7.50 | 14.70 | 149 | 41 | 108 | 0.15 | 19.91 |
|  |  | 1006[卫生间] | 3.78 | 7.87 | 80 | 22 | 58 | 0.08 | 21.17 |
|  |  | 合计 | 84 | 163.62 | 1663 | 460 | 1204 | 1.67 | 19.73 |
|  | 合计 |  | 84 | 163.62 | 1663 | 460 | 1204 | 1.67 | 19.73 |
| 2层 | 1-B | 2002[房间] | 34.65 | 58.93 | 599 | 165 | 434 | 0.60 | 17.29 |
|  |  | 2003[卧室] | 11.76 | 20.77 | 211 | 58 | 153 | 0.21 | 17.96 |
|  |  | 2004[卧室] | 9.04 | 15.94 | 162 | 45 | 117 | 0.16 | 17.92 |
|  |  | 2005[卧室] | 12.42 | 22.15 | 225 | 62 | 163 | 0.23 | 18.13 |
|  |  | 2006[楼梯间] | 11.48 | 19.58 | 199 | 55 | 144 | 0.20 | 17.34 |
|  |  | 2007[卫生间] | 4.66 | 8.53 | 87 | 24 | 63 | 0.09 | 18.63 |
|  |  | 2008[卫生间] | 2.74 | 5.31 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 19.70 |
|  |  | 合计 | 87 | 151.21 | 1537 | 425 | 1112 | 1.55 | 17.72 |
|  | 合计 |  | 87 | 151.21 | 1537 | 425 | 1112 | 1.55 | 17.72 |
| 3层 | 1-D | 3003[房间] | 34.65 | 58.93 | 599 | 165 | 434 | 0.60 | 17.29 |
|  |  | 3004[卧室] | 11.76 | 20.77 | 211 | 58 | 153 | 0.21 | 17.96 |
|  |  | 3005[卧室] | 9.04 | 15.94 | 162 | 45 | 117 | 0.16 | 17.92 |
|  |  | 3006[卧室] | 12.42 | 22.15 | 225 | 62 | 163 | 0.23 | 18.13 |
|  |  | 3007[楼梯间] | 11.48 | 19.58 | 199 | 55 | 144 | 0.20 | 17.34 |
|  |  | 3008[卫生间] | 4.66 | 8.53 | 87 | 24 | 63 | 0.09 | 18.63 |
|  |  | 3009[卫生间] | 2.74 | 5.31 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 19.70 |
|  |  | 合计 | 87 | 151.21 | 1537 | 425 | 1112 | 1.55 | 17.72 |
|  | 合计 |  | 87 | 151.21 | 1537 | 425 | 1112 | 1.55 | 17.72 |
| 4层 | 1-A | 4004[房间] | 34.65 | 58.93 | 599 | 165 | 434 | 0.60 | 17.29 |
|  |  | 4005[卧室] | 11.76 | 20.77 | 211 | 58 | 153 | 0.21 | 17.96 |
|  |  | 4006[卧室] | 9.04 | 15.94 | 162 | 45 | 117 | 0.16 | 17.92 |
|  |  | 4007[卧室] | 12.42 | 22.15 | 225 | 62 | 163 | 0.23 | 18.13 |
|  |  | 4008[楼梯间] | 11.48 | 19.58 | 199 | 55 | 144 | 0.20 | 17.34 |
|  |  | 4009[卫生间] | 4.66 | 8.53 | 87 | 24 | 63 | 0.09 | 18.63 |
|  |  | 4010[卫生间] | 2.74 | 5.31 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 19.70 |
|  |  | 合计 | 87 | 151.21 | 1537 | 425 | 1112 | 1.55 | 17.72 |
|  | 合计 |  | 87 | 151.21 | 1537 | 425 | 1112 | 1.55 | 17.72 |
| 5层 | 1-C | 5005[房间] | 34.65 | 58.93 | 599 | 165 | 434 | 0.60 | 17.29 |
|  |  | 5006[卧室] | 11.76 | 20.77 | 211 | 58 | 153 | 0.21 | 17.96 |
|  |  | 5007[卧室] | 9.04 | 15.94 | 162 | 45 | 117 | 0.16 | 17.92 |
|  |  | 5008[卧室] | 12.42 | 22.15 | 225 | 62 | 163 | 0.23 | 18.13 |
|  |  | 5009[楼梯间] | 11.48 | 19.58 | 199 | 55 | 144 | 0.20 | 17.34 |
|  |  | 5010[卫生间] | 4.66 | 8.53 | 87 | 24 | 63 | 0.09 | 18.63 |
|  |  | 5011[卫生间] | 2.74 | 5.31 | 54 | 15 | 39 | 0.05 | 19.70 |
|  |  | 合计 | 87 | 151.21 | 1537 | 425 | 1112 | 1.55 | 17.72 |
|  | 合计 |  | 87 | 151.21 | 1537 | 425 | 1112 | 1.55 | 17.72 |
| 6层 | 1-F | 6007[楼梯间] | 11.19 | 22.68 | 231 | 64 | 167 | 0.23 | 20.61 |
|  |  | 合计 | 11 | 22.68 | 231 | 64 | 167 | 0.23 | 20.61 |
|  | 合计 |  | 11 | 22.68 | 231 | 64 | 167 | 0.23 | 20.61 |
| 总计 |  |  | 442 | 791.15 | 8043 | 2222 | 5821 | 8.10 | 18.18 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[房间] |  | 3.62 | 34.14 | 26 | 60 | 1914.6 | 15 | 2438.4 | 15 | 0.73 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=15.59 K=1.11 D=2.94 | 135.4 111.2 | 130.2 113.9 | 125.8 119.2 | 123.1 124.5 | 121.0 129.7 | 119.4 133.9 | 117.9 139.3 | 116.8 143.2 | 115.0 144.4 | 114.0 143.0 | 112.9 141.8 | 112.0 138.5 |
| 西外墙 | F=8.19 K=1.11 D=2.94 | 123.7 87.7 | 110.6 89.0 | 98.8 91.7 | 96.8 94.3 | 95.2 97.0 | 93.9 99.1 | 92.7 101.0 | 91.8 102.4 | 90.5 111.3 | 89.8 120.0 | 89.0 126.1 | 88.3 126.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.75 | 214.0 748.0 | 189.8 774.5 | 170.8 816.6 | 153.0 783.6 | 137.3 704.6 | 123.5 609.3 | 190.7 470.9 | 319.5 369.7 | 435.9 329.5 | 557.3 294.6 | 653.9 264.3 | 691.9 237.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 20.5 55.7 | 15.7 60.0 | 14.1 62.2 | 11.9 61.6 | 10.3 57.3 | 9.3 55.2 | 12.5 49.3 | 19.4 41.9 | 28.0 34.4 | 36.0 29.0 | 42.9 25.3 | 49.9 22.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 193.5 692.3 | 174.2 714.5 | 156.8 754.4 | 141.1 722.0 | 127.0 647.2 | 114.3 554.1 | 178.2 421.5 | 300.1 327.9 | 407.9 295.1 | 521.3 265.6 | 611.0 239.0 | 642.1 215.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.42 | 81.6 202.4 | 72.8 230.2 | 65.5 274.5 | 58.8 307.0 | 52.8 307.5 | 47.5 395.8 | 62.5 286.6 | 92.8 140.1 | 120.3 125.3 | 149.2 112.3 | 172.0 100.8 | 190.2 90.6 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.1 13.8 | 3.9 14.9 | 3.5 15.4 | 3.0 15.3 | 2.6 14.2 | 2.3 13.7 | 3.1 12.2 | 4.8 10.4 | 6.9 8.5 | 8.9 7.2 | 10.6 6.3 | 12.4 5.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.6 188.6 | 68.9 215.3 | 62.0 259.1 | 55.8 291.7 | 50.2 293.3 | 45.2 382.1 | 59.4 274.4 | 88.0 129.7 | 113.4 116.7 | 140.3 105.1 | 161.4 94.6 | 177.9 85.1 |
| 西阳台外门 | F=7.85 K=1.97 | 43.4 118.0 | 33.2 127.1 | 29.8 131.6 | 25.3 130.5 | 21.9 121.4 | 19.6 116.9 | 26.4 104.5 | 41.1 88.6 | 59.2 72.8 | 76.2 61.5 | 90.9 53.5 | 105.6 46.8 |
| 周边地面 | F=20.20 K=0.52 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 | 49.4 49.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 |
| 照明 | 显热(W) | 100.4 8.2 | 59.4 8.2 | 47.1 6.1 | 38.9 6.1 | 32.8 4.1 | 26.6 4.1 | 22.5 75.8 | 18.4 118.8 | 16.4 135.2 | 12.3 147.5 | 12.3 157.7 | 10.2 163.9 |
| 人体 | 显热(W) | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 |
|  | 全热(W) | 115.4 115.4 | 115.4 115.4 | 115.4 115.4 | 115.4 115.4 | 115.4 115.4 | 115.4 115.4 | 115.4 115.4 | 115.4 115.4 | 115.4 115.4 | 115.4 115.4 | 115.4 115.4 | 115.4 115.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 181.5 181.5 | 181.5 181.5 | 181.5 181.5 | 181.5 181.5 | 181.5 181.5 | 181.5 181.5 | 181.5 181.5 | 181.5 181.5 | 181.5 181.5 | 181.5 181.5 | 181.5 181.5 | 181.5 181.5 |
|  | 全热(W) | 656.9 656.9 | 656.9 656.9 | 656.9 656.9 | 656.9 656.9 | 656.9 656.9 | 656.9 656.9 | 656.9 656.9 | 656.9 656.9 | 656.9 656.9 | 656.9 656.9 | 656.9 656.9 | 656.9 656.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1691 2268 | 1588 2335 | 1530 2432 | 1488 2438 | 1453 2357 | 1423 2352 | 1505 2170 | 1673 1955 | 1830 1911 | 1991 1871 | 2123 1837 | 2191 1796 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1167 1744 | 1065 1811 | 1006 1908 | 964 1915 | 930 1833 | 899 1828 | 981 1647 | 1149 1431 | 1306 1387 | 1467 1347 | 1600 1313 | 1667 1272 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1034 1611 | 932 1678 | 873 1775 | 831 1782 | 796 1700 | 766 1695 | 848 1514 | 1016 1298 | 1173 1254 | 1334 1214 | 1466 1180 | 1534 1139 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 986 1563 | 883 1630 | 825 1727 | 783 1733 | 748 1651 | 718 1646 | 800 1465 | 968 1250 | 1124 1206 | 1286 1166 | 1418 1131 | 1485 1091 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[卧室] |  | 3.62 | 15.90 | 26 | 60 | 1431.9 | 9 | 1683.5 | 9 | 0.35 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.87 K=1.11 D=2.94 | 111.7 91.8 | 107.4 94.0 | 103.8 98.4 | 101.6 102.7 | 99.9 107.0 | 98.5 110.5 | 97.3 114.9 | 96.4 118.2 | 94.9 119.2 | 94.1 118.0 | 93.2 117.1 | 92.4 114.3 |
| 东外墙 | F=10.70 K=1.11 D=2.94 | 137.8 118.6 | 133.8 135.1 | 130.4 154.7 | 128.3 163.3 | 126.6 166.5 | 125.2 163.0 | 124.0 155.7 | 123.1 145.8 | 121.7 145.1 | 120.8 144.6 | 120.0 143.2 | 119.2 140.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 59.3 207.1 | 52.6 214.5 | 47.3 226.1 | 42.4 217.0 | 38.0 195.1 | 34.2 168.7 | 52.8 130.4 | 88.5 102.4 | 120.7 91.2 | 154.3 81.6 | 181.1 73.2 | 191.6 65.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 53.6 191.7 | 48.2 197.9 | 43.4 208.9 | 39.1 199.9 | 35.2 179.2 | 31.6 153.5 | 49.4 116.7 | 83.1 90.8 | 113.0 81.7 | 144.4 73.6 | 169.2 66.2 | 177.8 59.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | 106.0 513.4 | 94.4 390.1 | 84.9 382.8 | 76.1 363.4 | 68.4 326.8 | 61.5 284.5 | 325.5 226.0 | 375.5 182.5 | 390.2 162.9 | 828.1 145.9 | 765.5 131.0 | 625.4 117.6 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 7.9 21.6 | 6.1 23.3 | 5.5 24.1 | 4.6 23.9 | 4.0 22.2 | 3.6 21.4 | 4.8 19.1 | 7.5 16.2 | 10.8 13.3 | 13.9 11.3 | 16.6 9.8 | 19.3 8.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 98.1 491.8 | 88.3 366.8 | 79.5 358.7 | 71.5 339.5 | 64.4 304.6 | 57.9 263.1 | 320.6 206.9 | 368.0 166.2 | 379.3 149.6 | 814.1 134.6 | 748.9 121.2 | 606.1 109.1 |
| 周边地面 | F=12.60 K=0.52 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 | 79.5 79.5 |
| 照明 | 显热(W) | 46.7 3.8 | 27.7 3.8 | 21.9 2.9 | 18.1 2.9 | 15.3 1.9 | 12.4 1.9 | 10.5 35.3 | 8.6 55.3 | 7.6 62.9 | 5.7 68.7 | 5.7 73.4 | 4.8 76.3 |
| 人体 | 显热(W) | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 |
|  | 全热(W) | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 87.4 87.4 | 87.4 87.4 | 87.4 87.4 | 87.4 87.4 | 87.4 87.4 | 87.4 87.4 | 87.4 87.4 | 87.4 87.4 | 87.4 87.4 | 87.4 87.4 | 87.4 87.4 | 87.4 87.4 |
|  | 全热(W) | 316.4 316.4 | 316.4 316.4 | 316.4 316.4 | 316.4 316.4 | 316.4 316.4 | 316.4 316.4 | 316.4 316.4 | 316.4 316.4 | 316.4 316.4 | 316.4 316.4 | 316.4 316.4 | 316.4 316.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 942 1415 | 896 1318 | 869 1345 | 847 1330 | 829 1278 | 812 1209 | 1091 1143 | 1173 1085 | 1216 1062 | 1683 1039 | 1646 1018 | 1514 995 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 690 1164 | 645 1066 | 617 1094 | 595 1078 | 577 1026 | 561 958 | 839 891 | 921 833 | 964 810 | 1432 788 | 1394 767 | 1262 743 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 626 1099 | 580 1002 | 552 1029 | 531 1013 | 512 961 | 496 893 | 774 826 | 856 768 | 899 745 | 1367 723 | 1330 702 | 1197 678 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 603 1076 | 557 979 | 530 1006 | 508 991 | 490 939 | 473 870 | 752 804 | 834 746 | 877 723 | 1344 700 | 1307 679 | 1175 656 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[卧室] |  | 3.62 | 14.47 | 26 | 60 | 1540.5 | 9 | 1770.8 | 9 | 0.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=13.76 K=1.11 D=2.94 | 143.3 112.8 | 135.9 121.9 | 126.8 130.3 | 124.3 133.1 | 122.3 134.7 | 120.6 135.0 | 119.2 137.1 | 118.1 139.4 | 116.4 140.8 | 115.4 141.4 | 114.4 143.5 | 113.5 143.8 |
| 东外墙 | F=9.44 K=1.11 D=2.94 | 121.6 104.7 | 118.1 119.2 | 115.1 136.5 | 113.2 144.1 | 111.7 147.0 | 110.5 143.9 | 109.4 137.4 | 108.6 128.7 | 107.4 128.0 | 106.6 127.6 | 105.9 126.4 | 105.2 123.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 141.4 684.5 | 125.8 520.1 | 113.2 510.4 | 101.5 484.5 | 91.2 435.7 | 82.0 379.4 | 434.0 301.3 | 833.4 243.3 | 671.1 217.2 | 1104.1 194.5 | 1020.7 174.6 | 833.9 156.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 10.6 28.8 | 8.1 31.0 | 7.3 32.1 | 6.2 31.9 | 5.3 29.6 | 4.8 28.5 | 6.4 25.5 | 10.0 21.6 | 14.5 17.8 | 18.6 15.0 | 22.2 13.1 | 25.8 11.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 130.8 655.7 | 117.7 489.1 | 106.0 478.3 | 95.4 452.7 | 85.8 406.1 | 77.2 350.8 | 427.5 275.8 | 823.3 221.6 | 656.6 199.5 | 1085.5 179.5 | 998.5 161.6 | 808.1 145.4 |
| 周边地面 | F=11.60 K=0.52 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 | 72.3 72.3 |
| 照明 | 显热(W) | 42.5 3.5 | 25.2 3.5 | 20.0 2.6 | 16.5 2.6 | 13.9 1.7 | 11.3 1.7 | 9.5 32.1 | 7.8 50.4 | 6.9 57.3 | 5.2 62.5 | 5.2 66.8 | 4.3 69.5 |
| 人体 | 显热(W) | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 | 28.4 28.4 |
|  | 全热(W) | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 | 48.9 48.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 | 80.1 80.1 |
|  | 全热(W) | 289.8 289.8 | 289.8 289.8 | 289.8 289.8 | 289.8 289.8 | 289.8 289.8 | 289.8 289.8 | 289.8 289.8 | 289.8 289.8 | 289.8 289.8 | 289.8 289.8 | 289.8 289.8 | 289.8 289.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 888 1345 | 844 1204 | 815 1219 | 795 1204 | 778 1159 | 764 1099 | 1112 1047 | 1507 1001 | 1341 983 | 1771 965 | 1686 951 | 1496 933 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 658 1115 | 614 974 | 584 989 | 565 974 | 548 928 | 534 869 | 881 817 | 1277 771 | 1111 753 | 1541 735 | 1455 721 | 1266 703 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 598 1055 | 555 914 | 525 929 | 505 914 | 489 869 | 474 810 | 822 758 | 1218 711 | 1051 693 | 1481 676 | 1396 661 | 1207 644 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 578 1035 | 534 894 | 504 909 | 485 893 | 468 848 | 454 789 | 801 737 | 1197 691 | 1031 672 | 1460 655 | 1375 640 | 1186 623 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[厨房] |  | 3.62 | 8.51 | 26 | 60 | 925.8 | 16 | 1061.5 | 16 | 0.19 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.80 K=1.11 D=2.94 | 117.7 83.5 | 105.3 84.7 | 94.0 87.3 | 92.2 89.8 | 90.6 92.3 | 89.4 94.3 | 88.2 96.1 | 87.4 97.4 | 86.2 105.9 | 85.5 114.2 | 84.7 120.0 | 84.0 120.8 |
| 北外墙 | F=11.58 K=1.11 D=2.94 | 120.6 95.0 | 114.5 102.6 | 106.8 109.7 | 104.7 112.1 | 102.9 113.4 | 101.6 113.6 | 100.3 115.5 | 99.5 117.4 | 98.0 118.6 | 97.2 119.1 | 96.3 120.8 | 95.6 121.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 91.2 226.2 | 81.3 257.2 | 73.2 349.6 | 65.7 528.4 | 59.0 592.7 | 53.1 567.5 | 69.8 232.2 | 103.8 156.6 | 134.5 140.0 | 166.7 125.5 | 192.2 112.7 | 212.6 101.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 85.6 210.8 | 77.0 240.6 | 69.3 332.4 | 62.4 511.3 | 56.1 576.8 | 50.5 552.2 | 66.3 218.5 | 98.4 145.0 | 126.7 130.5 | 156.7 117.4 | 180.3 105.7 | 198.8 95.1 |
| 周边地面 | F=8.20 K=0.52 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 |
| 照明 | 显热(W) | 25.0 2.0 | 14.8 2.0 | 11.7 1.5 | 9.7 1.5 | 8.2 1.0 | 6.6 1.0 | 5.6 18.9 | 4.6 29.6 | 4.1 33.7 | 3.1 36.8 | 3.1 39.3 | 2.6 40.9 |
| 人体 | 显热(W) | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 |
|  | 全热(W) | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 47.2 47.2 | 47.2 47.2 | 47.2 47.2 | 47.2 47.2 | 47.2 47.2 | 47.2 47.2 | 47.2 47.2 | 47.2 47.2 | 47.2 47.2 | 47.2 47.2 | 47.2 47.2 | 47.2 47.2 |
|  | 全热(W) | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 | 170.7 170.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 617 669 | 578 709 | 548 810 | 534 994 | 523 1061 | 513 1039 | 526 725 | 557 663 | 585 660 | 615 658 | 638 655 | 657 646 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 481 533 | 442 573 | 412 675 | 399 858 | 387 926 | 377 903 | 390 589 | 422 527 | 449 525 | 479 522 | 503 519 | 521 510 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 446 498 | 407 538 | 377 639 | 364 823 | 352 891 | 342 868 | 355 554 | 387 492 | 414 490 | 444 487 | 468 484 | 486 475 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 434 486 | 395 526 | 365 627 | 351 811 | 340 879 | 330 856 | 343 542 | 375 480 | 402 478 | 432 475 | 456 472 | 474 463 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[楼梯间] |  | 3.62 | 7.50 | 26 | 60 | 474.4 | 13 | 593.2 | 13 | 0.17 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.54 K=1.11 D=2.94 | 68.1 53.6 | 64.6 57.9 | 60.3 61.9 | 59.1 63.3 | 58.1 64.0 | 57.3 64.1 | 56.6 65.2 | 56.1 66.2 | 55.3 66.9 | 54.9 67.2 | 54.4 68.2 | 53.9 68.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 84.3 296.6 | 74.9 307.4 | 67.4 299.3 | 60.4 293.8 | 54.2 287.0 | 48.7 282.1 | 130.2 197.2 | 193.4 145.5 | 182.5 129.7 | 229.7 116.1 | 251.5 104.2 | 277.9 93.5 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 7.6 20.6 | 5.8 22.2 | 5.2 23.0 | 4.4 22.8 | 3.8 21.2 | 3.4 20.4 | 4.6 18.2 | 7.2 15.5 | 10.3 12.7 | 13.3 10.7 | 15.8 9.3 | 18.4 8.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.8 276.1 | 69.1 285.3 | 62.2 276.4 | 56.0 271.0 | 50.4 265.8 | 45.3 261.8 | 125.6 179.0 | 186.2 130.1 | 172.2 117.1 | 216.5 105.4 | 235.6 94.8 | 259.4 85.3 |
| 周边地面 | F=5.60 K=0.52 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 | 37.5 37.5 |
| 照明 | 显热(W) | 22.1 1.8 | 13.1 1.8 | 10.4 1.4 | 8.6 1.4 | 7.2 0.9 | 5.9 0.9 | 5.0 16.7 | 4.1 26.1 | 3.6 29.7 | 2.7 32.4 | 2.7 34.7 | 2.3 36.0 |
| 人体 | 显热(W) | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 |
|  | 全热(W) | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 | 41.3 41.3 |
|  | 全热(W) | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 400 578 | 379 593 | 364 589 | 354 584 | 345 578 | 338 573 | 418 505 | 480 464 | 467 452 | 513 442 | 535 433 | 560 424 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 282 459 | 260 474 | 245 470 | 235 466 | 227 459 | 219 454 | 299 386 | 361 345 | 349 334 | 395 323 | 416 314 | 441 305 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 251 429 | 229 444 | 215 439 | 205 435 | 196 428 | 189 424 | 268 356 | 330 314 | 318 303 | 364 292 | 385 284 | 411 274 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 240 418 | 218 433 | 204 429 | 194 424 | 185 418 | 178 413 | 258 345 | 320 304 | 307 292 | 353 282 | 374 273 | 400 264 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[卫生间] |  | 3.62 | 3.78 | 26 | 60 | 242.6 | 13 | 305.8 | 13 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.63 K=1.11 D=2.94 | 37.8 29.8 | 35.9 32.2 | 33.5 34.4 | 32.8 35.1 | 32.3 35.5 | 31.8 35.6 | 31.4 36.2 | 31.2 36.8 | 30.7 37.2 | 30.5 37.3 | 30.2 37.9 | 30.0 38.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 42.2 148.3 | 37.4 153.7 | 33.7 149.7 | 30.2 146.9 | 27.1 143.5 | 24.4 141.1 | 65.1 98.6 | 96.7 72.8 | 91.2 64.9 | 114.9 58.0 | 125.7 52.1 | 138.9 46.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 3.8 10.3 | 2.9 11.1 | 2.6 11.5 | 2.2 11.4 | 1.9 10.6 | 1.7 10.2 | 2.3 9.1 | 3.6 7.7 | 5.2 6.3 | 6.6 5.4 | 7.9 4.7 | 9.2 4.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 38.4 138.0 | 34.5 142.6 | 31.1 138.2 | 28.0 135.5 | 25.2 132.9 | 22.7 130.9 | 62.8 89.5 | 93.1 65.0 | 86.1 58.5 | 108.2 52.7 | 117.8 47.4 | 129.7 42.7 |
| 周边地面 | F=3.00 K=0.52 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 |
| 照明 | 显热(W) | 11.1 0.9 | 6.6 0.9 | 5.2 0.7 | 4.3 0.7 | 3.6 0.5 | 2.9 0.5 | 2.5 8.4 | 2.0 13.2 | 1.8 15.0 | 1.4 16.3 | 1.4 17.5 | 1.1 18.1 |
| 人体 | 显热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 全热(W) | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 | 22.1 22.1 |
|  | 全热(W) | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 | 80.0 80.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 210 298 | 199 306 | 191 304 | 186 302 | 182 299 | 178 296 | 218 262 | 249 242 | 243 236 | 266 231 | 276 226 | 289 222 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 147 235 | 136 243 | 128 240 | 123 238 | 119 235 | 115 233 | 155 199 | 186 178 | 180 173 | 202 167 | 213 163 | 226 159 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 130 218 | 119 226 | 111 224 | 106 222 | 102 219 | 98 216 | 138 182 | 169 162 | 163 156 | 186 151 | 196 146 | 209 142 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 125 213 | 114 220 | 106 218 | 101 216 | 97 213 | 93 211 | 133 177 | 164 156 | 157 151 | 180 145 | 191 141 | 204 137 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[房间] |  | 3.22 | 34.65 | 26 | 60 | 2373.0 | 17 | 2855.7 | 17 | 0.68 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=19.84 K=1.11 D=2.94 | 172.3 141.5 | 165.7 144.9 | 160.1 151.7 | 156.7 158.4 | 154.0 165.0 | 151.9 170.4 | 150.0 177.2 | 148.7 182.2 | 146.3 183.8 | 145.0 181.9 | 143.6 180.5 | 142.5 176.3 |
| 西外墙 | F=7.00 K=1.11 D=2.94 | 105.7 75.0 | 94.5 76.1 | 84.4 78.3 | 82.7 80.6 | 81.3 82.9 | 80.2 84.7 | 79.2 86.3 | 78.5 87.5 | 77.4 95.1 | 76.7 102.5 | 76.0 107.7 | 75.4 108.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 59.3 207.1 | 52.6 214.5 | 47.3 226.1 | 42.4 217.0 | 38.0 195.1 | 34.2 168.7 | 52.8 130.4 | 88.5 102.4 | 120.7 91.2 | 154.3 81.6 | 181.1 73.2 | 191.6 65.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 53.6 191.7 | 48.2 197.9 | 43.4 208.9 | 39.1 199.9 | 35.2 179.2 | 31.6 153.5 | 49.4 116.7 | 83.1 90.8 | 113.0 81.7 | 144.4 73.6 | 169.2 66.2 | 177.8 59.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=8.46 | 285.7 708.6 | 254.8 805.6 | 229.2 1033.7 | 205.7 1233.1 | 184.8 1444.0 | 166.3 1538.3 | 218.6 1071.4 | 325.0 490.3 | 421.1 438.4 | 522.1 392.9 | 602.0 352.9 | 665.8 317.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 17.8 48.3 | 13.6 52.1 | 12.2 53.9 | 10.3 53.4 | 9.0 49.7 | 8.0 47.9 | 10.8 42.8 | 16.8 36.3 | 24.2 29.8 | 31.2 25.2 | 37.2 21.9 | 43.2 19.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 268.0 660.2 | 241.2 753.5 | 217.1 979.8 | 195.3 1179.6 | 175.8 1394.2 | 158.2 1490.4 | 207.8 1028.6 | 308.1 454.0 | 396.9 408.6 | 490.9 367.8 | 564.8 331.0 | 622.5 297.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 |
| 照明 | 显热(W) | 101.9 8.3 | 60.3 8.3 | 47.8 6.2 | 39.5 6.2 | 33.3 4.2 | 27.0 4.2 | 22.9 76.9 | 18.7 120.6 | 16.6 137.2 | 12.5 149.7 | 12.5 160.1 | 10.4 166.3 |
| 人体 | 显热(W) | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 |
|  | 全热(W) | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 |
|  | 全热(W) | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1614 2030 | 1517 2139 | 1458 2386 | 1416 2585 | 1381 2781 | 1349 2856 | 1413 2432 | 1549 1872 | 1672 1835 | 1800 1798 | 1905 1764 | 1975 1723 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1132 1547 | 1035 1656 | 976 1903 | 934 2102 | 898 2298 | 866 2373 | 930 1949 | 1066 1390 | 1189 1353 | 1317 1315 | 1422 1281 | 1492 1241 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1015 1431 | 918 1540 | 859 1786 | 817 1986 | 782 2182 | 750 2257 | 814 1833 | 950 1273 | 1073 1236 | 1201 1199 | 1306 1165 | 1376 1124 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 966 1382 | 869 1491 | 810 1737 | 768 1937 | 733 2132 | 701 2208 | 765 1783 | 901 1224 | 1023 1187 | 1152 1150 | 1257 1116 | 1327 1075 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[卧室] |  | 3.22 | 11.76 | 26 | 60 | 1027.9 | 9 | 1197.4 | 9 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=11.60 K=1.11 D=2.94 | 100.7 82.7 | 96.8 84.7 | 93.6 88.7 | 91.6 92.6 | 90.0 96.5 | 88.8 99.6 | 87.7 103.6 | 86.9 106.5 | 85.5 107.4 | 84.8 106.3 | 84.0 105.5 | 83.3 103.0 |
| 东外墙 | F=6.96 K=1.11 D=2.94 | 89.6 77.2 | 87.0 87.9 | 84.9 100.6 | 83.5 106.2 | 82.4 108.3 | 81.5 106.1 | 80.7 101.3 | 80.1 94.8 | 79.1 94.4 | 78.6 94.1 | 78.0 93.2 | 77.6 91.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 49.4 172.6 | 43.8 178.7 | 39.4 188.4 | 35.3 180.8 | 31.7 162.6 | 28.5 140.6 | 44.0 108.7 | 73.7 85.3 | 100.6 76.0 | 128.6 68.0 | 150.9 61.0 | 159.7 54.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 4.7 12.9 | 3.6 13.9 | 3.2 14.3 | 2.8 14.2 | 2.4 13.2 | 2.1 12.7 | 2.9 11.4 | 4.5 9.7 | 6.5 7.9 | 8.3 6.7 | 9.9 5.8 | 11.5 5.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 44.7 159.8 | 40.2 164.9 | 36.2 174.1 | 32.6 166.6 | 29.3 149.4 | 26.4 127.9 | 41.1 97.3 | 69.2 75.7 | 94.1 68.1 | 120.3 61.3 | 141.0 55.2 | 148.2 49.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 75.7 366.7 | 67.4 278.6 | 60.7 273.4 | 54.4 259.6 | 48.8 233.4 | 43.9 203.2 | 232.5 161.4 | 220.5 130.3 | 548.0 116.4 | 591.5 104.2 | 546.8 93.6 | 446.7 84.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 70.1 351.3 | 63.1 262.0 | 56.8 256.2 | 51.1 242.5 | 46.0 217.6 | 41.4 187.9 | 229.0 147.8 | 215.2 118.7 | 540.3 106.9 | 581.5 96.2 | 534.9 86.6 | 432.9 77.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 |
| 照明 | 显热(W) | 34.6 2.8 | 20.5 2.8 | 16.2 2.1 | 13.4 2.1 | 11.3 1.4 | 9.2 1.4 | 7.8 26.1 | 6.3 40.9 | 5.6 46.6 | 4.2 50.8 | 4.2 54.3 | 3.5 56.4 |
| 人体 | 显热(W) | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 |
|  | 全热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 |
|  | 全热(W) | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 660 1012 | 625 942 | 604 963 | 588 951 | 574 912 | 562 861 | 762 811 | 777 768 | 1129 750 | 1197 733 | 1174 717 | 1080 699 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 490 842 | 456 773 | 435 794 | 418 781 | 404 742 | 392 691 | 593 641 | 608 598 | 959 581 | 1028 564 | 1004 548 | 911 530 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 449 801 | 414 731 | 393 752 | 377 740 | 363 701 | 350 649 | 551 600 | 566 556 | 917 539 | 986 522 | 963 506 | 869 488 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 432 784 | 397 715 | 377 735 | 360 723 | 346 684 | 334 633 | 534 583 | 549 540 | 901 523 | 970 505 | 946 489 | 853 471 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[卧室] |  | 3.22 | 9.04 | 26 | 60 | 893.3 | 9 | 1023.4 | 9 | 0.18 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=6.42 K=1.11 D=2.94 | 82.7 71.2 | 80.3 81.1 | 78.3 92.8 | 77.0 98.0 | 76.0 99.9 | 75.1 97.8 | 74.4 93.4 | 73.9 87.5 | 73.0 87.0 | 72.5 86.8 | 72.0 85.9 | 71.6 84.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 90.9 440.0 | 80.9 334.4 | 72.8 328.1 | 65.3 311.5 | 58.6 280.1 | 52.7 243.9 | 279.0 193.7 | 324.9 156.4 | 657.7 139.7 | 709.8 125.1 | 656.2 112.3 | 536.1 100.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 6.8 18.5 | 5.2 19.9 | 4.7 20.7 | 4.0 20.5 | 3.4 19.1 | 3.1 18.3 | 4.1 16.4 | 6.4 13.9 | 9.3 11.4 | 12.0 9.6 | 14.3 8.4 | 16.6 7.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 84.1 421.5 | 75.7 314.4 | 68.1 307.5 | 61.3 291.0 | 55.2 261.1 | 49.7 225.5 | 274.8 177.3 | 318.4 142.5 | 648.4 128.2 | 697.8 115.4 | 641.9 103.9 | 519.5 93.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 |
| 照明 | 显热(W) | 26.6 2.2 | 15.7 2.2 | 12.5 1.6 | 10.3 1.6 | 8.7 1.1 | 7.1 1.1 | 6.0 20.1 | 4.9 31.5 | 4.3 35.8 | 3.3 39.1 | 3.3 41.8 | 2.7 43.4 |
| 人体 | 显热(W) | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 |
|  | 全热(W) | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 |
|  | 全热(W) | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 438 751 | 415 655 | 401 660 | 390 649 | 381 619 | 373 581 | 597 545 | 641 513 | 973 500 | 1023 489 | 969 478 | 848 466 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 308 621 | 285 525 | 271 530 | 260 519 | 251 489 | 243 451 | 467 415 | 511 383 | 843 370 | 893 359 | 839 348 | 718 336 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 276 589 | 253 493 | 239 498 | 228 487 | 219 457 | 211 419 | 435 383 | 479 351 | 811 338 | 861 327 | 807 316 | 686 304 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 263 576 | 240 481 | 227 486 | 216 474 | 206 444 | 198 406 | 422 370 | 467 338 | 798 325 | 848 314 | 794 303 | 673 291 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[卧室] |  | 3.22 | 12.42 | 26 | 60 | 1225.2 | 16 | 1405.8 | 16 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.15 K=1.11 D=2.94 | 116.1 91.4 | 110.1 98.7 | 102.8 105.5 | 100.7 107.9 | 99.1 109.1 | 97.7 109.4 | 96.6 111.1 | 95.7 112.9 | 94.3 114.1 | 93.5 114.6 | 92.7 116.3 | 92.0 116.5 |
| 西外墙 | F=7.60 K=1.11 D=2.94 | 114.8 81.4 | 102.7 82.6 | 91.7 85.1 | 89.9 87.5 | 88.4 90.0 | 87.1 92.0 | 86.0 93.7 | 85.2 95.0 | 84.0 103.3 | 83.3 111.4 | 82.6 117.0 | 82.0 117.8 |
| 南外墙 | F=3.54 K=1.11 D=2.94 | 30.8 25.3 | 29.6 25.9 | 28.6 27.1 | 28.0 28.3 | 27.5 29.5 | 27.1 30.4 | 26.8 31.6 | 26.5 32.5 | 26.1 32.8 | 25.9 32.5 | 25.6 32.2 | 25.4 31.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 63.2 222.5 | 56.2 230.6 | 50.5 224.5 | 45.3 220.3 | 40.6 215.2 | 36.6 211.6 | 74.4 171.5 | 110.9 109.1 | 157.4 97.3 | 172.3 87.1 | 188.6 78.1 | 208.4 70.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.6 207.0 | 51.8 214.0 | 46.6 207.3 | 42.0 203.3 | 37.8 199.4 | 34.0 196.3 | 71.0 157.9 | 105.6 97.5 | 149.7 87.8 | 162.3 79.0 | 176.7 71.1 | 194.6 64.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 91.2 226.2 | 81.3 298.9 | 73.2 435.2 | 65.7 551.5 | 59.0 592.7 | 53.1 567.5 | 69.8 403.1 | 103.8 156.6 | 134.5 140.0 | 166.7 125.5 | 192.2 112.7 | 212.6 101.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 85.6 210.8 | 77.0 282.3 | 69.3 418.0 | 62.4 534.5 | 56.1 576.8 | 50.5 552.2 | 66.3 389.5 | 98.4 145.0 | 126.7 130.5 | 156.7 117.4 | 180.3 105.7 | 198.8 95.1 |
| 挑空楼板 | F=3.52 K=1.18 D=2.15 | 30.9 27.1 | 29.5 30.2 | 28.5 33.5 | 27.6 36.2 | 26.9 38.5 | 26.4 40.1 | 25.4 41.0 | 24.9 41.0 | 24.4 39.9 | 23.9 37.6 | 23.5 35.5 | 24.4 32.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 |
| 照明 | 显热(W) | 36.5 3.0 | 21.6 3.0 | 17.1 2.2 | 14.2 2.2 | 11.9 1.5 | 9.7 1.5 | 8.2 27.6 | 6.7 43.2 | 6.0 49.2 | 4.5 53.7 | 4.5 57.4 | 3.7 59.6 |
| 人体 | 显热(W) | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 |
|  | 全热(W) | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 |
|  | 全热(W) | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 813 1006 | 760 1099 | 722 1243 | 701 1363 | 683 1406 | 667 1382 | 717 1209 | 783 920 | 856 906 | 899 891 | 939 878 | 978 859 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 632 826 | 580 919 | 541 1062 | 520 1183 | 502 1225 | 486 1201 | 536 1028 | 603 739 | 675 725 | 719 711 | 758 698 | 797 678 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 588 781 | 535 874 | 496 1017 | 475 1138 | 457 1181 | 442 1157 | 491 984 | 558 694 | 631 681 | 674 666 | 714 653 | 753 634 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 570 763 | 518 856 | 479 1000 | 458 1121 | 440 1163 | 424 1139 | 474 966 | 540 677 | 613 663 | 657 649 | 696 636 | 735 616 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[楼梯间] |  | 3.22 | 11.48 | 26 | 60 | 535.4 | 13 | 695.7 | 13 | 0.22 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.46 K=1.11 D=2.94 | 88.1 69.3 | 83.6 74.9 | 78.0 80.1 | 76.4 81.8 | 75.2 82.8 | 74.2 83.0 | 73.3 84.3 | 72.6 85.7 | 71.5 86.6 | 71.0 86.9 | 70.3 88.2 | 69.8 88.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | 88.5 311.5 | 78.6 322.8 | 70.7 314.3 | 63.4 308.5 | 56.9 301.3 | 51.2 296.2 | 111.1 240.1 | 155.3 152.8 | 194.6 136.2 | 241.2 121.9 | 264.1 109.4 | 291.8 98.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 7.9 21.6 | 6.1 23.3 | 5.5 24.1 | 4.6 23.9 | 4.0 22.2 | 3.6 21.4 | 4.8 19.1 | 7.5 16.2 | 10.8 13.3 | 13.9 11.3 | 16.6 9.8 | 19.3 8.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 80.6 289.9 | 72.5 299.5 | 65.3 290.2 | 58.8 284.6 | 52.9 279.1 | 47.6 274.8 | 106.3 221.0 | 147.8 136.6 | 183.7 122.9 | 227.3 110.6 | 247.4 99.6 | 272.4 89.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 |
| 照明 | 显热(W) | 33.8 2.8 | 20.0 2.8 | 15.8 2.1 | 13.1 2.1 | 11.0 1.4 | 9.0 1.4 | 7.6 25.5 | 6.2 40.0 | 5.5 45.5 | 4.1 49.6 | 4.1 53.0 | 3.4 55.1 |
| 人体 | 显热(W) | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 |
|  | 全热(W) | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 |
|  | 全热(W) | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 506 679 | 477 696 | 460 692 | 448 688 | 438 681 | 430 676 | 487 645 | 529 574 | 567 563 | 612 554 | 634 546 | 660 537 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 345 518 | 317 535 | 299 531 | 288 527 | 278 520 | 269 515 | 327 485 | 369 413 | 407 403 | 451 393 | 473 386 | 500 377 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 307 480 | 278 497 | 261 493 | 249 489 | 239 482 | 231 477 | 288 446 | 330 375 | 368 364 | 413 355 | 435 347 | 461 338 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 290 463 | 262 480 | 244 476 | 233 472 | 223 465 | 214 461 | 272 430 | 314 358 | 352 348 | 396 338 | 418 331 | 445 322 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[卫生间] |  | 3.22 | 4.66 | 26 | 60 | 298.4 | 13 | 367.8 | 13 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.37 K=1.11 D=2.94 | 66.4 52.3 | 63.0 56.5 | 58.8 60.3 | 57.6 61.7 | 56.6 62.4 | 55.9 62.5 | 55.2 63.5 | 54.7 64.6 | 53.9 65.2 | 53.5 65.5 | 53.0 66.5 | 52.6 66.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 50.6 178.0 | 44.9 184.5 | 40.4 179.6 | 36.2 176.3 | 32.5 172.2 | 29.2 169.3 | 78.1 137.2 | 91.8 87.3 | 109.5 77.8 | 137.8 69.6 | 150.9 62.5 | 166.7 56.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 4.5 12.3 | 3.5 13.3 | 3.1 13.8 | 2.6 13.7 | 2.3 12.7 | 2.0 12.2 | 2.8 10.9 | 4.3 9.3 | 6.2 7.6 | 8.0 6.4 | 9.5 5.6 | 11.0 4.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.1 165.6 | 41.5 171.2 | 37.3 165.8 | 33.6 162.6 | 30.2 159.5 | 27.2 157.1 | 75.4 126.3 | 87.5 78.0 | 103.3 70.2 | 129.9 63.2 | 141.4 56.9 | 155.7 51.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 |
| 照明 | 显热(W) | 13.7 1.1 | 8.1 1.1 | 6.4 0.8 | 5.3 0.8 | 4.5 0.6 | 3.6 0.6 | 3.1 10.3 | 2.5 16.2 | 2.2 18.4 | 1.7 20.1 | 1.7 21.5 | 1.4 22.3 |
| 人体 | 显热(W) | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
|  | 全热(W) | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 |
|  | 全热(W) | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 256 357 | 242 368 | 231 367 | 225 365 | 219 361 | 215 358 | 262 337 | 275 294 | 291 287 | 319 281 | 331 276 | 346 271 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 187 288 | 172 298 | 162 297 | 155 295 | 150 292 | 145 289 | 193 267 | 205 224 | 222 218 | 249 212 | 262 207 | 277 201 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 170 270 | 155 281 | 145 280 | 138 278 | 133 274 | 128 271 | 175 250 | 188 207 | 205 201 | 232 194 | 245 189 | 260 184 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 163 264 | 148 274 | 138 273 | 132 271 | 126 268 | 121 265 | 169 243 | 181 200 | 198 194 | 225 188 | 238 183 | 253 177 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[卫生间] |  | 3.22 | 2.74 | 26 | 60 | 601.1 | 9 | 644.1 | 9 | 0.06 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=4.28 K=1.11 D=2.94 | 55.1 47.5 | 53.5 54.1 | 52.2 61.9 | 51.3 65.3 | 50.6 66.6 | 50.1 65.2 | 49.6 62.3 | 49.2 58.3 | 48.7 58.0 | 48.3 57.9 | 48.0 57.3 | 47.7 56.2 |
| 北外墙 | F=5.31 K=1.11 D=2.94 | 55.3 43.6 | 52.5 47.1 | 49.0 50.3 | 48.0 51.4 | 47.2 52.0 | 46.6 52.1 | 46.0 53.0 | 45.6 53.8 | 45.0 54.4 | 44.6 54.6 | 44.2 55.4 | 43.8 55.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 60.6 293.4 | 53.9 222.9 | 48.5 218.7 | 43.5 207.7 | 39.1 186.7 | 35.2 162.6 | 186.0 129.1 | 246.7 104.3 | 222.9 93.1 | 473.2 83.4 | 437.5 74.8 | 357.4 67.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 4.5 12.3 | 3.5 13.3 | 3.1 13.8 | 2.6 13.7 | 2.3 12.7 | 2.0 12.2 | 2.8 10.9 | 4.3 9.3 | 6.2 7.6 | 8.0 6.4 | 9.5 5.6 | 11.0 4.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 56.1 281.0 | 50.5 209.6 | 45.4 205.0 | 40.9 194.0 | 36.8 174.0 | 33.1 150.3 | 183.2 118.2 | 242.4 95.0 | 216.8 85.5 | 465.2 76.9 | 427.9 69.2 | 346.3 62.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 |
| 照明 | 显热(W) | 8.1 0.7 | 4.8 0.7 | 3.8 0.5 | 3.1 0.5 | 2.6 0.3 | 2.1 0.3 | 1.8 6.1 | 1.5 9.5 | 1.3 10.9 | 1.0 11.8 | 1.0 12.7 | 0.8 13.2 |
| 人体 | 显热(W) | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 |
|  | 全热(W) | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
|  | 全热(W) | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 256 462 | 242 402 | 230 408 | 223 402 | 217 383 | 211 357 | 360 327 | 420 303 | 395 293 | 644 285 | 608 277 | 527 269 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 213 419 | 199 359 | 187 365 | 180 359 | 174 340 | 168 314 | 317 285 | 377 260 | 352 250 | 601 242 | 565 234 | 484 226 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 202 408 | 188 348 | 176 354 | 169 348 | 163 329 | 157 303 | 306 273 | 366 249 | 341 239 | 590 231 | 554 223 | 473 215 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 198 404 | 184 344 | 173 351 | 165 344 | 159 325 | 153 299 | 303 270 | 362 245 | 337 235 | 586 227 | 550 219 | 469 211 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[房间] |  | 3.22 | 34.65 | 26 | 60 | 2313.3 | 17 | 2795.9 | 17 | 0.68 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.00 K=1.11 D=2.94 | 105.6 74.9 | 94.5 76.0 | 84.4 78.3 | 82.7 80.5 | 81.3 82.8 | 80.2 84.6 | 79.2 86.2 | 78.4 87.4 | 77.3 95.1 | 76.7 102.5 | 76.0 107.7 | 75.4 108.4 |
| 南外墙 | F=19.84 K=1.11 D=2.94 | 172.3 141.5 | 165.7 144.9 | 160.1 151.7 | 156.7 158.4 | 154.0 165.0 | 151.9 170.4 | 150.0 177.2 | 148.7 182.2 | 146.3 183.8 | 145.0 181.9 | 143.6 180.5 | 142.5 176.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=8.46 | 285.7 708.6 | 254.8 805.6 | 229.2 1047.1 | 205.7 1307.7 | 184.8 1392.0 | 166.3 1478.6 | 218.6 1071.4 | 325.0 490.3 | 421.1 438.4 | 522.1 392.9 | 602.0 352.9 | 665.8 317.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 17.8 48.3 | 13.6 52.1 | 12.2 53.9 | 10.3 53.4 | 9.0 49.7 | 8.0 47.9 | 10.8 42.8 | 16.8 36.3 | 24.2 29.8 | 31.2 25.2 | 37.2 21.9 | 43.2 19.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 268.0 660.2 | 241.2 753.5 | 217.1 993.2 | 195.3 1254.2 | 175.8 1342.3 | 158.2 1430.7 | 207.8 1028.6 | 308.1 454.0 | 396.9 408.6 | 490.9 367.8 | 564.8 331.0 | 622.5 297.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 59.3 207.1 | 52.6 214.5 | 47.3 226.1 | 42.4 217.0 | 38.0 195.1 | 34.2 168.7 | 52.8 130.4 | 88.5 102.4 | 120.7 91.2 | 154.3 81.6 | 181.1 73.2 | 191.6 65.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 53.6 191.7 | 48.2 197.9 | 43.4 208.9 | 39.1 199.9 | 35.2 179.2 | 31.6 153.5 | 49.4 116.7 | 83.1 90.8 | 113.0 81.7 | 144.4 73.6 | 169.2 66.2 | 177.8 59.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 |
| 照明 | 显热(W) | 101.9 8.3 | 60.3 8.3 | 47.8 6.2 | 39.5 6.2 | 33.3 4.2 | 27.0 4.2 | 22.9 76.9 | 18.7 120.6 | 16.6 137.2 | 12.5 149.7 | 12.5 160.1 | 10.4 166.3 |
| 人体 | 显热(W) | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 |
|  | 全热(W) | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 |
|  | 全热(W) | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1614 2030 | 1517 2139 | 1458 2399 | 1416 2659 | 1381 2729 | 1349 2796 | 1413 2432 | 1549 1872 | 1672 1835 | 1800 1798 | 1905 1764 | 1975 1723 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1131 1547 | 1035 1656 | 976 1916 | 934 2177 | 898 2246 | 866 2313 | 930 1949 | 1066 1390 | 1189 1352 | 1317 1315 | 1422 1281 | 1492 1240 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1015 1431 | 918 1540 | 859 1800 | 817 2060 | 782 2130 | 750 2197 | 814 1833 | 950 1273 | 1073 1236 | 1201 1199 | 1306 1165 | 1376 1124 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 966 1382 | 869 1491 | 810 1751 | 768 2011 | 733 2080 | 701 2148 | 765 1783 | 900 1224 | 1023 1187 | 1152 1150 | 1256 1116 | 1327 1075 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[卧室] |  | 3.22 | 11.76 | 26 | 60 | 1027.9 | 9 | 1197.4 | 9 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=11.60 K=1.11 D=2.94 | 100.7 82.7 | 96.8 84.7 | 93.6 88.7 | 91.6 92.6 | 90.0 96.5 | 88.8 99.6 | 87.7 103.6 | 86.9 106.5 | 85.5 107.4 | 84.8 106.3 | 84.0 105.5 | 83.3 103.0 |
| 东外墙 | F=6.96 K=1.11 D=2.94 | 89.6 77.2 | 87.0 87.9 | 84.9 100.6 | 83.5 106.2 | 82.4 108.3 | 81.5 106.1 | 80.7 101.3 | 80.1 94.8 | 79.1 94.4 | 78.6 94.1 | 78.0 93.2 | 77.6 91.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 49.4 172.6 | 43.8 178.7 | 39.4 188.4 | 35.3 180.8 | 31.7 162.6 | 28.5 140.6 | 44.0 108.7 | 73.7 85.3 | 100.6 76.0 | 128.6 68.0 | 150.9 61.0 | 159.7 54.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 4.7 12.9 | 3.6 13.9 | 3.2 14.3 | 2.8 14.2 | 2.4 13.2 | 2.1 12.7 | 2.9 11.4 | 4.5 9.7 | 6.5 7.9 | 8.3 6.7 | 9.9 5.8 | 11.5 5.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 44.7 159.8 | 40.2 164.9 | 36.2 174.1 | 32.6 166.6 | 29.3 149.4 | 26.4 127.9 | 41.1 97.3 | 69.2 75.7 | 94.1 68.1 | 120.3 61.3 | 141.0 55.2 | 148.2 49.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 75.7 366.7 | 67.4 278.6 | 60.7 273.4 | 54.4 259.6 | 48.8 233.4 | 43.9 203.2 | 147.6 161.4 | 220.5 130.3 | 548.0 116.4 | 591.5 104.2 | 546.8 93.6 | 446.7 84.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 70.1 351.3 | 63.1 262.0 | 56.8 256.2 | 51.1 242.5 | 46.0 217.6 | 41.4 187.9 | 144.1 147.8 | 215.2 118.7 | 540.3 106.9 | 581.5 96.2 | 534.9 86.6 | 432.9 77.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 |
| 照明 | 显热(W) | 34.6 2.8 | 20.5 2.8 | 16.2 2.1 | 13.4 2.1 | 11.3 1.4 | 9.2 1.4 | 7.8 26.1 | 6.3 40.9 | 5.6 46.6 | 4.2 50.8 | 4.2 54.3 | 3.5 56.4 |
| 人体 | 显热(W) | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 |
|  | 全热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 |
|  | 全热(W) | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 660 1012 | 625 942 | 604 963 | 588 951 | 574 912 | 562 861 | 677 811 | 777 768 | 1129 750 | 1197 733 | 1174 717 | 1080 699 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 490 842 | 456 773 | 435 794 | 418 781 | 404 742 | 392 691 | 508 641 | 608 598 | 959 581 | 1028 564 | 1004 548 | 911 530 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 449 801 | 414 731 | 393 752 | 377 740 | 363 701 | 350 649 | 466 600 | 566 556 | 917 539 | 986 522 | 963 506 | 869 488 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 432 784 | 397 715 | 377 735 | 360 723 | 346 684 | 334 633 | 450 583 | 549 540 | 901 523 | 970 505 | 946 489 | 853 471 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[卧室] |  | 3.22 | 9.04 | 26 | 60 | 893.3 | 9 | 1023.4 | 9 | 0.18 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=6.42 K=1.11 D=2.94 | 82.7 71.2 | 80.3 81.1 | 78.3 92.8 | 77.0 98.0 | 76.0 99.9 | 75.1 97.8 | 74.4 93.4 | 73.9 87.5 | 73.0 87.0 | 72.5 86.8 | 72.0 85.9 | 71.6 84.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 90.9 440.0 | 80.9 334.4 | 72.8 328.1 | 65.3 311.5 | 58.6 280.1 | 52.7 243.9 | 230.3 193.7 | 324.9 156.4 | 657.7 139.7 | 709.8 125.1 | 656.2 112.3 | 536.1 100.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 6.8 18.5 | 5.2 19.9 | 4.7 20.7 | 4.0 20.5 | 3.4 19.1 | 3.1 18.3 | 4.1 16.4 | 6.4 13.9 | 9.3 11.4 | 12.0 9.6 | 14.3 8.4 | 16.6 7.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 84.1 421.5 | 75.7 314.4 | 68.1 307.5 | 61.3 291.0 | 55.2 261.1 | 49.7 225.5 | 226.2 177.3 | 318.4 142.5 | 648.4 128.2 | 697.8 115.4 | 641.9 103.9 | 519.5 93.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 |
| 照明 | 显热(W) | 26.6 2.2 | 15.7 2.2 | 12.5 1.6 | 10.3 1.6 | 8.7 1.1 | 7.1 1.1 | 6.0 20.1 | 4.9 31.5 | 4.3 35.8 | 3.3 39.1 | 3.3 41.8 | 2.7 43.4 |
| 人体 | 显热(W) | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 |
|  | 全热(W) | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 |
|  | 全热(W) | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 438 751 | 415 655 | 401 660 | 390 649 | 381 619 | 373 581 | 549 545 | 641 513 | 973 500 | 1023 489 | 969 478 | 848 466 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 308 621 | 285 525 | 271 530 | 260 519 | 251 489 | 243 451 | 418 415 | 511 383 | 843 370 | 893 359 | 839 348 | 718 336 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 276 589 | 253 493 | 239 498 | 228 487 | 219 457 | 211 419 | 386 383 | 479 351 | 811 338 | 861 327 | 807 316 | 686 304 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 263 576 | 240 481 | 227 486 | 216 474 | 206 444 | 198 406 | 374 370 | 467 338 | 798 325 | 848 314 | 794 303 | 673 291 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[卧室] |  | 3.22 | 12.42 | 26 | 60 | 1186.7 | 16 | 1367.3 | 16 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.15 K=1.11 D=2.94 | 116.1 91.4 | 110.1 98.7 | 102.8 105.5 | 100.7 107.9 | 99.1 109.1 | 97.7 109.4 | 96.6 111.1 | 95.7 112.9 | 94.3 114.1 | 93.5 114.6 | 92.7 116.3 | 92.0 116.5 |
| 西外墙 | F=7.60 K=1.11 D=2.94 | 114.8 81.4 | 102.7 82.6 | 91.7 85.1 | 89.9 87.5 | 88.4 90.0 | 87.1 92.0 | 86.0 93.7 | 85.2 95.0 | 84.0 103.3 | 83.3 111.4 | 82.6 117.0 | 82.0 117.8 |
| 南外墙 | F=3.54 K=1.11 D=2.94 | 30.8 25.3 | 29.6 25.9 | 28.6 27.1 | 28.0 28.3 | 27.5 29.5 | 27.1 30.4 | 26.8 31.6 | 26.5 32.5 | 26.1 32.8 | 25.9 32.5 | 25.6 32.2 | 25.4 31.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 63.2 222.5 | 56.2 230.6 | 50.5 224.5 | 45.3 220.3 | 40.6 215.2 | 36.6 211.6 | 70.2 171.5 | 110.9 109.1 | 158.0 97.3 | 172.3 87.1 | 188.1 78.1 | 208.4 70.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.6 207.0 | 51.8 214.0 | 46.6 207.3 | 42.0 203.3 | 37.8 199.4 | 34.0 196.3 | 66.8 157.9 | 105.6 97.5 | 150.3 87.8 | 162.3 79.0 | 176.2 71.1 | 194.6 64.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 91.2 226.2 | 81.3 298.9 | 73.2 435.2 | 65.7 551.5 | 59.0 592.7 | 53.1 567.5 | 69.8 403.1 | 103.8 156.6 | 134.5 140.0 | 166.7 125.5 | 192.2 112.7 | 212.6 101.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 85.6 210.8 | 77.0 282.3 | 69.3 418.0 | 62.4 534.5 | 56.1 576.8 | 50.5 552.2 | 66.3 389.5 | 98.4 145.0 | 126.7 130.5 | 156.7 117.4 | 180.3 105.7 | 198.8 95.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 |
| 照明 | 显热(W) | 36.5 3.0 | 21.6 3.0 | 17.1 2.2 | 14.2 2.2 | 11.9 1.5 | 9.7 1.5 | 8.2 27.6 | 6.7 43.2 | 6.0 49.2 | 4.5 53.7 | 4.5 57.4 | 3.7 59.6 |
| 人体 | 显热(W) | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 |
|  | 全热(W) | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 |
|  | 全热(W) | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 782 979 | 731 1069 | 693 1209 | 673 1327 | 656 1367 | 641 1342 | 687 1168 | 758 879 | 832 866 | 876 854 | 915 843 | 953 826 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 601 798 | 550 888 | 513 1028 | 492 1146 | 475 1187 | 460 1161 | 506 987 | 578 698 | 652 685 | 695 673 | 734 662 | 773 645 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 557 754 | 506 844 | 468 984 | 448 1102 | 431 1142 | 415 1116 | 462 943 | 533 653 | 607 641 | 650 629 | 690 618 | 728 601 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 539 736 | 488 826 | 450 966 | 430 1084 | 413 1124 | 398 1099 | 444 925 | 515 636 | 589 623 | 633 611 | 672 600 | 711 583 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[楼梯间] |  | 3.22 | 11.48 | 26 | 60 | 535.4 | 13 | 695.7 | 13 | 0.22 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.46 K=1.11 D=2.94 | 88.1 69.3 | 83.6 74.9 | 78.0 80.1 | 76.4 81.8 | 75.2 82.8 | 74.2 83.0 | 73.3 84.3 | 72.6 85.7 | 71.5 86.6 | 71.0 86.9 | 70.3 88.2 | 69.8 88.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | 88.5 311.5 | 78.6 322.8 | 70.7 314.3 | 63.4 308.5 | 56.9 301.3 | 51.2 296.2 | 98.3 240.1 | 155.3 152.8 | 221.2 136.2 | 241.2 121.9 | 264.1 109.4 | 291.8 98.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 7.9 21.6 | 6.1 23.3 | 5.5 24.1 | 4.6 23.9 | 4.0 22.2 | 3.6 21.4 | 4.8 19.1 | 7.5 16.2 | 10.8 13.3 | 13.9 11.3 | 16.6 9.8 | 19.3 8.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 80.6 289.9 | 72.5 299.5 | 65.3 290.2 | 58.8 284.6 | 52.9 279.1 | 47.6 274.8 | 93.5 221.0 | 147.8 136.6 | 210.4 122.9 | 227.3 110.6 | 247.4 99.6 | 272.4 89.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 |
| 照明 | 显热(W) | 33.8 2.8 | 20.0 2.8 | 15.8 2.1 | 13.1 2.1 | 11.0 1.4 | 9.0 1.4 | 7.6 25.5 | 6.2 40.0 | 5.5 45.5 | 4.1 49.6 | 4.1 53.0 | 3.4 55.1 |
| 人体 | 显热(W) | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 |
|  | 全热(W) | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 |
|  | 全热(W) | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 506 679 | 477 696 | 460 692 | 448 688 | 438 681 | 430 676 | 474 645 | 529 574 | 594 563 | 612 554 | 634 546 | 660 537 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 345 518 | 317 535 | 299 531 | 288 527 | 278 520 | 269 515 | 314 485 | 369 413 | 433 403 | 451 393 | 473 386 | 500 377 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 307 480 | 278 497 | 261 493 | 249 489 | 239 482 | 231 477 | 275 446 | 330 375 | 395 364 | 413 355 | 435 347 | 461 338 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 290 463 | 262 480 | 244 476 | 233 472 | 223 465 | 214 461 | 259 430 | 314 358 | 378 348 | 396 338 | 418 331 | 445 322 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[卫生间] |  | 3.22 | 4.66 | 26 | 60 | 300.4 | 14 | 369.8 | 14 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.37 K=1.11 D=2.94 | 66.4 52.3 | 63.0 56.5 | 58.8 60.3 | 57.6 61.7 | 56.6 62.4 | 55.9 62.5 | 55.2 63.5 | 54.7 64.6 | 53.9 65.2 | 53.5 65.5 | 53.0 66.5 | 52.6 66.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 50.6 178.0 | 44.9 184.5 | 40.4 182.8 | 36.2 176.3 | 32.5 172.2 | 29.2 169.3 | 71.2 137.2 | 88.7 87.3 | 124.5 77.8 | 137.8 69.6 | 150.9 62.5 | 166.7 56.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 4.5 12.3 | 3.5 13.3 | 3.1 13.8 | 2.6 13.7 | 2.3 12.7 | 2.0 12.2 | 2.8 10.9 | 4.3 9.3 | 6.2 7.6 | 8.0 6.4 | 9.5 5.6 | 11.0 4.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.1 165.6 | 41.5 171.2 | 37.3 169.0 | 33.6 162.6 | 30.2 159.5 | 27.2 157.1 | 68.4 126.3 | 84.4 78.0 | 118.3 70.2 | 129.9 63.2 | 141.4 56.9 | 155.7 51.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 |
| 照明 | 显热(W) | 13.7 1.1 | 8.1 1.1 | 6.4 0.8 | 5.3 0.8 | 4.5 0.6 | 3.6 0.6 | 3.1 10.3 | 2.5 16.2 | 2.2 18.4 | 1.7 20.1 | 1.7 21.5 | 1.4 22.3 |
| 人体 | 显热(W) | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
|  | 全热(W) | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 |
|  | 全热(W) | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 256 357 | 242 368 | 231 370 | 225 365 | 219 361 | 215 358 | 255 337 | 272 294 | 306 287 | 319 281 | 331 276 | 346 271 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 187 288 | 172 298 | 162 300 | 155 295 | 150 292 | 145 289 | 186 267 | 202 224 | 237 218 | 249 212 | 262 207 | 277 201 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 170 270 | 155 281 | 145 283 | 138 278 | 133 274 | 128 271 | 169 250 | 185 207 | 220 201 | 232 194 | 245 189 | 260 184 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 163 264 | 148 274 | 138 276 | 132 271 | 126 268 | 121 265 | 162 243 | 178 200 | 213 194 | 225 188 | 238 183 | 253 177 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009[卫生间] |  | 3.22 | 2.74 | 26 | 60 | 601.1 | 9 | 644.1 | 9 | 0.06 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=4.28 K=1.11 D=2.94 | 55.1 47.5 | 53.5 54.1 | 52.2 61.9 | 51.3 65.3 | 50.6 66.6 | 50.1 65.2 | 49.6 62.3 | 49.2 58.3 | 48.7 58.0 | 48.3 57.9 | 48.0 57.3 | 47.7 56.2 |
| 北外墙 | F=5.31 K=1.11 D=2.94 | 55.3 43.6 | 52.5 47.1 | 49.0 50.3 | 48.0 51.4 | 47.2 52.0 | 46.6 52.1 | 46.0 53.0 | 45.6 53.8 | 45.0 54.4 | 44.6 54.6 | 44.2 55.4 | 43.8 55.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 60.6 293.4 | 53.9 222.9 | 48.5 218.7 | 43.5 207.7 | 39.1 186.7 | 35.2 162.6 | 165.9 129.1 | 176.4 104.3 | 294.8 93.1 | 473.2 83.4 | 437.5 74.8 | 357.4 67.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 4.5 12.3 | 3.5 13.3 | 3.1 13.8 | 2.6 13.7 | 2.3 12.7 | 2.0 12.2 | 2.8 10.9 | 4.3 9.3 | 6.2 7.6 | 8.0 6.4 | 9.5 5.6 | 11.0 4.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 56.1 281.0 | 50.5 209.6 | 45.4 205.0 | 40.9 194.0 | 36.8 174.0 | 33.1 150.3 | 163.1 118.2 | 172.1 95.0 | 288.6 85.5 | 465.2 76.9 | 427.9 69.2 | 346.3 62.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 |
| 照明 | 显热(W) | 8.1 0.7 | 4.8 0.7 | 3.8 0.5 | 3.1 0.5 | 2.6 0.3 | 2.1 0.3 | 1.8 6.1 | 1.5 9.5 | 1.3 10.9 | 1.0 11.8 | 1.0 12.7 | 0.8 13.2 |
| 人体 | 显热(W) | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 |
|  | 全热(W) | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
|  | 全热(W) | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 256 462 | 242 402 | 230 408 | 223 402 | 217 383 | 211 357 | 340 327 | 350 303 | 467 293 | 644 285 | 608 277 | 527 269 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 213 419 | 199 359 | 187 365 | 180 359 | 174 340 | 168 314 | 297 285 | 307 260 | 424 250 | 601 242 | 565 234 | 484 226 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 202 408 | 188 348 | 176 354 | 169 348 | 163 329 | 157 303 | 286 273 | 296 249 | 413 239 | 590 231 | 554 223 | 473 215 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 198 404 | 184 344 | 173 351 | 165 344 | 159 325 | 153 299 | 282 270 | 292 245 | 409 235 | 586 227 | 550 219 | 469 211 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4004[房间] |  | 3.22 | 34.65 | 26 | 60 | 2353.6 | 16 | 2836.2 | 16 | 0.68 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=19.84 K=1.11 D=2.94 | 172.3 141.5 | 165.7 144.9 | 160.1 151.7 | 156.7 158.4 | 154.0 165.0 | 151.9 170.4 | 150.0 177.2 | 148.7 182.2 | 146.3 183.8 | 145.0 181.9 | 143.6 180.5 | 142.5 176.3 |
| 西外墙 | F=7.00 K=1.11 D=2.94 | 105.6 74.9 | 94.5 76.0 | 84.4 78.3 | 82.7 80.5 | 81.3 82.8 | 80.2 84.6 | 79.2 86.2 | 78.4 87.4 | 77.3 95.1 | 76.7 102.5 | 76.0 107.7 | 75.4 108.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 59.3 207.1 | 52.6 214.5 | 47.3 226.1 | 42.4 217.0 | 38.0 195.1 | 34.2 168.7 | 52.8 130.4 | 88.5 102.4 | 120.7 91.2 | 154.3 81.6 | 181.1 73.2 | 191.6 65.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 53.6 191.7 | 48.2 197.9 | 43.4 208.9 | 39.1 199.9 | 35.2 179.2 | 31.6 153.5 | 49.4 116.7 | 83.1 90.8 | 113.0 81.7 | 144.4 73.6 | 169.2 66.2 | 177.8 59.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=8.46 | 285.7 708.6 | 254.8 805.6 | 229.2 1047.1 | 205.7 1447.6 | 184.8 1499.7 | 166.3 1504.7 | 218.6 1071.4 | 325.0 490.3 | 421.1 438.4 | 522.1 392.9 | 602.0 352.9 | 665.8 317.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 17.8 48.3 | 13.6 52.1 | 12.2 53.9 | 10.3 53.4 | 9.0 49.7 | 8.0 47.9 | 10.8 42.8 | 16.8 36.3 | 24.2 29.8 | 31.2 25.2 | 37.2 21.9 | 43.2 19.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 268.0 660.2 | 241.2 753.5 | 217.1 993.2 | 195.3 1394.1 | 175.8 1449.9 | 158.2 1456.8 | 207.8 1028.6 | 308.1 454.0 | 396.9 408.6 | 490.9 367.8 | 564.8 331.0 | 622.5 297.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 |
| 照明 | 显热(W) | 101.9 8.3 | 60.3 8.3 | 47.8 6.2 | 39.5 6.2 | 33.3 4.2 | 27.0 4.2 | 22.9 76.9 | 18.7 120.6 | 16.6 137.2 | 12.5 149.7 | 12.5 160.1 | 10.4 166.3 |
| 人体 | 显热(W) | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 |
|  | 全热(W) | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 |
|  | 全热(W) | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1614 2030 | 1517 2139 | 1458 2399 | 1416 2799 | 1381 2836 | 1349 2822 | 1413 2432 | 1549 1872 | 1672 1835 | 1800 1798 | 1905 1764 | 1975 1723 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1131 1547 | 1035 1656 | 976 1916 | 934 2316 | 898 2354 | 866 2339 | 930 1949 | 1066 1390 | 1189 1352 | 1317 1315 | 1422 1281 | 1492 1240 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1015 1431 | 918 1540 | 859 1800 | 817 2200 | 782 2237 | 750 2223 | 814 1833 | 950 1273 | 1073 1236 | 1201 1199 | 1306 1165 | 1376 1124 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 966 1382 | 869 1491 | 810 1751 | 768 2151 | 733 2188 | 701 2174 | 765 1783 | 900 1224 | 1023 1187 | 1152 1150 | 1256 1116 | 1327 1075 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4005[卧室] |  | 3.22 | 11.76 | 26 | 60 | 1027.9 | 9 | 1197.4 | 9 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=11.60 K=1.11 D=2.94 | 100.7 82.7 | 96.8 84.7 | 93.6 88.7 | 91.6 92.6 | 90.0 96.5 | 88.8 99.6 | 87.7 103.6 | 86.9 106.5 | 85.5 107.4 | 84.8 106.3 | 84.0 105.5 | 83.3 103.0 |
| 东外墙 | F=6.96 K=1.11 D=2.94 | 89.6 77.2 | 87.0 87.9 | 84.9 100.6 | 83.5 106.2 | 82.4 108.3 | 81.5 106.1 | 80.7 101.3 | 80.1 94.8 | 79.1 94.4 | 78.6 94.1 | 78.0 93.2 | 77.6 91.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 49.4 172.6 | 43.8 178.7 | 39.4 188.4 | 35.3 180.8 | 31.7 162.6 | 28.5 140.6 | 44.0 108.7 | 73.7 85.3 | 100.6 76.0 | 128.6 68.0 | 150.9 61.0 | 159.7 54.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 4.7 12.9 | 3.6 13.9 | 3.2 14.3 | 2.8 14.2 | 2.4 13.2 | 2.1 12.7 | 2.9 11.4 | 4.5 9.7 | 6.5 7.9 | 8.3 6.7 | 9.9 5.8 | 11.5 5.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 44.7 159.8 | 40.2 164.9 | 36.2 174.1 | 32.6 166.6 | 29.3 149.4 | 26.4 127.9 | 41.1 97.3 | 69.2 75.7 | 94.1 68.1 | 120.3 61.3 | 141.0 55.2 | 148.2 49.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 75.7 366.7 | 67.4 278.6 | 60.7 273.4 | 54.4 259.6 | 48.8 233.4 | 43.9 203.2 | 147.6 161.4 | 446.4 130.3 | 548.0 116.4 | 591.5 104.2 | 546.8 93.6 | 446.7 84.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 70.1 351.3 | 63.1 262.0 | 56.8 256.2 | 51.1 242.5 | 46.0 217.6 | 41.4 187.9 | 144.1 147.8 | 441.1 118.7 | 540.3 106.9 | 581.5 96.2 | 534.9 86.6 | 432.9 77.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 |
| 照明 | 显热(W) | 34.6 2.8 | 20.5 2.8 | 16.2 2.1 | 13.4 2.1 | 11.3 1.4 | 9.2 1.4 | 7.8 26.1 | 6.3 40.9 | 5.6 46.6 | 4.2 50.8 | 4.2 54.3 | 3.5 56.4 |
| 人体 | 显热(W) | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 |
|  | 全热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 |
|  | 全热(W) | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 660 1012 | 625 942 | 604 963 | 588 951 | 574 912 | 562 861 | 677 811 | 1003 768 | 1129 750 | 1197 733 | 1174 717 | 1080 699 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 490 842 | 456 773 | 435 794 | 418 781 | 404 742 | 392 691 | 508 641 | 834 598 | 959 581 | 1028 564 | 1004 548 | 911 530 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 449 801 | 414 731 | 393 752 | 377 740 | 363 701 | 350 649 | 466 600 | 792 556 | 917 539 | 986 522 | 963 506 | 869 488 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 432 784 | 397 715 | 377 735 | 360 723 | 346 684 | 334 633 | 450 583 | 775 540 | 901 523 | 970 505 | 946 489 | 853 471 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4006[卧室] |  | 3.22 | 9.04 | 26 | 60 | 893.3 | 9 | 1023.4 | 9 | 0.18 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=6.42 K=1.11 D=2.94 | 82.7 71.2 | 80.3 81.1 | 78.3 92.8 | 77.0 98.0 | 76.0 99.9 | 75.1 97.8 | 74.4 93.4 | 73.9 87.5 | 73.0 87.0 | 72.5 86.8 | 72.0 85.9 | 71.6 84.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 90.9 440.0 | 80.9 334.4 | 72.8 328.1 | 65.3 311.5 | 58.6 280.1 | 52.7 243.9 | 143.1 193.7 | 475.5 156.4 | 657.7 139.7 | 709.8 125.1 | 656.2 112.3 | 536.1 100.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 6.8 18.5 | 5.2 19.9 | 4.7 20.7 | 4.0 20.5 | 3.4 19.1 | 3.1 18.3 | 4.1 16.4 | 6.4 13.9 | 9.3 11.4 | 12.0 9.6 | 14.3 8.4 | 16.6 7.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 84.1 421.5 | 75.7 314.4 | 68.1 307.5 | 61.3 291.0 | 55.2 261.1 | 49.7 225.5 | 139.0 177.3 | 469.0 142.5 | 648.4 128.2 | 697.8 115.4 | 641.9 103.9 | 519.5 93.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 |
| 照明 | 显热(W) | 26.6 2.2 | 15.7 2.2 | 12.5 1.6 | 10.3 1.6 | 8.7 1.1 | 7.1 1.1 | 6.0 20.1 | 4.9 31.5 | 4.3 35.8 | 3.3 39.1 | 3.3 41.8 | 2.7 43.4 |
| 人体 | 显热(W) | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 |
|  | 全热(W) | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 |
|  | 全热(W) | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 438 751 | 415 655 | 401 660 | 390 649 | 381 619 | 373 581 | 461 545 | 792 513 | 973 500 | 1023 489 | 969 478 | 848 466 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 308 621 | 285 525 | 271 530 | 260 519 | 251 489 | 243 451 | 331 415 | 662 383 | 843 370 | 893 359 | 839 348 | 718 336 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 276 589 | 253 493 | 239 498 | 228 487 | 219 457 | 211 419 | 299 383 | 630 351 | 811 338 | 861 327 | 807 316 | 686 304 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 263 576 | 240 481 | 227 486 | 216 474 | 206 444 | 198 406 | 286 370 | 617 338 | 798 325 | 848 314 | 794 303 | 673 291 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4007[卧室] |  | 3.22 | 12.42 | 26 | 60 | 1186.7 | 16 | 1367.3 | 16 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.15 K=1.11 D=2.94 | 116.1 91.4 | 110.1 98.7 | 102.8 105.5 | 100.7 107.9 | 99.1 109.1 | 97.7 109.4 | 96.6 111.1 | 95.7 112.9 | 94.3 114.1 | 93.5 114.6 | 92.7 116.3 | 92.0 116.5 |
| 西外墙 | F=7.60 K=1.11 D=2.94 | 114.8 81.4 | 102.7 82.6 | 91.7 85.1 | 89.9 87.5 | 88.4 90.0 | 87.1 92.0 | 86.0 93.7 | 85.2 95.0 | 84.0 103.3 | 83.3 111.4 | 82.6 117.0 | 82.0 117.8 |
| 南外墙 | F=3.54 K=1.11 D=2.94 | 30.8 25.3 | 29.6 25.9 | 28.6 27.1 | 28.0 28.3 | 27.5 29.5 | 27.1 30.4 | 26.8 31.6 | 26.5 32.5 | 26.1 32.8 | 25.9 32.5 | 25.6 32.2 | 25.4 31.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 63.2 222.5 | 56.2 230.6 | 50.5 224.5 | 45.3 220.3 | 40.6 215.2 | 36.6 211.6 | 70.2 171.5 | 127.0 109.1 | 158.0 97.3 | 170.9 87.1 | 187.7 78.1 | 208.4 70.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.6 207.0 | 51.8 214.0 | 46.6 207.3 | 42.0 203.3 | 37.8 199.4 | 34.0 196.3 | 66.8 157.9 | 121.7 97.5 | 150.3 87.8 | 161.0 79.0 | 175.8 71.1 | 194.6 64.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 91.2 226.2 | 81.3 298.9 | 73.2 435.2 | 65.7 551.5 | 59.0 592.7 | 53.1 567.5 | 69.8 403.1 | 103.8 156.6 | 134.5 140.0 | 166.7 125.5 | 192.2 112.7 | 212.6 101.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 85.6 210.8 | 77.0 282.3 | 69.3 418.0 | 62.4 534.5 | 56.1 576.8 | 50.5 552.2 | 66.3 389.5 | 98.4 145.0 | 126.7 130.5 | 156.7 117.4 | 180.3 105.7 | 198.8 95.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 |
| 照明 | 显热(W) | 36.5 3.0 | 21.6 3.0 | 17.1 2.2 | 14.2 2.2 | 11.9 1.5 | 9.7 1.5 | 8.2 27.6 | 6.7 43.2 | 6.0 49.2 | 4.5 53.7 | 4.5 57.4 | 3.7 59.6 |
| 人体 | 显热(W) | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 |
|  | 全热(W) | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 |
|  | 全热(W) | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 782 979 | 731 1069 | 693 1209 | 673 1327 | 656 1367 | 641 1342 | 687 1168 | 774 879 | 832 866 | 874 854 | 915 843 | 953 826 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 601 798 | 550 888 | 513 1028 | 492 1146 | 475 1187 | 460 1161 | 506 987 | 594 698 | 652 685 | 694 673 | 734 662 | 773 645 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 557 754 | 506 844 | 468 984 | 448 1102 | 431 1142 | 415 1116 | 462 943 | 549 653 | 607 641 | 649 629 | 689 618 | 728 601 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 539 736 | 488 826 | 450 966 | 430 1084 | 413 1124 | 398 1099 | 444 925 | 531 636 | 589 623 | 631 611 | 672 600 | 711 583 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4008[楼梯间] |  | 3.22 | 11.48 | 26 | 60 | 535.4 | 13 | 695.7 | 13 | 0.22 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.46 K=1.11 D=2.94 | 88.1 69.3 | 83.6 74.9 | 78.0 80.1 | 76.4 81.8 | 75.2 82.8 | 74.2 83.0 | 73.3 84.3 | 72.6 85.7 | 71.5 86.6 | 71.0 86.9 | 70.3 88.2 | 69.8 88.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | 88.5 311.5 | 78.6 322.8 | 70.7 314.5 | 63.4 308.5 | 56.9 301.3 | 51.2 296.2 | 98.3 240.1 | 156.3 152.8 | 221.2 136.2 | 241.2 121.9 | 264.1 109.4 | 291.8 98.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 7.9 21.6 | 6.1 23.3 | 5.5 24.1 | 4.6 23.9 | 4.0 22.2 | 3.6 21.4 | 4.8 19.1 | 7.5 16.2 | 10.8 13.3 | 13.9 11.3 | 16.6 9.8 | 19.3 8.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 80.6 289.9 | 72.5 299.5 | 65.3 290.4 | 58.8 284.6 | 52.9 279.1 | 47.6 274.8 | 93.5 221.0 | 148.7 136.6 | 210.4 122.9 | 227.3 110.6 | 247.4 99.6 | 272.4 89.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 |
| 照明 | 显热(W) | 33.8 2.8 | 20.0 2.8 | 15.8 2.1 | 13.1 2.1 | 11.0 1.4 | 9.0 1.4 | 7.6 25.5 | 6.2 40.0 | 5.5 45.5 | 4.1 49.6 | 4.1 53.0 | 3.4 55.1 |
| 人体 | 显热(W) | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 |
|  | 全热(W) | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 |
|  | 全热(W) | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 506 679 | 477 696 | 460 692 | 448 688 | 438 681 | 430 676 | 474 645 | 530 574 | 594 563 | 612 554 | 634 546 | 660 537 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 345 518 | 317 535 | 299 532 | 288 527 | 278 520 | 269 515 | 314 485 | 370 413 | 433 403 | 451 393 | 473 386 | 500 377 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 307 480 | 278 497 | 261 493 | 249 489 | 239 482 | 231 477 | 275 446 | 331 375 | 395 364 | 413 355 | 435 347 | 461 338 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 290 463 | 262 480 | 244 477 | 233 472 | 223 465 | 214 461 | 259 430 | 315 358 | 378 348 | 396 338 | 418 331 | 445 322 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4009[卫生间] |  | 3.22 | 4.66 | 26 | 60 | 301.7 | 14 | 371.1 | 14 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.37 K=1.11 D=2.94 | 66.4 52.3 | 63.0 56.5 | 58.8 60.3 | 57.6 61.7 | 56.6 62.4 | 55.9 62.5 | 55.2 63.5 | 54.7 64.6 | 53.9 65.2 | 53.5 65.5 | 53.0 66.5 | 52.6 66.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 50.6 178.0 | 44.9 184.5 | 40.4 184.2 | 36.2 176.6 | 32.5 172.2 | 29.2 169.3 | 56.2 137.2 | 88.7 87.3 | 126.4 77.8 | 137.8 69.6 | 150.9 62.5 | 166.7 56.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 4.5 12.3 | 3.5 13.3 | 3.1 13.8 | 2.6 13.7 | 2.3 12.7 | 2.0 12.2 | 2.8 10.9 | 4.3 9.3 | 6.2 7.6 | 8.0 6.4 | 9.5 5.6 | 11.0 4.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.1 165.6 | 41.5 171.2 | 37.3 170.4 | 33.6 163.0 | 30.2 159.5 | 27.2 157.1 | 53.4 126.3 | 84.4 78.0 | 120.2 70.2 | 129.9 63.2 | 141.4 56.9 | 155.7 51.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 |
| 照明 | 显热(W) | 13.7 1.1 | 8.1 1.1 | 6.4 0.8 | 5.3 0.8 | 4.5 0.6 | 3.6 0.6 | 3.1 10.3 | 2.5 16.2 | 2.2 18.4 | 1.7 20.1 | 1.7 21.5 | 1.4 22.3 |
| 人体 | 显热(W) | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
|  | 全热(W) | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 |
|  | 全热(W) | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 256 357 | 242 368 | 231 371 | 225 365 | 219 361 | 215 358 | 240 337 | 272 294 | 308 287 | 319 281 | 331 276 | 346 271 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 187 288 | 172 298 | 162 302 | 155 296 | 150 292 | 145 289 | 171 267 | 202 224 | 239 218 | 249 212 | 262 207 | 277 201 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 170 270 | 155 281 | 145 284 | 138 278 | 133 274 | 128 271 | 153 250 | 185 207 | 222 201 | 232 194 | 245 189 | 260 184 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 163 264 | 148 274 | 138 278 | 132 272 | 126 268 | 121 265 | 147 243 | 178 200 | 215 194 | 225 188 | 238 183 | 253 177 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4010[卫生间] |  | 3.22 | 2.74 | 26 | 60 | 601.1 | 9 | 644.1 | 9 | 0.06 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=4.28 K=1.11 D=2.94 | 55.1 47.5 | 53.5 54.1 | 52.2 61.9 | 51.3 65.3 | 50.6 66.6 | 50.1 65.2 | 49.6 62.3 | 49.2 58.3 | 48.7 58.0 | 48.3 57.9 | 48.0 57.3 | 47.7 56.2 |
| 北外墙 | F=5.31 K=1.11 D=2.94 | 55.3 43.6 | 52.5 47.1 | 49.0 50.3 | 48.0 51.4 | 47.2 52.0 | 46.6 52.1 | 46.0 53.0 | 45.6 53.8 | 45.0 54.4 | 44.6 54.6 | 44.2 55.4 | 43.8 55.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 60.6 293.4 | 53.9 222.9 | 48.5 218.7 | 43.5 207.7 | 39.1 186.7 | 35.2 162.6 | 95.4 129.1 | 176.4 104.3 | 438.4 93.1 | 473.2 83.4 | 437.5 74.8 | 357.4 67.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 4.5 12.3 | 3.5 13.3 | 3.1 13.8 | 2.6 13.7 | 2.3 12.7 | 2.0 12.2 | 2.8 10.9 | 4.3 9.3 | 6.2 7.6 | 8.0 6.4 | 9.5 5.6 | 11.0 4.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 56.1 281.0 | 50.5 209.6 | 45.4 205.0 | 40.9 194.0 | 36.8 174.0 | 33.1 150.3 | 92.6 118.2 | 172.1 95.0 | 432.2 85.5 | 465.2 76.9 | 427.9 69.2 | 346.3 62.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 |
| 照明 | 显热(W) | 8.1 0.7 | 4.8 0.7 | 3.8 0.5 | 3.1 0.5 | 2.6 0.3 | 2.1 0.3 | 1.8 6.1 | 1.5 9.5 | 1.3 10.9 | 1.0 11.8 | 1.0 12.7 | 0.8 13.2 |
| 人体 | 显热(W) | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 |
|  | 全热(W) | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
|  | 全热(W) | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 256 462 | 242 402 | 230 408 | 223 402 | 217 383 | 211 357 | 270 327 | 350 303 | 610 293 | 644 285 | 608 277 | 527 269 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 213 419 | 199 359 | 187 365 | 180 359 | 174 340 | 168 314 | 227 285 | 307 260 | 567 250 | 601 242 | 565 234 | 484 226 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 202 408 | 188 348 | 176 354 | 169 348 | 163 329 | 157 303 | 216 273 | 296 249 | 556 239 | 590 231 | 554 223 | 473 215 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 198 404 | 184 344 | 173 351 | 165 344 | 159 325 | 153 299 | 212 270 | 292 245 | 552 235 | 586 227 | 550 219 | 469 211 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5005[房间] |  | 3.22 | 34.65 | 26 | 60 | 2964.5 | 16 | 3447.2 | 16 | 0.68 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.60 K=0.77 D=3.69 | 483.8 364.6 | 470.9 362.4 | 449.0 360.5 | 426.7 358.9 | 402.5 365.9 | 390.2 388.3 | 384.7 413.5 | 380.1 440.2 | 376.3 461.3 | 372.9 477.1 | 370.3 486.1 | 366.8 488.9 |
| 南外墙 | F=19.84 K=1.11 D=2.94 | 172.3 141.5 | 165.7 144.9 | 160.1 151.7 | 156.7 158.4 | 154.0 165.0 | 151.9 170.4 | 150.0 177.2 | 148.7 182.2 | 146.3 183.8 | 145.0 181.9 | 143.6 180.5 | 142.5 176.3 |
| 西外墙 | F=7.00 K=1.11 D=2.94 | 105.6 74.9 | 94.5 76.0 | 84.4 78.3 | 82.7 80.5 | 81.3 82.8 | 80.2 84.6 | 79.2 86.2 | 78.4 87.4 | 77.3 95.1 | 76.7 102.5 | 76.0 107.7 | 75.4 108.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 59.3 207.1 | 52.6 214.5 | 47.3 226.1 | 42.4 217.0 | 38.0 195.1 | 34.2 168.7 | 52.8 130.4 | 88.5 102.4 | 120.7 91.2 | 154.3 81.6 | 181.1 73.2 | 191.6 65.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 53.6 191.7 | 48.2 197.9 | 43.4 208.9 | 39.1 199.9 | 35.2 179.2 | 31.6 153.5 | 49.4 116.7 | 83.1 90.8 | 113.0 81.7 | 144.4 73.6 | 169.2 66.2 | 177.8 59.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=8.46 | 285.7 708.6 | 254.8 936.2 | 229.2 1363.0 | 205.7 1727.3 | 184.8 1744.8 | 166.3 1609.2 | 218.6 1071.4 | 325.0 490.3 | 421.1 438.4 | 522.1 392.9 | 602.0 352.9 | 665.8 317.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 17.8 48.3 | 13.6 52.1 | 12.2 53.9 | 10.3 53.4 | 9.0 49.7 | 8.0 47.9 | 10.8 42.8 | 16.8 36.3 | 24.2 29.8 | 31.2 25.2 | 37.2 21.9 | 43.2 19.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 268.0 660.2 | 241.2 884.1 | 217.1 1309.1 | 195.3 1673.9 | 175.8 1695.0 | 158.2 1561.3 | 207.8 1028.6 | 308.1 454.0 | 396.9 408.6 | 490.9 367.8 | 564.8 331.0 | 622.5 297.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 | 173.2 173.2 |
| 照明 | 显热(W) | 101.9 8.3 | 60.3 8.3 | 47.8 6.2 | 39.5 6.2 | 33.3 4.2 | 27.0 4.2 | 22.9 76.9 | 18.7 120.6 | 16.6 137.2 | 12.5 149.7 | 12.5 160.1 | 10.4 166.3 |
| 人体 | 显热(W) | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 | 68.0 68.0 |
|  | 全热(W) | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 | 117.2 117.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 |
|  | 全热(W) | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 | 599.0 599.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2098 2395 | 1988 2632 | 1907 3075 | 1843 3438 | 1783 3447 | 1739 3315 | 1798 2845 | 1929 2313 | 2048 2296 | 2173 2275 | 2275 2250 | 2342 2212 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1615 1912 | 1505 2149 | 1425 2593 | 1360 2955 | 1301 2965 | 1257 2832 | 1315 2362 | 1446 1830 | 1565 1814 | 1690 1792 | 1792 1767 | 1859 1729 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1499 1795 | 1389 2033 | 1308 2476 | 1244 2839 | 1184 2848 | 1140 2716 | 1199 2246 | 1330 1714 | 1449 1697 | 1574 1676 | 1676 1651 | 1743 1613 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1450 1746 | 1340 1984 | 1259 2427 | 1195 2790 | 1135 2799 | 1091 2667 | 1149 2197 | 1281 1664 | 1400 1648 | 1525 1627 | 1627 1602 | 1694 1564 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5006[卧室] |  | 3.22 | 11.76 | 26 | 60 | 1159.3 | 9 | 1328.8 | 9 | 0.24 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.90 K=0.77 D=3.69 | 170.5 128.5 | 166.0 127.7 | 158.3 127.1 | 150.4 126.5 | 141.9 129.0 | 137.5 136.9 | 135.6 145.7 | 134.0 155.2 | 132.6 162.6 | 131.4 168.1 | 130.5 171.3 | 129.3 172.3 |
| 东外墙 | F=6.96 K=1.11 D=2.94 | 89.6 77.2 | 87.0 87.9 | 84.9 100.6 | 83.5 106.2 | 82.4 108.3 | 81.5 106.1 | 80.7 101.3 | 80.1 94.8 | 79.1 94.4 | 78.6 94.1 | 78.0 93.2 | 77.6 91.3 |
| 南外墙 | F=11.60 K=1.11 D=2.94 | 100.7 82.7 | 96.8 84.7 | 93.6 88.7 | 91.6 92.6 | 90.0 96.5 | 88.8 99.6 | 87.7 103.6 | 86.9 106.5 | 85.5 107.4 | 84.8 106.3 | 84.0 105.5 | 83.3 103.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 75.7 366.7 | 67.4 278.6 | 60.7 273.4 | 54.4 259.6 | 48.8 233.4 | 43.9 203.2 | 147.6 161.4 | 446.4 130.3 | 548.0 116.4 | 591.5 104.2 | 546.8 93.6 | 446.7 84.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 70.1 351.3 | 63.1 262.0 | 56.8 256.2 | 51.1 242.5 | 46.0 217.6 | 41.4 187.9 | 144.1 147.8 | 441.1 118.7 | 540.3 106.9 | 581.5 96.2 | 534.9 86.6 | 432.9 77.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 49.4 172.6 | 43.8 178.7 | 39.4 188.4 | 35.3 180.8 | 31.7 162.6 | 28.5 140.6 | 44.0 108.7 | 73.7 85.3 | 100.6 76.0 | 128.6 68.0 | 150.9 61.0 | 159.7 54.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 4.7 12.9 | 3.6 13.9 | 3.2 14.3 | 2.8 14.2 | 2.4 13.2 | 2.1 12.7 | 2.9 11.4 | 4.5 9.7 | 6.5 7.9 | 8.3 6.7 | 9.9 5.8 | 11.5 5.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 44.7 159.8 | 40.2 164.9 | 36.2 174.1 | 32.6 166.6 | 29.3 149.4 | 26.4 127.9 | 41.1 97.3 | 69.2 75.7 | 94.1 68.1 | 120.3 61.3 | 141.0 55.2 | 148.2 49.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 |
| 照明 | 显热(W) | 34.6 2.8 | 20.5 2.8 | 16.2 2.1 | 13.4 2.1 | 11.3 1.4 | 9.2 1.4 | 7.8 26.1 | 6.3 40.9 | 5.6 46.6 | 4.2 50.8 | 4.2 54.3 | 3.5 56.4 |
| 人体 | 显热(W) | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 |
|  | 全热(W) | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 | 39.8 39.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 | 58.3 58.3 |
|  | 全热(W) | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 | 211.1 211.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 830 1140 | 791 1070 | 763 1090 | 738 1077 | 716 1041 | 699 997 | 813 957 | 1137 923 | 1261 913 | 1329 901 | 1304 889 | 1210 872 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 661 971 | 622 901 | 593 921 | 569 908 | 546 871 | 530 828 | 643 787 | 968 753 | 1092 744 | 1159 732 | 1135 719 | 1040 702 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 619 929 | 580 859 | 552 879 | 527 866 | 505 830 | 488 786 | 602 745 | 926 712 | 1050 702 | 1118 690 | 1093 677 | 999 660 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 602 912 | 563 842 | 535 862 | 510 850 | 488 813 | 471 770 | 585 729 | 909 695 | 1033 685 | 1101 673 | 1076 661 | 982 644 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5007[卧室] |  | 3.22 | 9.04 | 26 | 60 | 994.1 | 9 | 1124.2 | 9 | 0.18 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.90 K=0.77 D=3.69 | 130.9 98.6 | 127.4 98.0 | 121.5 97.5 | 115.4 97.1 | 108.9 99.0 | 105.6 105.0 | 104.0 111.8 | 102.8 119.1 | 101.8 124.8 | 100.9 129.0 | 100.2 131.5 | 99.2 132.2 |
| 东外墙 | F=6.42 K=1.11 D=2.94 | 82.7 71.2 | 80.3 81.1 | 78.3 92.8 | 77.0 98.0 | 76.0 99.9 | 75.1 97.8 | 74.4 93.4 | 73.9 87.5 | 73.0 87.0 | 72.5 86.8 | 72.0 85.9 | 71.6 84.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 90.9 440.0 | 80.9 334.4 | 72.8 328.1 | 65.3 311.5 | 58.6 280.1 | 52.7 243.9 | 143.1 193.7 | 535.7 156.4 | 657.7 139.7 | 709.8 125.1 | 656.2 112.3 | 536.1 100.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 6.8 18.5 | 5.2 19.9 | 4.7 20.7 | 4.0 20.5 | 3.4 19.1 | 3.1 18.3 | 4.1 16.4 | 6.4 13.9 | 9.3 11.4 | 12.0 9.6 | 14.3 8.4 | 16.6 7.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 84.1 421.5 | 75.7 314.4 | 68.1 307.5 | 61.3 291.0 | 55.2 261.1 | 49.7 225.5 | 139.0 177.3 | 529.3 142.5 | 648.4 128.2 | 697.8 115.4 | 641.9 103.9 | 519.5 93.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 | 45.2 45.2 |
| 照明 | 显热(W) | 26.6 2.2 | 15.7 2.2 | 12.5 1.6 | 10.3 1.6 | 8.7 1.1 | 7.1 1.1 | 6.0 20.1 | 4.9 31.5 | 4.3 35.8 | 3.3 39.1 | 3.3 41.8 | 2.7 43.4 |
| 人体 | 显热(W) | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 |
|  | 全热(W) | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 | 44.8 44.8 |
|  | 全热(W) | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 | 162.0 162.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 569 850 | 542 753 | 523 758 | 506 746 | 490 718 | 478 686 | 565 657 | 955 632 | 1075 625 | 1124 618 | 1069 609 | 947 599 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 439 720 | 412 623 | 393 628 | 376 616 | 360 588 | 348 556 | 435 527 | 825 502 | 945 495 | 994 488 | 939 479 | 817 468 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 407 688 | 380 591 | 361 596 | 344 584 | 328 556 | 316 524 | 403 495 | 793 470 | 913 463 | 962 456 | 907 447 | 785 437 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 394 675 | 367 579 | 348 583 | 331 571 | 315 543 | 303 511 | 390 482 | 780 457 | 900 450 | 949 443 | 895 434 | 773 424 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5008[卧室] |  | 3.22 | 12.42 | 26 | 60 | 1324.2 | 16 | 1504.8 | 16 | 0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.76 K=0.77 D=3.69 | 181.9 137.1 | 177.0 136.2 | 168.8 135.5 | 160.4 134.9 | 151.3 137.6 | 146.7 146.0 | 144.6 155.5 | 142.9 165.5 | 141.5 173.4 | 140.2 179.4 | 139.2 182.7 | 137.9 183.8 |
| 北外墙 | F=11.15 K=1.11 D=2.94 | 116.1 91.4 | 110.1 98.7 | 102.8 105.5 | 100.7 107.9 | 99.1 109.1 | 97.7 109.4 | 96.6 111.1 | 95.7 112.9 | 94.3 114.1 | 93.5 114.6 | 92.7 116.3 | 92.0 116.5 |
| 西外墙 | F=7.60 K=1.11 D=2.94 | 114.8 81.4 | 102.7 82.6 | 91.7 85.1 | 89.9 87.5 | 88.4 90.0 | 87.1 92.0 | 86.0 93.7 | 85.2 95.0 | 84.0 103.3 | 83.3 111.4 | 82.6 117.0 | 82.0 117.8 |
| 南外墙 | F=3.54 K=1.11 D=2.94 | 30.8 25.3 | 29.6 25.9 | 28.6 27.1 | 28.0 28.3 | 27.5 29.5 | 27.1 30.4 | 26.8 31.6 | 26.5 32.5 | 26.1 32.8 | 25.9 32.5 | 25.6 32.2 | 25.4 31.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 63.2 222.5 | 56.2 230.6 | 50.5 224.5 | 45.3 220.3 | 40.6 215.2 | 36.6 211.6 | 70.2 171.5 | 145.1 109.1 | 158.0 97.3 | 164.2 87.1 | 187.7 78.1 | 208.4 70.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.6 207.0 | 51.8 214.0 | 46.6 207.3 | 42.0 203.3 | 37.8 199.4 | 34.0 196.3 | 66.8 157.9 | 139.7 97.5 | 150.3 87.8 | 154.2 79.0 | 175.8 71.1 | 194.6 64.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 91.2 226.2 | 81.3 298.9 | 73.2 435.2 | 65.7 551.5 | 59.0 592.7 | 53.1 567.5 | 69.8 403.1 | 103.8 156.6 | 134.5 140.0 | 166.7 125.5 | 192.2 112.7 | 212.6 101.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 5.7 15.4 | 4.3 16.6 | 3.9 17.2 | 3.3 17.1 | 2.9 15.9 | 2.6 15.3 | 3.5 13.7 | 5.4 11.6 | 7.7 9.5 | 10.0 8.0 | 11.9 7.0 | 13.8 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 85.6 210.8 | 77.0 282.3 | 69.3 418.0 | 62.4 534.5 | 56.1 576.8 | 50.5 552.2 | 66.3 389.5 | 98.4 145.0 | 126.7 130.5 | 156.7 117.4 | 180.3 105.7 | 198.8 95.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 | 62.1 62.1 |
| 照明 | 显热(W) | 36.5 3.0 | 21.6 3.0 | 17.1 2.2 | 14.2 2.2 | 11.9 1.5 | 9.7 1.5 | 8.2 27.6 | 6.7 43.2 | 6.0 49.2 | 4.5 53.7 | 4.5 57.4 | 3.7 59.6 |
| 人体 | 显热(W) | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 |
|  | 全热(W) | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 | 62.2 62.2 |
|  | 全热(W) | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 | 225.2 225.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 964 1116 | 908 1205 | 862 1345 | 833 1462 | 807 1505 | 787 1488 | 832 1323 | 935 1044 | 974 1039 | 1008 1033 | 1054 1026 | 1091 1010 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 783 936 | 727 1025 | 681 1164 | 653 1281 | 627 1324 | 607 1307 | 651 1143 | 755 864 | 793 859 | 827 853 | 873 845 | 911 829 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 739 891 | 683 980 | 637 1119 | 608 1237 | 582 1280 | 562 1262 | 606 1098 | 710 819 | 748 814 | 782 808 | 829 801 | 866 785 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 721 873 | 665 962 | 619 1102 | 591 1219 | 564 1262 | 545 1245 | 589 1081 | 692 801 | 731 797 | 765 790 | 811 783 | 848 767 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5009[楼梯间] |  | 3.22 | 11.48 | 26 | 60 | 536.8 | 14 | 697.1 | 14 | 0.22 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.46 K=1.11 D=2.94 | 88.1 69.3 | 83.6 74.9 | 78.0 80.1 | 76.4 81.8 | 75.2 82.8 | 74.2 83.0 | 73.3 84.3 | 72.6 85.7 | 71.5 86.6 | 71.0 86.9 | 70.3 88.2 | 69.8 88.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | 88.5 311.5 | 78.6 322.8 | 70.7 319.7 | 63.4 308.8 | 56.9 301.3 | 51.2 296.2 | 98.3 240.1 | 203.1 152.8 | 221.2 136.2 | 240.5 121.9 | 263.3 109.4 | 291.8 98.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 7.9 21.6 | 6.1 23.3 | 5.5 24.1 | 4.6 23.9 | 4.0 22.2 | 3.6 21.4 | 4.8 19.1 | 7.5 16.2 | 10.8 13.3 | 13.9 11.3 | 16.6 9.8 | 19.3 8.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 80.6 289.9 | 72.5 299.5 | 65.3 295.6 | 58.8 284.9 | 52.9 279.1 | 47.6 274.8 | 93.5 221.0 | 195.6 136.6 | 210.4 122.9 | 226.5 110.6 | 246.7 99.6 | 272.4 89.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 |
| 照明 | 显热(W) | 33.8 2.8 | 20.0 2.8 | 15.8 2.1 | 13.1 2.1 | 11.0 1.4 | 9.0 1.4 | 7.6 25.5 | 6.2 40.0 | 5.5 45.5 | 4.1 49.6 | 4.1 53.0 | 3.4 55.1 |
| 人体 | 显热(W) | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 |
|  | 全热(W) | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 | 55.0 55.0 |
|  | 全热(W) | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 | 199.0 199.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 506 679 | 477 696 | 460 697 | 448 688 | 438 681 | 430 676 | 474 645 | 577 574 | 594 563 | 611 554 | 633 546 | 660 537 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 345 518 | 317 535 | 299 537 | 288 528 | 278 520 | 269 515 | 314 485 | 417 413 | 433 403 | 450 393 | 473 386 | 500 377 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 307 480 | 278 497 | 261 498 | 249 489 | 239 482 | 231 477 | 275 446 | 378 375 | 395 364 | 412 355 | 434 347 | 461 338 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 290 463 | 262 480 | 244 482 | 233 473 | 223 465 | 214 461 | 259 430 | 362 358 | 378 348 | 395 338 | 418 331 | 445 322 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5010[卫生间] |  | 3.22 | 4.66 | 26 | 60 | 353.9 | 14 | 423.3 | 14 | 0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.30 K=0.77 D=3.69 | 70.1 52.8 | 68.2 52.5 | 65.0 52.2 | 61.8 52.0 | 58.3 53.0 | 56.5 56.2 | 55.7 59.9 | 55.0 63.7 | 54.5 66.8 | 54.0 69.1 | 53.6 70.4 | 53.1 70.8 |
| 北外墙 | F=6.37 K=1.11 D=2.94 | 66.4 52.3 | 63.0 56.5 | 58.8 60.3 | 57.6 61.7 | 56.6 62.4 | 55.9 62.5 | 55.2 63.5 | 54.7 64.6 | 53.9 65.2 | 53.5 65.5 | 53.0 66.5 | 52.6 66.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 50.6 178.0 | 44.9 184.5 | 40.4 184.2 | 36.2 178.1 | 32.5 172.2 | 29.2 169.3 | 56.2 137.2 | 116.0 87.3 | 126.4 77.8 | 137.8 69.6 | 150.9 62.5 | 166.7 56.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 4.5 12.3 | 3.5 13.3 | 3.1 13.8 | 2.6 13.7 | 2.3 12.7 | 2.0 12.2 | 2.8 10.9 | 4.3 9.3 | 6.2 7.6 | 8.0 6.4 | 9.5 5.6 | 11.0 4.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.1 165.6 | 41.5 171.2 | 37.3 170.4 | 33.6 164.5 | 30.2 159.5 | 27.2 157.1 | 53.4 126.3 | 111.7 78.0 | 120.2 70.2 | 129.9 63.2 | 141.4 56.9 | 155.7 51.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 |
| 照明 | 显热(W) | 13.7 1.1 | 8.1 1.1 | 6.4 0.8 | 5.3 0.8 | 4.5 0.6 | 3.6 0.6 | 3.1 10.3 | 2.5 16.2 | 2.2 18.4 | 1.7 20.1 | 1.7 21.5 | 1.4 22.3 |
| 人体 | 显热(W) | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
|  | 全热(W) | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 |
|  | 全热(W) | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 326 410 | 310 420 | 296 423 | 287 418 | 278 414 | 271 414 | 296 397 | 354 358 | 363 354 | 373 350 | 385 347 | 400 342 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 257 341 | 241 351 | 227 354 | 217 349 | 208 344 | 202 345 | 227 327 | 285 288 | 293 285 | 303 281 | 316 277 | 330 272 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 240 323 | 223 334 | 210 337 | 200 332 | 191 327 | 184 328 | 209 310 | 267 271 | 276 267 | 286 263 | 298 260 | 313 255 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 233 317 | 217 327 | 203 330 | 193 325 | 184 321 | 178 321 | 203 303 | 261 264 | 269 261 | 279 257 | 292 253 | 306 248 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5011[卫生间] |  | 3.22 | 2.74 | 26 | 60 | 634.7 | 9 | 677.7 | 9 | 0.06 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.30 K=0.77 D=3.69 | 43.6 32.9 | 42.5 32.7 | 40.5 32.5 | 38.5 32.4 | 36.3 33.0 | 35.2 35.0 | 34.7 37.3 | 34.3 39.7 | 33.9 41.6 | 33.6 43.0 | 33.4 43.8 | 33.1 44.1 |
| 东外墙 | F=4.28 K=1.11 D=2.94 | 55.1 47.5 | 53.5 54.1 | 52.2 61.9 | 51.3 65.3 | 50.6 66.6 | 50.1 65.2 | 49.6 62.3 | 49.2 58.3 | 48.7 58.0 | 48.3 57.9 | 48.0 57.3 | 47.7 56.2 |
| 北外墙 | F=5.31 K=1.11 D=2.94 | 55.3 43.6 | 52.5 47.1 | 49.0 50.3 | 48.0 51.4 | 47.2 52.0 | 46.6 52.1 | 46.0 53.0 | 45.6 53.8 | 45.0 54.4 | 44.6 54.6 | 44.2 55.4 | 43.8 55.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 60.6 293.4 | 53.9 222.9 | 48.5 218.7 | 43.5 207.7 | 39.1 186.7 | 35.2 162.6 | 95.4 129.1 | 350.5 104.3 | 438.4 93.1 | 473.2 83.4 | 437.5 74.8 | 357.4 67.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 4.5 12.3 | 3.5 13.3 | 3.1 13.8 | 2.6 13.7 | 2.3 12.7 | 2.0 12.2 | 2.8 10.9 | 4.3 9.3 | 6.2 7.6 | 8.0 6.4 | 9.5 5.6 | 11.0 4.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 56.1 281.0 | 50.5 209.6 | 45.4 205.0 | 40.9 194.0 | 36.8 174.0 | 33.1 150.3 | 92.6 118.2 | 346.2 95.0 | 432.2 85.5 | 465.2 76.9 | 427.9 69.2 | 346.3 62.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 |
| 照明 | 显热(W) | 8.1 0.7 | 4.8 0.7 | 3.8 0.5 | 3.1 0.5 | 2.6 0.3 | 2.1 0.3 | 1.8 6.1 | 1.5 9.5 | 1.3 10.9 | 1.0 11.8 | 1.0 12.7 | 0.8 13.2 |
| 人体 | 显热(W) | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 |
|  | 全热(W) | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
|  | 全热(W) | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 | 54.0 54.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 300 495 | 284 434 | 271 441 | 261 434 | 253 416 | 246 392 | 305 365 | 558 343 | 644 335 | 678 328 | 641 321 | 560 313 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 257 452 | 241 391 | 228 398 | 218 391 | 210 373 | 203 349 | 262 322 | 515 300 | 601 292 | 635 285 | 598 278 | 517 270 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 246 441 | 230 380 | 217 387 | 207 380 | 199 362 | 192 338 | 251 311 | 504 289 | 590 281 | 624 274 | 587 267 | 506 259 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 242 437 | 226 376 | 213 383 | 204 376 | 195 358 | 188 334 | 247 307 | 500 285 | 586 277 | 620 270 | 583 263 | 502 255 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6007[楼梯间] |  | 5.00 | 11.19 | 26 | 60 | 1134.1 | 15 | 1316.9 | 15 | 0.26 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.04 K=0.77 D=3.69 | 173.3 131.8 | 169.8 131.0 | 163.2 130.3 | 156.1 129.7 | 147.1 134.0 | 141.3 142.7 | 139.2 151.0 | 137.5 159.3 | 136.1 165.7 | 134.9 170.5 | 133.9 173.3 | 132.6 174.5 |
| 南外墙 | F=15.16 K=1.11 D=2.94 | 131.7 108.2 | 126.6 110.8 | 122.4 116.0 | 119.8 121.1 | 117.7 126.1 | 116.1 130.2 | 114.7 135.5 | 113.6 139.3 | 111.8 140.5 | 110.9 139.1 | 109.8 138.0 | 108.9 134.7 |
| 东外墙 | F=11.94 K=1.11 D=2.94 | 153.7 132.4 | 149.3 150.7 | 145.5 172.6 | 143.1 182.1 | 141.2 185.8 | 139.7 181.9 | 138.3 173.7 | 137.3 162.6 | 135.7 161.8 | 134.8 161.3 | 133.8 159.8 | 133.0 156.7 |
| 北外墙 | F=6.88 K=1.11 D=2.94 | 71.7 56.4 | 68.0 61.0 | 63.5 65.2 | 62.2 66.6 | 61.2 67.4 | 60.4 67.5 | 59.6 68.6 | 59.1 69.7 | 58.2 70.5 | 57.8 70.7 | 57.2 71.8 | 56.8 72.0 |
| 西外墙 | F=11.94 K=1.11 D=2.94 | 180.2 127.8 | 161.2 129.7 | 143.9 133.6 | 141.1 137.4 | 138.7 141.3 | 136.8 144.4 | 135.1 147.1 | 133.8 149.1 | 131.9 162.2 | 130.8 174.8 | 129.6 183.7 | 128.6 184.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | 88.5 311.5 | 78.6 322.8 | 70.7 322.3 | 63.4 311.7 | 56.9 290.2 | 51.2 275.1 | 120.5 229.8 | 175.5 152.8 | 194.9 136.2 | 230.0 121.9 | 262.8 109.4 | 291.8 98.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.75 | 7.9 21.6 | 6.1 23.3 | 5.5 24.1 | 4.6 23.9 | 4.0 22.2 | 3.6 21.4 | 4.8 19.1 | 7.5 16.2 | 10.8 13.3 | 13.9 11.3 | 16.6 9.8 | 19.3 8.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 80.6 289.9 | 72.5 299.5 | 65.3 298.2 | 58.8 287.9 | 52.9 268.0 | 47.6 253.7 | 115.7 210.7 | 168.0 136.6 | 184.1 122.9 | 216.0 110.6 | 246.1 99.6 | 272.4 89.6 |
| 南阳台外门 | F=2.52 K=1.97 | 13.9 37.9 | 10.6 40.8 | 9.6 42.2 | 8.1 41.9 | 7.0 39.0 | 6.3 37.5 | 8.5 33.5 | 13.2 28.4 | 19.0 23.4 | 24.4 19.7 | 29.2 17.2 | 33.9 15.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 | 55.9 55.9 |
| 照明 | 显热(W) | 32.9 2.7 | 19.5 2.7 | 15.4 2.0 | 12.8 2.0 | 10.7 1.3 | 8.7 1.3 | 7.4 24.8 | 6.0 38.9 | 5.4 44.3 | 4.0 48.3 | 4.0 51.7 | 3.4 53.7 |
| 人体 | 显热(W) | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 |
|  | 全热(W) | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 | 63.7 63.7 |
|  | 全热(W) | 230.5 230.5 | 230.5 230.5 | 230.5 230.5 | 230.5 230.5 | 230.5 230.5 | 230.5 230.5 | 230.5 230.5 | 230.5 230.5 | 230.5 230.5 | 230.5 230.5 | 230.5 230.5 | 230.5 230.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1170 1233 | 1108 1274 | 1058 1308 | 1031 1317 | 1005 1309 | 985 1305 | 1048 1288 | 1100 1225 | 1117 1229 | 1152 1231 | 1185 1229 | 1213 1214 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 987 1050 | 925 1091 | 876 1126 | 848 1134 | 822 1127 | 802 1122 | 865 1106 | 918 1042 | 935 1046 | 969 1048 | 1002 1046 | 1031 1031 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 940 1002 | 877 1043 | 828 1078 | 800 1086 | 774 1079 | 754 1074 | 817 1058 | 870 994 | 887 998 | 921 1000 | 954 999 | 983 983 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 924 987 | 862 1027 | 812 1062 | 784 1070 | 758 1063 | 738 1059 | 801 1042 | 854 978 | 871 982 | 905 984 | 938 983 | 967 967 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |