新建项目

热负荷计算书

| 工程名称： | 新建项目xxxx项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | xxxx有限公司 |
| 设计单位： | xxxx建筑设计有限公司 |
| 计 算 人： |  |
| 校 对 人： |  |
| 审 核 人： |  |
| 计算日期： | 2024年3月8日 |

| 计算软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 授权编码 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 广西-南宁 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 22.82 |  |
| 东经 | 108.35 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 507.01 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 26.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | 7.6 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 0.75 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 12731 | 507.01 | 25.11 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 442.48 | 28.77 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[房间] | 34.14 | 18 | 639 | 236 | 0 | 88 | 0 | 963 | 963 | 28.2 | 28.2 |
|  | 1002[卧室] | 15.90 | 18 | 375 | 114 | 0 | 49 | 0 | 538 | 538 | 33.9 | 33.9 |
|  | 1003[卧室] | 14.47 | 18 | 387 | 104 | 0 | 49 | 0 | 541 | 541 | 37.4 | 37.4 |
|  | 1004[厨房] | 8.51 | 18 | 297 | 61 | 0 | 36 | 0 | 394 | 394 | 46.3 | 46.3 |
|  | 1005[楼梯间] | 7.50 | 18 | 148 | 54 | 0 | 20 | 0 | 222 | 222 | 29.6 | 29.6 |
|  | 1006[卫生间] | 3.78 | 18 | 80 | 29 | 0 | 11 | 0 | 119 | 119 | 31.6 | 31.6 |
|  | 2002[房间] | 34.65 | 18 | 356 | 215 | 0 | 57 | 0 | 628 | 628 | 18.1 | 18.1 |
|  | 2003,3004,4005[卧室] | 11.76 | 18 | 228 | 76 | 0 | 30 | 0 | 334 | 334 | 28.4 | 28.4 |
|  | 2004,3005,4006[卧室] | 9.04 | 18 | 95 | 58 | 0 | 15 | 0 | 169 | 169 | 18.7 | 18.7 |
|  | 2005[卧室] | 12.42 | 18 | 343 | 81 | 0 | 42 | 0 | 466 | 466 | 37.5 | 37.5 |
|  | 2006,3007,4008,5009[楼梯间] | 11.48 | 18 | 135 | 72 | 0 | 21 | 0 | 227 | 227 | 19.8 | 19.8 |
|  | 2007,3008,4009[卫生间] | 4.66 | 18 | 96 | 31 | 0 | 13 | 0 | 140 | 140 | 30.1 | 30.1 |
|  | 2008,3009,4010[卫生间] | 2.74 | 18 | 129 | 19 | 0 | 15 | 0 | 163 | 163 | 59.5 | 59.5 |
|  | 3003,4004[房间] | 34.65 | 18 | 356 | 215 | 0 | 57 | 0 | 628 | 628 | 18.1 | 18.1 |
|  | 3006,4007[卧室] | 12.42 | 18 | 299 | 81 | 0 | 38 | 0 | 418 | 418 | 33.7 | 33.7 |
|  | 5005[房间] | 34.65 | 18 | 650 | 215 | 0 | 87 | 0 | 952 | 952 | 27.5 | 27.5 |
|  | 5006[卧室] | 11.76 | 18 | 332 | 76 | 0 | 41 | 0 | 448 | 448 | 38.1 | 38.1 |
|  | 5007[卧室] | 9.04 | 18 | 175 | 58 | 0 | 23 | 0 | 257 | 257 | 28.4 | 28.4 |
|  | 5008[卧室] | 12.42 | 18 | 410 | 81 | 0 | 49 | 0 | 540 | 540 | 43.5 | 43.5 |
|  | 5010[卫生间] | 4.66 | 18 | 139 | 31 | 0 | 17 | 0 | 187 | 187 | 40.1 | 40.1 |
|  | 5011[卫生间] | 2.74 | 18 | 156 | 19 | 0 | 17 | 0 | 192 | 192 | 70.2 | 70.2 |
|  | 6007[楼梯间] | 11.19 | 18 | 703 | 83 | 0 | 79 | 0 | 864 | 864 | 77.3 | 77.3 |
|  | 合计 | 442.48 |  | 8684 | 2890 | 0 | 1157 | 0 | 12731 | 12731 | 28.8 | 28.8 |
| 总计 |  | 442.48 |  | 8684 | 2890 | 0 | 1157 |  | 12731 |  | 28.8 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1-E | 1001 | 房间 | 34.14 | 18 | 639 | 236 | 0 | 88 | 0 | 963 | 963 | 28.2 | 28.2 |
|  |  | 1002 | 卧室 | 15.90 | 18 | 375 | 114 | 0 | 49 | 0 | 538 | 538 | 33.9 | 33.9 |
|  |  | 1003 | 卧室 | 14.47 | 18 | 387 | 104 | 0 | 49 | 0 | 541 | 541 | 37.4 | 37.4 |
|  |  | 1004 | 厨房 | 8.51 | 18 | 297 | 61 | 0 | 36 | 0 | 394 | 394 | 46.3 | 46.3 |
|  |  | 1005 | 楼梯间 | 7.50 | 18 | 148 | 54 | 0 | 20 | 0 | 222 | 222 | 29.6 | 29.6 |
|  |  | 1006 | 卫生间 | 3.78 | 18 | 80 | 29 | 0 | 11 | 0 | 119 | 119 | 31.6 | 31.6 |
|  |  | 合计 |  | 84.31 |  | 1927 | 598 | 0 | 252 | 0 | 2777 | 2777 | 32.9 | 32.9 |
|  | 合计 |  |  | 84.31 |  | 1927 | 598 | 0 | 252 | 0 | 2777 |  | 32.9 |  |
| 2层 | 1-B | 2002 | 房间 | 34.65 | 18 | 356 | 215 | 0 | 57 | 0 | 628 | 628 | 18.1 | 18.1 |
|  |  | 2003 | 卧室 | 11.76 | 18 | 228 | 76 | 0 | 30 | 0 | 334 | 334 | 28.4 | 28.4 |
|  |  | 2004 | 卧室 | 9.04 | 18 | 95 | 58 | 0 | 15 | 0 | 169 | 169 | 18.7 | 18.7 |
|  |  | 2005 | 卧室 | 12.42 | 18 | 343 | 81 | 0 | 42 | 0 | 466 | 466 | 37.5 | 37.5 |
|  |  | 2006 | 楼梯间 | 11.48 | 18 | 135 | 72 | 0 | 21 | 0 | 227 | 227 | 19.8 | 19.8 |
|  |  | 2007 | 卫生间 | 4.66 | 18 | 96 | 31 | 0 | 13 | 0 | 140 | 140 | 30.1 | 30.1 |
|  |  | 2008 | 卫生间 | 2.74 | 18 | 129 | 19 | 0 | 15 | 0 | 163 | 163 | 59.5 | 59.5 |
|  |  | 合计 |  | 86.75 |  | 1382 | 552 | 0 | 193 | 0 | 2128 | 2128 | 24.5 | 24.5 |
|  | 合计 |  |  | 86.75 |  | 1382 | 552 | 0 | 193 | 0 | 2128 |  | 24.5 |  |
| 3层 | 1-D | 3003 | 房间 | 34.65 | 18 | 356 | 215 | 0 | 57 | 0 | 628 | 628 | 18.1 | 18.1 |
|  |  | 3004 | 卧室 | 11.76 | 18 | 228 | 76 | 0 | 30 | 0 | 334 | 334 | 28.4 | 28.4 |
|  |  | 3005 | 卧室 | 9.04 | 18 | 95 | 58 | 0 | 15 | 0 | 169 | 169 | 18.7 | 18.7 |
|  |  | 3006 | 卧室 | 12.42 | 18 | 299 | 81 | 0 | 38 | 0 | 418 | 418 | 33.7 | 33.7 |
|  |  | 3007 | 楼梯间 | 11.48 | 18 | 135 | 72 | 0 | 21 | 0 | 227 | 227 | 19.8 | 19.8 |
|  |  | 3008 | 卫生间 | 4.66 | 18 | 96 | 31 | 0 | 13 | 0 | 140 | 140 | 30.1 | 30.1 |
|  |  | 3009 | 卫生间 | 2.74 | 18 | 129 | 19 | 0 | 15 | 0 | 163 | 163 | 59.5 | 59.5 |
|  |  | 合计 |  | 86.75 |  | 1338 | 552 | 0 | 189 | 0 | 2080 | 2080 | 24.0 | 24.0 |
|  | 合计 |  |  | 86.75 |  | 1338 | 552 | 0 | 189 | 0 | 2080 |  | 24.0 |  |
| 4层 | 1-A | 4004 | 房间 | 34.65 | 18 | 356 | 215 | 0 | 57 | 0 | 628 | 628 | 18.1 | 18.1 |
|  |  | 4005 | 卧室 | 11.76 | 18 | 228 | 76 | 0 | 30 | 0 | 334 | 334 | 28.4 | 28.4 |
|  |  | 4006 | 卧室 | 9.04 | 18 | 95 | 58 | 0 | 15 | 0 | 169 | 169 | 18.7 | 18.7 |
|  |  | 4007 | 卧室 | 12.42 | 18 | 299 | 81 | 0 | 38 | 0 | 418 | 418 | 33.7 | 33.7 |
|  |  | 4008 | 楼梯间 | 11.48 | 18 | 135 | 72 | 0 | 21 | 0 | 227 | 227 | 19.8 | 19.8 |
|  |  | 4009 | 卫生间 | 4.66 | 18 | 96 | 31 | 0 | 13 | 0 | 140 | 140 | 30.1 | 30.1 |
|  |  | 4010 | 卫生间 | 2.74 | 18 | 129 | 19 | 0 | 15 | 0 | 163 | 163 | 59.5 | 59.5 |
|  |  | 合计 |  | 86.75 |  | 1338 | 552 | 0 | 189 | 0 | 2080 | 2080 | 24.0 | 24.0 |
|  | 合计 |  |  | 86.75 |  | 1338 | 552 | 0 | 189 | 0 | 2080 |  | 24.0 |  |
| 5层 | 1-C | 5005 | 房间 | 34.65 | 18 | 650 | 215 | 0 | 87 | 0 | 952 | 952 | 27.5 | 27.5 |
|  |  | 5006 | 卧室 | 11.76 | 18 | 332 | 76 | 0 | 41 | 0 | 448 | 448 | 38.1 | 38.1 |
|  |  | 5007 | 卧室 | 9.04 | 18 | 175 | 58 | 0 | 23 | 0 | 257 | 257 | 28.4 | 28.4 |
|  |  | 5008 | 卧室 | 12.42 | 18 | 410 | 81 | 0 | 49 | 0 | 540 | 540 | 43.5 | 43.5 |
|  |  | 5009 | 楼梯间 | 11.48 | 18 | 135 | 72 | 0 | 21 | 0 | 227 | 227 | 19.8 | 19.8 |
|  |  | 5010 | 卫生间 | 4.66 | 18 | 139 | 31 | 0 | 17 | 0 | 187 | 187 | 40.1 | 40.1 |
|  |  | 5011 | 卫生间 | 2.74 | 18 | 156 | 19 | 0 | 17 | 0 | 192 | 192 | 70.2 | 70.2 |
|  |  | 合计 |  | 86.75 |  | 1996 | 552 | 0 | 255 | 0 | 2803 | 2803 | 32.3 | 32.3 |
|  | 合计 |  |  | 86.75 |  | 1996 | 552 | 0 | 255 | 0 | 2803 |  | 32.3 |  |
| 6层 | 1-F | 6007 | 楼梯间 | 11.19 | 18 | 703 | 83 | 0 | 79 | 0 | 864 | 864 | 77.3 | 77.3 |
|  |  | 合计 |  | 11.19 |  | 703 | 83 | 0 | 79 | 0 | 864 | 864 | 77.3 | 77.3 |
|  | 合计 |  |  | 11.19 |  | 703 | 83 | 0 | 79 | 0 | 864 |  | 77.3 |  |
| 总计 |  |  |  | 442.48 |  | 8684 | 2890 | 0 | 1157 |  | 12731 |  | 28.8 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[房间] | 南外墙 | 15.59 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 182.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 155.2 | 0.00 | 155.2 |
|  | 西外墙 | 8.19 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 95.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 0.00 | 91.1 |
|  | 南外窗 | 9.75 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 76.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.6 | 0.00 | 64.6 |
|  | 西外窗 | 2.42 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 18.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.9 | 0.00 | 17.9 |
|  | 西阳台外门 | 7.85 | 1.97 | 18 | 10.4 | 1.0 | 161.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.0 | 0.00 | 153.0 |
|  | 非周边地面 | 15.50 | 0.30 | 18 | 10.4 | 1.0 | 48.4 |  |  | 0.00 | 48.4 | 0.00 | 48.4 |
|  | 周边地面 | 20.20 | 0.52 | 18 | 10.4 | 1.0 | 109.2 |  |  | 0.00 | 109.2 | 0.00 | 109.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963 |
| 1002[卧室] | 南外墙 | 12.87 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 150.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.1 |
|  | 东外墙 | 10.70 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 125.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.0 | 0.00 | 119.0 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 17.9 | 0.00 | 17.9 |
|  | 东外窗 | 3.78 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 29.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 非周边地面 | 4.60 | 0.30 | 18 | 10.4 | 1.0 | 14.3 |  |  | 0.00 | 14.3 | 0.00 | 14.3 |
|  | 周边地面 | 12.60 | 0.52 | 18 | 10.4 | 1.0 | 68.1 |  |  | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 |
| 1003[卧室] | 北外墙 | 13.76 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 161.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.1 | 0.00 | 169.1 |
|  | 东外墙 | 9.44 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 110.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 东外窗 | 5.04 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 39.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.00 | 37.3 |
|  | 非周边地面 | 4.15 | 0.30 | 18 | 10.4 | 1.0 | 13.0 |  |  | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 周边地面 | 11.60 | 0.52 | 18 | 10.4 | 1.0 | 62.7 |  |  | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 |
| 1004[厨房] | 西外墙 | 7.80 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 91.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.00 | 86.8 |
|  | 北外墙 | 11.58 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 135.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.4 | 0.00 | 142.4 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 非周边地面 | 1.08 | 0.30 | 18 | 10.4 | 1.0 | 3.4 |  |  | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
|  | 周边地面 | 8.20 | 0.52 | 18 | 10.4 | 1.0 | 44.3 |  |  | 0.00 | 44.3 | 0.00 | 44.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 |
| 1005[楼梯间] | 北外墙 | 6.54 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 76.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.4 | 0.00 | 80.4 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 28.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
|  | 非周边地面 | 2.52 | 0.30 | 18 | 10.4 | 1.0 | 7.9 |  |  | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 周边地面 | 5.60 | 0.52 | 18 | 10.4 | 1.0 | 30.3 |  |  | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |
| 1006[卫生间] | 北外墙 | 3.63 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 42.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.6 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 14.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.00 | 14.7 |
|  | 非周边地面 | 1.35 | 0.30 | 18 | 10.4 | 1.0 | 4.2 |  |  | 0.00 | 4.2 | 0.00 | 4.2 |
|  | 周边地面 | 3.00 | 0.52 | 18 | 10.4 | 1.0 | 16.2 |  |  | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2777 |
| 2002[房间] | 南外墙 | 19.84 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 232.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 197.5 | 0.00 | 197.5 |
|  | 西外墙 | 7.00 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 82.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.00 | 77.9 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 17.9 | 0.00 | 17.9 |
|  | 西外窗 | 8.46 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 66.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 |
| 2003[卧室] | 南外墙 | 11.60 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
|  | 东外墙 | 6.96 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 81.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.4 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 17.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 14.9 | 0.00 | 14.9 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 |
| 2004[卧室] | 东外墙 | 6.42 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 75.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 东外窗 | 3.24 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 25.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0.00 | 24.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |
| 2005[卧室] | 北外墙 | 11.15 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 130.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 西外墙 | 7.60 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 89.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.6 | 0.00 | 84.6 |
|  | 南外墙 | 3.54 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 41.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.1 | 0.00 | 22.1 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 挑空楼板 | 3.52 | 1.19 | 18 | 10.4 | 1.0 | 43.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.6 | 0.00 | 43.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 |
| 2006[楼梯间] | 北外墙 | 8.46 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 99.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.0 | 0.00 | 104.0 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 29.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.00 | 31.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |
| 2007[卫生间] | 北外墙 | 6.37 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 74.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.4 | 0.00 | 78.4 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 16.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 2008[卫生间] | 东外墙 | 4.28 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 50.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.00 | 47.6 |
|  | 北外墙 | 5.31 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 62.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 16.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2128 |
| 3003[房间] | 西外墙 | 7.00 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 81.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.8 | 0.00 | 77.8 |
|  | 南外墙 | 19.84 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 232.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 197.5 | 0.00 | 197.5 |
|  | 西外窗 | 8.46 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 66.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 17.9 | 0.00 | 17.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 |
| 3004[卧室] | 南外墙 | 11.60 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
|  | 东外墙 | 6.96 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 81.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.4 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 17.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 14.9 | 0.00 | 14.9 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 |
| 3005[卧室] | 东外墙 | 6.42 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 75.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 东外窗 | 3.24 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 25.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0.00 | 24.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |
| 3006[卧室] | 北外墙 | 11.15 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 130.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 西外墙 | 7.60 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 89.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.6 | 0.00 | 84.6 |
|  | 南外墙 | 3.54 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 41.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.1 | 0.00 | 22.1 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |
| 3007[楼梯间] | 北外墙 | 8.46 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 99.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.0 | 0.00 | 104.0 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 29.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.00 | 31.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |
| 3008[卫生间] | 北外墙 | 6.37 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 74.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.4 | 0.00 | 78.4 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 16.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 3009[卫生间] | 东外墙 | 4.28 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 50.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.00 | 47.6 |
|  | 北外墙 | 5.31 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 62.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 16.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2080 |
| 4004[房间] | 南外墙 | 19.84 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 232.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 197.5 | 0.00 | 197.5 |
|  | 西外墙 | 7.00 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 81.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.8 | 0.00 | 77.8 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 17.9 | 0.00 | 17.9 |
|  | 西外窗 | 8.46 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 66.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 |
| 4005[卧室] | 南外墙 | 11.60 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
|  | 东外墙 | 6.96 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 81.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.4 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 17.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 14.9 | 0.00 | 14.9 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 |
| 4006[卧室] | 东外墙 | 6.42 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 75.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 东外窗 | 3.24 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 25.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0.00 | 24.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |
| 4007[卧室] | 北外墙 | 11.15 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 130.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 西外墙 | 7.60 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 89.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.6 | 0.00 | 84.6 |
|  | 南外墙 | 3.54 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 41.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.1 | 0.00 | 22.1 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |
| 4008[楼梯间] | 北外墙 | 8.46 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 99.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.0 | 0.00 | 104.0 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 29.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.00 | 31.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |
| 4009[卫生间] | 北外墙 | 6.37 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 74.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.4 | 0.00 | 78.4 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 16.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 4010[卫生间] | 东外墙 | 4.28 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 50.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.00 | 47.6 |
|  | 北外墙 | 5.31 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 62.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 16.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2080 |
| 5005[房间] | 屋顶 | 36.60 | 0.77 | 18 | 10.4 | 1.0 | 294.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.6 | 0.00 | 294.6 |
|  | 南外墙 | 19.84 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 232.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 197.5 | 0.00 | 197.5 |
|  | 西外墙 | 7.00 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 81.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.8 | 0.00 | 77.8 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 17.9 | 0.00 | 17.9 |
|  | 西外窗 | 8.46 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 66.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952 |
| 5006[卧室] | 屋顶 | 12.90 | 0.77 | 18 | 10.4 | 1.0 | 103.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.8 | 0.00 | 103.8 |
|  | 东外墙 | 6.96 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 81.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.4 |
|  | 南外墙 | 11.60 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 17.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 14.9 | 0.00 | 14.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448 |
| 5007[卧室] | 屋顶 | 9.90 | 0.77 | 18 | 10.4 | 1.0 | 79.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.7 | 0.00 | 79.7 |
|  | 东外墙 | 6.42 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 75.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 东外窗 | 3.24 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 25.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0.00 | 24.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |
| 5008[卧室] | 屋顶 | 13.76 | 0.77 | 18 | 10.4 | 1.0 | 110.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.8 | 0.00 | 110.8 |
|  | 北外墙 | 11.15 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 130.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 西外墙 | 7.60 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 89.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.6 | 0.00 | 84.6 |
|  | 南外墙 | 3.54 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 41.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.1 | 0.00 | 22.1 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 21.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |
| 5009[楼梯间] | 北外墙 | 8.46 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 99.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.0 | 0.00 | 104.0 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 29.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.00 | 31.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |
| 5010[卫生间] | 屋顶 | 5.30 | 0.77 | 18 | 10.4 | 1.0 | 42.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.7 | 0.00 | 42.7 |
|  | 北外墙 | 6.37 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 74.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.4 | 0.00 | 78.4 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 16.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |
| 5011[卫生间] | 屋顶 | 3.30 | 0.77 | 18 | 10.4 | 1.0 | 26.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.6 | 0.00 | 26.6 |
|  | 东外墙 | 4.28 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 50.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.6 | 0.00 | 47.6 |
|  | 北外墙 | 5.31 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 62.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 东外窗 | 2.16 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 16.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.00 | 16.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2803 |
| 6007[楼梯间] | 屋顶 | 14.04 | 0.77 | 18 | 10.4 | 1.0 | 113.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.0 | 0.02 | 115.3 |
|  | 南外墙 | 15.16 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 177.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.9 | 0.02 | 154.0 |
|  | 东外墙 | 11.94 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 139.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.8 | 0.02 | 135.4 |
|  | 北外墙 | 6.88 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 80.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.6 | 0.02 | 86.3 |
|  | 西外墙 | 11.94 | 1.13 | 18 | 10.4 | 1.0 | 139.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.8 | 0.02 | 135.4 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 0.75 | 18 | 10.4 | 1.0 | 29.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.02 | 31.6 |
|  | 南阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 10.4 | 1.0 | 51.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.02 | 44.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12731 |