隔热检查计算书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年12月15日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18242098297 |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

3 评价目标与方法	3

3.1 评价目标	3

3.2 评价方法	3

4 边界条件参数设置	4

4.1 基本设置	4

4.2 室外空气温度	5

4.3 室外太阳辐射照度	5

4.4 室内空气温度	6

5 工程材料	6

6 工程构造	7

6.1 屋顶构造	7

6.1.1 屋顶构造一	7

6.2 外墙构造	8

6.2.1 外墙构造一	8

6.3 热桥柱构造	9

6.3.1 热桥柱构造一	9

7 验算结论	10

7.1 自然通风房间	10

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连 |  |
| 地理位置 | 北纬：39.00° | 东经：121.63° |
| 气候子区 | 寒冷A区 |  |
| 大气透明度等级 | 5 |  |
| 建筑面积 | 地上3478㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 16.8m |  |
| 结构类型 |  |  |

评价依据

1. 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4. 《绿色建筑评价技术细则》

5.  施工图、设计说明、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.10 | 29.80 | 29.50 | 28.00 | 26.60 | 25.10 | 25.60 | 26.90 | 28.90 | 31.30 | 33.70 | 35.90 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.50 | 38.60 | 39.20 | 39.20 | 38.70 | 37.90 | 36.80 | 35.40 | 34.10 | 33.20 | 32.20 | 31.30 |

注：气象数据参考 天津-天津

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.47 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.20 |
| 5:00 | 112.54 | 49.64 | 55.70 | 26.13 | 104.90 |
| 6:00 | 246.87 | 107.96 | 107.70 | 64.14 | 234.20 |
| 7:00 | 401.99 | 175.05 | 146.80 | 119.09 | 402.50 |
| 8:00 | 472.27 | 254.32 | 168.38 | 139.38 | 568.40 |
| 9:00 | 456.56 | 347.62 | 193.92 | 162.45 | 728.90 |
| 10:00 | 362.74 | 417.86 | 214.36 | 180.39 | 837.10 |
| 11:00 | 229.24 | 454.29 | 229.24 | 192.85 | 893.00 |
| 12:00 | 224.02 | 433.11 | 375.71 | 188.23 | 863.90 |
| 13:00 | 212.42 | 376.26 | 489.47 | 177.52 | 782.00 |
| 14:00 | 198.30 | 297.46 | 543.62 | 163.84 | 657.50 |
| 15:00 | 178.50 | 212.63 | 505.08 | 145.08 | 499.50 |
| 16:00 | 141.95 | 136.80 | 358.51 | 79.72 | 321.70 |
| 17:00 | 77.42 | 58.79 | 188.41 | 26.47 | 152.60 |
| 18:00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：气象数据参考 天津-天津

室内空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.45 | 30.30 | 29.42 | 28.87 | 28.68 | 28.87 | 29.42 | 30.30 | 31.45 | 32.79 | 34.23 | 35.67 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.00 | 38.15 | 39.04 | 39.59 | 39.78 | 39.59 | 39.04 | 38.15 | 37.00 | 35.67 | 34.23 | 32.79 |

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 0.040 | 0.428 | 140.0 | 2515.0 | 0.0000 | K≤0.04 W/（m·k）；燃烧性能等级：A1级；同上； |
| 水泥砂浆L | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 承重空心砖墙L | 0.580 | 8.928 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 |  |
| 空气间层L | 6.121 | 0.671 | 1.0 | 1010.0 | 0.0023 |  |
| 白灰砂浆L | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 酚醛泡沫板（用于墙体） | 0.034 | 0.452 | 60.0 | 1378.6 | 0.0000 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.15 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 |  |
| 刚性或块体保护层 | － | － | － | － | － |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 防水层 | － | － | － | － | － |  |
| 找坡层 | － | － | － | － | － |  |
| 混凝土多孔砖(190八孔砖） | 0.620 | 5.480 | 1450.0 | 459.3 | 0.0010 |  |

工程构造

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 刚性或块体保护层 | 20 | 20.0 | 10000.000 | 8527.723 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 挤塑聚苯板 | 200 | 11.8 | 0.033 | 0.347 | 1.10 | 5.510 | 2.103 |
| 防水层 | 20 | 20.0 | 1005.000 | 8527.723 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 找坡层 | 20 | 20.0 | 10000.000 | 8527.723 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 混凝土多孔砖(190八孔砖） | 120 | 13.3 | 0.620 | 5.480 | 1.00 | 0.194 | 1.061 |
| 各层之和∑ | 400 | － | － | － | － | 5.725 | 3.408 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.98 | 33.04 | 32.20 | 31.51 | 31.02 | 30.75 | 30.73 | 30.96 | 31.42 | 32.08 | 32.91 | 33.84 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.82 | 35.78 | 36.64 | 37.36 | 37.87 | 38.15 | 38.17 | 37.92 | 37.44 | 36.75 | 35.90 | 34.96 |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 承重空心砖墙L | 240 | 8.3 | 0.580 | 8.928 | 1.00 | 0.414 | 3.694 |
| 空气间层L | 20 | 20.0 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 0.003 | 0.002 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 200 | 5.0 | 0.040 | 0.428 | 1.00 | 5.000 | 2.140 |
| 白灰砂浆L | 20 | 6.7 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.025 | 0.261 |
| 各层之和∑ | 500 | － | － | － | － | 5.463 | 6.340 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.44 | 32.26 | 31.23 | 30.40 | 29.84 | 29.58 | 29.65 | 30.03 | 30.71 | 31.63 | 32.73 | 33.94 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.18 | 36.36 | 37.39 | 38.22 | 38.78 | 39.04 | 38.97 | 38.59 | 37.91 | 36.99 | 35.89 | 34.68 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.45 | 32.27 | 31.23 | 30.40 | 29.84 | 29.59 | 29.65 | 30.04 | 30.71 | 31.64 | 32.74 | 33.95 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.19 | 36.37 | 37.40 | 38.23 | 38.79 | 39.05 | 38.98 | 38.60 | 37.92 | 37.00 | 35.90 | 34.68 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.44 | 32.26 | 31.22 | 30.40 | 29.84 | 29.58 | 29.65 | 30.03 | 30.71 | 31.63 | 32.73 | 33.94 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.18 | 36.36 | 37.39 | 38.22 | 38.78 | 39.04 | 38.97 | 38.59 | 37.91 | 36.99 | 35.89 | 34.68 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.39 | 32.21 | 31.17 | 30.34 | 29.78 | 29.53 | 29.59 | 29.98 | 30.65 | 31.57 | 32.67 | 33.89 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.12 | 36.30 | 37.34 | 38.17 | 38.73 | 38.98 | 38.92 | 38.53 | 37.86 | 36.94 | 35.83 | 34.62 |

热桥柱构造

热桥柱构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 10.0 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 10.0 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.64 | 34.06 | 33.53 | 33.08 | 32.75 | 32.54 | 32.48 | 32.56 | 32.79 | 33.16 | 33.64 | 34.21 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.82 | 35.41 | 35.95 | 36.41 | 36.75 | 36.95 | 37.00 | 36.90 | 36.65 | 36.27 | 35.78 | 35.22 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.79 | 34.20 | 33.67 | 33.22 | 32.87 | 32.66 | 32.59 | 32.66 | 32.88 | 33.21 | 33.66 | 34.17 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.73 | 35.29 | 35.82 | 36.29 | 36.67 | 36.93 | 37.04 | 36.99 | 36.78 | 36.41 | 35.93 | 35.38 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.68 | 34.10 | 33.57 | 33.12 | 32.78 | 32.57 | 32.51 | 32.58 | 32.80 | 33.14 | 33.59 | 34.13 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.71 | 35.31 | 35.87 | 36.36 | 36.73 | 36.96 | 37.03 | 36.94 | 36.69 | 36.31 | 35.82 | 35.26 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.30 | 33.74 | 33.22 | 32.79 | 32.47 | 32.28 | 32.23 | 32.32 | 32.54 | 32.89 | 33.34 | 33.87 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.43 | 35.00 | 35.52 | 35.97 | 36.32 | 36.53 | 36.59 | 36.50 | 36.26 | 35.89 | 35.41 | 34.87 |

验算结论

自然通风房间

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋顶构造一 | 17:30 | 38.18 | 39.20 | 满足 |
| 外墙 | 东:外墙构造一 | 17:15 | 39.05 | 39.20 | 满足 |
|  | 西:外墙构造一 | 17:15 | 39.06 | 39.20 | 满足 |
|  | 南:外墙构造一 | 17:15 | 39.05 | 39.20 | 满足 |
|  | 北:外墙构造一 | 17:15 | 39.00 | 39.20 | 满足 |
| 热桥柱 | 东:热桥柱构造一 | 18:00 | 37.00 | 39.20 | 满足 |
|  | 西:热桥柱构造一 | 18:10 | 37.04 | 39.20 | 满足 |
|  | 南:热桥柱构造一 | 18:00 | 37.03 | 39.20 | 满足 |
|  | 北:热桥柱构造一 | 18:00 | 36.59 | 39.20 | 满足 |