## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-01-06
场地信息
地点 | 洛阳 | 经纬度 | 北纬34°41′ 东经112°27′
水平面总辐照量 | 1283.43kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 多晶硅 | 峰值功率 | 370Wp
组件数量 | 218 | 总装机量 | 80.66
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角90.0°(南偏西)倾角32°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 84.43%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 42.9 | 3.1087 | 5.3
2月 | 48.5 | 3.4808 | 5.9
3月 | 78 | 5.4873 | 9.3
4月 | 92.5 | 6.3573 | 10.8
5月 | 111.3 | 7.4615 | 12.7
6月 | 110.4 | 7.2846 | 12.4
7月 | 105.8 | 6.9623 | 11.8
8月 | 87.5 | 5.7911 | 9.8
9月 | 67.6 | 4.524 | 7.7
10月 | 54.2 | 3.7102 | 6.3
11月 | 30.2 | 2.134 | 3.6
12月 | 36.7 | 2.6462 | 4.5
全年 | 865.6 | 58.9481 | 100
年总发电量 | 58.9
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 80.66 | 首年发电量（MWh） | 58.9481 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 58.9481 | 730.82
2 | 0.7 | 56.0007 | 694.28
3 | 0.7 | 55.6087 | 689.42
4 | 0.7 | 55.2194 | 684.59
5 | 0.7 | 54.8329 | 679.8
6 | 0.7 | 54.449 | 675.04
7 | 0.7 | 54.0679 | 670.32
8 | 0.7 | 53.6894 | 665.63
9 | 0.7 | 53.3136 | 660.97
10 | 0.7 | 52.9404 | 656.34
11 | 0.7 | 52.5698 | 651.75
12 | 0.7 | 52.2018 | 647.18
13 | 0.7 | 51.8364 | 642.65
14 | 0.7 | 51.4736 | 638.15
15 | 0.7 | 51.1132 | 633.69
16 | 0.7 | 50.7554 | 629.25
17 | 0.7 | 50.4002 | 624.85
18 | 0.7 | 50.0474 | 620.47
19 | 0.7 | 49.697 | 616.13
20 | 0.7 | 49.3491 | 611.82
21 | 0.7 | 49.0037 | 607.53
22 | 0.7 | 48.6607 | 603.28
23 | 0.7 | 48.3201 | 599.06
24 | 0.7 | 47.9818 | 594.87
25 | 0.7 | 47.6459 | 590.7
总计 |  | 1300.1262 | 16118.6

## 投资收益
总装机量（kW） | 80.66 | 首年发电量（MWh） | 58.9481 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 3 | 组件占总投资比例(%) | 60 | 总投资（元） | 403300
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -40.33 | -
1 | 5 | 58.9481 | 58948.0685 | -34.44 | 730.82
2 | 0.7 | 56.0007 | 56000.6651 | -28.84 | 694.28
3 | 0.7 | 55.6087 | 55608.6604 | -23.28 | 689.42
4 | 0.7 | 55.2194 | 55219.3998 | -17.76 | 684.59
5 | 0.7 | 54.8329 | 54832.864 | -12.28 | 679.8
6 | 0.7 | 54.449 | 54449.0339 | -6.84 | 675.04
7 | 0.7 | 54.0679 | 54067.8907 | -1.43 | 670.32
8 | 0.7 | 53.6894 | 53689.4155 | 3.94 | 665.63
9 | 0.7 | 53.3136 | 53313.5896 | 9.27 | 660.97
10 | 0.7 | 52.9404 | 52940.3944 | 14.56 | 656.34
11 | 0.7 | 52.5698 | 52569.8117 | 19.82 | 651.75
12 | 0.7 | 52.2018 | 52201.823 | 25.04 | 647.18
13 | 0.7 | 51.8364 | 51836.4102 | 30.22 | 642.65
14 | 0.7 | 51.4736 | 51473.5554 | 35.37 | 638.15
15 | 0.7 | 51.1132 | 51113.2405 | 40.48 | 633.69
16 | 0.7 | 50.7554 | 50755.4478 | 45.56 | 629.25
17 | 0.7 | 50.4002 | 50400.1597 | 50.6 | 624.85
18 | 0.7 | 50.0474 | 50047.3585 | 55.6 | 620.47
19 | 0.7 | 49.697 | 49697.027 | 60.57 | 616.13
20 | 0.7 | 49.3491 | 49349.1478 | 65.5 | 611.82
21 | 0.7 | 49.0037 | 49003.7038 | 70.4 | 607.53
22 | 0.7 | 48.6607 | 48660.6779 | 75.27 | 603.28
23 | 0.7 | 48.3201 | 48320.0531 | 80.1 | 599.06
24 | 0.7 | 47.9818 | 47981.8128 | 84.9 | 594.87
25 | 0.7 | 47.6459 | 47645.9401 | 89.66 | 590.7
25年总计 |  | 1300.1262 | 130.0126

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 52.005 | 1300.1262 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 15.68 | 392 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.114 | 2.85 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 43.06 | 1076.5 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.525 | 13.125 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 0.79 | 19.75 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1640×992 | 多晶硅 | 218 | 370 | 3 | 0.35% | 25℃ | 5% | 0.7%