新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 乡村文旅宜居空间营造 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月9日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15756323451 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	7

# 建筑概况

| 地理位置 | 北京-北京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.80 |  |
| 东经 | 116.47 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 2606.53 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 16.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

# 气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -7.6 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

# 内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 户墙 | 户墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温空间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温空间楼板构造一 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 166184 | 2606.53 | 63.76 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1844.86 | 90.08 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 宾馆-3星级客房 | 119.19 | 22 | 8721 | 388 | 0 | 0 | 0 | 9109 | 76.4 |
|  |  | 1002 | 宾馆-3星级客房 | 83.02 | 22 | 5245 | 235 | 0 | 0 | 0 | 5480 | 66.0 |
|  |  | 1003 | 宾馆-3星级客房 | 27.57 | 22 | 2004 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 75.2 |
|  |  | 1004 | 宾馆-3星级客房 | 31.54 | 22 | 3267 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3392 | 107.6 |
|  |  | 1005 | 宾馆-3星级客房 | 3.49 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8.9 |
|  |  | 1006 | 宾馆-3星级客房 | 30.12 | 22 | 2073 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2165 | 71.9 |
|  |  | 1007 | 宾馆-3星级客房 | 19.54 | 22 | 1045 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 54.9 |
|  |  | 1008 | 宾馆-3星级客房 | 24.81 | 22 | 2331 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2456 | 99.0 |
|  |  | 1009 | 宾馆-3星级客房 | 3.49 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8.9 |
|  |  | 1010 | 宾馆-3星级客房 | 12.72 | 22 | 970 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 81.2 |
|  |  | 1011 | 宾馆-3星级客房 | 3.49 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8.9 |
|  | 合计 |  |  | 358.96 |  | 25749 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 26874 | 74.9 |
| 2层 |  | 2001 | 宾馆-3星级客房 | 156.78 | 22 | 17487 | 386 | 0 | 0 | 0 | 17873 | 114.0 |
|  |  | 2002 | 宾馆-3星级客房 | 100.43 | 22 | 8101 | 262 | 0 | 0 | 0 | 8362 | 83.3 |
|  |  | 2003 | 宾馆-3星级客房 | 104.39 | 22 | 9096 | 178 | 0 | 0 | 0 | 9274 | 88.8 |
|  |  | 2004 | 宾馆-3星级客房 | 12.79 | 22 | 1385 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 111.2 |
|  |  | 2005 | 宾馆-3星级客房 | 103.39 | 22 | 10059 | 202 | 0 | 0 | 0 | 10261 | 99.2 |
|  |  | 2006 | 宾馆-3星级客房 | 12.72 | 22 | 1366 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 111.0 |
|  |  | 2007 | 宾馆-3星级客房 | 3.49 | 22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23.0 |
|  |  | 2008 | 宾馆-3星级客房 | 76.64 | 22 | 6973 | 136 | 0 | 0 | 0 | 7109 | 92.8 |
|  |  | 2009 | 宾馆-3星级客房 | 53.94 | 22 | 3332 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 63.6 |
|  |  | 2010 | 商场-一般商店 | 49.81 | 20 | 6670 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6839 | 137.3 |
|  |  | 2011 | 办公-走廊 | 35.08 | 16 | 2060 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2078 | 59.2 |
|  |  | 2015 | 宾馆-3星级客房 | 29.09 | 22 | 1804 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 64.5 |
|  |  | 2019 | 办公-普通办公室 | 24.40 | 20 | 1927 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 80.3 |
|  |  | 2020 | 办公-会议室 | 24.09 | 18 | 2187 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2247 | 93.3 |
|  |  | 2021 | 办公-普通办公室 | 23.93 | 20 | 2724 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2789 | 116.6 |
|  |  | 2036 | 宾馆-3星级客房 | 13.04 | 22 | 1732 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 136.2 |
|  |  | 2041 | 宾馆-3星级客房 | 12.73 | 22 | 1742 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 139.7 |
|  |  | 2043 | 宾馆-3星级客房 | 12.72 | 22 | 1614 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1651 | 129.8 |
|  |  | 2047 | 宾馆-3星级客房 | 12.70 | 22 | 1076 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 87.6 |
|  |  | 2049 | 宾馆-3星级客房 | 12.62 | 22 | 1074 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 88.7 |
|  |  | 2051 | 宾馆-3星级客房 | 12.61 | 22 | 1609 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 131.2 |
|  |  | 2052 | 办公-普通办公室 | 12.58 | 20 | 1625 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 132.2 |
|  |  | 2053 | 办公-普通办公室 | 12.10 | 20 | 1369 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 114.5 |
|  |  | 2070 | 宾馆-3星级客房 | 3.54 | 22 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 35.4 |
|  |  | 2071 | 宾馆-3星级客房 | 3.54 | 22 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 35.4 |
|  |  | 2074 | 宾馆-3星级客房 | 3.50 | 22 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 35.4 |
|  |  | 2075 | 宾馆-3星级客房 | 3.49 | 22 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 35.4 |
|  |  | 2077 | 宾馆-3星级客房 | 3.49 | 22 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 35.4 |
|  |  | 2083 | 宾馆-3星级客房 | 3.10 | 22 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35.4 |
|  | 合计 |  |  | 932.68 |  | 87826 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 89884 | 96.4 |
| 3层 |  | 3002 | 图书室 | 115.51 | 20 | 11232 | 117 | 0 | 0 | 0 | 11349 | 98.2 |
|  |  | 3004 | 展览区 | 100.90 | 20 | 8064 | 120 | 0 | 0 | 0 | 8185 | 81.1 |
|  |  | 3006 | 餐厅 | 77.92 | 20 | 4695 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4795 | 61.5 |
|  |  | 3007 | 展览区 | 63.92 | 20 | 5152 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5202 | 81.4 |
|  |  | 3016 | 宾馆-3星级客房 | 29.09 | 22 | 1395 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 49.8 |
|  |  | 3033 | 餐厅 | 14.19 | 20 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 95.5 |
|  |  | 3035 | 宾馆-3星级客房 | 13.04 | 22 | 1570 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 121.3 |
|  |  | 3038 | 餐厅 | 12.78 | 20 | 2132 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2143 | 167.7 |
|  |  | 3040 | 宾馆-3星级客房 | 12.73 | 22 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 124.4 |
|  |  | 3042 | 宾馆-3星级客房 | 12.72 | 22 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 121.9 |
|  |  | 3046 | 宾馆-3星级客房 | 12.70 | 22 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 72.3 |
|  |  | 3048 | 宾馆-3星级客房 | 12.62 | 22 | 917 | 12 | 0 | 0 | 0 | 929 | 73.7 |
|  |  | 3050 | 宾馆-3星级客房 | 12.61 | 22 | 1547 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1559 | 123.7 |
|  |  | 3054 | 餐厅 | 12.00 | 20 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 108.1 |
|  |  | 3055 | 餐厅 | 11.57 | 20 | 2069 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 182.0 |
|  |  | 3059 | 房间 | 9.22 | 20 | 1610 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 175.1 |
|  |  | 3060 | 餐厅 | 9.04 | 20 | 1308 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 147.4 |
|  |  | 3069 | 宾馆-3星级客房 | 3.54 | 22 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 23.0 |
|  |  | 3072 | 宾馆-3星级客房 | 3.54 | 22 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 23.0 |
|  |  | 3073 | 宾馆-3星级客房 | 3.50 | 22 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 23.0 |
|  |  | 3076 | 宾馆-3星级客房 | 3.49 | 22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23.0 |
|  |  | 3078 | 宾馆-3星级客房 | 3.49 | 22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23.0 |
|  |  | 3084 | 宾馆-3星级客房 | 3.10 | 22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 23.0 |
|  | 合计 |  |  | 553.22 |  | 48872 | 555 | 0 | 0 | 0 | 49426 | 89.3 |
| 总计 |  |  |  | 1844.86 |  | 162446 | 3738 | 0 | 0 |  | 166184 | 90.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 8.26 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 187.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.6 | 0.00 | 188.3 |
|  | 西外墙 | 36.15 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 1204.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1144.7 | 0.00 | 1149.3 |
|  | 南外墙 | 21.60 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 719.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 611.9 | 0.00 | 614.4 |
|  | 东外墙 | 26.26 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 848.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 806.4 | 0.00 | 809.7 |
|  | 北外墙 | 35.49 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 1134.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1190.9 | 0.00 | 1195.7 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 207.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.00 | 177.3 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 207.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.4 | 0.00 | 198.2 |
|  | 东外窗 | 0.90 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 96.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.00 | 92.4 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 387.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 406.9 | 0.00 | 408.5 |
|  | 西阳台外门 | 5.91 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 345.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.7 | 0.00 | 329.0 |
|  | 东阳台外门 | 5.60 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 326.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 310.5 | 0.00 | 311.8 |
|  | 北阳台外门 | 2.31 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 134.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 141.6 | 0.00 | 142.1 |
|  | 户墙 | 24.03 | 1.93 | 22 | 29.6 | 0.6 | 821.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.4 | 0.00 | 821.4 |
|  | 户门 | 3.00 | 2.30 | 22 | 29.6 | 0.6 | 122.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.7 | 0.00 | 123.2 |
|  | 非周边地面 | 55.62 | 0.30 | 22 | 29.6 | 1.0 | 484.7 |  |  | 0.00 | 484.7 | 0.00 | 486.6 |
|  | 周边地面 | 63.57 | 0.51 | 22 | 29.6 | 1.0 | 952.8 |  |  | 0.00 | 952.8 | 0.00 | 956.6 |
|  | 内墙 | 30.98 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 238.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.5 | 0.00 | 238.5 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.5 |
|  | 内墙 | 11.76 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 437.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.4 | 0.00 | 437.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9109 |
| 1002[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 5.00 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 113.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.0 | 0.00 | 113.5 |
|  | 北外墙 | 14.25 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 424.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 446.1 | 0.00 | 447.9 |
|  | 东外墙 | 26.38 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 779.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 740.9 | 0.00 | 743.8 |
|  | 南外墙 | 42.15 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 1217.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1034.8 | 0.00 | 1038.9 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 539.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 458.3 | 0.00 | 460.1 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 3.90 | 16 | 23.6 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.3 |
|  | 非周边地面 | 47.51 | 0.30 | 22 | 29.6 | 1.0 | 336.6 |  |  | 0.00 | 336.6 | 0.00 | 338.0 |
|  | 周边地面 | 35.51 | 0.51 | 22 | 29.6 | 1.0 | 465.9 |  |  | 0.00 | 465.9 | 0.00 | 467.8 |
|  | 顶板 | 0.51 | 2.98 | 16 | 23.6 | 0.6 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
|  | 顶板 | 0.45 | 2.98 | 16 | 23.6 | 0.8 | 23.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 23.9 |
|  | 南阳台外门 | 2.31 | 1.97 | 16 | 23.6 | 1.0 | 107.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.4 | 0.00 | 91.7 |
|  | 东阳台外门 | 2.31 | 1.97 | 16 | 23.6 | 1.0 | 107.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.5 |
|  | 户墙 | 18.60 | 1.93 | 16 | 23.6 | 0.6 | 507.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.0 | 0.00 | 507.0 |
|  | 内墙 | 9.48 | 1.93 | 16 | 23.6 | 0.7 | 301.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.6 | 0.00 | 301.6 |
|  | 内墙 | 3.31 | 1.93 | 16 | 23.6 | 0.7 | 105.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 户门 | 2.40 | 2.30 | 16 | 23.6 | 0.6 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.6 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 16 | 23.6 | 0.7 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.00 | 83.6 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 16 | 23.6 | 0.7 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.00 | 83.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5480 |
| 1003[宾馆-3星级客房] | 非周边地面 | 15.53 | 0.30 | 22 | 29.6 | 1.0 | 122.6 |  |  | 0.00 | 122.6 | 0.00 | 123.1 |
|  | 周边地面 | 12.04 | 0.51 | 18 | 25.6 | 1.0 | 158.5 |  |  | 0.00 | 158.5 | 0.00 | 159.1 |
|  | 屋顶 | 1.02 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.3 |
|  | 北外墙 | 21.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 625.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 656.5 | 0.00 | 659.1 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 359.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 377.4 | 0.00 | 378.9 |
|  | 内墙 | 39.78 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 153.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.2 | 0.00 | 153.2 |
|  | 户墙 | 16.80 | 1.93 | 18 | 25.6 | 0.6 | 496.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.7 | 0.00 | 496.7 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2072 |
| 1004[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 4.67 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 106.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.9 | 0.00 | 107.3 |
|  | 西外墙 | 33.60 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 1066.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1013.3 | 0.00 | 1017.3 |
|  | 北外墙 | 6.84 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 228.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 240.3 |
|  | 南外墙 | 11.23 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 349.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 296.8 | 0.00 | 298.0 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 349.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 332.1 | 0.00 | 333.4 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 193.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 165.3 |
|  | 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 非周边地面 | 10.00 | 0.30 | 22 | 29.6 | 1.0 | 85.5 |  |  | 0.00 | 85.5 | 0.00 | 85.9 |
|  | 周边地面 | 21.54 | 0.51 | 22 | 29.6 | 1.0 | 312.9 |  |  | 0.00 | 312.9 | 0.00 | 314.2 |
|  | 顶板 | 6.31 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 75.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.3 | 0.00 | 75.6 |
|  | 顶板 | 0.46 | 2.98 | 20 | 27.6 | 0.8 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.4 |
|  | 内墙 | 11.35 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 422.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.2 | 0.00 | 422.2 |
|  | 内墙 | 8.45 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 65.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.1 | 0.00 | 65.1 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3392 |
| 1005,1009,1011[宾馆-3星级客房] | 非周边地面 | 3.49 | 0.30 | 22 | 29.6 | 1.0 | 30.7 |  |  | 0.00 | 30.7 | 0.00 | 30.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 1006[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 4.87 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 111.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 112.1 |
|  | 南外墙 | 23.08 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 732.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 622.7 | 0.00 | 625.2 |
|  | 东外墙 | 9.93 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 331.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 314.4 | 0.00 | 315.7 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 193.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 165.3 |
|  | 东阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 非周边地面 | 14.33 | 0.30 | 22 | 29.6 | 1.0 | 121.1 |  |  | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.6 |
|  | 周边地面 | 15.79 | 0.51 | 22 | 29.6 | 1.0 | 231.4 |  |  | 0.00 | 231.4 | 0.00 | 232.3 |
|  | 顶板 | 9.41 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 112.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.3 | 0.00 | 112.8 |
|  | 内墙 | 16.36 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 126.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.00 | 126.0 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2165 |
| 1007[宾馆-3星级客房] | 非周边地面 | 11.62 | 0.30 | 22 | 29.6 | 1.0 | 97.6 |  |  | 0.00 | 97.6 | 0.00 | 98.0 |
|  | 周边地面 | 7.93 | 0.51 | 20 | 27.6 | 1.0 | 112.4 |  |  | 0.00 | 112.4 | 0.00 | 112.9 |
|  | 顶板 | 0.67 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 0.00 | 8.0 |
|  | 南外墙 | 14.84 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 461.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 392.1 | 0.00 | 393.7 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 193.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 165.3 |
|  | 内墙 | 31.98 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 246.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.3 | 0.00 | 246.3 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073 |
| 1008[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 4.68 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 107.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.2 | 0.00 | 107.6 |
|  | 西外墙 | 21.63 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 694.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 659.8 | 0.00 | 662.5 |
|  | 南外墙 | 17.58 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 561.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 477.5 | 0.00 | 479.4 |
|  | 西外窗 | 2.25 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 252.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.1 | 0.00 | 241.0 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 193.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 165.3 |
|  | 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 非周边地面 | 9.64 | 0.30 | 22 | 29.6 | 1.0 | 82.6 |  |  | 0.00 | 82.6 | 0.00 | 82.9 |
|  | 周边地面 | 15.17 | 0.51 | 22 | 29.6 | 1.0 | 222.6 |  |  | 0.00 | 222.6 | 0.00 | 223.5 |
|  | 顶板 | 0.51 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.1 |
|  | 内墙 | 32.31 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 248.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.00 | 248.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2456 |
| 1010[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 0.24 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | 0.00 | 5.5 |
|  | 北外墙 | 7.06 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 235.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.9 | 0.00 | 247.9 |
|  | 东外墙 | 9.93 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 331.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 314.4 | 0.00 | 315.7 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 东阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 非周边地面 | 5.52 | 0.30 | 22 | 29.6 | 1.0 | 48.6 |  |  | 0.00 | 48.6 | 0.00 | 48.8 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.51 | 22 | 29.6 | 1.0 | 109.5 |  |  | 0.00 | 109.5 | 0.00 | 110.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1033 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26874 |
| 2001[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 156.78 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 3368.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3368.9 | 0.00 | 3382.3 |
|  | 北外墙 | 44.34 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 1389.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1458.5 | 0.00 | 1464.3 |
|  | 西外墙 | 24.29 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 777.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 738.5 | 0.00 | 741.5 |
|  | 南外墙 | 55.64 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 1762.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1498.3 | 0.00 | 1504.3 |
|  | 东外墙 | 24.23 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 753.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 715.4 | 0.00 | 718.2 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 301.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 286.1 | 0.00 | 287.2 |
|  | 南外窗 | 4.05 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 446.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 379.5 | 0.00 | 381.0 |
|  | 北外窗 | 4.05 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 435.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 457.7 | 0.00 | 459.6 |
|  | 东外窗 | 4.05 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 435.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 414.1 | 0.00 | 415.8 |
|  | 西阳台外门 | 3.99 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 223.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.6 | 0.00 | 213.5 |
|  | 南阳台外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 27.6 | 1.0 | 251.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 213.7 | 0.00 | 214.6 |
|  | 北阳台外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 27.6 | 1.0 | 251.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 264.0 | 0.00 | 265.1 |
|  | 内墙 | 18.41 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 684.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.6 | 0.00 | 684.6 |
|  | 内墙 | 2.82 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 104.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.8 | 0.00 | 104.8 |
|  | 内墙 | 11.82 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 439.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.5 | 0.00 | 439.5 |
|  | 内墙 | 26.82 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 997.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.4 | 0.00 | 997.4 |
|  | 内门 | 2.80 | 3.00 | 20 | 27.6 | 0.7 | 162.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.3 | 0.00 | 162.9 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 27.6 | 0.7 | 97.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.00 | 97.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 27.6 | 0.7 | 97.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.00 | 97.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 27.6 | 0.7 | 97.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.00 | 97.8 |
|  | 挑空楼板 | 144.02 | 1.19 | 20 | 27.6 | 1.0 | 4738.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4738.3 | 0.00 | 4757.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17873 |
| 2002[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 100.43 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 2300.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.8 | 0.00 | 2310.0 |
|  | 西外墙 | 36.78 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 1225.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1164.6 | 0.00 | 1169.3 |
|  | 北外墙 | 10.53 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 351.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.5 | 0.00 | 370.0 |
|  | 东外墙 | 26.52 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 883.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 839.6 | 0.00 | 843.0 |
|  | 南外墙 | 15.80 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 526.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 447.7 | 0.00 | 449.5 |
|  | 西外窗 | 7.05 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 813.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 773.2 | 0.00 | 776.3 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.6 | 0.00 | 164.3 |
|  | 东外窗 | 6.60 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 761.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 723.8 | 0.00 | 726.7 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 311.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.9 | 0.00 | 266.0 |
|  | 户墙 | 25.61 | 1.93 | 22 | 29.6 | 0.6 | 875.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.6 | 0.00 | 875.6 |
|  | 户门 | 3.00 | 2.30 | 22 | 29.6 | 0.6 | 122.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.7 | 0.00 | 123.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.76 | 1.19 | 22 | 29.6 | 1.0 | 26.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 27.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8362 |
| 2003[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 3.49 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 79.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.00 | 80.2 |
|  | 北外墙 | 43.72 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1358.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1426.7 | 0.00 | 1432.4 |
|  | 南外墙 | 41.85 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1300.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1105.4 | 0.00 | 1109.8 |
|  | 西外墙 | 44.65 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1387.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1318.4 | 0.00 | 1323.6 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 581.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 494.1 | 0.00 | 496.0 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 387.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 406.9 | 0.00 | 408.5 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 193.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.1 | 0.00 | 184.8 |
|  | 西阳台外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 27.6 | 1.0 | 251.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.9 | 0.00 | 239.8 |
|  | 内墙 | 13.13 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 488.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.2 | 0.00 | 488.2 |
|  | 挑空楼板 | 100.90 | 1.19 | 20 | 27.6 | 1.0 | 3319.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3319.6 | 0.00 | 3332.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9274 |
| 2004[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 12.79 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 293.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.0 | 0.00 | 294.2 |
|  | 北外墙 | 5.11 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 170.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 179.6 |
|  | 东外墙 | 9.99 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 333.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 316.3 | 0.00 | 317.6 |
|  | 南外墙 | 4.90 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 163.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 138.7 | 0.00 | 139.3 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 东阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.00 | 1.19 | 22 | 29.6 | 1.0 | 211.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.5 | 0.00 | 212.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1422 |
| 2005[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 3.49 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 79.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.00 | 80.2 |
|  | 南外墙 | 30.76 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 955.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 812.5 | 0.00 | 815.7 |
|  | 东外墙 | 46.22 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1436.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1364.5 | 0.00 | 1370.0 |
|  | 北外墙 | 15.00 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 466.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 489.5 | 0.00 | 491.4 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 387.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 329.4 | 0.00 | 330.7 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 387.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.1 | 0.00 | 369.6 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 193.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.4 | 0.00 | 204.3 |
|  | 南阳台外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 27.6 | 1.0 | 125.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 106.9 | 0.00 | 107.3 |
|  | 东阳台外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 27.6 | 1.0 | 251.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.9 | 0.00 | 239.8 |
|  | 户墙 | 18.77 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.6 | 598.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.5 | 0.00 | 598.5 |
|  | 内墙 | 29.95 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 1113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1113.7 | 0.00 | 1113.7 |
|  | 内墙 | 11.13 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 413.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.9 | 0.00 | 413.9 |
|  | 内墙 | 8.06 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 299.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.9 | 0.00 | 299.9 |
|  | 户门 | 2.40 | 2.30 | 20 | 27.6 | 0.6 | 91.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.5 | 0.00 | 91.9 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 27.6 | 0.7 | 97.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.00 | 97.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 27.6 | 0.7 | 133.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.9 | 0.00 | 134.4 |
|  | 挑空楼板 | 99.91 | 1.19 | 20 | 27.6 | 1.0 | 3286.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3286.9 | 0.00 | 3300.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10261 |
| 2006[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 12.72 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 291.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.3 | 0.00 | 292.5 |
|  | 北外墙 | 4.68 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 156.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.8 | 0.00 | 164.4 |
|  | 西外墙 | 9.93 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 331.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 314.4 | 0.00 | 315.7 |
|  | 南外墙 | 4.90 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 163.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 138.7 | 0.00 | 139.3 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 挑空楼板 | 6.00 | 1.19 | 22 | 29.6 | 1.0 | 211.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.5 | 0.00 | 212.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1411 |
| 2007[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 3.49 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 79.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.00 | 80.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 2008[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 12.72 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 291.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.3 | 0.00 | 292.5 |
|  | 南外墙 | 35.26 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 1107.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 941.3 | 0.00 | 945.0 |
|  | 东外墙 | 34.00 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 1079.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1025.2 | 0.00 | 1029.3 |
|  | 北外墙 | 5.11 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 170.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.00 | 179.6 |
|  | 东外窗 | 3.15 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 349.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 332.1 | 0.00 | 333.4 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 387.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 329.4 | 0.00 | 330.7 |
|  | 东阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 户墙 | 22.27 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.6 | 710.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.1 | 0.00 | 710.1 |
|  | 内墙 | 8.80 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 327.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.3 | 0.00 | 327.3 |
|  | 内墙 | 8.93 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 332.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.3 | 0.00 | 332.3 |
|  | 户门 | 2.40 | 2.30 | 20 | 27.6 | 0.6 | 91.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.5 | 0.00 | 91.9 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 27.6 | 0.7 | 97.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.00 | 97.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 27.6 | 0.7 | 97.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.00 | 97.8 |
|  | 挑空楼板 | 63.92 | 1.19 | 20 | 27.6 | 1.0 | 2103.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2103.0 | 0.00 | 2111.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7109 |
| 2009[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 53.94 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 1001.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1001.5 | 0.00 | 1005.5 |
|  | 东外墙 | 15.22 | 1.13 | 16 | 23.6 | 1.0 | 404.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 384.2 | 0.00 | 385.8 |
|  | 南外墙 | 31.86 | 1.13 | 16 | 23.6 | 1.0 | 846.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 719.7 | 0.00 | 722.5 |
|  | 北外墙 | 7.41 | 1.13 | 16 | 23.6 | 1.0 | 196.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.7 | 0.00 | 207.6 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 3.90 | 16 | 23.6 | 1.0 | 165.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.4 | 0.00 | 158.0 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 16 | 23.6 | 1.0 | 165.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 140.8 | 0.00 | 141.4 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 3.90 | 16 | 23.6 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.3 |
|  | 户墙 | 18.60 | 1.93 | 16 | 23.6 | 0.6 | 507.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.0 | 0.00 | 507.0 |
|  | 户门 | 2.40 | 2.30 | 16 | 23.6 | 0.6 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.6 |
|  | 挑空楼板 | 1.36 | 1.19 | 16 | 23.6 | 1.0 | 38.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3431 |
| 2010[商场-一般商店] | 南外墙 | 28.03 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 871.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 740.3 | 0.00 | 743.3 |
|  | 西外墙 | 8.47 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 263.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.0 | 0.00 | 251.0 |
|  | 北外墙 | 38.63 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1200.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1260.6 | 0.00 | 1265.6 |
|  | 东外墙 | 21.58 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 670.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 637.1 | 0.00 | 639.6 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 387.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 329.4 | 0.00 | 330.7 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 387.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 406.9 | 0.00 | 408.5 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 193.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.1 | 0.00 | 184.8 |
|  | 西阳台外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 27.6 | 1.0 | 125.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.4 | 0.00 | 119.9 |
|  | 北阳台外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 27.6 | 1.0 | 125.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.0 | 0.00 | 132.5 |
|  | 内墙 | 25.51 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 948.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948.9 | 0.00 | 948.9 |
|  | 挑空楼板 | 49.81 | 1.19 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1638.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1638.6 | 0.00 | 1645.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6839 |
| 2011[办公-走廊] | 屋顶 | 35.08 | 0.77 | 16 | 23.6 | 1.0 | 640.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.8 | 0.00 | 643.3 |
|  | 西外墙 | 6.14 | 1.13 | 16 | 23.6 | 1.0 | 163.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.0 | 0.00 | 155.7 |
|  | 南外墙 | 9.39 | 1.13 | 16 | 23.6 | 1.0 | 249.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 212.1 | 0.00 | 213.0 |
|  | 西阳台外门 | 2.31 | 1.97 | 16 | 23.6 | 1.0 | 107.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.5 |
|  | 内墙 | 9.48 | 1.93 | 16 | 23.6 | 0.7 | 301.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.6 | 0.00 | 301.6 |
|  | 内墙 | 14.66 | 1.93 | 16 | 23.6 | 0.7 | 466.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.2 | 0.00 | 466.2 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 16 | 23.6 | 0.7 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.00 | 83.6 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 16 | 23.6 | 0.7 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.00 | 83.6 |
|  | 挑空楼板 | 0.38 | 1.19 | 16 | 23.6 | 1.0 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0.00 | 10.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2078 |
| 2015[宾馆-3星级客房] | 南外墙 | 9.00 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 299.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 254.9 | 0.00 | 255.9 |
|  | 南阳台外门 | 2.31 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 134.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.00 | 115.1 |
|  | 户墙 | 9.00 | 1.93 | 22 | 29.6 | 0.6 | 307.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.6 | 0.00 | 307.6 |
|  | 户门 | 2.31 | 2.30 | 22 | 29.6 | 0.6 | 94.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.5 | 0.00 | 94.9 |
|  | 挑空楼板 | 29.10 | 1.19 | 22 | 29.6 | 1.0 | 1026.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1026.6 | 0.00 | 1030.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1876 |
| 2019[办公-普通办公室] | 屋顶 | 24.40 | 0.77 | 20 | 27.6 | 1.0 | 521.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.3 | 0.00 | 523.4 |
|  | 南外墙 | 21.69 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 674.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 573.0 | 0.00 | 575.3 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 387.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 329.4 | 0.00 | 330.7 |
|  | 内墙 | 17.02 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 131.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.1 | 0.00 | 131.1 |
|  | 内墙 | 40.63 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 312.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.9 | 0.00 | 312.9 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 挑空楼板 | 1.02 | 1.19 | 20 | 27.6 | 1.0 | 33.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1960 |
| 2020[办公-会议室] | 屋顶 | 24.09 | 0.77 | 18 | 25.6 | 1.0 | 477.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.3 | 0.00 | 479.2 |
|  | 北外墙 | 21.69 | 1.13 | 18 | 25.6 | 1.0 | 625.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 656.5 | 0.00 | 659.1 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 25.6 | 1.0 | 359.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 377.4 | 0.00 | 378.9 |
|  | 户墙 | 16.80 | 1.93 | 18 | 25.6 | 0.6 | 496.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.7 | 0.00 | 496.7 |
|  | 内墙 | 39.78 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 153.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.2 | 0.00 | 153.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 |
|  | 底板 | 1.02 | 2.98 | 18 | 2.0 | 1.0 | 6.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.1 | 0.00 | 6.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2247 |
| 2021[办公-普通办公室] | 屋顶 | 23.93 | 0.77 | 20 | 27.6 | 1.0 | 511.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.1 | 0.00 | 513.2 |
|  | 东外墙 | 12.60 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 391.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 372.0 | 0.00 | 373.5 |
|  | 北外墙 | 21.60 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 671.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 704.8 | 0.00 | 707.7 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 387.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 406.9 | 0.00 | 408.5 |
|  | 内墙 | 28.51 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 219.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.5 | 0.00 | 219.5 |
|  | 内墙 | 4.15 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 31.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.9 | 0.00 | 31.9 |
|  | 内墙 | 11.76 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 437.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.4 | 0.00 | 437.4 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 底板 | 1.02 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 12.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.1 | 0.00 | 12.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2789 |
| 2036[宾馆-3星级客房] | 西外墙 | 12.10 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 403.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.0 | 0.00 | 384.6 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 户墙 | 18.83 | 1.93 | 22 | 29.6 | 0.6 | 643.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.6 | 0.00 | 643.6 |
|  | 挑空楼板 | 13.04 | 1.19 | 22 | 29.6 | 1.0 | 460.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.2 | 0.00 | 462.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1777 |
| 2041[宾馆-3星级客房] | 东外墙 | 12.11 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 403.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.3 | 0.00 | 384.8 |
|  | 北外墙 | 18.90 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 629.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 661.4 | 0.00 | 664.1 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 东阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 挑空楼板 | 12.73 | 1.19 | 22 | 29.6 | 1.0 | 449.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.1 | 0.00 | 450.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1779 |
| 2043[宾馆-3星级客房] | 东外墙 | 12.07 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 402.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 382.3 | 0.00 | 383.9 |
|  | 南外墙 | 18.90 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 629.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 535.4 | 0.00 | 537.6 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 东阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 挑空楼板 | 12.72 | 1.19 | 22 | 29.6 | 1.0 | 448.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.7 | 0.00 | 450.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1651 |
| 2047[宾馆-3星级客房] | 东外墙 | 12.07 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 402.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 382.3 | 0.00 | 383.9 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 东阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 挑空楼板 | 12.70 | 1.19 | 22 | 29.6 | 1.0 | 447.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.9 | 0.00 | 449.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 |
| 2049[宾馆-3星级客房] | 西外墙 | 12.11 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 403.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.3 | 0.00 | 384.8 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 挑空楼板 | 12.62 | 1.19 | 22 | 29.6 | 1.0 | 445.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.2 | 0.00 | 446.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 |
| 2051[宾馆-3星级客房] | 南外墙 | 18.83 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 627.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 533.4 | 0.00 | 535.5 |
|  | 西外墙 | 12.11 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 403.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.3 | 0.00 | 384.8 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 挑空楼板 | 12.62 | 1.19 | 22 | 29.6 | 1.0 | 445.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.2 | 0.00 | 446.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1654 |
| 2052[办公-普通办公室] | 屋顶 | 12.58 | 0.77 | 20 | 27.6 | 1.0 | 268.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 269.7 |
|  | 南外墙 | 11.23 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 349.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 296.8 | 0.00 | 298.0 |
|  | 西外墙 | 15.22 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 473.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 449.4 | 0.00 | 451.2 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 193.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 165.3 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 193.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.1 | 0.00 | 184.8 |
|  | 内墙 | 28.37 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 218.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.5 | 0.00 | 218.5 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.53 | 1.19 | 20 | 27.6 | 1.0 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.3 | 0.00 | 17.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1662 |
| 2053[办公-普通办公室] | 屋顶 | 12.10 | 0.77 | 20 | 27.6 | 1.0 | 258.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.5 | 0.00 | 259.5 |
|  | 南外墙 | 10.74 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 333.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 283.7 | 0.00 | 284.8 |
|  | 西外墙 | 12.60 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 391.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 372.0 | 0.00 | 373.5 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 193.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 165.3 |
|  | 内墙 | 32.30 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 248.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.7 | 0.00 | 248.7 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.00 | 20.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.51 | 1.19 | 20 | 27.6 | 1.0 | 16.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1385 |
| 2070,2071[宾馆-3星级客房] | 挑空楼板 | 3.54 | 1.19 | 22 | 29.6 | 1.0 | 124.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 125.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 2074[宾馆-3星级客房] | 挑空楼板 | 3.50 | 1.19 | 22 | 29.6 | 1.0 | 123.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.5 | 0.00 | 124.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |
| 2075,2077[宾馆-3星级客房] | 挑空楼板 | 3.49 | 1.19 | 22 | 29.6 | 1.0 | 123.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.1 | 0.00 | 123.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |
| 2083[宾馆-3星级客房] | 挑空楼板 | 3.10 | 1.19 | 22 | 29.6 | 1.0 | 109.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89884 |
| 3002[图书室] | 屋顶 | 115.51 | 0.77 | 20 | 27.6 | 1.0 | 2467.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2467.7 | 0.00 | 2477.5 |
|  | 南外墙 | 40.18 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1248.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1061.3 | 0.00 | 1065.5 |
|  | 西外墙 | 30.11 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 935.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 888.9 | 0.00 | 892.4 |
|  | 北外墙 | 49.82 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1548.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1625.7 | 0.00 | 1632.2 |
|  | 东外墙 | 41.75 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1297.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1232.5 | 0.00 | 1237.5 |
|  | 南外窗 | 4.05 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 435.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 370.6 | 0.00 | 372.0 |
|  | 西外窗 | 4.05 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 435.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 414.1 | 0.00 | 415.8 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 290.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 305.2 | 0.00 | 306.4 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 290.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.1 | 0.00 | 277.2 |
|  | 北阳台外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 27.6 | 1.0 | 251.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 264.0 | 0.00 | 265.1 |
|  | 东阳台外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 27.6 | 1.0 | 125.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.4 | 0.00 | 119.9 |
|  | 挑空楼板 | 65.71 | 1.19 | 20 | 27.6 | 1.0 | 2161.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2161.8 | 0.00 | 2170.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11349 |
| 3004[展览区] | 屋顶 | 100.90 | 0.77 | 20 | 27.6 | 1.0 | 2155.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2155.5 | 0.00 | 2164.1 |
|  | 北外墙 | 41.92 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1302.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1367.9 | 0.00 | 1373.4 |
|  | 南外墙 | 43.20 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1342.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1141.1 | 0.00 | 1145.7 |
|  | 西外墙 | 45.67 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1419.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1348.5 | 0.00 | 1353.9 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 581.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 610.3 | 0.00 | 612.8 |
|  | 南外窗 | 4.05 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 435.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 370.6 | 0.00 | 372.0 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 581.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 552.2 | 0.00 | 554.4 |
|  | 内墙 | 13.13 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 488.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.2 | 0.00 | 488.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8185 |
| 3006[餐厅] | 屋顶 | 77.92 | 0.77 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1664.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1664.5 | 0.00 | 1671.2 |
|  | 东外墙 | 37.79 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1174.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1115.6 | 0.00 | 1120.1 |
|  | 北外墙 | 20.85 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 648.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 680.4 | 0.00 | 683.1 |
|  | 东外窗 | 4.05 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 435.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 414.1 | 0.00 | 415.8 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 242.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.3 | 0.00 | 255.3 |
|  | 户墙 | 6.17 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.6 | 196.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.8 | 0.00 | 196.8 |
|  | 户门 | 2.40 | 2.30 | 20 | 27.6 | 0.6 | 91.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.5 | 0.00 | 91.9 |
|  | 底板 | 4.20 | 2.98 | 20 | 27.6 | 0.8 | 259.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.4 | 0.00 | 260.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4795 |
| 3007[展览区] | 屋顶 | 63.92 | 0.77 | 20 | 27.6 | 1.0 | 1365.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1365.5 | 0.00 | 1371.0 |
|  | 东外墙 | 23.17 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 720.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 684.2 | 0.00 | 686.9 |
|  | 南外墙 | 29.70 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 923.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 784.6 | 0.00 | 787.7 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 290.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.1 | 0.00 | 277.2 |
|  | 南外窗 | 4.05 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 435.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 370.6 | 0.00 | 372.0 |
|  | 户墙 | 22.27 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.6 | 710.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.1 | 0.00 | 710.1 |
|  | 内墙 | 8.80 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 327.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.3 | 0.00 | 327.3 |
|  | 内墙 | 8.93 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.7 | 332.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.3 | 0.00 | 332.3 |
|  | 户门 | 2.40 | 2.30 | 20 | 27.6 | 0.6 | 91.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.5 | 0.00 | 91.9 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 27.6 | 0.7 | 97.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.00 | 97.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 27.6 | 0.7 | 97.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.00 | 97.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5202 |
| 3016[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 29.10 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 666.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.6 | 0.00 | 669.3 |
|  | 南外墙 | 11.31 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 376.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 320.4 | 0.00 | 321.7 |
|  | 户墙 | 8.79 | 1.93 | 22 | 29.6 | 0.6 | 300.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.5 | 0.00 | 300.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.30 | 22 | 29.6 | 0.6 | 103.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.1 | 0.00 | 103.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1448 |
| 3033[餐厅] | 屋顶 | 14.19 | 0.77 | 20 | 27.6 | 1.0 | 303.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.1 | 0.00 | 304.3 |
|  | 南外墙 | 16.84 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 523.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 444.7 | 0.00 | 446.5 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 145.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 123.5 | 0.00 | 124.0 |
|  | 南阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 27.6 | 1.0 | 91.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 78.0 |
|  | 户墙 | 12.60 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.6 | 401.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.7 | 0.00 | 401.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355 |
| 3035[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 13.04 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 298.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.8 | 0.00 | 300.0 |
|  | 西外墙 | 12.10 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 403.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.0 | 0.00 | 384.6 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 户墙 | 18.83 | 1.93 | 22 | 29.6 | 0.6 | 643.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.6 | 0.00 | 643.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1583 |
| 3038[餐厅] | 屋顶 | 12.78 | 0.77 | 20 | 27.6 | 1.0 | 273.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.0 | 0.00 | 274.1 |
|  | 西外墙 | 14.43 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 448.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 426.0 | 0.00 | 427.7 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 145.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.0 | 0.00 | 138.6 |
|  | 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 27.6 | 1.0 | 91.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 87.2 |
|  | 户墙 | 12.91 | 1.93 | 20 | 27.6 | 0.6 | 411.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.7 | 0.00 | 411.7 |
|  | 底板 | 6.88 | 2.98 | 20 | 27.6 | 0.8 | 424.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.9 | 0.00 | 426.6 |
|  | 底板 | 5.90 | 2.98 | 20 | 27.6 | 0.8 | 364.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.6 | 0.00 | 366.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2143 |
| 3040[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 12.73 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 291.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.6 | 0.00 | 292.8 |
|  | 东外墙 | 12.11 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 403.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.3 | 0.00 | 384.8 |
|  | 北外墙 | 18.90 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 629.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 661.4 | 0.00 | 664.1 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 东阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584 |
| 3042[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 12.72 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 291.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.3 | 0.00 | 292.5 |
|  | 东外墙 | 12.07 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 402.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 382.3 | 0.00 | 383.9 |
|  | 南外墙 | 17.55 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 584.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 497.2 | 0.00 | 499.2 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.00 | 133.0 |
|  | 东阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1551 |
| 3046[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 12.70 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 290.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.9 | 0.00 | 292.0 |
|  | 东外墙 | 12.07 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 402.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 382.3 | 0.00 | 383.9 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 东阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918 |
| 3048[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 12.62 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 289.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.1 | 0.00 | 290.2 |
|  | 西外墙 | 12.11 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 403.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.3 | 0.00 | 384.8 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 929 |
| 3050[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 12.62 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 289.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.1 | 0.00 | 290.2 |
|  | 南外墙 | 17.48 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 582.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 495.1 | 0.00 | 497.1 |
|  | 西外墙 | 12.11 | 1.13 | 22 | 29.6 | 1.0 | 403.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.3 | 0.00 | 384.8 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.00 | 133.0 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 3.90 | 22 | 29.6 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.6 |
|  | 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 22 | 29.6 | 1.0 | 98.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1559 |
| 3054[餐厅] | 屋顶 | 12.00 | 0.77 | 20 | 27.6 | 1.0 | 256.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.3 | 0.00 | 257.4 |
|  | 东外墙 | 11.25 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 349.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 332.1 | 0.00 | 333.5 |
|  | 南外墙 | 13.77 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 427.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 363.7 | 0.00 | 365.2 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 145.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.0 | 0.00 | 138.6 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 145.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 123.5 | 0.00 | 124.0 |
|  | 南阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 27.6 | 1.0 | 91.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1297 |
| 3055[餐厅] | 屋顶 | 11.57 | 0.77 | 20 | 27.6 | 1.0 | 247.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.2 | 0.00 | 248.2 |
|  | 西外墙 | 13.22 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 411.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 390.4 | 0.00 | 392.0 |
|  | 北外墙 | 11.56 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 359.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 377.4 | 0.00 | 378.9 |
|  | 西外窗 | 0.90 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 96.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.00 | 92.4 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 145.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.6 | 0.00 | 153.2 |
|  | 西阳台外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 27.6 | 1.0 | 91.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 87.2 |
|  | 底板 | 11.57 | 2.98 | 20 | 27.6 | 0.8 | 714.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.7 | 0.00 | 717.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106 |
| 3059[房间] | 屋顶 | 9.22 | 0.77 | 20 | 27.6 | 1.0 | 197.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.8 |
|  | 南外墙 | 12.01 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 373.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 318.6 |
|  | 西外墙 | 11.70 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 363.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.4 | 0.00 | 346.8 |
|  | 南外窗 | 0.90 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 96.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 82.3 | 0.00 | 82.7 |
|  | 西外窗 | 0.90 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 96.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.00 | 92.4 |
|  | 底板 | 9.22 | 2.98 | 20 | 27.6 | 0.8 | 569.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.8 | 0.00 | 572.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1615 |
| 3060[餐厅] | 屋顶 | 9.04 | 0.77 | 20 | 27.6 | 1.0 | 193.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.2 | 0.00 | 194.0 |
|  | 北外墙 | 12.22 | 1.13 | 20 | 27.6 | 1.0 | 379.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 398.6 | 0.00 | 400.2 |
|  | 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 20 | 27.6 | 1.0 | 145.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.6 | 0.00 | 153.2 |
|  | 底板 | 9.04 | 2.98 | 20 | 27.6 | 0.8 | 558.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.6 | 0.00 | 560.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1333 |
| 3069,3072[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 3.54 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 81.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.0 | 0.00 | 81.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |
| 3073[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 3.50 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 80.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.2 | 0.00 | 80.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |
| 3076,3078[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 3.49 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 79.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.9 | 0.00 | 80.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 3084[宾馆-3星级客房] | 屋顶 | 3.10 | 0.77 | 22 | 29.6 | 1.0 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.00 | 71.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49426 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166184 |