新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 乡村文旅宜居空间营造 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月9日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15756323451 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造一	7

4.3	挑空楼板	8

4.3.1	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.1.1	内墙构造一	8

5.2	户墙	8

5.2.1	户墙构造一	8

5.3	控温与非控温空间隔墙	9

5.3.1	控温与非控温空间隔墙构造一	9

5.4	楼板	9

5.4.1	楼板构造一	9

5.5	控温与非控温空间楼板	9

5.5.1	控温与非控温空间楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	10

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.1.1	周边地面构造一	10

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	11

9	门构造	11

10	负荷指标	11

11	建筑按楼层汇总表	11

12	新风负荷表	13

13	房间冷负荷详细表	17

# 建筑概况

## 概况

| 地理位置 | 北京-北京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.80 |  |
| 东经 | 116.47 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 2606.53 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 16.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

## 室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 湿度(%) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 湿度(%) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |

## 太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 2 | 43 | 108 | 159 | 177 | 159 | 108 | 43 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | SE | 直射 | 144 | 265 | 341 | 363 | 322 | 222 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | E | 直射 | 330 | 462 | 488 | 430 | 288 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | NE | 直射 | 300 | 361 | 312 | 191 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | N | 直射 | 63 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 63 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | H | 直射 | 48 | 177 | 336 | 484 | 599 | 666 | 689 | 666 | 599 | 484 | 336 | 177 | 48 |
|  |  | 散射 | 58 | 79 | 93 | 106 | 109 | 108 | 110 | 108 | 109 | 106 | 93 | 79 | 58 |

## 其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 29.6 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 33.5 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100020 |

# 计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

## 外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

## 外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

## 新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

## 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

## 渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

## 设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

## 照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

## 人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

## 冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

# 外围护构造

## 屋顶

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

## 外墙

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

## 挑空楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

# 内围护构造

## 内墙

### 内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

## 户墙

### 户墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

## 控温与非控温空间隔墙

### 控温与非控温空间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

## 楼板

### 楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

## 控温与非控温空间楼板

### 控温与非控温空间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

### 周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

## 非周边地面

### 非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 350653 | 2606.53 | 134.53 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1203.02 | 291.48 |

# 建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[宾馆-3星级客房] | 95.26 | 18 | 22232 | 12725 | 9507 | 13.42 | 11253 | 233.38 |
|  |  | 1002[宾馆-3星级客房] | 12.79 | 14 | 15042 | 8720 | 6322 | 8.98 | 6664 | 1176.10 |
|  |  | 1003[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 18 | 4472 | 2760 | 1712 | 2.44 | 1636 | 1283.33 |
|  |  | 1004[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 17 | 7491 | 4604 | 2887 | 4.08 | 3349 | 589.11 |
|  |  | 1005[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 21 | 532 | 274 | 257 | 0.36 | 308 | 152.51 |
|  |  | 1006[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 18 | 6057 | 3317 | 2740 | 3.87 | 3181 | 476.36 |
|  |  | 1007[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 13 | 3990 | 2071 | 1920 | 2.71 | 2206 | 1145.02 |
|  |  | 1008[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 17 | 5562 | 3371 | 2191 | 3.09 | 2554 | 437.44 |
|  |  | 1009[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 21 | 532 | 274 | 257 | 0.36 | 308 | 152.51 |
|  |  | 1010[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 9 | 2341 | 1403 | 938 | 1.32 | 1125 | 184.15 |
|  |  | 1011[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 21 | 532 | 274 | 257 | 0.36 | 308 | 152.51 |
|  | 整层 |  | 176.34 | 18 | 68470 | 39482 | 28988 | 41.00 | 32893 | 388.29 |
| 2层 |  | 2001[宾馆-3星级客房] | 12.75 | 18 | 33828 | 20960 | 12869 | 18.19 | 14743 | 2652.70 |
|  |  | 2002[宾馆-3星级客房] | 100.43 | 17 | 20648 | 13237 | 7411 | 10.45 | 8883 | 205.60 |
|  |  | 2003[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 17 | 13799 | 9815 | 3985 | 5.67 | 4084 | 3959.66 |
|  |  | 2004[宾馆-3星级客房] | 12.79 | 9 | 2558 | 1614 | 944 | 1.33 | 1131 | 200.01 |
|  |  | 2005[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 17 | 21410 | 12879 | 8531 | 12.06 | 9753 | 6143.52 |
|  |  | 2006[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 17 | 2703 | 1765 | 938 | 1.32 | 1125 | 212.62 |
|  |  | 2007[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 21 | 578 | 321 | 257 | 0.36 | 308 | 165.78 |
|  |  | 2008[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 18 | 10997 | 7697 | 3300 | 4.68 | 3517 | 864.89 |
|  |  | 2009[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 18 | 10112 | 5990 | 4121 | 5.86 | 4283 | 2901.44 |
|  |  | 2010[商场-一般商店] | 49.81 | 14 | 7276 | 5436 | 1840 | 2.62 | 1864 | 146.08 |
|  |  | 2011[办公-走廊] | 35.08 | 18 | 6455 | 3768 | 2686 | 3.82 | 2763 | 184.01 |
|  |  | 2015[宾馆-3星级客房] | 29.09 | 21 | 5102 | 2955 | 2147 | 3.03 | 2573 | 175.38 |
|  |  | 2019[办公-普通办公室] | 24.40 | 13 | 5699 | 3172 | 2526 | 3.57 | 2884 | 233.53 |
|  |  | 2020[办公-会议室] | 24.09 | 18 | 4210 | 2755 | 1455 | 2.08 | 1328 | 174.78 |
|  |  | 2021[办公-普通办公室] | 23.93 | 18 | 5825 | 3348 | 2477 | 3.50 | 2827 | 243.46 |
|  |  | 2036[宾馆-3星级客房] | 13.04 | 17 | 2961 | 1999 | 963 | 1.36 | 1154 | 227.04 |
|  |  | 2041[宾馆-3星级客房] | 12.73 | 9 | 2546 | 1607 | 939 | 1.32 | 1126 | 200.05 |
|  |  | 2043[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 18 | 2599 | 1660 | 938 | 1.32 | 1125 | 204.36 |
|  |  | 2047[宾馆-3星级客房] | 12.70 | 9 | 2394 | 1457 | 937 | 1.32 | 1123 | 188.55 |
|  |  | 2049[宾馆-3星级客房] | 12.62 | 17 | 2547 | 1616 | 931 | 1.31 | 1116 | 201.86 |
|  |  | 2051[宾馆-3星级客房] | 12.61 | 17 | 2772 | 1842 | 931 | 1.31 | 1115 | 219.84 |
|  |  | 2052[办公-普通办公室] | 12.58 | 16 | 3572 | 2270 | 1302 | 1.84 | 1486 | 284.00 |
|  |  | 2053[办公-普通办公室] | 12.10 | 13 | 2959 | 1707 | 1252 | 1.77 | 1430 | 244.61 |
|  |  | 2070[宾馆-3星级客房] | 3.54 | 21 | 578 | 317 | 261 | 0.37 | 313 | 163.34 |
|  |  | 2071[宾馆-3星级客房] | 3.54 | 21 | 578 | 317 | 261 | 0.37 | 313 | 163.34 |
|  |  | 2074[宾馆-3星级客房] | 3.50 | 21 | 572 | 313 | 258 | 0.36 | 310 | 163.34 |
|  |  | 2075[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 21 | 570 | 312 | 257 | 0.36 | 308 | 163.34 |
|  |  | 2077[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 21 | 570 | 312 | 257 | 0.36 | 308 | 163.34 |
|  |  | 2083[宾馆-3星级客房] | 3.10 | 21 | 506 | 278 | 229 | 0.32 | 274 | 163.34 |
|  | 整层 |  | 473.47 | 18 | 176224 | 111020 | 65204 | 92.25 | 73566 | 372.20 |
| 3层 |  | 3002[图书室] | 115.51 | 17 | 26662 | 14704 | 11958 | 16.90 | 13650 | 230.81 |
|  |  | 3004[展览区] | 100.90 | 17 | 14345 | 10618 | 3728 | 5.30 | 3776 | 142.17 |
|  |  | 3006[餐厅] | 77.92 | 18 | 15299 | 8847 | 6453 | 9.12 | 7366 | 196.36 |
|  |  | 3007[展览区] | 63.92 | 14 | 8781 | 6420 | 2361 | 3.36 | 2392 | 137.37 |
|  |  | 3016[宾馆-3星级客房] | 29.09 | 21 | 5186 | 3039 | 2147 | 3.03 | 2573 | 178.27 |
|  |  | 3033[餐厅] | 14.19 | 13 | 3054 | 1879 | 1175 | 1.66 | 1341 | 215.25 |
|  |  | 3035[宾馆-3星级客房] | 13.04 | 17 | 2963 | 2000 | 963 | 1.36 | 1154 | 227.15 |
|  |  | 3038[餐厅] | 12.78 | 17 | 3361 | 2303 | 1059 | 1.50 | 1208 | 262.98 |
|  |  | 3040[宾馆-3星级客房] | 12.73 | 9 | 2592 | 1652 | 939 | 1.32 | 1126 | 203.60 |
|  |  | 3042[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 10 | 2743 | 1805 | 938 | 1.32 | 1125 | 215.74 |
|  |  | 3046[宾馆-3星级客房] | 12.70 | 9 | 2439 | 1502 | 937 | 1.32 | 1123 | 192.10 |
|  |  | 3048[宾馆-3星级客房] | 12.62 | 17 | 2548 | 1617 | 931 | 1.31 | 1116 | 201.98 |
|  |  | 3050[宾馆-3星级客房] | 12.61 | 17 | 2901 | 1970 | 931 | 1.31 | 1115 | 230.04 |
|  |  | 3054[餐厅] | 12.00 | 10 | 2763 | 1769 | 994 | 1.40 | 1134 | 230.23 |
|  |  | 3055[餐厅] | 11.57 | 17 | 2988 | 2030 | 958 | 1.35 | 1094 | 258.23 |
|  |  | 3059[房间] | 9.22 | 17 | 2787 | 1832 | 955 | 1.35 | 1090 | 302.14 |
|  |  | 3060[餐厅] | 9.04 | 18 | 2057 | 1308 | 749 | 1.06 | 855 | 227.40 |
|  |  | 3069[宾馆-3星级客房] | 3.54 | 21 | 586 | 325 | 261 | 0.37 | 313 | 165.78 |
|  |  | 3072[宾馆-3星级客房] | 3.54 | 21 | 586 | 325 | 261 | 0.37 | 313 | 165.78 |
|  |  | 3073[宾馆-3星级客房] | 3.50 | 21 | 580 | 322 | 258 | 0.36 | 310 | 165.78 |
|  |  | 3076[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 21 | 578 | 321 | 257 | 0.36 | 308 | 165.78 |
|  |  | 3078[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 21 | 578 | 321 | 257 | 0.36 | 308 | 165.78 |
|  |  | 3084[宾馆-3星级客房] | 3.10 | 21 | 514 | 285 | 229 | 0.32 | 274 | 165.78 |
|  | 整层 |  | 553.22 | 17 | 106060 | 66361 | 39699 | 56.14 | 45064 | 191.71 |
| 建筑 |  |  | 1203.02 | 18 | 350653 | 216761 | 133891 | 189.39 | 151523 | 291.48 |

# 新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[宾馆-3星级客房] | 95.26 | 952.61 | 11253 | 3582 | 7671 | 10.66 | 118.13 |
|  |  | 1002[宾馆-3星级客房] | 12.79 | 127.90 | 6664 | 2110 | 4554 | 6.33 | 521.03 |
|  |  | 1003[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 34.85 | 1636 | 518 | 1118 | 1.55 | 469.58 |
|  |  | 1004[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 127.15 | 3349 | 1062 | 2287 | 3.18 | 263.36 |
|  |  | 1005[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 34.85 | 308 | 98 | 210 | 0.29 | 88.45 |
|  |  | 1006[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 127.15 | 3181 | 1009 | 2172 | 3.02 | 250.19 |
|  |  | 1007[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 34.85 | 2206 | 698 | 1508 | 2.10 | 632.98 |
|  |  | 1008[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 127.15 | 2554 | 811 | 1744 | 2.42 | 200.89 |
|  |  | 1009[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 34.85 | 308 | 98 | 210 | 0.29 | 88.45 |
|  |  | 1010[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 127.15 | 1125 | 359 | 766 | 1.06 | 88.45 |
|  |  | 1011[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 34.85 | 308 | 98 | 210 | 0.29 | 88.45 |
|  | 合计 |  | 176 | 1763.36 | 32893 | 10443 | 22450 | 31.21 | 186.53 |
| 2层 |  | 2001[宾馆-3星级客房] | 12.75 | 127.52 | 14743 | 4663 | 10080 | 14.01 | 1156.10 |
|  |  | 2002[宾馆-3星级客房] | 100.43 | 1004.28 | 8883 | 2834 | 6049 | 8.41 | 88.45 |
|  |  | 2003[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 34.85 | 4084 | 1292 | 2792 | 3.88 | 1171.88 |
|  |  | 2004[宾馆-3星级客房] | 12.79 | 127.90 | 1131 | 361 | 770 | 1.07 | 88.45 |
|  |  | 2005[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 34.85 | 9753 | 3083 | 6669 | 9.27 | 2798.53 |
|  |  | 2006[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 127.15 | 1125 | 359 | 766 | 1.06 | 88.45 |
|  |  | 2007[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 34.85 | 308 | 98 | 210 | 0.29 | 88.45 |
|  |  | 2008[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 127.15 | 3517 | 1115 | 2402 | 3.34 | 276.57 |
|  |  | 2009[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 34.85 | 4283 | 1355 | 2929 | 4.07 | 1229.03 |
|  |  | 2010[商场-一般商店] | 49.81 | 236.58 | 1864 | 589 | 1275 | 1.77 | 37.42 |
|  |  | 2011[办公-走廊] | 35.08 | 350.79 | 2763 | 873 | 1890 | 2.63 | 78.78 |
|  |  | 2015[宾馆-3星级客房] | 29.09 | 290.91 | 2573 | 821 | 1752 | 2.44 | 88.45 |
|  |  | 2019[办公-普通办公室] | 24.40 | 366.03 | 2884 | 911 | 1972 | 2.74 | 118.17 |
|  |  | 2020[办公-会议室] | 24.09 | 168.60 | 1328 | 420 | 908 | 1.26 | 55.14 |
|  |  | 2021[办公-普通办公室] | 23.93 | 358.91 | 2827 | 894 | 1934 | 2.69 | 118.17 |
|  |  | 2036[宾馆-3星级客房] | 13.04 | 130.44 | 1154 | 368 | 786 | 1.09 | 88.45 |
|  |  | 2041[宾馆-3星级客房] | 12.73 | 127.29 | 1126 | 359 | 767 | 1.07 | 88.45 |
|  |  | 2043[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 127.16 | 1125 | 359 | 766 | 1.06 | 88.45 |
|  |  | 2047[宾馆-3星级客房] | 12.70 | 126.96 | 1123 | 358 | 765 | 1.06 | 88.45 |
|  |  | 2049[宾馆-3星级客房] | 12.62 | 126.17 | 1116 | 356 | 760 | 1.06 | 88.45 |
|  |  | 2051[宾馆-3星级客房] | 12.61 | 126.10 | 1115 | 356 | 759 | 1.06 | 88.45 |
|  |  | 2052[办公-普通办公室] | 12.58 | 188.65 | 1486 | 470 | 1016 | 1.41 | 118.17 |
|  |  | 2053[办公-普通办公室] | 12.10 | 181.48 | 1430 | 452 | 978 | 1.36 | 118.17 |
|  |  | 2070[宾馆-3星级客房] | 3.54 | 35.36 | 313 | 100 | 213 | 0.30 | 88.45 |
|  |  | 2071[宾馆-3星级客房] | 3.54 | 35.36 | 313 | 100 | 213 | 0.30 | 88.45 |
|  |  | 2074[宾馆-3星级客房] | 3.50 | 35.00 | 310 | 99 | 211 | 0.29 | 88.45 |
|  |  | 2075[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 34.88 | 308 | 98 | 210 | 0.29 | 88.45 |
|  |  | 2077[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 34.88 | 308 | 98 | 210 | 0.29 | 88.45 |
|  |  | 2083[宾馆-3星级客房] | 3.10 | 31.01 | 274 | 87 | 187 | 0.26 | 88.45 |
|  | 合计 |  | 473 | 4765.94 | 73566 | 23328 | 50238 | 69.83 | 155.38 |
| 3层 |  | 3002[图书室] | 115.51 | 1732.72 | 13650 | 4314 | 9336 | 12.97 | 118.17 |
|  |  | 3004[展览区] | 100.90 | 479.29 | 3776 | 1193 | 2582 | 3.59 | 37.42 |
|  |  | 3006[餐厅] | 77.92 | 935.01 | 7366 | 2328 | 5038 | 7.00 | 94.53 |
|  |  | 3007[展览区] | 63.92 | 303.63 | 2392 | 756 | 1636 | 2.27 | 37.42 |
|  |  | 3016[宾馆-3星级客房] | 29.09 | 290.91 | 2573 | 821 | 1752 | 2.44 | 88.45 |
|  |  | 3033[餐厅] | 14.19 | 170.28 | 1341 | 424 | 917 | 1.27 | 94.53 |
|  |  | 3035[宾馆-3星级客房] | 13.04 | 130.44 | 1154 | 368 | 786 | 1.09 | 88.45 |
|  |  | 3038[餐厅] | 12.78 | 153.38 | 1208 | 382 | 826 | 1.15 | 94.53 |
|  |  | 3040[宾馆-3星级客房] | 12.73 | 127.29 | 1126 | 359 | 767 | 1.07 | 88.45 |
|  |  | 3042[宾馆-3星级客房] | 12.72 | 127.16 | 1125 | 359 | 766 | 1.06 | 88.45 |
|  |  | 3046[宾馆-3星级客房] | 12.70 | 126.96 | 1123 | 358 | 765 | 1.06 | 88.45 |
|  |  | 3048[宾馆-3星级客房] | 12.62 | 126.17 | 1116 | 356 | 760 | 1.06 | 88.45 |
|  |  | 3050[宾馆-3星级客房] | 12.61 | 126.10 | 1115 | 356 | 759 | 1.06 | 88.45 |
|  |  | 3054[餐厅] | 12.00 | 144.00 | 1134 | 359 | 776 | 1.08 | 94.53 |
|  |  | 3055[餐厅] | 11.57 | 138.85 | 1094 | 346 | 748 | 1.04 | 94.53 |
|  |  | 3059[房间] | 9.22 | 138.37 | 1090 | 345 | 746 | 1.04 | 118.17 |
|  |  | 3060[餐厅] | 9.04 | 108.53 | 855 | 270 | 585 | 0.81 | 94.53 |
|  |  | 3069[宾馆-3星级客房] | 3.54 | 35.36 | 313 | 100 | 213 | 0.30 | 88.45 |
|  |  | 3072[宾馆-3星级客房] | 3.54 | 35.36 | 313 | 100 | 213 | 0.30 | 88.45 |
|  |  | 3073[宾馆-3星级客房] | 3.50 | 35.00 | 310 | 99 | 211 | 0.29 | 88.45 |
|  |  | 3076[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 34.88 | 308 | 98 | 210 | 0.29 | 88.45 |
|  |  | 3078[宾馆-3星级客房] | 3.49 | 34.88 | 308 | 98 | 210 | 0.29 | 88.45 |
|  |  | 3084[宾馆-3星级客房] | 3.10 | 31.01 | 274 | 87 | 187 | 0.26 | 88.45 |
|  | 合计 |  | 553 | 5565.57 | 45064 | 14276 | 30788 | 42.79 | 81.46 |
| 总计 |  |  | 1203 | 12094.87 | 151523 | 48047 | 103476 | 143.82 | 125.95 |

# 房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[宾馆-3星级客房] |  | 12.60 | 119.19 | 25 | 60 | 9580.9 | 21 | 22231.7 | 21 | 9.91 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 7.0(㎡/人) |  | 设备 | 50.0(W/㎡) |  | 照明 | 33.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.26 K=0.77 D=3.69 | 110.5 83.9 | 108.0 83.4 | 104.0 82.9 | 99.5 82.6 | 94.8 86.3 | 89.9 90.9 | 88.6 96.1 | 87.5 101.3 | 86.6 105.6 | 85.9 108.8 | 85.2 110.8 | 84.4 111.3 |
| 西外墙 | F=36.15 K=1.11 D=2.94 | 583.8 407.6 | 548.6 417.9 | 460.4 427.7 | 450.9 438.3 | 443.2 449.2 | 436.9 458.0 | 431.3 465.4 | 427.0 471.8 | 421.0 515.0 | 417.3 554.2 | 413.5 582.1 | 410.3 591.5 |
| 南外墙 | F=21.60 K=1.11 D=2.94 | 244.6 203.7 | 238.0 210.1 | 228.1 216.2 | 223.7 225.2 | 220.2 243.4 | 217.3 259.5 | 214.7 271.8 | 212.9 279.5 | 209.9 281.1 | 208.2 277.0 | 206.4 266.7 | 204.9 251.3 |
| 东外墙 | F=26.26 K=1.11 D=2.94 | 330.2 280.3 | 322.1 342.3 | 310.0 374.4 | 304.7 391.6 | 300.4 395.9 | 296.9 386.8 | 293.8 368.4 | 291.5 344.2 | 287.9 345.0 | 285.8 344.6 | 283.6 341.8 | 281.8 335.6 |
| 北外墙 | F=35.49 K=1.11 D=2.94 | 317.7 245.9 | 316.9 277.8 | 281.9 281.2 | 275.4 279.8 | 270.2 290.6 | 266.0 299.4 | 262.3 306.9 | 259.7 313.2 | 255.1 317.1 | 252.7 318.8 | 250.0 317.0 | 247.7 310.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.9 308.6 | 55.5 316.7 | 49.8 298.6 | 43.9 261.0 | 39.0 220.7 | 34.9 191.3 | 85.8 177.3 | 104.9 118.1 | 111.8 102.9 | 160.4 90.6 | 220.0 80.5 | 273.7 71.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 18.6 53.4 | 13.9 57.6 | 12.3 59.7 | 10.2 59.1 | 8.6 54.9 | 7.5 52.8 | 10.7 47.0 | 17.6 39.7 | 26.0 32.3 | 33.9 27.0 | 40.7 23.3 | 47.6 20.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.3 255.3 | 41.7 259.1 | 37.5 238.9 | 33.8 201.9 | 30.4 165.8 | 27.3 138.5 | 75.1 130.3 | 87.4 78.5 | 85.8 70.6 | 126.5 63.6 | 179.3 57.2 | 226.1 51.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 83.8 189.3 | 72.5 268.3 | 65.1 383.0 | 57.7 481.2 | 51.4 528.8 | 46.0 528.7 | 95.9 456.2 | 113.9 241.8 | 120.1 131.7 | 143.5 116.5 | 161.5 103.8 | 176.5 92.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 18.6 53.4 | 13.9 57.6 | 12.3 59.7 | 10.2 59.1 | 8.6 54.9 | 7.5 52.8 | 10.7 47.0 | 17.6 39.7 | 26.0 32.3 | 33.9 27.0 | 40.7 23.3 | 47.6 20.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 65.2 136.0 | 58.7 210.7 | 52.8 323.3 | 47.5 422.0 | 42.8 473.8 | 38.5 475.9 | 85.1 409.1 | 96.4 202.1 | 94.1 99.4 | 109.6 89.4 | 120.8 80.5 | 129.0 72.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=0.90 | 31.3 150.6 | 26.4 108.8 | 23.3 108.6 | 20.2 105.0 | 17.5 96.1 | 21.6 97.1 | 129.2 89.6 | 190.3 59.5 | 226.0 51.5 | 236.9 45.0 | 216.9 39.7 | 177.3 34.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 5.8 23.2 | 3.4 25.3 | 2.6 26.3 | 1.6 26.1 | 0.8 24.0 | 0.3 22.9 | 1.8 20.0 | 5.3 16.3 | 9.5 12.6 | 13.4 10.0 | 16.8 8.2 | 20.3 6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 25.5 127.4 | 23.0 83.6 | 20.7 82.3 | 18.6 78.9 | 16.7 72.2 | 21.3 74.2 | 127.4 69.6 | 185.0 43.2 | 216.5 38.9 | 223.5 35.0 | 200.0 31.5 | 157.1 28.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 107.1 354.7 | 89.2 368.5 | 78.5 374.1 | 67.5 365.7 | 58.2 335.8 | 50.6 361.2 | 175.0 342.9 | 211.4 207.5 | 211.0 178.6 | 259.3 155.2 | 296.7 136.3 | 328.0 119.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 83.9 262.0 | 75.6 267.4 | 68.0 268.8 | 61.2 261.4 | 55.1 240.0 | 49.6 269.6 | 167.6 262.9 | 190.3 142.2 | 173.1 128.0 | 205.6 115.2 | 229.3 103.7 | 246.9 93.3 |
| 西阳台外门 | F=5.91 K=1.97 | 30.9 88.6 | 23.0 95.6 | 20.4 99.1 | 16.9 98.2 | 14.3 91.2 | 12.5 87.7 | 17.8 78.1 | 29.1 65.8 | 43.1 53.6 | 56.2 44.9 | 67.6 38.8 | 79.0 33.5 |
| 东阳台外门 | F=5.60 K=1.97 | 29.3 83.9 | 21.8 90.6 | 19.3 93.9 | 16.0 93.0 | 13.5 86.4 | 11.9 83.1 | 16.8 74.0 | 27.6 62.4 | 40.9 50.8 | 53.3 42.5 | 64.1 36.7 | 74.8 31.7 |
| 北阳台外门 | F=2.31 K=1.97 | 12.1 34.6 | 9.0 37.4 | 8.0 38.7 | 6.6 38.4 | 5.6 35.6 | 4.9 34.3 | 6.9 30.5 | 11.4 25.7 | 16.9 21.0 | 22.0 17.5 | 26.4 15.1 | 30.9 13.1 |
| 户墙1 | F=24.03 K=1.93 | 351.5 444.0 | 351.5 444.0 | 351.5 444.0 | 351.5 444.0 | 351.5 444.0 | 351.5 444.0 | 444.0 444.0 | 444.0 444.0 | 444.0 444.0 | 444.0 444.0 | 444.0 444.0 | 444.0 444.0 |
| 户门1 | F=3.00 K=2.30 | 52.5 66.3 | 52.5 66.3 | 52.5 66.3 | 52.5 66.3 | 52.5 66.3 | 52.5 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 672.1 378.8 | 562.4 389.6 | 475.5 377.7 | 411.1 384.9 | 362.3 373.0 | 320.6 871.9 | 372.2 1126.8 | 396.2 1231.2 | 390.4 1317.9 | 392.9 1399.9 | 391.8 1050.9 | 387.1 819.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 |
| 人体 | 显热(W) | 2248.6 2812.0 | 2233.5 2827.1 | 2218.5 2834.6 | 2211.0 2842.1 | 2196.0 2849.6 | 2188.5 2857.1 | 2534.1 2864.6 | 2676.8 2511.5 | 2721.9 2368.8 | 2751.9 2323.7 | 2774.5 2293.6 | 2797.0 2271.1 |
|  | 全热(W) | 3540.9 4647.6 | 3525.9 4662.6 | 3510.9 4670.1 | 3503.4 4677.6 | 3488.4 4685.1 | 3480.8 4692.7 | 4369.6 4700.2 | 4512.3 3803.9 | 4557.4 3661.2 | 4587.5 3616.1 | 4610.0 3586.0 | 4632.5 3563.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.94 2.75 | 1.94 2.75 | 1.94 2.75 | 1.94 2.75 | 1.94 2.75 | 1.94 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 1.94 | 2.75 1.94 | 2.75 1.94 | 2.75 1.94 | 2.75 1.94 |
| 新风 | 显热(W) | 2688.1 3581.8 | 2688.1 3581.8 | 2688.1 3581.8 | 2688.1 3581.8 | 2688.1 3581.8 | 2688.1 3581.8 | 3581.8 3581.8 | 3581.8 2688.1 | 3581.8 2688.1 | 3581.8 2688.1 | 3581.8 2688.1 | 3581.8 2688.1 |
|  | 全热(W) | 8425.6 11253.1 | 8425.6 11253.1 | 8425.6 11253.1 | 8425.6 11253.1 | 8425.6 11253.1 | 8425.6 11253.1 | 11253.1 11253.1 | 11253.1 8425.6 | 11253.1 8425.6 | 11253.1 8425.6 | 11253.1 8425.6 | 11253.1 8425.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.98 10.66 | 7.98 10.66 | 7.98 10.66 | 7.98 10.66 | 7.98 10.66 | 7.98 10.66 | 10.66 10.66 | 10.66 7.98 | 10.66 7.98 | 10.66 7.98 | 10.66 7.98 | 10.66 7.98 |
| 内墙1 | F=11.76 K=1.93 | 149.4 240.0 | 149.4 240.0 | 149.4 240.0 | 149.4 240.0 | 149.4 240.0 | 149.4 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 194.7 | 240.0 194.7 | 240.0 194.7 | 240.0 194.7 | 240.0 194.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16782 21106 | 16543 21317 | 16258 21474 | 16121 21570 | 16002 21566 | 15914 22090 | 20207 22232 | 20523 18101 | 20626 17908 | 20810 17907 | 20941 17481 | 21037 17156 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9753 11599 | 9513 11810 | 9229 11967 | 9091 12063 | 8972 12059 | 8884 12583 | 10701 12725 | 11017 11071 | 11119 10878 | 11303 10877 | 11435 10451 | 11530 10126 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.42 13.42 | 13.42 13.42 | 13.42 13.42 | 13.42 13.42 | 13.42 13.42 | 13.42 13.42 | 13.42 13.42 | 13.42 13.42 | 13.42 13.42 | 13.42 13.42 | 13.42 13.42 | 13.42 13.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8357 9853 | 8117 10064 | 7833 10221 | 7695 10317 | 7576 10313 | 7488 10837 | 8954 10979 | 9270 9675 | 9373 9482 | 9556 9481 | 9688 9056 | 9784 8730 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7064 8017 | 6825 8228 | 6540 8385 | 6403 8481 | 6284 8477 | 6196 9002 | 7119 9143 | 7435 8383 | 7537 8190 | 7721 8189 | 7853 7763 | 7948 7438 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[宾馆-3星级客房] |  | 8.40 | 83.02 | 25 | 60 | 1779.9 | 10 | 15042.1 | 10 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 20.0(W/㎡) |  | 新风 | 50.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.00 K=0.77 D=3.69 | 67.1 51.0 | 65.6 50.7 | 63.2 50.5 | 60.5 50.2 | 57.6 52.5 | 54.7 55.3 | 53.9 58.4 | 53.2 61.6 | 52.7 64.2 | 52.2 66.1 | 51.8 67.3 | 51.4 67.6 |
| 北外墙 | F=14.25 K=1.11 D=2.94 | 129.0 100.1 | 128.6 112.9 | 114.6 114.3 | 112.0 113.7 | 109.9 118.1 | 108.2 121.6 | 106.7 124.6 | 105.7 127.2 | 103.8 128.7 | 102.9 129.4 | 101.8 128.7 | 100.9 126.1 |
| 东外墙 | F=26.38 K=1.11 D=2.94 | 328.4 278.2 | 320.3 340.5 | 308.2 372.9 | 302.8 390.1 | 298.4 394.4 | 294.9 385.3 | 291.8 366.7 | 289.6 342.4 | 285.9 343.3 | 283.8 342.9 | 281.6 340.0 | 279.8 333.8 |
| 南外墙 | F=42.15 K=1.11 D=2.94 | 446.5 366.6 | 433.5 379.1 | 414.2 391.0 | 405.6 408.5 | 398.7 444.1 | 393.1 475.6 | 388.2 499.5 | 384.6 514.6 | 378.8 517.7 | 375.5 509.7 | 371.9 489.5 | 369.0 459.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 52.2 231.2 | 44.8 168.5 | 40.2 168.1 | 35.5 162.7 | 31.6 149.5 | 37.6 150.9 | 199.1 139.6 | 290.7 94.6 | 344.3 82.6 | 360.6 72.8 | 330.6 64.8 | 271.2 57.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 38.3 191.2 | 34.4 125.4 | 31.0 123.4 | 27.9 118.3 | 25.1 108.3 | 31.9 111.3 | 191.0 104.3 | 277.6 64.8 | 324.8 58.3 | 335.2 52.5 | 300.0 47.3 | 235.6 42.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 180.7 911.9 | 152.6 936.0 | 135.4 881.7 | 117.8 769.1 | 102.9 648.2 | 90.6 560.0 | 243.4 517.8 | 300.7 340.4 | 321.3 294.7 | 467.2 257.7 | 646.1 227.6 | 807.0 201.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 41.8 146.0 | 27.6 158.7 | 22.8 165.0 | 16.5 163.4 | 11.8 150.8 | 8.6 144.4 | 18.1 127.1 | 38.6 104.9 | 63.9 82.8 | 87.6 67.0 | 108.1 56.0 | 128.6 46.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 138.9 765.9 | 125.0 777.3 | 112.5 716.7 | 101.3 605.7 | 91.2 497.4 | 82.0 415.5 | 225.4 390.8 | 262.1 235.4 | 257.4 211.9 | 379.6 190.7 | 538.0 171.6 | 678.3 154.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=0.90 | 26.8 88.7 | 22.3 92.1 | 19.6 93.5 | 16.9 91.4 | 14.6 84.0 | 12.7 90.3 | 43.7 85.7 | 52.8 51.9 | 52.8 44.6 | 64.8 38.8 | 74.2 34.1 | 82.0 29.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 5.8 23.2 | 3.4 25.3 | 2.6 26.3 | 1.6 26.1 | 0.8 24.0 | 0.3 22.9 | 1.8 20.0 | 5.3 16.3 | 9.5 12.6 | 13.4 10.0 | 16.8 8.2 | 20.3 6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 21.0 65.5 | 18.9 66.9 | 17.0 67.2 | 15.3 65.4 | 13.8 60.0 | 12.4 67.4 | 41.9 65.7 | 47.6 35.6 | 43.3 32.0 | 51.4 28.8 | 57.3 25.9 | 61.7 23.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 371.7 845.0 | 316.8 876.6 | 274.9 895.1 | 246.2 916.2 | 209.5 934.7 | 193.8 1011.8 | 452.1 1066.1 | 575.9 838.8 | 665.6 719.8 | 726.3 640.3 | 776.4 523.1 | 816.0 431.7 |
| 照明 | 显热(W) | 255.1 493.8 | 244.5 500.9 | 237.5 507.9 | 230.5 511.4 | 223.5 514.9 | 219.9 518.4 | 339.3 521.9 | 409.6 402.5 | 437.7 328.8 | 455.2 304.2 | 469.3 283.1 | 483.3 269.1 |
| 人体 | 显热(W) | 596.5 2250.4 | 552.4 2294.5 | 508.3 2316.6 | 486.2 2338.6 | 442.1 2360.7 | 420.1 2382.7 | 1434.5 2404.8 | 1853.5 1368.3 | 1985.8 949.3 | 2074.0 817.0 | 2140.2 728.8 | 2206.3 662.7 |
|  | 全热(W) | 770.0 4018.2 | 725.9 4062.3 | 681.8 4084.3 | 659.8 4106.4 | 615.7 4128.4 | 593.6 4150.5 | 3202.2 4172.5 | 3621.2 1541.8 | 3753.5 1122.9 | 3841.7 990.5 | 3907.9 902.3 | 3974.1 836.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 2.65 | 0.26 2.65 | 0.26 2.65 | 0.26 2.65 | 0.26 2.65 | 0.26 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 0.26 | 2.65 0.26 | 2.65 0.26 | 2.65 0.26 | 2.65 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 360.9 2109.5 | 360.9 2109.5 | 360.9 2109.5 | 360.9 2109.5 | 360.9 2109.5 | 360.9 2109.5 | 2109.5 2109.5 | 2109.5 360.9 | 2109.5 360.9 | 2109.5 360.9 | 2109.5 360.9 | 2109.5 360.9 |
|  | 全热(W) | 1131.2 6663.8 | 1131.2 6663.8 | 1131.2 6663.8 | 1131.2 6663.8 | 1131.2 6663.8 | 1131.2 6663.8 | 6663.8 6663.8 | 6663.8 1131.2 | 6663.8 1131.2 | 6663.8 1131.2 | 6663.8 1131.2 | 6663.8 1131.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.07 6.33 | 1.07 6.33 | 1.07 6.33 | 1.07 6.33 | 1.07 6.33 | 1.07 6.33 | 6.33 6.33 | 6.33 1.07 | 6.33 1.07 | 6.33 1.07 | 6.33 1.07 | 6.33 1.07 |
| 顶板1 | F=0.51 K=2.98 | 10.0 13.0 | 10.0 13.0 | 10.0 13.0 | 10.0 13.0 | 10.0 13.0 | 10.0 13.0 | 13.0 13.0 | 13.0 13.0 | 13.0 13.0 | 13.0 13.0 | 13.0 13.0 | 13.0 13.0 |
| 顶板1 | F=0.45 K=2.98 | 8.9 14.2 | 8.9 14.2 | 8.9 14.2 | 8.9 14.2 | 8.9 14.2 | 8.9 14.2 | 14.2 14.2 | 14.2 11.6 | 14.2 11.6 | 14.2 11.6 | 14.2 11.6 | 14.2 11.6 |
| 南阳台外门 | F=2.31 K=1.97 | 7.5 30.1 | 4.4 32.8 | 3.4 34.2 | 2.0 33.8 | 1.0 31.1 | 0.3 29.7 | 2.4 26.0 | 6.8 21.2 | 12.3 16.4 | 17.4 13.0 | 21.9 10.6 | 26.3 8.5 |
| 东阳台外门 | F=2.31 K=1.97 | 7.5 30.1 | 4.4 32.8 | 3.4 34.2 | 2.0 33.8 | 1.0 31.1 | 0.3 29.7 | 2.4 26.0 | 6.8 21.2 | 12.3 16.4 | 17.4 13.0 | 21.9 10.6 | 26.3 8.5 |
| 户墙1 | F=18.60 K=1.93 | 236.3 307.9 | 236.3 307.9 | 236.3 307.9 | 236.3 307.9 | 236.3 307.9 | 236.3 307.9 | 307.9 307.9 | 307.9 307.9 | 307.9 307.9 | 307.9 307.9 | 307.9 307.9 | 307.9 307.9 |
| 内墙1 | F=9.48 K=1.93 | 120.5 193.5 | 120.5 193.5 | 120.5 193.5 | 120.5 193.5 | 120.5 193.5 | 120.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 157.0 | 193.5 157.0 | 193.5 157.0 | 193.5 157.0 | 193.5 157.0 |
| 内墙1 | F=3.31 K=1.93 | 42.0 67.5 | 42.0 67.5 | 42.0 67.5 | 42.0 67.5 | 42.0 67.5 | 42.0 67.5 | 67.5 67.5 | 67.5 54.8 | 67.5 54.8 | 67.5 54.8 | 67.5 54.8 | 67.5 54.8 |
| 户门1 | F=2.40 K=2.30 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4294 14859 | 4116 15000 | 3948 15042 | 3844 15002 | 3716 14945 | 3652 14993 | 12740 15019 | 13512 6168 | 13835 5490 | 14180 5188 | 14470 4892 | 14702 4639 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3351 8537 | 3172 8678 | 3005 8720 | 2900 8680 | 2772 8623 | 2708 8671 | 6418 8697 | 7190 5224 | 7513 4546 | 7858 4244 | 8148 3948 | 8380 3696 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.98 8.98 | 8.98 8.98 | 8.98 8.98 | 8.98 8.98 | 8.98 8.98 | 8.98 8.98 | 8.98 8.98 | 8.98 8.98 | 8.98 8.98 | 8.98 8.98 | 8.98 8.98 | 8.98 8.98 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3163 8196 | 2985 8336 | 2817 8378 | 2712 8338 | 2585 8282 | 2521 8330 | 6076 8356 | 6848 5037 | 7172 4359 | 7516 4057 | 7806 3760 | 8038 3508 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2990 6428 | 2811 6568 | 2644 6611 | 2539 6570 | 2412 6514 | 2347 6562 | 4308 6588 | 5081 4863 | 5404 4185 | 5748 3883 | 6038 3587 | 6270 3335 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[宾馆-3星级客房] |  | 8.40 | 27.57 | 25 | 60 | 274.3 | 21 | 4472.4 | 21 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 44.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 122.1 288.9 | 104.1 299.7 | 90.5 306.3 | 81.2 313.5 | 69.0 320.0 | 64.0 341.8 | 152.9 358.1 | 195.5 278.3 | 226.7 236.2 | 247.6 207.9 | 265.0 170.7 | 278.8 141.4 |
| 照明 | 显热(W) | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 | 269.1 269.1 |
| 人体 | 显热(W) | 184.3 751.5 | 169.2 766.7 | 154.0 774.2 | 146.5 781.8 | 131.4 789.3 | 123.8 796.9 | 471.7 804.5 | 615.4 449.0 | 660.8 305.3 | 691.0 259.9 | 713.7 229.7 | 736.4 207.0 |
|  | 全热(W) | 231.6 1345.6 | 216.4 1360.7 | 201.3 1368.2 | 193.8 1375.8 | 178.6 1383.4 | 171.1 1390.9 | 1065.7 1398.5 | 1209.4 496.3 | 1254.8 352.6 | 1285.1 307.2 | 1307.7 277.0 | 1330.4 254.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.89 | 0.07 0.89 | 0.07 0.89 | 0.07 0.89 | 0.07 0.89 | 0.07 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.07 | 0.89 0.07 | 0.89 0.07 | 0.89 0.07 | 0.89 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 98.3 518.1 | 98.3 518.1 | 98.3 518.1 | 98.3 518.1 | 98.3 518.1 | 98.3 518.1 | 518.1 518.1 | 518.1 98.3 | 518.1 98.3 | 518.1 98.3 | 518.1 98.3 | 518.1 98.3 |
|  | 全热(W) | 308.2 1636.5 | 308.2 1636.5 | 308.2 1636.5 | 308.2 1636.5 | 308.2 1636.5 | 308.2 1636.5 | 1636.5 1636.5 | 1636.5 308.2 | 1636.5 308.2 | 1636.5 308.2 | 1636.5 308.2 | 1636.5 308.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.29 1.55 | 0.29 1.55 | 0.29 1.55 | 0.29 1.55 | 0.29 1.55 | 0.29 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 0.29 | 1.55 0.29 | 1.55 0.29 | 1.55 0.29 | 1.55 0.29 |
| 屋顶 | F=1.02 K=0.77 D=3.69 | 13.0 9.7 | 12.7 9.6 | 12.2 9.6 | 11.6 9.5 | 11.0 10.0 | 10.4 10.5 | 10.3 11.2 | 10.1 11.8 | 10.0 12.4 | 9.9 12.7 | 9.8 13.0 | 9.7 13.1 |
| 北外墙 | F=21.69 K=1.11 D=2.94 | 184.7 140.8 | 184.2 160.3 | 162.8 162.4 | 158.8 161.5 | 155.7 168.1 | 153.1 173.6 | 150.8 178.1 | 149.3 182.0 | 146.5 184.3 | 145.0 185.4 | 143.3 184.3 | 141.9 180.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 107.1 354.7 | 89.2 368.5 | 78.5 374.1 | 67.5 365.7 | 58.2 335.8 | 50.6 361.2 | 175.0 342.9 | 211.4 207.5 | 211.0 178.6 | 259.3 155.2 | 296.7 136.3 | 328.0 119.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 83.9 262.0 | 75.6 267.4 | 68.0 268.8 | 61.2 261.4 | 55.1 240.0 | 49.6 269.6 | 167.6 262.9 | 190.3 142.2 | 173.1 128.0 | 205.6 115.2 | 229.3 103.7 | 246.9 93.3 |
| 户墙1 | F=16.80 K=1.93 | 213.4 278.1 | 213.4 278.1 | 213.4 278.1 | 213.4 278.1 | 213.4 278.1 | 213.4 278.1 | 278.1 278.1 | 278.1 278.1 | 278.1 278.1 | 278.1 278.1 | 278.1 278.1 | 278.1 278.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1449 4323 | 1397 4382 | 1336 4404 | 1304 4410 | 1263 4401 | 1240 4462 | 3738 4472 | 3959 2031 | 4033 1819 | 4131 1724 | 4206 1637 | 4273 1564 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1192 2611 | 1140 2670 | 1079 2692 | 1046 2697 | 1006 2689 | 983 2749 | 2026 2760 | 2247 1774 | 2320 1562 | 2418 1467 | 2494 1380 | 2560 1307 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1141 2687 | 1089 2746 | 1028 2768 | 995 2773 | 955 2765 | 932 2825 | 2102 2836 | 2323 1723 | 2396 1511 | 2494 1416 | 2570 1328 | 2636 1256 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1094 2093 | 1042 2152 | 981 2174 | 948 2179 | 908 2171 | 884 2231 | 1508 2242 | 1729 1676 | 1802 1464 | 1900 1368 | 1976 1281 | 2042 1209 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[宾馆-3星级客房] |  | 8.40 | 31.54 | 25 | 60 | 1570.8 | 17 | 7490.6 | 17 | 1.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.67 K=0.77 D=3.69 | 62.9 47.9 | 61.5 47.6 | 59.2 47.3 | 56.7 47.1 | 54.0 49.2 | 51.3 51.8 | 50.5 54.8 | 49.9 57.7 | 49.4 60.1 | 49.0 61.9 | 48.6 63.1 | 48.2 63.4 |
| 西外墙 | F=33.60 K=1.11 D=2.94 | 516.3 352.5 | 483.5 362.1 | 401.5 371.1 | 392.8 381.0 | 385.6 391.1 | 379.7 399.3 | 374.5 406.2 | 370.5 412.1 | 364.9 452.3 | 361.5 488.7 | 358.0 514.7 | 355.0 523.4 |
| 北外墙 | F=6.84 K=1.11 D=2.94 | 65.9 52.0 | 65.7 58.2 | 59.0 58.8 | 57.7 58.6 | 56.7 60.6 | 55.9 62.3 | 55.2 63.8 | 54.7 65.0 | 53.8 65.7 | 53.3 66.1 | 52.8 65.7 | 52.4 64.5 |
| 南外墙 | F=11.23 K=1.11 D=2.94 | 114.7 93.4 | 111.3 96.8 | 106.1 99.9 | 103.8 104.6 | 102.0 114.1 | 100.5 122.5 | 99.2 128.9 | 98.2 132.9 | 96.7 133.7 | 95.8 131.6 | 94.9 126.2 | 94.1 118.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.15 | 139.6 324.3 | 119.9 462.5 | 106.9 663.2 | 93.9 835.0 | 82.9 918.3 | 73.5 918.2 | 160.7 791.3 | 192.4 416.1 | 203.1 223.4 | 244.1 196.8 | 275.6 174.7 | 301.9 155.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 25.5 86.3 | 17.2 93.7 | 14.5 97.4 | 10.8 96.5 | 8.0 89.1 | 6.2 85.4 | 11.7 75.3 | 23.7 62.4 | 38.4 49.5 | 52.3 40.3 | 64.2 33.8 | 76.2 28.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 114.1 238.0 | 102.6 368.8 | 92.4 565.7 | 83.1 738.5 | 74.8 829.2 | 67.3 832.8 | 149.0 716.0 | 168.7 353.8 | 164.7 173.9 | 191.8 156.5 | 211.4 140.9 | 225.7 126.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 57.9 301.6 | 48.5 309.7 | 42.8 291.6 | 36.9 254.0 | 32.0 213.7 | 27.9 184.3 | 78.8 170.3 | 97.9 111.1 | 104.8 95.9 | 153.4 83.6 | 213.0 73.5 | 266.7 64.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 11.6 46.3 | 6.8 50.5 | 5.3 52.7 | 3.2 52.1 | 1.6 47.9 | 0.5 45.8 | 3.7 40.0 | 10.5 32.6 | 19.0 25.3 | 26.9 20.0 | 33.7 16.3 | 40.5 13.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.3 255.3 | 41.7 259.1 | 37.5 238.9 | 33.8 201.9 | 30.4 165.8 | 27.3 138.5 | 75.1 130.3 | 87.4 78.5 | 85.8 70.6 | 126.5 63.6 | 179.3 57.2 | 226.1 51.5 |
| 西阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 155.3 235.7 | 131.3 244.2 | 112.7 247.3 | 99.4 253.0 | 85.9 256.1 | 77.9 325.0 | 143.4 363.7 | 174.8 321.4 | 195.1 302.5 | 209.5 292.3 | 221.1 229.3 | 229.8 184.4 |
| 照明 | 显热(W) | 360.1 360.1 | 360.1 360.1 | 360.1 360.1 | 360.1 360.1 | 360.1 360.1 | 360.1 360.1 | 360.1 360.1 | 360.1 360.1 | 360.1 360.1 | 360.1 360.1 | 360.1 360.1 | 360.1 360.1 |
| 人体 | 显热(W) | 368.8 812.1 | 357.0 823.9 | 345.2 829.8 | 339.3 835.7 | 327.5 841.6 | 321.5 847.5 | 593.4 853.4 | 705.7 575.7 | 741.1 463.4 | 764.8 427.9 | 782.5 404.3 | 800.2 386.6 |
|  | 全热(W) | 541.3 1411.8 | 529.5 1423.6 | 517.7 1429.5 | 511.8 1435.5 | 500.0 1441.4 | 494.0 1447.3 | 1193.1 1453.2 | 1305.4 748.2 | 1340.9 635.9 | 1364.5 600.4 | 1382.3 576.8 | 1400.0 559.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.90 | 0.26 0.90 | 0.26 0.90 | 0.26 0.90 | 0.26 0.90 | 0.26 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.26 | 0.90 0.26 | 0.90 0.26 | 0.90 0.26 | 0.90 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 358.8 1061.7 | 358.8 1061.7 | 358.8 1061.7 | 358.8 1061.7 | 358.8 1061.7 | 358.8 1061.7 | 1061.7 1061.7 | 1061.7 358.8 | 1061.7 358.8 | 1061.7 358.8 | 1061.7 358.8 | 1061.7 358.8 |
|  | 全热(W) | 1124.6 3348.7 | 1124.6 3348.7 | 1124.6 3348.7 | 1124.6 3348.7 | 1124.6 3348.7 | 1124.6 3348.7 | 3348.7 3348.7 | 3348.7 1124.6 | 3348.7 1124.6 | 3348.7 1124.6 | 3348.7 1124.6 | 3348.7 1124.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 3.18 | 1.06 3.18 | 1.06 3.18 | 1.06 3.18 | 1.06 3.18 | 1.06 3.18 | 3.18 3.18 | 3.18 1.06 | 3.18 1.06 | 3.18 1.06 | 3.18 1.06 | 3.18 1.06 |
| 顶板1 | F=0.46 K=2.98 | 9.0 14.5 | 9.0 14.5 | 9.0 14.5 | 9.0 14.5 | 9.0 14.5 | 9.0 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 11.7 | 14.5 11.7 | 14.5 11.7 | 14.5 11.7 | 14.5 11.7 |
| 内墙1 | F=11.35 K=1.93 | 144.2 231.6 | 144.2 231.6 | 144.2 231.6 | 144.2 231.6 | 144.2 231.6 | 144.2 231.6 | 231.6 231.6 | 231.6 187.9 | 231.6 187.9 | 231.6 187.9 | 231.6 187.9 | 231.6 187.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3301 6799 | 3196 6987 | 3050 7192 | 2996 7352 | 2941 7425 | 2902 7491 | 6115 7409 | 6307 3968 | 6376 3669 | 6502 3619 | 6620 3519 | 6725 3427 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2362 3913 | 2257 4100 | 2111 4305 | 2057 4465 | 2003 4539 | 1964 4604 | 3229 4523 | 3420 3029 | 3489 2731 | 3615 2680 | 3734 2581 | 3839 2488 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.08 4.08 | 4.08 4.08 | 4.08 4.08 | 4.08 4.08 | 4.08 4.08 | 4.08 4.08 | 4.08 4.08 | 4.08 4.08 | 4.08 4.08 | 4.08 4.08 | 4.08 4.08 | 4.08 4.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2176 3451 | 2071 3638 | 1925 3843 | 1871 4003 | 1816 4077 | 1778 4142 | 2767 4061 | 2958 2843 | 3027 2545 | 3153 2494 | 3272 2395 | 3377 2302 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2004 2851 | 1899 3038 | 1752 3243 | 1699 3403 | 1644 3477 | 1605 3542 | 2167 3461 | 2359 2671 | 2427 2372 | 2554 2321 | 2672 2222 | 2777 2129 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 3.49 | 25 | 60 | 274.3 | 21 | 531.5 | 21 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  | 1009,1011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 3.5 | 17.4 3.5 | 14.6 2.8 | 12.5 2.8 | 11.2 2.1 | 9.8 20.2 | 8.4 29.3 | 7.7 36.2 | 6.3 41.1 | 5.6 45.3 | 4.9 33.5 | 4.2 25.8 |
| 照明 | 显热(W) | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 |
| 人体 | 显热(W) | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 |
|  | 全热(W) | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 |
|  | 全热(W) | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 507 490 | 504 490 | 501 489 | 499 489 | 497 488 | 496 506 | 495 515 | 494 522 | 492 527 | 492 532 | 491 520 | 490 512 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 250 233 | 246 233 | 244 232 | 242 232 | 240 231 | 239 249 | 237 258 | 237 265 | 235 270 | 235 274 | 234 262 | 233 255 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 199 181 | 195 181 | 193 181 | 191 181 | 189 180 | 188 198 | 186 207 | 186 214 | 184 219 | 184 223 | 183 211 | 182 204 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 152 134 | 148 134 | 145 133 | 143 133 | 142 133 | 140 151 | 139 160 | 138 167 | 137 172 | 136 176 | 136 164 | 135 156 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[宾馆-3星级客房] |  | 8.40 | 30.12 | 25 | 60 | 1462.6 | 9 | 6056.9 | 9 | 1.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.87 K=0.77 D=3.69 | 65.7 50.0 | 64.2 49.7 | 61.8 49.4 | 59.2 49.2 | 56.4 51.4 | 53.5 54.1 | 52.7 57.2 | 52.1 60.2 | 51.6 62.8 | 51.1 64.6 | 50.8 65.8 | 50.3 66.2 |
| 南外墙 | F=23.08 K=1.11 D=2.94 | 243.3 199.5 | 236.2 206.4 | 225.6 212.9 | 220.9 222.5 | 217.1 242.0 | 214.1 259.2 | 211.4 272.3 | 209.4 280.6 | 206.2 282.3 | 204.4 277.9 | 202.5 266.8 | 200.9 250.4 |
| 东外墙 | F=9.93 K=1.11 D=2.94 | 129.8 110.9 | 126.7 134.4 | 122.2 146.5 | 120.1 153.0 | 118.5 154.6 | 117.2 151.2 | 116.0 144.2 | 115.2 135.1 | 113.8 135.4 | 113.0 135.2 | 112.2 134.2 | 111.5 131.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 52.2 231.2 | 44.8 168.5 | 40.2 168.1 | 35.5 162.7 | 31.6 149.5 | 37.6 150.9 | 199.1 139.6 | 290.7 94.6 | 344.3 82.6 | 360.6 72.8 | 330.6 64.8 | 271.2 57.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 38.3 191.2 | 34.4 125.4 | 31.0 123.4 | 27.9 118.3 | 25.1 108.3 | 31.9 111.3 | 191.0 104.3 | 277.6 64.8 | 324.8 58.3 | 335.2 52.5 | 300.0 47.3 | 235.6 42.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 57.9 301.6 | 48.5 309.7 | 42.8 291.6 | 36.9 254.0 | 32.0 213.7 | 27.9 184.3 | 78.8 170.3 | 97.9 111.1 | 104.8 95.9 | 153.4 83.6 | 213.0 73.5 | 266.7 64.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 11.6 46.3 | 6.8 50.5 | 5.3 52.7 | 3.2 52.1 | 1.6 47.9 | 0.5 45.8 | 3.7 40.0 | 10.5 32.6 | 19.0 25.3 | 26.9 20.0 | 33.7 16.3 | 40.5 13.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.3 255.3 | 41.7 259.1 | 37.5 238.9 | 33.8 201.9 | 30.4 165.8 | 27.3 138.5 | 75.1 130.3 | 87.4 78.5 | 85.8 70.6 | 126.5 63.6 | 179.3 57.2 | 226.1 51.5 |
| 东阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.4 218.9 | 126.2 226.8 | 108.2 229.5 | 95.4 234.7 | 82.5 237.4 | 74.8 306.1 | 134.9 344.4 | 163.7 307.1 | 182.1 291.0 | 195.3 282.8 | 205.8 221.3 | 213.7 177.6 |
| 照明 | 显热(W) | 347.4 347.4 | 347.4 347.4 | 347.4 347.4 | 347.4 347.4 | 347.4 347.4 | 347.4 347.4 | 347.4 347.4 | 347.4 347.4 | 347.4 347.4 | 347.4 347.4 | 347.4 347.4 | 347.4 347.4 |
| 人体 | 显热(W) | 362.6 772.5 | 351.7 783.4 | 340.7 788.8 | 335.3 794.3 | 324.3 799.8 | 318.9 805.2 | 570.3 810.7 | 674.1 553.9 | 706.9 450.0 | 728.7 417.2 | 745.1 395.4 | 761.5 379.0 |
|  | 全热(W) | 535.1 1340.0 | 524.2 1350.9 | 513.2 1356.4 | 507.8 1361.9 | 496.8 1367.3 | 491.4 1372.8 | 1137.8 1378.3 | 1241.6 726.4 | 1274.4 622.5 | 1296.3 589.7 | 1312.7 567.9 | 1329.1 551.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.85 | 0.26 0.85 | 0.26 0.85 | 0.26 0.85 | 0.26 0.85 | 0.26 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.26 | 0.85 0.26 | 0.85 0.26 | 0.85 0.26 | 0.85 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 358.8 1008.8 | 358.8 1008.8 | 358.8 1008.8 | 358.8 1008.8 | 358.8 1008.8 | 358.8 1008.8 | 1008.8 1008.8 | 1008.8 358.8 | 1008.8 358.8 | 1008.8 358.8 | 1008.8 358.8 | 1008.8 358.8 |
|  | 全热(W) | 1124.6 3181.2 | 1124.6 3181.2 | 1124.6 3181.2 | 1124.6 3181.2 | 1124.6 3181.2 | 1124.6 3181.2 | 3181.2 3181.2 | 3181.2 1124.6 | 3181.2 1124.6 | 3181.2 1124.6 | 3181.2 1124.6 | 3181.2 1124.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 3.02 | 1.06 3.02 | 1.06 3.02 | 1.06 3.02 | 1.06 3.02 | 1.06 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 1.06 | 3.02 1.06 | 3.02 1.06 | 3.02 1.06 | 3.02 1.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2714 6006 | 2649 6002 | 2592 6011 | 2553 5994 | 2511 5970 | 2492 6032 | 5464 6057 | 5707 3206 | 5818 3060 | 5919 2991 | 5975 2877 | 5994 2781 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1776 3266 | 1711 3262 | 1653 3271 | 1614 3254 | 1573 3230 | 1554 3292 | 2724 3317 | 2968 2267 | 3078 2121 | 3179 2053 | 3235 1939 | 3254 1843 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 | 3.87 3.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1589 2825 | 1525 2821 | 1467 2830 | 1428 2813 | 1386 2789 | 1367 2851 | 2283 2876 | 2526 2081 | 2637 1935 | 2737 1867 | 2794 1753 | 2813 1657 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1417 2257 | 1352 2253 | 1295 2262 | 1256 2246 | 1214 2222 | 1195 2283 | 1716 2308 | 1959 1909 | 2069 1763 | 2170 1694 | 2226 1580 | 2245 1484 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[宾馆-3星级客房] |  | 8.40 | 19.54 | 25 | 60 | 274.3 | 21 | 3990.4 | 21 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 88.4 193.8 | 75.2 201.0 | 65.2 205.1 | 58.3 210.0 | 49.7 214.1 | 45.9 234.6 | 104.7 248.5 | 132.9 197.6 | 153.2 171.2 | 167.0 153.7 | 178.3 125.0 | 187.3 102.9 |
| 照明 | 显热(W) | 196.8 196.8 | 196.8 196.8 | 196.8 196.8 | 196.8 196.8 | 196.8 196.8 | 196.8 196.8 | 196.8 196.8 | 196.8 196.8 | 196.8 196.8 | 196.8 196.8 | 196.8 196.8 | 196.8 196.8 |
| 人体 | 显热(W) | 149.0 527.2 | 138.9 537.3 | 128.8 542.3 | 123.8 547.4 | 113.7 552.4 | 108.7 557.5 | 340.6 562.5 | 436.4 325.5 | 466.7 229.7 | 486.9 199.4 | 502.0 179.3 | 517.1 164.1 |
|  | 全热(W) | 196.3 939.0 | 186.2 949.1 | 176.1 954.2 | 171.1 959.2 | 161.0 964.2 | 155.9 969.3 | 752.5 974.3 | 848.3 372.8 | 878.5 277.0 | 898.7 246.7 | 913.8 226.5 | 928.9 211.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.62 | 0.07 0.62 | 0.07 0.62 | 0.07 0.62 | 0.07 0.62 | 0.07 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.07 | 0.62 0.07 | 0.62 0.07 | 0.62 0.07 | 0.62 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 98.3 698.1 | 98.3 698.1 | 98.3 698.1 | 98.3 698.1 | 98.3 698.1 | 98.3 698.1 | 698.1 698.1 | 698.1 98.3 | 698.1 98.3 | 698.1 98.3 | 698.1 98.3 | 698.1 98.3 |
|  | 全热(W) | 308.2 2205.9 | 308.2 2205.9 | 308.2 2205.9 | 308.2 2205.9 | 308.2 2205.9 | 308.2 2205.9 | 2205.9 2205.9 | 2205.9 308.2 | 2205.9 308.2 | 2205.9 308.2 | 2205.9 308.2 | 2205.9 308.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.29 2.10 | 0.29 2.10 | 0.29 2.10 | 0.29 2.10 | 0.29 2.10 | 0.29 2.10 | 2.10 2.10 | 2.10 0.29 | 2.10 0.29 | 2.10 0.29 | 2.10 0.29 | 2.10 0.29 |
| 南外墙 | F=14.84 K=1.11 D=2.94 | 151.6 123.4 | 147.0 127.9 | 140.2 132.1 | 137.2 138.2 | 134.8 150.8 | 132.8 161.8 | 131.0 170.3 | 129.8 175.6 | 127.7 176.7 | 126.6 173.8 | 125.3 166.7 | 124.3 156.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 57.9 301.6 | 48.5 309.7 | 42.8 291.6 | 36.9 254.0 | 32.0 213.7 | 27.9 184.3 | 78.8 170.3 | 97.9 111.1 | 104.8 95.9 | 153.4 83.6 | 213.0 73.5 | 266.7 64.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 11.6 46.3 | 6.8 50.5 | 5.3 52.7 | 3.2 52.1 | 1.6 47.9 | 0.5 45.8 | 3.7 40.0 | 10.5 32.6 | 19.0 25.3 | 26.9 20.0 | 33.7 16.3 | 40.5 13.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.3 255.3 | 41.7 259.1 | 37.5 238.9 | 33.8 201.9 | 30.4 165.8 | 27.3 138.5 | 75.1 130.3 | 87.4 78.5 | 85.8 70.6 | 126.5 63.6 | 179.3 57.2 | 226.1 51.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 999 3961 | 962 3990 | 929 3986 | 909 3964 | 882 3946 | 868 3953 | 3470 3966 | 3612 1362 | 3667 1226 | 3748 1163 | 3833 1097 | 3910 1040 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 742 2041 | 705 2071 | 672 2066 | 651 2045 | 625 2026 | 610 2033 | 1550 2046 | 1692 1105 | 1747 969 | 1829 906 | 1914 840 | 1990 783 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 | 2.71 2.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 691 1755 | 654 1784 | 621 1780 | 600 1758 | 574 1740 | 559 1747 | 1264 1760 | 1406 1054 | 1461 918 | 1542 855 | 1627 789 | 1704 732 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 644 1343 | 607 1373 | 574 1368 | 553 1346 | 527 1328 | 512 1335 | 852 1348 | 994 1007 | 1049 870 | 1131 807 | 1215 741 | 1292 685 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[宾馆-3星级客房] |  | 8.40 | 24.81 | 25 | 60 | 1590.8 | 17 | 5562.1 | 17 | 1.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.68 K=0.77 D=3.69 | 63.1 48.0 | 61.7 47.7 | 59.4 47.5 | 56.9 47.2 | 54.1 49.4 | 51.4 52.0 | 50.7 54.9 | 50.1 57.9 | 49.6 60.3 | 49.1 62.1 | 48.8 63.3 | 48.3 63.5 |
| 西外墙 | F=21.63 K=1.11 D=2.94 | 336.3 230.9 | 315.2 237.0 | 262.4 242.8 | 256.8 249.2 | 252.2 255.7 | 248.4 261.0 | 245.0 265.4 | 242.5 269.2 | 238.9 295.1 | 236.6 318.5 | 234.4 335.3 | 232.4 340.9 |
| 南外墙 | F=17.58 K=1.11 D=2.94 | 187.1 153.8 | 181.7 159.1 | 173.7 164.0 | 170.1 171.3 | 167.2 186.1 | 164.9 199.3 | 162.8 209.2 | 161.3 215.5 | 158.9 216.8 | 157.5 213.5 | 156.0 205.1 | 154.8 192.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 101.2 233.2 | 87.1 331.9 | 77.8 475.2 | 68.6 598.0 | 60.7 657.5 | 54.0 657.4 | 116.3 566.7 | 138.9 298.8 | 146.6 161.1 | 175.9 142.1 | 198.4 126.3 | 217.2 112.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 19.7 63.2 | 13.8 68.4 | 11.8 71.1 | 9.2 70.4 | 7.2 65.2 | 5.9 62.5 | 9.9 55.3 | 18.4 46.1 | 29.0 36.9 | 38.8 30.3 | 47.4 25.7 | 55.9 21.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 81.5 170.0 | 73.3 263.4 | 66.0 404.1 | 59.4 527.5 | 53.5 592.3 | 48.1 594.8 | 106.4 511.4 | 120.5 252.7 | 117.7 124.2 | 137.0 111.8 | 151.0 100.6 | 161.2 90.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 57.9 301.6 | 48.5 309.7 | 42.8 291.6 | 36.9 254.0 | 32.0 213.7 | 27.9 184.3 | 78.8 170.3 | 97.9 111.1 | 104.8 95.9 | 153.4 83.6 | 213.0 73.5 | 266.7 64.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 11.6 46.3 | 6.8 50.5 | 5.3 52.7 | 3.2 52.1 | 1.6 47.9 | 0.5 45.8 | 3.7 40.0 | 10.5 32.6 | 19.0 25.3 | 26.9 20.0 | 33.7 16.3 | 40.5 13.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.3 255.3 | 41.7 259.1 | 37.5 238.9 | 33.8 201.9 | 30.4 165.8 | 27.3 138.5 | 75.1 130.3 | 87.4 78.5 | 85.8 70.6 | 126.5 63.6 | 179.3 57.2 | 226.1 51.5 |
| 西阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 127.1 156.1 | 107.1 161.5 | 91.5 162.6 | 80.3 166.2 | 69.7 167.3 | 62.8 235.3 | 103.1 272.0 | 122.3 253.8 | 133.6 248.0 | 141.9 247.0 | 148.5 191.0 | 153.2 152.2 |
| 照明 | 显热(W) | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 |
| 人体 | 显热(W) | 339.3 624.2 | 331.7 631.8 | 324.1 635.6 | 320.3 639.4 | 312.7 643.2 | 308.9 647.0 | 483.6 650.8 | 555.8 472.2 | 578.6 400.1 | 593.8 377.3 | 605.2 362.1 | 616.6 350.7 |
|  | 全热(W) | 511.8 1071.3 | 504.2 1078.9 | 496.6 1082.7 | 492.8 1086.5 | 485.2 1090.3 | 481.4 1094.1 | 930.8 1097.9 | 1002.9 644.7 | 1025.7 572.6 | 1040.9 549.8 | 1052.3 534.6 | 1063.7 523.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.67 | 0.26 0.67 | 0.26 0.67 | 0.26 0.67 | 0.26 0.67 | 0.26 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.26 | 0.67 0.26 | 0.67 0.26 | 0.67 0.26 | 0.67 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 358.8 810.7 | 358.8 810.7 | 358.8 810.7 | 358.8 810.7 | 358.8 810.7 | 358.8 810.7 | 810.7 810.7 | 810.7 358.8 | 810.7 358.8 | 810.7 358.8 | 810.7 358.8 | 810.7 358.8 |
|  | 全热(W) | 1124.6 2554.3 | 1124.6 2554.3 | 1124.6 2554.3 | 1124.6 2554.3 | 1124.6 2554.3 | 1124.6 2554.3 | 2554.3 2554.3 | 2554.3 1124.6 | 2554.3 1124.6 | 2554.3 1124.6 | 2554.3 1124.6 | 2554.3 1124.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 2.42 | 1.06 2.42 | 1.06 2.42 | 1.06 2.42 | 1.06 2.42 | 1.06 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 1.06 | 2.42 1.06 | 2.42 1.06 | 2.42 1.06 | 2.42 1.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2817 5074 | 2736 5207 | 2634 5348 | 2591 5454 | 2549 5500 | 2519 5562 | 4546 5513 | 4678 3294 | 4724 3089 | 4825 3053 | 4924 2964 | 5013 2883 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1879 2883 | 1798 3016 | 1696 3158 | 1653 3264 | 1611 3309 | 1580 3371 | 2356 3322 | 2487 2356 | 2533 2151 | 2634 2115 | 2734 2026 | 2822 1945 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1693 2520 | 1612 2653 | 1510 2794 | 1467 2900 | 1425 2946 | 1394 3008 | 1992 2958 | 2124 2169 | 2170 1965 | 2271 1929 | 2370 1840 | 2458 1758 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1520 2073 | 1439 2205 | 1337 2347 | 1294 2453 | 1252 2498 | 1221 2561 | 1545 2511 | 1677 1997 | 1723 1792 | 1824 1756 | 1923 1667 | 2011 1586 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 12.72 | 25 | 60 | 1403.1 | 9 | 2341.4 | 9 | 1.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.24 K=0.77 D=3.69 | 3.2 2.5 | 3.2 2.5 | 3.1 2.4 | 2.9 2.4 | 2.8 2.5 | 2.6 2.7 | 2.6 2.8 | 2.6 3.0 | 2.5 3.1 | 2.5 3.2 | 2.5 3.2 | 2.5 3.3 |
| 北外墙 | F=7.06 K=1.11 D=2.94 | 67.9 53.7 | 67.8 60.0 | 60.8 60.7 | 59.5 60.4 | 58.5 62.6 | 57.7 64.3 | 56.9 65.8 | 56.4 67.1 | 55.5 67.8 | 55.0 68.2 | 54.5 67.8 | 54.0 66.5 |
| 东外墙 | F=9.93 K=1.11 D=2.94 | 129.8 110.9 | 126.7 134.4 | 122.2 146.5 | 120.1 153.0 | 118.5 154.6 | 117.2 151.2 | 116.0 144.2 | 115.2 135.1 | 113.8 135.4 | 113.0 135.2 | 112.2 134.2 | 111.5 131.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 52.2 231.2 | 44.8 168.5 | 40.2 168.1 | 35.5 162.7 | 31.6 149.5 | 37.6 150.9 | 199.1 139.6 | 290.7 94.6 | 344.3 82.6 | 360.6 72.8 | 330.6 64.8 | 271.2 57.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 38.3 191.2 | 34.4 125.4 | 31.0 123.4 | 27.9 118.3 | 25.1 108.3 | 31.9 111.3 | 191.0 104.3 | 277.6 64.8 | 324.8 58.3 | 335.2 52.5 | 300.0 47.3 | 235.6 42.5 |
| 东阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 76.3 12.7 | 63.6 12.7 | 53.4 10.2 | 45.8 10.2 | 40.7 7.6 | 35.6 73.7 | 30.5 106.8 | 28.0 132.2 | 22.9 150.0 | 20.3 165.3 | 17.8 122.1 | 15.3 94.1 |
| 照明 | 显热(W) | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 |
| 人体 | 显热(W) | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 |
|  | 全热(W) | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 |
|  | 全热(W) | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2112 2210 | 2087 2179 | 2059 2190 | 2043 2191 | 2030 2177 | 2028 2242 | 2184 2255 | 2275 2225 | 2325 2228 | 2341 2231 | 2311 2177 | 2251 2137 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1174 1272 | 1148 1241 | 1121 1252 | 1104 1252 | 1092 1238 | 1090 1303 | 1246 1317 | 1337 1286 | 1387 1290 | 1403 1293 | 1372 1239 | 1313 1199 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 988 1085 | 962 1055 | 935 1065 | 918 1066 | 905 1052 | 904 1117 | 1059 1131 | 1150 1100 | 1201 1103 | 1217 1107 | 1186 1052 | 1126 1012 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 815 913 | 789 882 | 762 893 | 746 893 | 733 880 | 731 945 | 887 958 | 978 927 | 1028 931 | 1044 934 | 1014 880 | 954 840 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[宾馆-3星级客房] |  | 8.40 | 156.78 | 25 | 60 | 1967.8 | 17 | 33828.3 | 17 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.5(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 30.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=156.78 K=0.77 D=3.69 | 2002.2 1497.5 | 1955.5 1487.6 | 1878.2 1479.2 | 1794.2 1472.2 | 1703.3 1542.7 | 1611.7 1630.2 | 1586.9 1729.2 | 1566.4 1828.1 | 1549.4 1909.2 | 1534.3 1969.4 | 1522.7 2008.4 | 1507.4 2018.2 |
| 北外墙 | F=44.34 K=1.11 D=2.94 | 383.0 293.4 | 382.1 333.2 | 338.3 337.4 | 330.2 335.7 | 323.7 349.2 | 318.5 360.2 | 313.8 369.5 | 310.6 377.5 | 304.9 382.3 | 301.8 384.5 | 298.5 382.1 | 295.6 374.1 |
| 西外墙 | F=24.29 K=1.11 D=2.94 | 376.4 258.0 | 352.7 264.9 | 293.4 271.4 | 287.1 278.5 | 281.9 285.9 | 277.6 291.8 | 273.8 296.8 | 271.0 301.1 | 266.9 330.1 | 264.5 356.4 | 261.9 375.2 | 259.7 381.5 |
| 南外墙 | F=55.64 K=1.11 D=2.94 | 584.7 479.3 | 567.7 495.9 | 542.2 511.6 | 530.9 534.7 | 521.7 581.6 | 514.4 623.2 | 507.8 654.8 | 503.1 674.7 | 495.4 678.8 | 491.0 668.2 | 486.4 641.6 | 482.5 601.9 |
| 东外墙 | F=24.23 K=1.11 D=2.94 | 289.7 243.6 | 282.2 300.9 | 271.1 330.5 | 266.2 346.4 | 262.2 350.3 | 259.0 341.9 | 256.1 324.9 | 254.0 302.6 | 250.7 303.4 | 248.8 303.0 | 246.7 300.4 | 245.0 294.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 120.4 278.7 | 103.5 397.2 | 92.3 569.2 | 81.3 716.5 | 71.8 787.9 | 63.8 787.8 | 138.5 679.0 | 165.6 357.5 | 174.9 192.2 | 210.0 169.4 | 237.0 150.5 | 259.5 133.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 22.6 74.8 | 15.5 81.1 | 13.2 84.2 | 10.0 83.5 | 7.6 77.1 | 6.1 74.0 | 10.8 65.3 | 21.1 54.2 | 33.7 43.2 | 45.5 35.3 | 55.8 29.7 | 66.1 25.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 97.8 204.0 | 88.0 316.1 | 79.2 484.9 | 71.3 633.0 | 64.1 710.8 | 57.7 713.8 | 127.7 613.7 | 144.6 303.2 | 141.2 149.1 | 164.4 134.2 | 181.2 120.8 | 193.5 108.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | 135.5 683.9 | 114.5 702.0 | 101.5 661.3 | 88.3 576.8 | 77.2 486.1 | 68.0 420.0 | 182.6 388.4 | 225.5 255.3 | 241.0 221.0 | 350.4 193.3 | 484.6 170.7 | 605.2 150.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 31.3 109.5 | 20.7 119.0 | 17.1 123.7 | 12.4 122.5 | 8.8 113.1 | 6.4 108.3 | 13.6 95.3 | 29.0 78.7 | 47.9 62.1 | 65.7 50.3 | 81.1 42.0 | 96.5 34.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 104.2 574.4 | 93.8 583.0 | 84.4 537.5 | 76.0 454.3 | 68.4 373.1 | 61.5 311.6 | 169.0 293.1 | 196.6 176.6 | 193.1 158.9 | 284.7 143.0 | 403.5 128.7 | 508.7 115.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | 120.5 399.0 | 100.4 414.6 | 88.3 420.9 | 76.0 411.4 | 65.5 377.8 | 57.0 406.4 | 196.8 385.8 | 237.8 233.5 | 237.4 200.9 | 291.8 174.6 | 333.8 153.4 | 369.0 134.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 26.1 104.2 | 15.4 113.7 | 11.8 118.5 | 7.1 117.3 | 3.6 107.8 | 1.2 103.1 | 8.3 90.0 | 23.7 73.4 | 42.6 56.9 | 60.4 45.0 | 75.8 36.7 | 91.2 29.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 94.4 294.8 | 85.0 300.8 | 76.5 302.4 | 68.8 294.1 | 62.0 270.0 | 55.8 303.3 | 188.5 295.8 | 214.1 160.0 | 194.8 144.0 | 231.3 129.6 | 258.0 116.6 | 277.8 105.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | 140.8 677.8 | 118.7 489.8 | 104.8 488.6 | 90.8 472.3 | 78.9 432.7 | 97.0 436.8 | 581.4 403.0 | 856.4 267.9 | 1017.1 231.9 | 1066.1 202.5 | 976.0 178.5 | 797.9 157.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 26.1 104.2 | 15.4 113.7 | 11.8 118.5 | 7.1 117.3 | 3.6 107.8 | 1.2 103.1 | 8.3 90.0 | 23.7 73.4 | 42.6 56.9 | 60.4 45.0 | 75.8 36.7 | 91.2 29.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 114.8 573.5 | 103.3 376.1 | 93.0 370.1 | 83.7 355.0 | 75.3 324.9 | 95.8 333.8 | 573.1 313.0 | 832.7 194.5 | 974.5 175.0 | 1005.7 157.5 | 900.1 141.8 | 706.7 127.6 |
| 西阳台外门 | F=3.99 K=1.97 | 16.3 55.2 | 11.0 60.0 | 9.2 62.3 | 6.9 61.7 | 5.1 57.0 | 3.9 54.7 | 7.4 48.2 | 15.1 39.9 | 24.6 31.6 | 33.4 25.7 | 41.1 21.6 | 48.8 18.1 |
| 南阳台外门 | F=4.62 K=1.97 | 15.0 60.1 | 8.9 65.6 | 6.8 68.3 | 4.1 67.6 | 2.0 62.2 | 0.7 59.4 | 4.8 51.9 | 13.7 42.4 | 24.6 32.8 | 34.8 26.0 | 43.7 21.2 | 52.6 17.1 |
| 北阳台外门 | F=4.62 K=1.97 | 15.0 60.1 | 8.9 65.6 | 6.8 68.3 | 4.1 67.6 | 2.0 62.2 | 0.7 59.4 | 4.8 51.9 | 13.7 42.4 | 24.6 32.8 | 34.8 26.0 | 43.7 21.2 | 52.6 17.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 681.4 1719.4 | 582.2 1784.2 | 507.2 1824.9 | 456.4 1868.1 | 386.5 1908.8 | 359.8 1996.7 | 894.7 2073.0 | 1151.4 1580.1 | 1340.8 1317.1 | 1467.8 1137.9 | 1573.3 943.4 | 1657.2 785.7 |
| 照明 | 显热(W) | 2351.6 2351.6 | 2351.6 2351.6 | 2351.6 2351.6 | 2351.6 2351.6 | 2351.6 2351.6 | 2351.6 2351.6 | 2351.6 2351.6 | 2351.6 2351.6 | 2351.6 2351.6 | 2351.6 2351.6 | 2351.6 2351.6 | 2351.6 2351.6 |
| 人体 | 显热(W) | 793.4 3506.8 | 721.1 3579.2 | 648.7 3615.4 | 612.5 3651.6 | 540.2 3687.7 | 504.0 3723.9 | 2168.2 3760.1 | 2855.6 2059.7 | 3072.7 1372.3 | 3217.4 1155.2 | 3325.9 1010.5 | 3434.5 902.0 |
|  | 全热(W) | 966.4 6295.3 | 894.1 6367.7 | 821.7 6403.9 | 785.5 6440.0 | 713.2 6476.2 | 677.0 6512.4 | 4956.7 6548.6 | 5644.1 2232.7 | 5861.2 1545.3 | 6005.9 1328.2 | 6114.4 1183.5 | 6223.0 1075.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 4.18 | 0.26 4.18 | 0.26 4.18 | 0.26 4.18 | 0.26 4.18 | 0.26 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 0.26 | 4.18 0.26 | 4.18 0.26 | 4.18 0.26 | 4.18 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 359.9 4663.1 | 359.9 4663.1 | 359.9 4663.1 | 359.9 4663.1 | 359.9 4663.1 | 359.9 4663.1 | 4663.1 4663.1 | 4663.1 359.9 | 4663.1 359.9 | 4663.1 359.9 | 4663.1 359.9 | 4663.1 359.9 |
|  | 全热(W) | 1127.9 14743.1 | 1127.9 14743.1 | 1127.9 14743.1 | 1127.9 14743.1 | 1127.9 14743.1 | 1127.9 14743.1 | 14743.1 14743.1 | 14743.1 1127.9 | 14743.1 1127.9 | 14743.1 1127.9 | 14743.1 1127.9 | 14743.1 1127.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.07 14.01 | 1.07 14.01 | 1.07 14.01 | 1.07 14.01 | 1.07 14.01 | 1.07 14.01 | 14.01 14.01 | 14.01 1.07 | 14.01 1.07 | 14.01 1.07 | 14.01 1.07 | 14.01 1.07 |
| 内墙1 | F=18.41 K=1.93 | 233.9 375.6 | 233.9 375.6 | 233.9 375.6 | 233.9 375.6 | 233.9 375.6 | 233.9 375.6 | 375.6 375.6 | 375.6 304.8 | 375.6 304.8 | 375.6 304.8 | 375.6 304.8 | 375.6 304.8 |
| 内墙1 | F=2.82 K=1.93 | 35.8 46.7 | 35.8 46.7 | 35.8 46.7 | 35.8 46.7 | 35.8 46.7 | 35.8 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 | 46.7 46.7 |
| 内墙1 | F=11.82 K=1.93 | 150.2 195.7 | 150.2 195.7 | 150.2 195.7 | 150.2 195.7 | 150.2 195.7 | 150.2 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 |
| 内墙1 | F=26.82 K=1.93 | 340.7 444.0 | 340.7 444.0 | 340.7 444.0 | 340.7 444.0 | 340.7 444.0 | 340.7 444.0 | 444.0 444.0 | 444.0 444.0 | 444.0 444.0 | 444.0 444.0 | 444.0 444.0 | 444.0 444.0 |
| 内门1 | F=2.80 K=3.00 | 55.4 89.0 | 55.4 89.0 | 55.4 89.0 | 55.4 89.0 | 55.4 89.0 | 55.4 89.0 | 89.0 89.0 | 89.0 72.2 | 89.0 72.2 | 89.0 72.2 | 89.0 72.2 | 89.0 72.2 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 |
| 挑空楼板 | F=144.02 K=1.18 D=2.15 | 1134.5 1128.4 | 1076.7 1116.1 | 1030.4 1212.1 | 993.5 1290.8 | 960.4 1357.0 | 937.3 1413.5 | 896.9 1447.5 | 875.0 1463.3 | 851.0 1446.7 | 830.9 1389.2 | 814.7 1452.9 | 1098.1 1446.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11377 32506 | 10954 32721 | 10488 33086 | 10191 33316 | 9851 33493 | 9642 33770 | 29179 33828 | 30479 14672 | 31040 13529 | 31542 13027 | 31854 12677 | 32330 12279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10436 19637 | 10013 19852 | 9547 20217 | 9250 20448 | 8910 20625 | 8700 20902 | 16310 20960 | 17611 13730 | 18172 12588 | 18674 12086 | 18986 11736 | 19461 11337 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 | 18.19 18.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10250 17762 | 9826 17978 | 9360 18343 | 9063 18573 | 8723 18750 | 8514 19027 | 14436 19085 | 15736 13544 | 16297 12401 | 16799 11900 | 17111 11550 | 17587 11151 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10077 14974 | 9653 15189 | 9187 15554 | 8890 15785 | 8550 15962 | 8341 16239 | 11647 16297 | 12947 13371 | 13509 12228 | 14011 11727 | 14323 11377 | 14798 10978 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 100.43 | 25 | 60 | 13237.2 | 17 | 20648.3 | 17 | 10.45 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=100.43 K=0.77 D=3.69 | 1353.4 1030.1 | 1323.5 1023.8 | 1274.0 1018.4 | 1220.2 1013.9 | 1162.0 1059.1 | 1103.3 1115.1 | 1087.4 1178.5 | 1074.2 1241.9 | 1063.4 1293.9 | 1053.7 1332.4 | 1046.3 1357.4 | 1036.5 1363.7 |
| 西外墙 | F=36.78 K=1.11 D=2.94 | 594.0 414.7 | 558.2 425.2 | 468.4 435.1 | 458.8 445.9 | 450.9 457.0 | 444.5 466.0 | 438.8 473.6 | 434.5 480.0 | 428.3 524.0 | 424.6 563.8 | 420.7 592.3 | 417.4 601.8 |
| 北外墙 | F=10.53 K=1.11 D=2.94 | 101.4 80.1 | 101.2 89.6 | 90.8 90.6 | 88.8 90.2 | 87.3 93.4 | 86.1 96.0 | 85.0 98.2 | 84.2 100.1 | 82.8 101.2 | 82.1 101.7 | 81.3 101.2 | 80.6 99.3 |
| 东外墙 | F=26.52 K=1.11 D=2.94 | 346.6 296.2 | 338.4 358.8 | 326.2 391.3 | 320.8 408.6 | 316.5 412.9 | 312.9 403.7 | 309.8 385.1 | 307.5 360.7 | 303.9 361.6 | 301.8 361.2 | 299.5 358.3 | 297.7 352.0 |
| 南外墙 | F=15.80 K=1.11 D=2.94 | 179.0 149.0 | 174.1 153.7 | 166.9 158.2 | 163.7 164.8 | 161.1 178.1 | 159.0 189.9 | 157.1 198.9 | 155.8 204.5 | 153.6 205.7 | 152.4 202.7 | 151.0 195.1 | 149.9 183.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.05 | 328.1 741.5 | 284.0 1050.8 | 254.9 1499.9 | 226.0 1884.6 | 201.2 2071.0 | 180.3 2070.7 | 375.4 1786.7 | 446.2 947.1 | 470.4 515.7 | 562.0 456.2 | 632.6 406.7 | 691.5 362.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 72.9 209.0 | 54.3 225.5 | 48.1 233.7 | 39.9 231.6 | 33.7 215.1 | 29.6 206.9 | 41.9 184.2 | 68.7 155.3 | 101.7 126.5 | 132.7 105.9 | 159.5 91.4 | 186.3 79.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 255.3 532.6 | 229.7 825.3 | 206.8 1266.2 | 186.1 1652.9 | 167.5 1855.9 | 150.7 1863.8 | 333.5 1602.5 | 377.5 791.7 | 368.6 389.2 | 429.4 350.3 | 473.1 315.3 | 505.2 283.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 45.4 138.3 | 38.7 143.5 | 34.7 145.6 | 30.6 142.4 | 27.1 131.2 | 24.2 140.7 | 70.9 133.9 | 84.5 83.1 | 84.4 72.2 | 102.5 63.5 | 116.5 56.4 | 128.3 50.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 31.5 98.3 | 28.3 100.3 | 25.5 100.8 | 22.9 98.0 | 20.7 90.0 | 18.6 101.1 | 62.8 98.6 | 71.4 53.3 | 64.9 48.0 | 77.1 43.2 | 86.0 38.9 | 92.6 35.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.60 | 255.3 1130.3 | 219.2 824.0 | 196.6 822.0 | 173.7 795.4 | 154.3 730.8 | 183.8 737.6 | 973.3 682.5 | 1421.4 462.4 | 1683.3 403.6 | 1763.2 355.8 | 1616.2 316.6 | 1326.1 281.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 68.2 195.6 | 50.8 211.1 | 45.0 218.8 | 37.3 216.9 | 31.5 201.4 | 27.7 193.7 | 39.3 172.5 | 64.4 145.4 | 95.2 118.4 | 124.2 99.1 | 149.3 85.6 | 174.4 74.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 187.1 934.6 | 168.3 612.9 | 151.5 603.2 | 136.4 578.6 | 122.7 529.4 | 156.1 543.9 | 934.0 510.1 | 1357.0 316.9 | 1588.0 285.2 | 1639.0 256.7 | 1466.9 231.0 | 1151.7 207.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 97.4 463.0 | 83.3 475.0 | 74.7 447.9 | 65.9 391.6 | 58.5 331.1 | 52.3 287.0 | 128.7 265.9 | 157.4 177.2 | 167.7 154.4 | 240.6 135.9 | 330.1 120.8 | 410.5 107.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 27.9 80.0 | 20.8 86.3 | 18.4 89.5 | 15.3 88.7 | 12.9 82.4 | 11.3 79.2 | 16.1 70.6 | 26.3 59.5 | 39.0 48.4 | 50.8 40.5 | 61.1 35.0 | 71.3 30.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 69.5 382.9 | 62.5 388.7 | 56.3 358.4 | 50.6 302.9 | 45.6 248.7 | 41.0 207.8 | 112.7 195.4 | 131.0 117.7 | 128.7 105.9 | 189.8 95.3 | 269.0 85.8 | 339.2 77.2 |
| 户墙1 | F=25.61 K=1.93 | 374.7 473.3 | 374.7 473.3 | 374.7 473.3 | 374.7 473.3 | 374.7 473.3 | 374.7 473.3 | 473.3 473.3 | 473.3 473.3 | 473.3 473.3 | 473.3 473.3 | 473.3 473.3 | 473.3 473.3 |
| 户门1 | F=3.00 K=2.30 | 52.5 66.3 | 52.5 66.3 | 52.5 66.3 | 52.5 66.3 | 52.5 66.3 | 52.5 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 |
| 挑空楼板 | F=0.76 K=1.18 D=2.15 | 6.9 6.9 | 6.6 6.8 | 6.3 7.3 | 6.2 7.7 | 6.0 8.1 | 5.9 8.4 | 5.6 8.6 | 5.5 8.6 | 5.4 8.5 | 5.3 8.2 | 5.2 8.6 | 6.7 8.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 602.6 100.4 | 502.1 100.4 | 421.8 80.3 | 361.5 80.3 | 321.4 60.3 | 281.2 582.5 | 241.0 843.6 | 220.9 1044.4 | 180.8 1185.0 | 160.7 1305.6 | 140.6 964.1 | 120.5 743.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1506.4 1506.4 | 1506.4 1506.4 | 1506.4 1506.4 | 1506.4 1506.4 | 1506.4 1506.4 | 1506.4 1506.4 | 1506.4 1506.4 | 1506.4 1506.4 | 1506.4 1506.4 | 1506.4 1506.4 | 1506.4 1506.4 | 1506.4 1506.4 |
| 人体 | 显热(W) | 2259.6 2259.6 | 2259.6 2259.6 | 2259.6 2259.6 | 2259.6 2259.6 | 2259.6 2259.6 | 2259.6 2259.6 | 2259.6 2259.6 | 2259.6 2259.6 | 2259.6 2259.6 | 2259.6 2259.6 | 2259.6 2259.6 | 2259.6 2259.6 |
|  | 全热(W) | 3622.1 3622.1 | 3622.1 3622.1 | 3622.1 3622.1 | 3622.1 3622.1 | 3622.1 3622.1 | 3622.1 3622.1 | 3622.1 3622.1 | 3622.1 3622.1 | 3622.1 3622.1 | 3622.1 3622.1 | 3622.1 3622.1 | 3622.1 3622.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |
| 新风 | 显热(W) | 2833.9 2833.9 | 2833.9 2833.9 | 2833.9 2833.9 | 2833.9 2833.9 | 2833.9 2833.9 | 2833.9 2833.9 | 2833.9 2833.9 | 2833.9 2833.9 | 2833.9 2833.9 | 2833.9 2833.9 | 2833.9 2833.9 | 2833.9 2833.9 |
|  | 全热(W) | 8882.6 8882.6 | 8882.6 8882.6 | 8882.6 8882.6 | 8882.6 8882.6 | 8882.6 8882.6 | 8882.6 8882.6 | 8882.6 8882.6 | 8882.6 8882.6 | 8882.6 8882.6 | 8882.6 8882.6 | 8882.6 8882.6 | 8882.6 8882.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 8.41 8.41 | 8.41 8.41 | 8.41 8.41 | 8.41 8.41 | 8.41 8.41 | 8.41 8.41 | 8.41 8.41 | 8.41 8.41 | 8.41 8.41 | 8.41 8.41 | 8.41 8.41 | 8.41 8.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 18348 19101 | 18068 19202 | 17754 19647 | 17554 19976 | 17384 20084 | 17272 20648 | 18424 20606 | 18943 19661 | 19175 19377 | 19400 19438 | 19391 19028 | 19216 18705 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10937 11690 | 10657 11791 | 10342 12236 | 10143 12565 | 9973 12673 | 9861 13237 | 11013 13195 | 11532 12250 | 11763 11965 | 11988 12027 | 11980 11617 | 11805 11294 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.45 10.45 | 10.45 10.45 | 10.45 10.45 | 10.45 10.45 | 10.45 10.45 | 10.45 10.45 | 10.45 10.45 | 10.45 10.45 | 10.45 10.45 | 10.45 10.45 | 10.45 10.45 | 10.45 10.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9466 10219 | 9185 10320 | 8871 10765 | 8672 11094 | 8502 11201 | 8389 11766 | 9541 11724 | 10060 10778 | 10292 10494 | 10517 10555 | 10508 10146 | 10334 9823 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 8103 8856 | 7823 8957 | 7509 9402 | 7309 9731 | 7139 9839 | 7027 10403 | 8179 10361 | 8698 9416 | 8930 9131 | 9154 9193 | 9146 8783 | 8971 8460 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 2.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[宾馆-3星级客房] |  | 8.40 | 104.39 | 25 | 60 | 320.6 | 21 | 13799.4 | 21 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 7.0(㎡/人) |  | 设备 | 33.0(W/㎡) |  | 照明 | 31.0(W/㎡) |  | 新风 | 49.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.48 K=0.77 D=3.69 | 47.0 35.7 | 45.9 35.5 | 44.2 35.3 | 42.3 35.2 | 40.3 36.8 | 38.3 38.7 | 37.7 40.9 | 37.3 43.1 | 36.9 44.9 | 36.6 46.2 | 36.3 47.1 | 36.0 47.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 519.4 1000.4 | 437.2 1039.8 | 381.9 1078.4 | 327.4 1104.6 | 286.6 1130.2 | 259.0 1174.5 | 218.2 1196.7 | 532.4 1229.9 | 688.4 1247.9 | 805.7 924.2 | 883.7 741.8 | 948.6 616.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1666.7 1666.7 | 1666.7 1666.7 | 1666.7 1666.7 | 1666.7 1666.7 | 1666.7 1666.7 | 1666.7 1666.7 | 1666.7 1666.7 | 1666.7 1666.7 | 1666.7 1666.7 | 1666.7 1666.7 | 1666.7 1666.7 | 1666.7 1666.7 |
| 人体 | 显热(W) | 411.1 1456.6 | 347.7 1488.3 | 300.2 1520.0 | 268.5 1535.8 | 236.8 1551.7 | 221.0 1567.5 | 205.1 1583.4 | 918.0 1599.2 | 1219.0 1599.2 | 1298.2 870.5 | 1377.4 553.7 | 1425.0 474.5 |
|  | 全热(W) | 458.4 2649.2 | 395.0 2680.8 | 347.5 2712.5 | 315.8 2728.4 | 284.1 2744.2 | 268.3 2760.1 | 252.4 2775.9 | 2110.5 2791.7 | 2411.5 2791.7 | 2490.7 917.8 | 2570.0 600.9 | 2617.5 521.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 1.79 | 0.07 1.79 | 0.07 1.79 | 0.07 1.79 | 0.07 1.79 | 0.07 1.79 | 0.07 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 0.07 | 1.79 0.07 | 1.79 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 98.3 1291.7 | 98.3 1291.7 | 98.3 1291.7 | 98.3 1291.7 | 98.3 1291.7 | 98.3 1291.7 | 98.3 1291.7 | 1291.7 1291.7 | 1291.7 1291.7 | 1291.7 98.3 | 1291.7 98.3 | 1291.7 98.3 |
|  | 全热(W) | 308.2 4084.0 | 308.2 4084.0 | 308.2 4084.0 | 308.2 4084.0 | 308.2 4084.0 | 308.2 4084.0 | 308.2 4084.0 | 4084.0 4084.0 | 4084.0 4084.0 | 4084.0 308.2 | 4084.0 308.2 | 4084.0 308.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.29 3.88 | 0.29 3.88 | 0.29 3.88 | 0.29 3.88 | 0.29 3.88 | 0.29 3.88 | 0.29 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 3.88 | 3.88 0.29 | 3.88 0.29 | 3.88 0.29 |
| 北外墙 | F=43.72 K=1.11 D=2.94 | 372.3 283.9 | 371.3 323.1 | 328.2 327.3 | 320.2 325.6 | 313.8 338.9 | 308.6 349.8 | 304.1 359.0 | 300.9 366.8 | 295.3 371.5 | 292.2 373.7 | 288.9 371.4 | 286.1 363.5 |
| 南外墙 | F=41.85 K=1.11 D=2.94 | 427.3 348.0 | 414.5 360.5 | 395.3 372.3 | 386.8 389.7 | 379.9 425.0 | 374.4 456.2 | 369.4 480.0 | 365.9 494.9 | 360.1 498.0 | 356.8 490.1 | 353.3 470.1 | 350.4 440.2 |
| 西外墙 | F=44.65 K=1.11 D=2.94 | 671.4 453.8 | 627.9 466.5 | 518.9 478.5 | 507.3 491.6 | 497.7 505.1 | 489.9 516.0 | 483.0 525.2 | 477.7 533.0 | 470.3 586.4 | 465.7 634.8 | 461.0 669.3 | 457.0 680.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 173.7 904.9 | 145.6 929.0 | 128.3 874.7 | 110.8 762.1 | 95.9 641.2 | 83.6 552.9 | 236.4 510.8 | 293.7 333.3 | 314.3 287.7 | 460.2 250.7 | 639.1 220.6 | 800.0 193.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 34.7 139.0 | 20.5 151.6 | 15.8 158.0 | 9.5 156.4 | 4.7 143.7 | 1.6 137.4 | 11.1 120.0 | 31.6 97.9 | 56.9 75.8 | 80.6 60.0 | 101.1 49.0 | 121.6 39.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 138.9 765.9 | 125.0 777.3 | 112.5 716.7 | 101.3 605.7 | 91.2 497.4 | 82.0 415.5 | 225.4 390.8 | 262.1 235.4 | 257.4 211.9 | 379.6 190.7 | 538.0 171.6 | 678.3 154.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 107.1 354.7 | 89.2 368.5 | 78.5 374.1 | 67.5 365.7 | 58.2 335.8 | 50.6 361.2 | 175.0 342.9 | 211.4 207.5 | 211.0 178.6 | 259.3 155.2 | 296.7 136.3 | 328.0 119.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 83.9 262.0 | 75.6 267.4 | 68.0 268.8 | 61.2 261.4 | 55.1 240.0 | 49.6 269.6 | 167.6 262.9 | 190.3 142.2 | 173.1 128.0 | 205.6 115.2 | 229.3 103.7 | 246.9 93.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 76.8 182.3 | 65.5 261.3 | 58.1 375.9 | 50.7 474.2 | 44.3 521.8 | 39.0 521.7 | 88.8 449.2 | 106.9 234.8 | 113.1 124.7 | 136.5 109.5 | 154.5 96.8 | 169.5 85.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 11.6 46.3 | 6.8 50.5 | 5.3 52.7 | 3.2 52.1 | 1.6 47.9 | 0.5 45.8 | 3.7 40.0 | 10.5 32.6 | 19.0 25.3 | 26.9 20.0 | 33.7 16.3 | 40.5 13.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 65.2 136.0 | 58.7 210.7 | 52.8 323.3 | 47.5 422.0 | 42.8 473.8 | 38.5 475.9 | 85.1 409.1 | 96.4 202.1 | 94.1 99.4 | 109.6 89.4 | 120.8 80.5 | 129.0 72.5 |
| 西阳台外门 | F=4.62 K=1.97 | 15.0 60.1 | 8.9 65.6 | 6.8 68.3 | 4.1 67.6 | 2.0 62.2 | 0.7 59.4 | 4.8 51.9 | 13.7 42.4 | 24.6 32.8 | 34.8 26.0 | 43.7 21.2 | 52.6 17.1 |
| 内墙1 | F=13.13 K=1.93 | 166.8 267.8 | 166.8 267.8 | 166.8 267.8 | 166.8 267.8 | 166.8 267.8 | 166.8 267.8 | 267.8 267.8 | 267.8 217.3 | 267.8 217.3 | 267.8 217.3 | 267.8 217.3 | 267.8 217.3 |
| 挑空楼板 | F=100.90 K=1.18 D=2.15 | 794.9 790.6 | 754.3 781.9 | 721.9 849.2 | 696.1 904.3 | 672.9 950.7 | 656.7 990.3 | 628.4 1014.1 | 613.0 1025.2 | 596.2 1013.5 | 582.1 973.3 | 570.8 1017.9 | 769.3 1013.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5805 13082 | 5497 13331 | 5151 13565 | 4971 13667 | 4818 13710 | 4711 13799 | 5041 13765 | 11082 13271 | 11540 13146 | 11939 7094 | 12317 6586 | 12834 6291 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5548 9097 | 5240 9346 | 4894 9580 | 4713 9683 | 4560 9726 | 4454 9815 | 4784 9780 | 7097 9286 | 7555 9161 | 7954 6836 | 8332 6329 | 8849 6034 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5497 8998 | 5189 9247 | 4843 9481 | 4662 9583 | 4509 9626 | 4403 9715 | 4733 9681 | 6998 9187 | 7456 9062 | 7855 6785 | 8233 6277 | 8750 5983 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5449 7806 | 5142 8054 | 4796 8289 | 4615 8391 | 4462 8434 | 4355 8523 | 4685 8489 | 5805 7994 | 6264 7869 | 6663 6738 | 7040 6230 | 7557 5936 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 12.79 | 25 | 60 | 1614.2 | 9 | 2558.1 | 9 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.79 K=0.77 D=3.69 | 172.4 131.2 | 168.6 130.4 | 162.3 129.7 | 155.4 129.1 | 148.0 134.9 | 140.5 142.0 | 138.5 150.1 | 136.8 158.2 | 135.4 164.8 | 134.2 169.7 | 133.2 172.9 | 132.0 173.7 |
| 北外墙 | F=5.11 K=1.11 D=2.94 | 49.2 38.9 | 49.1 43.5 | 44.1 44.0 | 43.1 43.8 | 42.4 45.3 | 41.8 46.6 | 41.2 47.7 | 40.9 48.6 | 40.2 49.1 | 39.9 49.4 | 39.5 49.1 | 39.1 48.2 |
| 东外墙 | F=9.99 K=1.11 D=2.94 | 130.6 111.6 | 127.5 135.2 | 122.9 147.4 | 120.9 153.9 | 119.2 155.6 | 117.9 152.1 | 116.7 145.1 | 115.9 135.9 | 114.5 136.2 | 113.7 136.1 | 112.8 135.0 | 112.1 132.6 |
| 南外墙 | F=4.90 K=1.11 D=2.94 | 55.4 46.2 | 53.9 47.6 | 51.7 49.0 | 50.7 51.0 | 49.9 55.2 | 49.3 58.8 | 48.7 61.6 | 48.3 63.4 | 47.6 63.7 | 47.2 62.8 | 46.8 60.4 | 46.4 57.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 52.2 231.2 | 44.8 168.5 | 40.2 168.1 | 35.5 162.7 | 31.6 149.5 | 37.6 150.9 | 199.1 139.6 | 290.7 94.6 | 344.3 82.6 | 360.6 72.8 | 330.6 64.8 | 271.2 57.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 38.3 191.2 | 34.4 125.4 | 31.0 123.4 | 27.9 118.3 | 25.1 108.3 | 31.9 111.3 | 191.0 104.3 | 277.6 64.8 | 324.8 58.3 | 335.2 52.5 | 300.0 47.3 | 235.6 42.5 |
| 东阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 挑空楼板 | F=6.00 K=1.18 D=2.15 | 54.3 54.0 | 51.9 53.5 | 50.0 57.5 | 48.4 60.8 | 47.0 63.5 | 46.1 65.9 | 44.4 67.3 | 43.5 68.0 | 42.5 67.3 | 41.7 64.9 | 41.0 67.5 | 52.8 67.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 76.7 12.8 | 63.9 12.8 | 53.7 10.2 | 46.0 10.2 | 40.9 7.7 | 35.8 74.2 | 30.7 107.4 | 28.1 133.0 | 23.0 150.9 | 20.5 166.3 | 17.9 122.8 | 15.3 94.6 |
| 照明 | 显热(W) | 191.8 191.8 | 191.8 191.8 | 191.8 191.8 | 191.8 191.8 | 191.8 191.8 | 191.8 191.8 | 191.8 191.8 | 191.8 191.8 | 191.8 191.8 | 191.8 191.8 | 191.8 191.8 | 191.8 191.8 |
| 人体 | 显热(W) | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 |
|  | 全热(W) | 461.3 461.3 | 461.3 461.3 | 461.3 461.3 | 461.3 461.3 | 461.3 461.3 | 461.3 461.3 | 461.3 461.3 | 461.3 461.3 | 461.3 461.3 | 461.3 461.3 | 461.3 461.3 | 461.3 461.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 360.9 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 360.9 | 360.9 360.9 |
|  | 全热(W) | 1131.2 1131.2 | 1131.2 1131.2 | 1131.2 1131.2 | 1131.2 1131.2 | 1131.2 1131.2 | 1131.2 1131.2 | 1131.2 1131.2 | 1131.2 1131.2 | 1131.2 1131.2 | 1131.2 1131.2 | 1131.2 1131.2 | 1131.2 1131.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2384 2435 | 2351 2403 | 2315 2418 | 2289 2424 | 2267 2422 | 2257 2500 | 2409 2525 | 2497 2505 | 2544 2514 | 2558 2519 | 2525 2468 | 2476 2425 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1440 1492 | 1407 1459 | 1371 1475 | 1345 1480 | 1324 1478 | 1313 1556 | 1465 1582 | 1553 1561 | 1600 1570 | 1614 1575 | 1582 1524 | 1532 1481 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1253 1304 | 1219 1272 | 1184 1287 | 1158 1293 | 1136 1291 | 1126 1369 | 1277 1394 | 1366 1373 | 1413 1383 | 1427 1388 | 1394 1337 | 1345 1294 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1079 1131 | 1046 1098 | 1010 1114 | 985 1119 | 963 1117 | 952 1195 | 1104 1221 | 1192 1200 | 1239 1209 | 1253 1214 | 1221 1163 | 1171 1120 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[宾馆-3星级客房] |  | 8.40 | 103.39 | 25 | 60 | 320.6 | 21 | 21410.2 | 21 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.5(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 30.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.48 K=0.77 D=3.69 | 47.0 35.7 | 45.9 35.5 | 44.2 35.3 | 42.3 35.2 | 40.3 36.8 | 38.3 38.7 | 37.7 40.9 | 37.3 43.1 | 36.9 44.9 | 36.6 46.2 | 36.3 47.1 | 36.0 47.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 440.5 1187.4 | 377.1 1232.3 | 329.3 1261.6 | 297.3 1291.6 | 250.9 1320.9 | 234.5 1354.0 | 607.8 1393.0 | 786.9 1040.3 | 920.4 850.4 | 1009.6 719.7 | 1083.9 602.9 | 1143.1 505.3 |
| 照明 | 显热(W) | 1550.9 1550.9 | 1550.9 1550.9 | 1550.9 1550.9 | 1550.9 1550.9 | 1550.9 1550.9 | 1550.9 1550.9 | 1550.9 1550.9 | 1550.9 1550.9 | 1550.9 1550.9 | 1550.9 1550.9 | 1550.9 1550.9 | 1550.9 1550.9 |
| 人体 | 显热(W) | 429.8 2312.0 | 379.6 2362.2 | 329.4 2387.3 | 304.3 2412.4 | 254.1 2437.5 | 229.0 2462.6 | 1383.4 2487.7 | 1860.3 1308.2 | 2010.9 831.3 | 2111.2 680.7 | 2186.5 580.3 | 2261.8 505.1 |
|  | 全热(W) | 477.0 4173.6 | 426.9 4223.8 | 376.7 4248.9 | 351.6 4274.0 | 301.4 4299.1 | 276.3 4324.2 | 3245.0 4349.3 | 3721.9 1355.4 | 3872.5 878.6 | 3972.8 728.0 | 4048.1 627.6 | 4123.4 552.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 2.79 | 0.07 2.79 | 0.07 2.79 | 0.07 2.79 | 0.07 2.79 | 0.07 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 0.07 | 2.79 0.07 | 2.79 0.07 | 2.79 0.07 | 2.79 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 98.3 3083.4 | 98.3 3083.4 | 98.3 3083.4 | 98.3 3083.4 | 98.3 3083.4 | 98.3 3083.4 | 3083.4 3083.4 | 3083.4 98.3 | 3083.4 98.3 | 3083.4 98.3 | 3083.4 98.3 | 3083.4 98.3 |
|  | 全热(W) | 308.2 9752.9 | 308.2 9752.9 | 308.2 9752.9 | 308.2 9752.9 | 308.2 9752.9 | 308.2 9752.9 | 9752.9 9752.9 | 9752.9 308.2 | 9752.9 308.2 | 9752.9 308.2 | 9752.9 308.2 | 9752.9 308.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.29 9.27 | 0.29 9.27 | 0.29 9.27 | 0.29 9.27 | 0.29 9.27 | 0.29 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 0.29 | 9.27 0.29 | 9.27 0.29 | 9.27 0.29 | 9.27 0.29 |
| 南外墙 | F=30.76 K=1.11 D=2.94 | 314.1 255.8 | 304.6 264.9 | 290.5 273.6 | 284.3 286.4 | 279.2 312.3 | 275.2 335.3 | 271.5 352.8 | 268.9 363.8 | 264.7 366.0 | 262.3 360.2 | 259.7 345.5 | 257.5 323.5 |
| 东外墙 | F=46.22 K=1.11 D=2.94 | 552.6 464.7 | 538.3 573.8 | 517.1 630.5 | 507.7 660.7 | 500.1 668.2 | 494.0 652.2 | 488.5 619.8 | 484.5 577.2 | 478.1 578.7 | 474.5 578.0 | 470.6 572.9 | 467.4 562.1 |
| 北外墙 | F=15.00 K=1.11 D=2.94 | 127.7 97.4 | 127.4 110.9 | 112.6 112.3 | 109.8 111.7 | 107.6 116.3 | 105.9 120.0 | 104.3 123.2 | 103.2 125.9 | 101.3 127.5 | 100.3 128.2 | 99.1 127.4 | 98.2 124.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 115.8 603.3 | 97.1 619.3 | 85.6 583.1 | 73.8 508.1 | 63.9 427.5 | 55.7 368.6 | 157.6 340.5 | 195.8 222.2 | 209.5 191.8 | 306.8 167.1 | 426.0 147.1 | 533.3 129.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 92.6 510.6 | 83.4 518.2 | 75.0 477.8 | 67.5 403.8 | 60.8 331.6 | 54.7 277.0 | 150.2 260.5 | 174.7 156.9 | 171.6 141.2 | 253.1 127.1 | 358.6 114.4 | 452.2 103.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 125.2 602.5 | 105.5 435.4 | 93.2 434.3 | 80.7 419.8 | 70.1 384.6 | 86.2 388.3 | 516.8 358.2 | 761.3 238.2 | 904.1 206.1 | 947.7 180.0 | 867.5 158.7 | 709.3 139.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 102.0 509.8 | 91.8 334.3 | 82.6 329.0 | 74.4 315.6 | 66.9 288.8 | 85.2 296.7 | 509.5 278.2 | 740.2 172.9 | 866.2 155.6 | 894.0 140.0 | 800.1 126.0 | 628.2 113.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 53.6 177.3 | 44.6 184.2 | 39.3 187.0 | 33.8 182.8 | 29.1 167.9 | 25.3 180.6 | 87.5 171.5 | 105.7 103.8 | 105.5 89.3 | 129.7 77.6 | 148.4 68.2 | 164.0 59.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 11.6 46.3 | 6.8 50.5 | 5.3 52.7 | 3.2 52.1 | 1.6 47.9 | 0.5 45.8 | 3.7 40.0 | 10.5 32.6 | 19.0 25.3 | 26.9 20.0 | 33.7 16.3 | 40.5 13.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 42.0 131.0 | 37.8 133.7 | 34.0 134.4 | 30.6 130.7 | 27.5 120.0 | 24.8 134.8 | 83.8 131.4 | 95.1 71.1 | 86.6 64.0 | 102.8 57.6 | 114.7 51.8 | 123.5 46.7 |
| 南阳台外门 | F=2.31 K=1.97 | 7.5 30.1 | 4.4 32.8 | 3.4 34.2 | 2.0 33.8 | 1.0 31.1 | 0.3 29.7 | 2.4 26.0 | 6.8 21.2 | 12.3 16.4 | 17.4 13.0 | 21.9 10.6 | 26.3 8.5 |
| 东阳台外门 | F=4.62 K=1.97 | 15.0 60.1 | 8.9 65.6 | 6.8 68.3 | 4.1 67.6 | 2.0 62.2 | 0.7 59.4 | 4.8 51.9 | 13.7 42.4 | 24.6 32.8 | 34.8 26.0 | 43.7 21.2 | 52.6 17.1 |
| 户墙1 | F=18.77 K=1.93 | 238.5 310.8 | 238.5 310.8 | 238.5 310.8 | 238.5 310.8 | 238.5 310.8 | 238.5 310.8 | 310.8 310.8 | 310.8 310.8 | 310.8 310.8 | 310.8 310.8 | 310.8 310.8 | 310.8 310.8 |
| 内墙1 | F=29.95 K=1.93 | 380.5 495.8 | 380.5 495.8 | 380.5 495.8 | 380.5 495.8 | 380.5 495.8 | 380.5 495.8 | 495.8 495.8 | 495.8 495.8 | 495.8 495.8 | 495.8 495.8 | 495.8 495.8 | 495.8 495.8 |
| 内墙1 | F=11.13 K=1.93 | 141.4 184.3 | 141.4 184.3 | 141.4 184.3 | 141.4 184.3 | 141.4 184.3 | 141.4 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 | 184.3 184.3 |
| 内墙1 | F=8.06 K=1.93 | 102.4 133.5 | 102.4 133.5 | 102.4 133.5 | 102.4 133.5 | 102.4 133.5 | 102.4 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 | 133.5 133.5 |
| 户门1 | F=2.40 K=2.30 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 33.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 45.7 59.6 | 45.7 59.6 | 45.7 59.6 | 45.7 59.6 | 45.7 59.6 | 45.7 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 59.6 |
| 挑空楼板 | F=99.91 K=1.18 D=2.15 | 787.0 782.8 | 746.9 774.2 | 714.8 840.8 | 689.2 895.4 | 666.2 941.3 | 650.2 980.5 | 622.2 1004.1 | 607.0 1015.0 | 590.3 1003.6 | 576.4 963.7 | 565.2 1007.9 | 761.7 1003.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5900 21049 | 5665 21131 | 5451 21289 | 5314 21346 | 5149 21347 | 5080 21410 | 18725 21410 | 19671 8282 | 20099 7520 | 20447 7122 | 20649 6871 | 20951 6607 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5643 12518 | 5408 12600 | 5194 12758 | 5057 12815 | 4892 12816 | 4823 12879 | 10194 12879 | 11140 8025 | 11568 7263 | 11916 6864 | 12118 6614 | 12420 6350 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.06 12.06 | 12.06 12.06 | 12.06 12.06 | 12.06 12.06 | 12.06 12.06 | 12.06 12.06 | 12.06 12.06 | 12.06 12.06 | 12.06 12.06 | 12.06 12.06 | 12.06 12.06 | 12.06 12.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5592 11296 | 5357 11379 | 5143 11536 | 5006 11593 | 4841 11594 | 4772 11657 | 8972 11657 | 9919 7974 | 10346 7212 | 10695 6813 | 10896 6563 | 11198 6299 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5545 9435 | 5310 9517 | 5095 9674 | 4959 9731 | 4794 9732 | 4725 9796 | 7110 9795 | 8057 7927 | 8484 7164 | 8833 6766 | 9035 6515 | 9337 6251 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 12.72 | 25 | 60 | 1765.2 | 17 | 2703.5 | 17 | 1.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.72 K=0.77 D=3.69 | 171.4 130.4 | 167.6 129.6 | 161.3 128.9 | 154.5 128.4 | 147.1 134.1 | 139.7 141.2 | 137.7 149.2 | 136.0 157.2 | 134.6 163.8 | 133.4 168.7 | 132.5 171.9 | 131.2 172.7 |
| 北外墙 | F=4.68 K=1.11 D=2.94 | 45.1 35.6 | 45.0 39.8 | 40.3 40.2 | 39.5 40.1 | 38.8 41.5 | 38.2 42.7 | 37.8 43.6 | 37.4 44.5 | 36.8 45.0 | 36.5 45.2 | 36.1 45.0 | 35.8 44.1 |
| 西外墙 | F=9.93 K=1.11 D=2.94 | 160.4 112.0 | 150.7 114.8 | 126.4 117.5 | 123.9 120.4 | 121.7 123.4 | 120.0 125.8 | 118.5 127.8 | 117.3 129.6 | 115.6 141.5 | 114.6 152.2 | 113.6 159.9 | 112.7 162.5 |
| 南外墙 | F=4.90 K=1.11 D=2.94 | 55.4 46.2 | 53.9 47.6 | 51.7 49.0 | 50.7 51.0 | 49.9 55.2 | 49.3 58.8 | 48.7 61.6 | 48.3 63.4 | 47.6 63.7 | 47.2 62.8 | 46.8 60.4 | 46.4 57.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 62.8 142.0 | 54.4 201.2 | 48.8 287.2 | 43.3 360.9 | 38.5 396.6 | 34.5 396.5 | 71.9 342.1 | 85.4 181.4 | 90.1 98.8 | 107.6 87.4 | 121.1 77.9 | 132.4 69.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 48.9 102.0 | 44.0 158.0 | 39.6 242.5 | 35.6 316.5 | 32.1 355.4 | 28.9 356.9 | 63.9 306.9 | 72.3 151.6 | 70.6 74.5 | 82.2 67.1 | 90.6 60.4 | 96.7 54.3 |
| 西阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 挑空楼板 | F=6.00 K=1.18 D=2.15 | 54.3 54.0 | 51.9 53.5 | 50.0 57.5 | 48.4 60.8 | 47.0 63.5 | 46.1 65.9 | 44.4 67.3 | 43.5 68.0 | 42.5 67.3 | 41.7 64.9 | 41.0 67.5 | 52.8 67.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 76.3 12.7 | 63.6 12.7 | 53.4 10.2 | 45.8 10.2 | 40.7 7.6 | 35.6 73.7 | 30.5 106.8 | 28.0 132.2 | 22.9 150.0 | 20.3 165.3 | 17.8 122.1 | 15.3 94.1 |
| 照明 | 显热(W) | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 |
| 人体 | 显热(W) | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 |
|  | 全热(W) | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 |
|  | 全热(W) | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 | 1124.6 1124.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2408 2332 | 2367 2400 | 2312 2493 | 2285 2574 | 2262 2622 | 2241 2703 | 2268 2695 | 2278 2569 | 2276 2519 | 2291 2533 | 2302 2490 | 2323 2450 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1470 1394 | 1429 1462 | 1373 1554 | 1346 1635 | 1323 1683 | 1303 1765 | 1330 1756 | 1340 1631 | 1338 1581 | 1353 1595 | 1364 1551 | 1385 1512 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1284 1207 | 1243 1276 | 1187 1368 | 1160 1449 | 1137 1497 | 1116 1579 | 1144 1570 | 1153 1444 | 1152 1395 | 1167 1409 | 1177 1365 | 1198 1326 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1111 1035 | 1070 1103 | 1015 1196 | 988 1276 | 965 1325 | 944 1406 | 971 1398 | 981 1272 | 979 1222 | 994 1236 | 1005 1192 | 1026 1153 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 3.49 | 25 | 60 | 320.6 | 21 | 577.8 | 21 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.48 K=0.77 D=3.69 | 47.0 35.7 | 45.9 35.5 | 44.2 35.3 | 42.3 35.2 | 40.3 36.8 | 38.3 38.7 | 37.7 40.9 | 37.3 43.1 | 36.9 44.9 | 36.6 46.2 | 36.3 47.1 | 36.0 47.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 3.5 | 17.4 3.5 | 14.6 2.8 | 12.5 2.8 | 11.2 2.1 | 9.8 20.2 | 8.4 29.3 | 7.7 36.2 | 6.3 41.1 | 5.6 45.3 | 4.9 33.5 | 4.2 25.8 |
| 照明 | 显热(W) | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 |
| 人体 | 显热(W) | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 |
|  | 全热(W) | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 | 98.3 98.3 |
|  | 全热(W) | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 554 525 | 550 525 | 545 524 | 541 524 | 538 525 | 534 545 | 532 556 | 531 566 | 529 572 | 528 578 | 527 567 | 526 559 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 297 268 | 292 268 | 288 267 | 284 267 | 281 268 | 277 288 | 275 299 | 274 308 | 272 315 | 271 321 | 270 310 | 269 302 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 246 217 | 241 217 | 237 216 | 233 216 | 229 217 | 226 237 | 224 248 | 223 257 | 221 264 | 220 270 | 219 259 | 218 251 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 199 170 | 194 170 | 190 169 | 186 169 | 182 170 | 179 190 | 177 201 | 176 210 | 174 217 | 173 222 | 172 211 | 171 204 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[宾馆-3星级客房] |  | 8.40 | 76.64 | 25 | 60 | 1568.1 | 9 | 10997.0 | 9 | 1.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 7.0(㎡/人) |  | 设备 | 33.0(W/㎡) |  | 照明 | 31.0(W/㎡) |  | 新风 | 49.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.72 K=0.77 D=3.69 | 171.4 130.4 | 167.6 129.6 | 161.3 128.9 | 154.5 128.4 | 147.1 134.1 | 139.7 141.2 | 137.7 149.2 | 136.0 157.2 | 134.6 163.8 | 133.4 168.7 | 132.5 171.9 | 131.2 172.7 |
| 南外墙 | F=35.26 K=1.11 D=2.94 | 365.8 298.9 | 354.9 309.5 | 338.8 319.4 | 331.6 334.1 | 325.8 363.8 | 321.2 390.1 | 317.0 410.2 | 314.0 422.8 | 309.1 425.3 | 306.4 418.7 | 303.4 401.8 | 301.0 376.6 |
| 东外墙 | F=34.00 K=1.11 D=2.94 | 417.6 353.0 | 407.1 433.3 | 391.5 474.9 | 384.6 497.2 | 379.0 502.7 | 374.5 490.9 | 370.4 467.0 | 367.5 435.7 | 362.8 436.8 | 360.2 436.3 | 357.3 432.6 | 354.9 424.6 |
| 北外墙 | F=5.11 K=1.11 D=2.94 | 49.2 38.9 | 49.1 43.5 | 44.1 44.0 | 43.1 43.8 | 42.4 45.3 | 41.8 46.6 | 41.2 47.7 | 40.9 48.6 | 40.2 49.1 | 39.9 49.4 | 39.5 49.1 | 39.1 48.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.15 | 114.8 532.4 | 97.6 386.2 | 86.8 385.3 | 75.9 372.6 | 66.6 341.8 | 80.7 345.0 | 457.5 318.7 | 671.4 213.6 | 796.4 185.6 | 834.5 162.8 | 764.3 144.1 | 625.9 127.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 25.5 86.3 | 17.2 93.7 | 14.5 97.4 | 10.8 96.5 | 8.0 89.1 | 6.2 85.4 | 11.7 75.3 | 23.7 62.4 | 38.4 49.5 | 52.3 40.3 | 64.2 33.8 | 76.2 28.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 89.3 446.1 | 80.3 292.5 | 72.3 287.9 | 65.1 276.1 | 58.6 252.7 | 74.5 259.6 | 445.8 243.4 | 647.7 151.3 | 757.9 136.1 | 782.2 122.5 | 700.1 110.3 | 549.7 99.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 115.8 603.3 | 97.1 619.3 | 85.6 583.1 | 73.8 508.1 | 63.9 427.5 | 55.7 368.6 | 157.6 340.5 | 195.8 222.2 | 209.5 191.8 | 306.8 167.1 | 426.0 147.1 | 533.3 129.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 92.6 510.6 | 83.4 518.2 | 75.0 477.8 | 67.5 403.8 | 60.8 331.6 | 54.7 277.0 | 150.2 260.5 | 174.7 156.9 | 171.6 141.2 | 253.1 127.1 | 358.6 114.4 | 452.2 103.0 |
| 东阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 392.1 644.3 | 329.5 669.2 | 286.1 691.6 | 245.2 708.2 | 215.2 722.3 | 193.5 805.0 | 163.5 846.4 | 360.4 888.4 | 455.0 914.6 | 527.3 722.1 | 574.6 570.8 | 613.6 468.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1213.5 1213.5 | 1213.5 1213.5 | 1213.5 1213.5 | 1213.5 1213.5 | 1213.5 1213.5 | 1213.5 1213.5 | 1213.5 1213.5 | 1213.5 1213.5 | 1213.5 1213.5 | 1213.5 1213.5 | 1213.5 1213.5 | 1213.5 1213.5 |
| 人体 | 显热(W) | 496.8 1159.2 | 456.7 1179.3 | 426.6 1199.4 | 406.5 1209.4 | 386.4 1219.4 | 376.4 1229.5 | 366.4 1239.5 | 818.0 1249.5 | 1008.7 1249.5 | 1058.9 787.9 | 1109.0 587.2 | 1139.1 537.0 |
|  | 全热(W) | 669.3 2057.2 | 629.2 2077.3 | 599.1 2097.4 | 579.0 2107.4 | 558.9 2117.5 | 548.9 2127.5 | 538.9 2137.5 | 1716.0 2147.6 | 1906.7 2147.6 | 1956.9 960.4 | 2007.1 759.7 | 2037.2 709.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 1.35 | 0.26 1.35 | 0.26 1.35 | 0.26 1.35 | 0.26 1.35 | 0.26 1.35 | 0.26 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 0.26 | 1.35 0.26 | 1.35 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 358.8 1114.8 | 358.8 1114.8 | 358.8 1114.8 | 358.8 1114.8 | 358.8 1114.8 | 358.8 1114.8 | 358.8 1114.8 | 1114.8 1114.8 | 1114.8 1114.8 | 1114.8 358.8 | 1114.8 358.8 | 1114.8 358.8 |
|  | 全热(W) | 1124.6 3516.6 | 1124.6 3516.6 | 1124.6 3516.6 | 1124.6 3516.6 | 1124.6 3516.6 | 1124.6 3516.6 | 1124.6 3516.6 | 3516.6 3516.6 | 3516.6 3516.6 | 3516.6 1124.6 | 3516.6 1124.6 | 3516.6 1124.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 3.34 | 1.06 3.34 | 1.06 3.34 | 1.06 3.34 | 1.06 3.34 | 1.06 3.34 | 1.06 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 1.06 | 3.34 1.06 | 3.34 1.06 |
| 户墙1 | F=22.27 K=1.93 | 283.0 368.8 | 283.0 368.8 | 283.0 368.8 | 283.0 368.8 | 283.0 368.8 | 283.0 368.8 | 368.8 368.8 | 368.8 368.8 | 368.8 368.8 | 368.8 368.8 | 368.8 368.8 | 368.8 368.8 |
| 内墙1 | F=8.80 K=1.93 | 111.8 179.6 | 111.8 179.6 | 111.8 179.6 | 111.8 179.6 | 111.8 179.6 | 111.8 179.6 | 179.6 179.6 | 179.6 145.7 | 179.6 145.7 | 179.6 145.7 | 179.6 145.7 | 179.6 145.7 |
| 内墙1 | F=8.93 K=1.93 | 113.5 182.3 | 113.5 182.3 | 113.5 182.3 | 113.5 182.3 | 113.5 182.3 | 113.5 182.3 | 182.3 182.3 | 182.3 147.9 | 182.3 147.9 | 182.3 147.9 | 182.3 147.9 | 182.3 147.9 |
| 户门1 | F=2.40 K=2.30 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 |
| 挑空楼板 | F=63.92 K=1.18 D=2.15 | 503.6 500.8 | 477.9 495.4 | 457.3 538.0 | 441.0 572.9 | 426.3 602.3 | 416.0 627.4 | 398.1 642.5 | 388.3 649.5 | 377.7 642.1 | 368.8 616.6 | 361.6 644.9 | 487.4 641.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5758 10800 | 5566 10806 | 5406 10906 | 5283 10916 | 5179 10898 | 5125 10982 | 5810 10997 | 9814 10731 | 10219 10699 | 10465 6850 | 10601 6468 | 10761 6243 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4819 7500 | 4628 7506 | 4467 7606 | 4345 7616 | 4240 7598 | 4187 7683 | 4872 7697 | 6514 7431 | 6920 7399 | 7165 5911 | 7301 5529 | 7461 5304 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.68 4.68 | 4.68 4.68 | 4.68 4.68 | 4.68 4.68 | 4.68 4.68 | 4.68 4.68 | 4.68 4.68 | 4.68 4.68 | 4.68 4.68 | 4.68 4.68 | 4.68 4.68 | 4.68 4.68 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4633 7283 | 4441 7289 | 4281 7389 | 4158 7399 | 4054 7382 | 4000 7466 | 4685 7480 | 6297 7214 | 6703 7182 | 6949 5725 | 7084 5343 | 7245 5118 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4461 6385 | 4269 6391 | 4109 6491 | 3986 6501 | 3882 6484 | 3828 6568 | 4513 6582 | 5399 6316 | 5805 6284 | 6050 5552 | 6186 5170 | 6346 4945 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[宾馆-3星级客房] |  | 8.40 | 53.94 | 25 | 60 | 320.6 | 21 | 10111.5 | 21 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 35.0(W/㎡) |  | 照明 | 20.0(W/㎡) |  | 新风 | 50.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=53.94 K=0.77 D=3.69 | 688.2 514.5 | 672.1 511.1 | 645.6 508.2 | 616.6 505.8 | 585.4 530.1 | 553.8 560.2 | 545.3 594.3 | 538.2 628.3 | 532.4 656.2 | 527.2 676.9 | 523.2 690.3 | 518.0 693.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 232.8 601.4 | 199.1 624.1 | 173.6 638.5 | 156.3 653.7 | 132.2 668.1 | 123.3 693.8 | 311.1 718.0 | 401.2 543.3 | 468.0 449.8 | 512.7 385.9 | 549.8 321.1 | 579.4 268.0 |
| 照明 | 显热(W) | 97.7 269.2 | 90.1 274.3 | 85.1 279.3 | 80.0 281.9 | 75.0 284.4 | 72.5 286.9 | 158.2 289.4 | 208.7 203.6 | 228.9 150.7 | 241.5 133.0 | 251.6 117.9 | 261.7 107.8 |
| 人体 | 显热(W) | 300.2 1488.5 | 268.5 1520.2 | 236.8 1536.0 | 221.0 1551.9 | 189.3 1567.7 | 173.5 1583.5 | 902.3 1599.4 | 1203.3 854.7 | 1298.4 553.7 | 1361.7 458.7 | 1409.3 395.3 | 1456.8 347.8 |
|  | 全热(W) | 347.5 2681.1 | 315.8 2712.8 | 284.1 2728.7 | 268.3 2744.5 | 236.6 2760.4 | 220.8 2776.2 | 2094.9 2792.0 | 2396.0 902.0 | 2491.0 601.0 | 2554.4 505.9 | 2601.9 442.6 | 2649.5 395.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 1.79 | 0.07 1.79 | 0.07 1.79 | 0.07 1.79 | 0.07 1.79 | 0.07 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 0.07 | 1.79 0.07 | 1.79 0.07 | 1.79 0.07 | 1.79 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 98.3 1354.7 | 98.3 1354.7 | 98.3 1354.7 | 98.3 1354.7 | 98.3 1354.7 | 98.3 1354.7 | 1354.7 1354.7 | 1354.7 98.3 | 1354.7 98.3 | 1354.7 98.3 | 1354.7 98.3 | 1354.7 98.3 |
|  | 全热(W) | 308.2 4283.2 | 308.2 4283.2 | 308.2 4283.2 | 308.2 4283.2 | 308.2 4283.2 | 308.2 4283.2 | 4283.2 4283.2 | 4283.2 308.2 | 4283.2 308.2 | 4283.2 308.2 | 4283.2 308.2 | 4283.2 308.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.29 4.07 | 0.29 4.07 | 0.29 4.07 | 0.29 4.07 | 0.29 4.07 | 0.29 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 0.29 | 4.07 0.29 | 4.07 0.29 | 4.07 0.29 | 4.07 0.29 |
| 东外墙 | F=15.22 K=1.11 D=2.94 | 182.0 153.0 | 177.3 189.0 | 170.3 207.6 | 167.2 217.6 | 164.7 220.1 | 162.7 214.8 | 160.9 204.1 | 159.6 190.1 | 157.5 190.6 | 156.3 190.3 | 155.0 188.7 | 153.9 185.1 |
| 南外墙 | F=31.86 K=1.11 D=2.94 | 325.3 265.0 | 315.6 274.5 | 301.0 283.5 | 294.5 296.7 | 289.3 323.6 | 285.1 347.4 | 281.3 365.4 | 278.6 376.8 | 274.2 379.2 | 271.7 373.1 | 269.0 357.9 | 266.8 335.2 |
| 北外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.94 | 63.1 48.1 | 62.9 54.8 | 55.6 55.5 | 54.3 55.2 | 53.2 57.4 | 52.3 59.3 | 51.5 60.8 | 51.0 62.2 | 50.0 63.0 | 49.5 63.3 | 49.0 62.9 | 48.5 61.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 62.6 301.2 | 52.8 217.7 | 46.6 217.2 | 40.3 209.9 | 35.0 192.3 | 43.1 194.1 | 258.4 179.1 | 380.6 119.1 | 452.0 103.1 | 473.8 90.0 | 433.8 79.3 | 354.6 69.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 11.6 46.3 | 6.8 50.5 | 5.3 52.7 | 3.2 52.1 | 1.6 47.9 | 0.5 45.8 | 3.7 40.0 | 10.5 32.6 | 19.0 25.3 | 26.9 20.0 | 33.7 16.3 | 40.5 13.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 51.0 254.9 | 45.9 167.2 | 41.3 164.5 | 37.2 157.8 | 33.5 144.4 | 42.6 148.3 | 254.7 139.1 | 370.1 86.4 | 433.1 77.8 | 447.0 70.0 | 400.1 63.0 | 314.1 56.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 57.9 301.6 | 48.5 309.7 | 42.8 291.6 | 36.9 254.0 | 32.0 213.7 | 27.9 184.3 | 78.8 170.3 | 97.9 111.1 | 104.8 95.9 | 153.4 83.6 | 213.0 73.5 | 266.7 64.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 11.6 46.3 | 6.8 50.5 | 5.3 52.7 | 3.2 52.1 | 1.6 47.9 | 0.5 45.8 | 3.7 40.0 | 10.5 32.6 | 19.0 25.3 | 26.9 20.0 | 33.7 16.3 | 40.5 13.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.3 255.3 | 41.7 259.1 | 37.5 238.9 | 33.8 201.9 | 30.4 165.8 | 27.3 138.5 | 75.1 130.3 | 87.4 78.5 | 85.8 70.6 | 126.5 63.6 | 179.3 57.2 | 226.1 51.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=0.90 | 26.8 88.7 | 22.3 92.1 | 19.6 93.5 | 16.9 91.4 | 14.6 84.0 | 12.7 90.3 | 43.7 85.7 | 52.8 51.9 | 52.8 44.6 | 64.8 38.8 | 74.2 34.1 | 82.0 29.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 5.8 23.2 | 3.4 25.3 | 2.6 26.3 | 1.6 26.1 | 0.8 24.0 | 0.3 22.9 | 1.8 20.0 | 5.3 16.3 | 9.5 12.6 | 13.4 10.0 | 16.8 8.2 | 20.3 6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 21.0 65.5 | 18.9 66.9 | 17.0 67.2 | 15.3 65.4 | 13.8 60.0 | 12.4 67.4 | 41.9 65.7 | 47.6 35.6 | 43.3 32.0 | 51.4 28.8 | 57.3 25.9 | 61.7 23.3 |
| 户墙1 | F=18.60 K=1.93 | 236.3 307.9 | 236.3 307.9 | 236.3 307.9 | 236.3 307.9 | 236.3 307.9 | 236.3 307.9 | 307.9 307.9 | 307.9 307.9 | 307.9 307.9 | 307.9 307.9 | 307.9 307.9 | 307.9 307.9 |
| 户门1 | F=2.40 K=2.30 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 |
| 挑空楼板 | F=1.36 K=1.18 D=2.15 | 10.7 10.6 | 10.1 10.5 | 9.7 11.4 | 9.4 12.2 | 9.0 12.8 | 8.8 13.3 | 8.5 13.6 | 8.2 13.8 | 8.0 13.6 | 7.8 13.1 | 7.7 13.7 | 10.3 13.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2676 9873 | 2548 9909 | 2415 9954 | 2322 9962 | 2208 9985 | 2144 10059 | 8631 10112 | 9211 3866 | 9458 3411 | 9652 3218 | 9767 3046 | 9830 2888 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2418 5752 | 2291 5788 | 2158 5832 | 2065 5840 | 1951 5864 | 1887 5938 | 4510 5990 | 5090 3609 | 5337 3154 | 5531 2961 | 5646 2789 | 5709 2631 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.86 5.86 | 5.86 5.86 | 5.86 5.86 | 5.86 5.86 | 5.86 5.86 | 5.86 5.86 | 5.86 5.86 | 5.86 5.86 | 5.86 5.86 | 5.86 5.86 | 5.86 5.86 | 5.86 5.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2367 5590 | 2239 5626 | 2107 5670 | 2014 5678 | 1900 5702 | 1836 5776 | 4348 5828 | 4928 3558 | 5175 3103 | 5369 2910 | 5484 2737 | 5547 2580 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2320 4397 | 2192 4433 | 2059 4478 | 1966 4486 | 1852 4510 | 1788 4583 | 3155 4636 | 3736 3510 | 3982 3056 | 4176 2862 | 4291 2690 | 4354 2533 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 | 1.79 1.79 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[商场-一般商店] |  | 4.20 | 49.81 | 26 | 60 | 5435.7 | 14 | 7275.7 | 14 | 2.62 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=28.03 K=1.11 D=2.94 | 286.2 233.1 | 277.6 241.4 | 264.7 249.3 | 259.0 261.0 | 254.4 284.6 | 250.7 305.5 | 247.4 321.5 | 245.0 331.5 | 241.2 333.5 | 239.0 328.2 | 236.6 314.8 | 234.7 294.8 |
| 西外墙 | F=8.47 K=1.11 D=2.94 | 127.3 86.1 | 119.1 88.5 | 98.4 90.7 | 96.2 93.2 | 94.4 95.8 | 92.9 97.9 | 91.6 99.6 | 90.6 101.1 | 89.2 111.2 | 88.3 120.4 | 87.4 126.9 | 86.7 129.1 |
| 北外墙 | F=38.63 K=1.11 D=2.94 | 328.9 250.8 | 328.1 285.5 | 290.0 289.2 | 282.9 287.7 | 277.2 299.5 | 272.7 309.1 | 268.7 317.2 | 265.8 324.1 | 260.9 328.3 | 258.2 330.2 | 255.3 328.2 | 252.8 321.2 |
| 东外墙 | F=21.58 K=1.11 D=2.94 | 258.0 217.0 | 251.3 267.9 | 241.5 294.4 | 237.0 308.5 | 233.5 312.0 | 230.6 304.5 | 228.1 289.4 | 226.2 269.5 | 223.2 270.2 | 221.5 269.9 | 219.7 267.5 | 218.2 262.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 115.8 603.3 | 97.1 619.3 | 85.6 583.1 | 73.8 508.1 | 63.9 427.5 | 55.7 368.6 | 157.6 340.5 | 195.8 222.2 | 209.5 191.8 | 306.8 167.1 | 426.0 147.1 | 533.3 129.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 92.6 510.6 | 83.4 518.2 | 75.0 477.8 | 67.5 403.8 | 60.8 331.6 | 54.7 277.0 | 150.2 260.5 | 174.7 156.9 | 171.6 141.2 | 253.1 127.1 | 358.6 114.4 | 452.2 103.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 107.1 354.7 | 89.2 368.5 | 78.5 374.1 | 67.5 365.7 | 58.2 335.8 | 50.6 361.2 | 175.0 342.9 | 211.4 207.5 | 211.0 178.6 | 259.3 155.2 | 296.7 136.3 | 328.0 119.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 83.9 262.0 | 75.6 267.4 | 68.0 268.8 | 61.2 261.4 | 55.1 240.0 | 49.6 269.6 | 167.6 262.9 | 190.3 142.2 | 173.1 128.0 | 205.6 115.2 | 229.3 103.7 | 246.9 93.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 62.6 301.2 | 52.8 217.7 | 46.6 217.2 | 40.3 209.9 | 35.0 192.3 | 43.1 194.1 | 258.4 179.1 | 380.6 119.1 | 452.0 103.1 | 473.8 90.0 | 433.8 79.3 | 354.6 69.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 11.6 46.3 | 6.8 50.5 | 5.3 52.7 | 3.2 52.1 | 1.6 47.9 | 0.5 45.8 | 3.7 40.0 | 10.5 32.6 | 19.0 25.3 | 26.9 20.0 | 33.7 16.3 | 40.5 13.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 51.0 254.9 | 45.9 167.2 | 41.3 164.5 | 37.2 157.8 | 33.5 144.4 | 42.6 148.3 | 254.7 139.1 | 370.1 86.4 | 433.1 77.8 | 447.0 70.0 | 400.1 63.0 | 314.1 56.7 |
| 西阳台外门 | F=2.31 K=1.97 | 7.5 30.1 | 4.4 32.8 | 3.4 34.2 | 2.0 33.8 | 1.0 31.1 | 0.3 29.7 | 2.4 26.0 | 6.8 21.2 | 12.3 16.4 | 17.4 13.0 | 21.9 10.6 | 26.3 8.5 |
| 北阳台外门 | F=2.31 K=1.97 | 7.5 30.1 | 4.4 32.8 | 3.4 34.2 | 2.0 33.8 | 1.0 31.1 | 0.3 29.7 | 2.4 26.0 | 6.8 21.2 | 12.3 16.4 | 17.4 13.0 | 21.9 10.6 | 26.3 8.5 |
| 内墙1 | F=25.51 K=1.93 | 324.2 520.6 | 324.2 520.6 | 324.2 520.6 | 324.2 520.6 | 324.2 520.6 | 324.2 520.6 | 520.6 520.6 | 520.6 422.4 | 520.6 422.4 | 520.6 422.4 | 520.6 422.4 | 520.6 422.4 |
| 挑空楼板 | F=49.81 K=1.18 D=2.15 | 392.3 390.2 | 372.3 386.0 | 356.3 419.2 | 343.6 446.4 | 332.1 469.3 | 324.1 488.8 | 310.2 500.6 | 302.6 506.0 | 294.3 500.3 | 287.3 480.4 | 281.7 502.4 | 379.7 500.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 246.0 492.1 | 207.2 511.5 | 181.3 530.9 | 155.4 543.9 | 136.0 556.8 | 123.0 569.8 | 103.6 576.2 | 259.0 589.2 | 336.7 595.7 | 395.0 433.8 | 433.8 349.6 | 466.2 291.4 |
| 照明 | 显热(W) | 498.1 498.1 | 498.1 498.1 | 498.1 498.1 | 498.1 498.1 | 498.1 498.1 | 498.1 498.1 | 498.1 498.1 | 498.1 498.1 | 498.1 498.1 | 498.1 498.1 | 498.1 498.1 | 498.1 498.1 |
| 人体 | 显热(W) | 164.2 680.3 | 132.9 695.9 | 109.5 711.6 | 93.8 719.4 | 78.2 727.2 | 70.4 735.0 | 62.6 742.8 | 414.4 750.7 | 563.0 750.7 | 602.1 391.0 | 641.2 234.6 | 664.7 195.5 |
|  | 全热(W) | 164.2 1245.6 | 132.9 1261.2 | 109.5 1276.9 | 93.8 1284.7 | 78.2 1292.5 | 70.4 1300.3 | 62.6 1308.1 | 979.7 1316.0 | 1128.3 1316.0 | 1167.4 391.0 | 1206.5 234.6 | 1229.9 195.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.00 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.00 | 0.85 0.00 | 0.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 589.0 | 0.0 589.0 | 0.0 589.0 | 0.0 589.0 | 0.0 589.0 | 0.0 589.0 | 0.0 589.0 | 589.0 589.0 | 589.0 589.0 | 589.0 0.0 | 589.0 0.0 | 589.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1863.7 | 0.0 1863.7 | 0.0 1863.7 | 0.0 1863.7 | 0.0 1863.7 | 0.0 1863.7 | 0.0 1863.7 | 1863.7 1863.7 | 1863.7 1863.7 | 1863.7 0.0 | 1863.7 0.0 | 1863.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2926 7117 | 2759 7195 | 2581 7276 | 2476 7259 | 2387 7211 | 2337 7242 | 2926 7209 | 6053 6813 | 6353 6745 | 6614 3713 | 6804 3428 | 7019 3251 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2926 5277 | 2759 5356 | 2581 5436 | 2476 5419 | 2387 5371 | 2337 5402 | 2926 5370 | 4213 4973 | 4513 4906 | 4774 3713 | 4964 3428 | 5179 3251 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 | 2.62 2.62 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2926 5253 | 2759 5332 | 2581 5412 | 2476 5395 | 2387 5347 | 2337 5378 | 2926 5346 | 4189 4949 | 4490 4882 | 4750 3713 | 4940 3428 | 5155 3251 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2926 4688 | 2759 4766 | 2581 4847 | 2476 4830 | 2387 4782 | 2337 4813 | 2926 4780 | 3624 4384 | 3924 4316 | 4185 3713 | 4375 3428 | 4590 3251 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[办公-走廊] |  | 4.20 | 35.08 | 26 | 60 | 3768.5 | 18 | 6454.8 | 18 | 3.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.08 K=0.77 D=3.69 | 445.8 332.9 | 435.3 330.7 | 418.1 328.8 | 399.3 327.2 | 378.9 343.0 | 358.4 362.6 | 352.9 384.7 | 348.3 406.8 | 344.5 425.0 | 341.1 438.5 | 338.5 447.2 | 335.1 449.4 |
| 西外墙 | F=6.14 K=1.11 D=2.94 | 92.3 62.4 | 86.4 64.1 | 71.4 65.8 | 69.8 67.6 | 68.5 69.5 | 67.4 71.0 | 66.4 72.2 | 65.7 73.3 | 64.7 80.6 | 64.0 87.3 | 63.4 92.0 | 62.9 93.6 |
| 南外墙 | F=9.39 K=1.11 D=2.94 | 95.9 78.1 | 93.0 80.9 | 88.7 83.5 | 86.8 87.4 | 85.3 95.4 | 84.0 102.4 | 82.9 107.7 | 82.1 111.1 | 80.8 111.8 | 80.1 110.0 | 79.3 105.5 | 78.6 98.8 |
| 西阳台外门 | F=2.31 K=1.97 | 7.5 30.1 | 4.4 32.8 | 3.4 34.2 | 2.0 33.8 | 1.0 31.1 | 0.3 29.7 | 2.4 26.0 | 6.8 21.2 | 12.3 16.4 | 17.4 13.0 | 21.9 10.6 | 26.3 8.5 |
| 内墙1 | F=9.48 K=1.93 | 120.5 193.5 | 120.5 193.5 | 120.5 193.5 | 120.5 193.5 | 120.5 193.5 | 120.5 193.5 | 193.5 193.5 | 193.5 157.0 | 193.5 157.0 | 193.5 157.0 | 193.5 157.0 | 193.5 157.0 |
| 内墙1 | F=14.66 K=1.93 | 186.3 299.1 | 186.3 299.1 | 186.3 299.1 | 186.3 299.1 | 186.3 299.1 | 186.3 299.1 | 299.1 299.1 | 299.1 242.7 | 299.1 242.7 | 299.1 242.7 | 299.1 242.7 | 299.1 242.7 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 |
| 挑空楼板 | F=0.38 K=1.18 D=2.15 | 3.0 3.0 | 2.8 2.9 | 2.7 3.2 | 2.6 3.4 | 2.5 3.6 | 2.5 3.7 | 2.4 3.8 | 2.3 3.8 | 2.2 3.8 | 2.2 3.7 | 2.1 3.8 | 2.9 3.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 147.3 415.7 | 126.3 431.5 | 110.5 442.0 | 100.0 452.5 | 84.2 463.0 | 78.9 468.3 | 210.5 478.8 | 273.6 352.5 | 321.0 284.1 | 352.5 236.8 | 378.8 199.9 | 399.9 168.4 |
| 照明 | 显热(W) | 31.6 150.8 | 26.3 154.3 | 22.8 157.9 | 19.3 159.6 | 15.8 161.4 | 14.0 163.1 | 73.7 164.9 | 108.7 105.2 | 122.8 68.4 | 131.5 56.1 | 138.6 45.6 | 145.6 38.6 |
| 人体 | 显热(W) | 154.2 980.3 | 132.2 1002.3 | 110.1 1013.4 | 99.1 1024.4 | 77.1 1035.4 | 66.1 1046.4 | 572.8 1057.4 | 782.0 539.7 | 848.1 330.4 | 892.2 264.4 | 925.2 220.3 | 958.3 187.2 |
|  | 全热(W) | 154.2 1776.6 | 132.2 1798.6 | 110.1 1809.6 | 99.1 1820.6 | 77.1 1831.7 | 66.1 1842.7 | 1369.0 1853.7 | 1578.3 539.7 | 1644.4 330.4 | 1688.5 264.4 | 1721.5 220.3 | 1754.6 187.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 873.4 | 0.0 873.4 | 0.0 873.4 | 0.0 873.4 | 0.0 873.4 | 0.0 873.4 | 873.4 873.4 | 873.4 0.0 | 873.4 0.0 | 873.4 0.0 | 873.4 0.0 | 873.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2763.4 | 0.0 2763.4 | 0.0 2763.4 | 0.0 2763.4 | 0.0 2763.4 | 0.0 2763.4 | 2763.4 2763.4 | 2763.4 0.0 | 2763.4 0.0 | 2763.4 0.0 | 2763.4 0.0 | 2763.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 0.00 2.63 | 2.63 2.63 | 2.63 0.00 | 2.63 0.00 | 2.63 0.00 | 2.63 0.00 | 2.63 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1351 6212 | 1280 6259 | 1201 6288 | 1152 6315 | 1087 6362 | 1045 6406 | 5523 6455 | 5829 2100 | 5956 1807 | 6040 1696 | 6107 1611 | 6169 1535 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1351 3526 | 1280 3573 | 1201 3602 | 1152 3629 | 1087 3675 | 1045 3720 | 2837 3768 | 3143 2100 | 3269 1807 | 3354 1696 | 3421 1611 | 3482 1535 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 | 3.82 3.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1351 3449 | 1280 3495 | 1201 3524 | 1152 3552 | 1087 3598 | 1045 3643 | 2760 3691 | 3065 2100 | 3192 1807 | 3277 1696 | 3344 1611 | 3405 1535 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1351 2653 | 1280 2699 | 1201 2728 | 1152 2755 | 1087 2802 | 1045 2847 | 1963 2895 | 2269 2100 | 2396 1807 | 2481 1696 | 2547 1611 | 2609 1535 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 29.09 | 25 | 60 | 2955.3 | 21 | 5102.1 | 21 | 3.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.00 K=1.11 D=2.94 | 101.9 84.9 | 99.1 87.5 | 95.0 90.1 | 93.2 93.8 | 91.7 101.4 | 90.5 108.1 | 89.5 113.2 | 88.7 116.4 | 87.5 117.1 | 86.8 115.4 | 86.0 111.1 | 85.4 104.7 |
| 南阳台外门 | F=2.31 K=1.97 | 12.1 34.6 | 9.0 37.4 | 8.0 38.7 | 6.6 38.4 | 5.6 35.6 | 4.9 34.3 | 6.9 30.5 | 11.4 25.7 | 16.9 21.0 | 22.0 17.5 | 26.4 15.1 | 30.9 13.1 |
| 户墙1 | F=9.00 K=1.93 | 131.6 166.3 | 131.6 166.3 | 131.6 166.3 | 131.6 166.3 | 131.6 166.3 | 131.6 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 |
| 户门1 | F=2.31 K=2.30 | 40.4 51.1 | 40.4 51.1 | 40.4 51.1 | 40.4 51.1 | 40.4 51.1 | 40.4 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 |
| 挑空楼板 | F=29.10 K=1.18 D=2.15 | 263.5 262.2 | 251.8 259.7 | 242.4 279.1 | 235.0 295.0 | 228.3 308.4 | 223.6 319.8 | 215.5 326.7 | 211.0 329.9 | 206.2 326.5 | 202.1 314.9 | 198.9 327.8 | 256.1 326.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 174.5 29.1 | 145.5 29.1 | 122.2 23.3 | 104.7 23.3 | 93.1 17.5 | 81.5 168.7 | 69.8 244.4 | 64.0 302.6 | 52.4 343.3 | 46.5 378.2 | 40.7 279.3 | 34.9 215.3 |
| 照明 | 显热(W) | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 |
| 人体 | 显热(W) | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 |
|  | 全热(W) | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 新风 | 显热(W) | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 |
|  | 全热(W) | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4783 4687 | 4736 4690 | 4698 4707 | 4670 4727 | 4649 4739 | 4631 4907 | 4658 4991 | 4651 5051 | 4639 5084 | 4633 5102 | 4628 5009 | 4683 4936 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2636 2540 | 2589 2543 | 2552 2560 | 2523 2580 | 2503 2592 | 2484 2760 | 2511 2844 | 2504 2904 | 2492 2937 | 2487 2955 | 2481 2863 | 2536 2789 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2210 2114 | 2163 2117 | 2125 2134 | 2097 2153 | 2076 2166 | 2058 2334 | 2085 2418 | 2078 2478 | 2066 2511 | 2060 2529 | 2055 2436 | 2110 2362 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1815 1719 | 1768 1722 | 1731 1740 | 1703 1759 | 1682 1771 | 1664 1939 | 1690 2023 | 1683 2083 | 1671 2116 | 1666 2134 | 1660 2042 | 1716 1968 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 24.40 | 26 | 60 | 3172.5 | 13 | 5698.6 | 13 | 3.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.40 K=0.77 D=3.69 | 310.1 231.6 | 302.8 230.0 | 290.8 228.7 | 277.7 227.6 | 263.6 238.6 | 249.3 252.2 | 245.5 267.6 | 242.3 283.0 | 239.6 295.6 | 237.3 305.0 | 235.5 311.1 | 233.1 312.6 |
| 南外墙 | F=21.69 K=1.11 D=2.94 | 221.5 180.4 | 214.8 186.9 | 204.9 193.0 | 200.5 202.0 | 196.9 220.3 | 194.1 236.5 | 191.5 248.8 | 189.7 256.5 | 186.7 258.1 | 185.0 254.0 | 183.1 243.6 | 181.6 228.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 115.8 603.3 | 97.1 619.3 | 85.6 583.1 | 73.8 508.1 | 63.9 427.5 | 55.7 368.6 | 157.6 340.5 | 195.8 222.2 | 209.5 191.8 | 306.8 167.1 | 426.0 147.1 | 533.3 129.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 92.6 510.6 | 83.4 518.2 | 75.0 477.8 | 67.5 403.8 | 60.8 331.6 | 54.7 277.0 | 150.2 260.5 | 174.7 156.9 | 171.6 141.2 | 253.1 127.1 | 358.6 114.4 | 452.2 103.0 |
| 挑空楼板 | F=1.02 K=1.18 D=2.15 | 8.0 8.0 | 7.6 7.9 | 7.3 8.6 | 7.0 9.1 | 6.8 9.6 | 6.6 10.0 | 6.3 10.2 | 6.2 10.4 | 6.0 10.2 | 5.9 9.8 | 5.8 10.3 | 7.8 10.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 102.5 289.2 | 87.8 300.1 | 76.9 307.5 | 69.5 314.8 | 58.6 322.1 | 54.9 325.8 | 146.4 333.1 | 190.3 245.2 | 223.3 197.7 | 245.2 164.7 | 263.5 139.1 | 278.2 117.1 |
| 照明 | 显热(W) | 219.6 219.6 | 219.6 219.6 | 219.6 219.6 | 219.6 219.6 | 219.6 219.6 | 219.6 219.6 | 219.6 219.6 | 219.6 219.6 | 219.6 219.6 | 219.6 219.6 | 219.6 219.6 | 219.6 219.6 |
| 人体 | 显热(W) | 107.3 681.9 | 91.9 697.3 | 76.6 704.9 | 69.0 712.6 | 53.6 720.2 | 46.0 727.9 | 398.4 735.6 | 544.0 375.4 | 590.0 229.9 | 620.6 183.9 | 643.6 153.2 | 666.6 130.3 |
|  | 全热(W) | 107.3 1235.9 | 91.9 1251.2 | 76.6 1258.8 | 69.0 1266.5 | 53.6 1274.2 | 46.0 1281.8 | 952.4 1289.5 | 1097.9 375.4 | 1143.9 229.9 | 1174.6 183.9 | 1197.5 153.2 | 1220.5 130.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.00 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 | 0.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 911.4 | 0.0 911.4 | 0.0 911.4 | 0.0 911.4 | 0.0 911.4 | 0.0 911.4 | 911.4 911.4 | 911.4 0.0 | 911.4 0.0 | 911.4 0.0 | 911.4 0.0 | 911.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2883.5 | 0.0 2883.5 | 0.0 2883.5 | 0.0 2883.5 | 0.0 2883.5 | 0.0 2883.5 | 2883.5 2883.5 | 2883.5 0.0 | 2883.5 0.0 | 2883.5 0.0 | 2883.5 0.0 | 2883.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.74 | 0.00 2.74 | 0.00 2.74 | 0.00 2.74 | 0.00 2.74 | 0.00 2.74 | 2.74 2.74 | 2.74 0.00 | 2.74 0.00 | 2.74 0.00 | 2.74 0.00 | 2.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1085 5651 | 1022 5699 | 962 5683 | 917 5631 | 863 5595 | 826 5578 | 4803 5593 | 5025 1612 | 5112 1403 | 5258 1304 | 5415 1224 | 5558 1147 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1085 3125 | 1022 3172 | 962 3157 | 917 3105 | 863 3069 | 826 3052 | 2277 3067 | 2499 1612 | 2586 1403 | 2732 1304 | 2889 1224 | 3032 1147 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1085 2768 | 1022 2815 | 962 2799 | 917 2748 | 863 2712 | 826 2695 | 1919 2709 | 2142 1612 | 2229 1403 | 2374 1304 | 2531 1224 | 2674 1147 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1085 2214 | 1022 2261 | 962 2245 | 917 2194 | 863 2158 | 826 2141 | 1365 2155 | 1588 1612 | 1675 1403 | 1820 1304 | 1977 1224 | 2120 1147 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[办公-会议室] |  | 4.20 | 24.09 | 26 | 60 | 2754.7 | 18 | 4209.9 | 18 | 2.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.09 K=0.77 D=3.69 | 306.1 228.6 | 298.9 227.0 | 287.1 225.7 | 274.1 224.7 | 260.2 235.5 | 246.1 249.0 | 242.3 264.2 | 239.1 279.3 | 236.5 291.8 | 234.2 301.1 | 232.4 307.1 | 230.1 308.6 |
| 北外墙 | F=21.69 K=1.11 D=2.94 | 184.7 140.8 | 184.2 160.3 | 162.8 162.4 | 158.8 161.5 | 155.7 168.1 | 153.1 173.6 | 150.8 178.1 | 149.3 182.0 | 146.5 184.3 | 145.0 185.4 | 143.3 184.3 | 141.9 180.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 107.1 354.7 | 89.2 368.5 | 78.5 374.1 | 67.5 365.7 | 58.2 335.8 | 50.6 361.2 | 175.0 342.9 | 211.4 207.5 | 211.0 178.6 | 259.3 155.2 | 296.7 136.3 | 328.0 119.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 83.9 262.0 | 75.6 267.4 | 68.0 268.8 | 61.2 261.4 | 55.1 240.0 | 49.6 269.6 | 167.6 262.9 | 190.3 142.2 | 173.1 128.0 | 205.6 115.2 | 229.3 103.7 | 246.9 93.3 |
| 户墙1 | F=16.80 K=1.93 | 213.4 278.1 | 213.4 278.1 | 213.4 278.1 | 213.4 278.1 | 213.4 278.1 | 213.4 278.1 | 278.1 278.1 | 278.1 278.1 | 278.1 278.1 | 278.1 278.1 | 278.1 278.1 | 278.1 278.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 101.2 285.4 | 86.7 296.3 | 75.9 303.5 | 68.6 310.7 | 57.8 317.9 | 54.2 321.6 | 144.5 328.8 | 187.9 242.1 | 220.4 195.1 | 242.1 162.6 | 260.1 137.3 | 274.6 115.6 |
| 照明 | 显热(W) | 216.8 216.8 | 216.8 216.8 | 216.8 216.8 | 216.8 216.8 | 216.8 216.8 | 216.8 216.8 | 216.8 216.8 | 216.8 216.8 | 216.8 216.8 | 216.8 216.8 | 216.8 216.8 | 216.8 216.8 |
| 人体 | 显热(W) | 105.9 673.1 | 90.8 688.2 | 75.6 695.8 | 68.1 703.4 | 52.9 710.9 | 45.4 718.5 | 393.3 726.1 | 537.0 370.6 | 582.4 226.9 | 612.6 181.5 | 635.3 151.3 | 658.0 128.6 |
|  | 全热(W) | 105.9 1219.9 | 90.8 1235.0 | 75.6 1242.6 | 68.1 1250.1 | 52.9 1257.7 | 45.4 1265.2 | 940.0 1272.8 | 1083.7 370.6 | 1129.1 226.9 | 1159.4 181.5 | 1182.1 151.3 | 1204.7 128.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 419.8 | 0.0 419.8 | 0.0 419.8 | 0.0 419.8 | 0.0 419.8 | 0.0 419.8 | 419.8 419.8 | 419.8 0.0 | 419.8 0.0 | 419.8 0.0 | 419.8 0.0 | 419.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1328.2 | 0.0 1328.2 | 0.0 1328.2 | 0.0 1328.2 | 0.0 1328.2 | 0.0 1328.2 | 1328.2 1328.2 | 1328.2 0.0 | 1328.2 0.0 | 1328.2 0.0 | 1328.2 0.0 | 1328.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 0.00 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 | 1.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1235 4053 | 1180 4110 | 1110 4131 | 1067 4136 | 1015 4138 | 980 4194 | 3476 4210 | 3694 1776 | 3767 1572 | 3863 1481 | 3938 1411 | 4003 1348 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1235 2597 | 1180 2655 | 1110 2676 | 1067 2681 | 1015 2683 | 980 2738 | 2021 2755 | 2239 1776 | 2311 1572 | 2408 1481 | 2483 1411 | 2547 1348 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1235 2724 | 1180 2782 | 1110 2803 | 1067 2808 | 1015 2810 | 980 2865 | 2148 2882 | 2366 1776 | 2438 1572 | 2535 1481 | 2610 1411 | 2674 1348 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1235 2178 | 1180 2235 | 1110 2256 | 1067 2261 | 1015 2263 | 980 2319 | 1601 2335 | 1820 1776 | 1892 1572 | 1988 1481 | 2063 1411 | 2128 1348 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 23.93 | 26 | 60 | 3348.5 | 18 | 5825.4 | 18 | 3.50 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.93 K=0.77 D=3.69 | 304.1 227.0 | 297.0 225.5 | 285.2 224.3 | 272.3 223.2 | 258.5 234.0 | 244.5 247.3 | 240.7 262.4 | 237.6 277.5 | 235.0 289.9 | 232.7 299.1 | 230.9 305.0 | 228.6 306.5 |
| 东外墙 | F=12.60 K=1.11 D=2.94 | 150.6 126.7 | 146.8 156.4 | 141.0 171.9 | 138.4 180.1 | 136.3 182.2 | 134.7 177.8 | 133.2 169.0 | 132.1 157.4 | 130.3 157.8 | 129.4 157.6 | 128.3 156.2 | 127.4 153.2 |
| 北外墙 | F=21.60 K=1.11 D=2.94 | 183.9 140.3 | 183.5 159.6 | 162.1 161.7 | 158.2 160.9 | 155.0 167.4 | 152.5 172.8 | 150.2 177.4 | 148.6 181.2 | 145.9 183.6 | 144.4 184.6 | 142.7 183.5 | 141.4 179.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 107.1 354.7 | 89.2 368.5 | 78.5 374.1 | 67.5 365.7 | 58.2 335.8 | 50.6 361.2 | 175.0 342.9 | 211.4 207.5 | 211.0 178.6 | 259.3 155.2 | 296.7 136.3 | 328.0 119.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 23.2 92.7 | 13.7 101.1 | 10.5 105.3 | 6.3 104.2 | 3.2 95.8 | 1.1 91.6 | 7.4 80.0 | 21.1 65.3 | 37.9 50.5 | 53.7 40.0 | 67.4 32.6 | 81.1 26.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 83.9 262.0 | 75.6 267.4 | 68.0 268.8 | 61.2 261.4 | 55.1 240.0 | 49.6 269.6 | 167.6 262.9 | 190.3 142.2 | 173.1 128.0 | 205.6 115.2 | 229.3 103.7 | 246.9 93.3 |
| 内墙1 | F=11.76 K=1.93 | 149.4 240.0 | 149.4 240.0 | 149.4 240.0 | 149.4 240.0 | 149.4 240.0 | 149.4 240.0 | 240.0 240.0 | 240.0 194.7 | 240.0 194.7 | 240.0 194.7 | 240.0 194.7 | 240.0 194.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.5 283.5 | 86.1 294.3 | 75.4 301.5 | 68.2 308.7 | 57.4 315.8 | 53.8 319.4 | 143.6 326.6 | 186.6 240.5 | 218.9 193.8 | 240.5 161.5 | 258.4 136.4 | 272.8 114.9 |
| 照明 | 显热(W) | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 |
| 人体 | 显热(W) | 105.2 668.7 | 90.2 683.7 | 75.1 691.2 | 67.6 698.7 | 52.6 706.2 | 45.1 713.7 | 390.7 721.3 | 533.4 368.1 | 578.5 225.4 | 608.6 180.3 | 631.1 150.3 | 653.6 127.7 |
|  | 全热(W) | 105.2 1211.8 | 90.2 1226.8 | 75.1 1234.4 | 67.6 1241.9 | 52.6 1249.4 | 45.1 1256.9 | 933.8 1264.4 | 1076.6 368.1 | 1121.7 225.4 | 1151.7 180.3 | 1174.3 150.3 | 1196.8 127.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 893.6 | 0.0 893.6 | 0.0 893.6 | 0.0 893.6 | 0.0 893.6 | 0.0 893.6 | 893.6 893.6 | 893.6 0.0 | 893.6 0.0 | 893.6 0.0 | 893.6 0.0 | 893.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2827.4 | 0.0 2827.4 | 0.0 2827.4 | 0.0 2827.4 | 0.0 2827.4 | 0.0 2827.4 | 2827.4 2827.4 | 2827.4 0.0 | 2827.4 0.0 | 2827.4 0.0 | 2827.4 0.0 | 2827.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.69 | 0.00 2.69 | 0.00 2.69 | 0.00 2.69 | 0.00 2.69 | 0.00 2.69 | 2.69 2.69 | 2.69 0.00 | 2.69 0.00 | 2.69 0.00 | 2.69 0.00 | 2.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1316 5627 | 1257 5714 | 1182 5751 | 1137 5763 | 1083 5767 | 1046 5818 | 5059 5825 | 5276 1842 | 5346 1639 | 5441 1548 | 5514 1478 | 5578 1412 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1316 3150 | 1257 3237 | 1182 3274 | 1137 3286 | 1083 3290 | 1046 3341 | 2582 3348 | 2799 1842 | 2869 1639 | 2964 1548 | 3037 1478 | 3101 1412 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.50 3.50 | 3.50 3.50 | 3.50 3.50 | 3.50 3.50 | 3.50 3.50 | 3.50 3.50 | 3.50 3.50 | 3.50 3.50 | 3.50 3.50 | 3.50 3.50 | 3.50 3.50 | 3.50 3.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1316 2799 | 1257 2887 | 1182 2923 | 1137 2936 | 1083 2940 | 1046 2991 | 2232 2998 | 2448 1842 | 2518 1639 | 2613 1548 | 2687 1478 | 2750 1412 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1316 2256 | 1257 2343 | 1182 2380 | 1137 2393 | 1083 2397 | 1046 2448 | 1689 2455 | 1905 1842 | 1975 1639 | 2070 1548 | 2144 1478 | 2207 1412 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2036[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 13.04 | 25 | 60 | 1998.9 | 17 | 2961.4 | 17 | 1.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.10 K=1.11 D=2.94 | 195.4 136.4 | 183.6 139.8 | 154.0 143.1 | 150.9 146.6 | 148.3 150.3 | 146.2 153.3 | 144.3 155.7 | 142.9 157.9 | 140.9 172.3 | 139.6 185.4 | 138.4 194.8 | 137.3 197.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 62.8 142.0 | 54.4 201.2 | 48.8 287.2 | 43.3 360.9 | 38.5 396.6 | 34.5 396.5 | 71.9 342.1 | 85.4 181.4 | 90.1 98.8 | 107.6 87.4 | 121.1 77.9 | 132.4 69.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 48.9 102.0 | 44.0 158.0 | 39.6 242.5 | 35.6 316.5 | 32.1 355.4 | 28.9 356.9 | 63.9 306.9 | 72.3 151.6 | 70.6 74.5 | 82.2 67.1 | 90.6 60.4 | 96.7 54.3 |
| 西阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 户墙1 | F=18.83 K=1.93 | 275.4 347.9 | 275.4 347.9 | 275.4 347.9 | 275.4 347.9 | 275.4 347.9 | 275.4 347.9 | 347.9 347.9 | 347.9 347.9 | 347.9 347.9 | 347.9 347.9 | 347.9 347.9 | 347.9 347.9 |
| 挑空楼板 | F=13.04 K=1.18 D=2.15 | 118.1 117.6 | 112.9 116.4 | 108.7 125.1 | 105.3 132.3 | 102.3 138.3 | 100.3 143.4 | 96.6 146.5 | 94.6 147.9 | 92.4 146.4 | 90.6 141.2 | 89.2 147.0 | 114.8 146.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.3 13.0 | 65.2 13.0 | 54.8 10.4 | 47.0 10.4 | 41.7 7.8 | 36.5 75.7 | 31.3 109.6 | 28.7 135.7 | 23.5 153.9 | 20.9 169.6 | 18.3 125.2 | 15.7 96.5 |
| 照明 | 显热(W) | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 |
| 人体 | 显热(W) | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 |
|  | 全热(W) | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |
| 新风 | 显热(W) | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 |
|  | 全热(W) | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2559 2602 | 2518 2665 | 2467 2762 | 2446 2846 | 2430 2887 | 2416 2961 | 2517 2944 | 2528 2809 | 2527 2754 | 2542 2764 | 2554 2724 | 2590 2687 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1596 1639 | 1555 1703 | 1505 1799 | 1484 1883 | 1468 1924 | 1454 1999 | 1554 1981 | 1565 1847 | 1564 1792 | 1580 1801 | 1591 1761 | 1628 1725 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1405 1448 | 1364 1512 | 1314 1608 | 1293 1692 | 1276 1733 | 1263 1808 | 1363 1790 | 1374 1655 | 1373 1601 | 1389 1610 | 1400 1570 | 1437 1534 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1228 1271 | 1187 1335 | 1137 1431 | 1116 1515 | 1100 1556 | 1086 1631 | 1186 1613 | 1197 1479 | 1196 1424 | 1212 1433 | 1223 1393 | 1260 1357 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2041[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 12.73 | 25 | 60 | 1607.1 | 9 | 2546.4 | 9 | 1.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.11 K=1.11 D=2.94 | 158.2 135.2 | 154.5 163.8 | 148.9 178.6 | 146.5 186.5 | 144.5 188.5 | 142.9 184.3 | 141.4 175.8 | 140.4 164.7 | 138.7 165.1 | 137.8 164.9 | 136.7 163.5 | 135.9 160.7 |
| 北外墙 | F=18.90 K=1.11 D=2.94 | 182.0 143.8 | 181.6 160.7 | 162.9 162.5 | 159.4 161.8 | 156.7 167.6 | 154.5 172.3 | 152.5 176.2 | 151.1 179.6 | 148.7 181.7 | 147.4 182.6 | 145.9 181.6 | 144.7 178.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 52.2 231.2 | 44.8 168.5 | 40.2 168.1 | 35.5 162.7 | 31.6 149.5 | 37.6 150.9 | 199.1 139.6 | 290.7 94.6 | 344.3 82.6 | 360.6 72.8 | 330.6 64.8 | 271.2 57.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 38.3 191.2 | 34.4 125.4 | 31.0 123.4 | 27.9 118.3 | 25.1 108.3 | 31.9 111.3 | 191.0 104.3 | 277.6 64.8 | 324.8 58.3 | 335.2 52.5 | 300.0 47.3 | 235.6 42.5 |
| 东阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 挑空楼板 | F=12.73 K=1.18 D=2.15 | 115.3 114.7 | 110.1 113.6 | 106.1 122.1 | 102.8 129.1 | 99.9 134.9 | 97.8 139.9 | 94.3 142.9 | 92.3 144.3 | 90.2 142.9 | 88.4 137.8 | 87.0 143.4 | 112.0 142.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 76.4 12.7 | 63.6 12.7 | 53.5 10.2 | 45.8 10.2 | 40.7 7.6 | 35.6 73.8 | 30.5 106.9 | 28.0 132.4 | 22.9 150.2 | 20.4 165.5 | 17.8 122.2 | 15.3 94.2 |
| 照明 | 显热(W) | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 |
| 人体 | 显热(W) | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 |
|  | 全热(W) | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 |
|  | 全热(W) | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2369 2439 | 2337 2422 | 2293 2446 | 2271 2454 | 2253 2450 | 2248 2522 | 2399 2540 | 2487 2510 | 2533 2513 | 2546 2512 | 2513 2462 | 2477 2419 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1429 1499 | 1398 1483 | 1354 1506 | 1331 1515 | 1314 1511 | 1308 1583 | 1459 1600 | 1547 1571 | 1594 1574 | 1607 1573 | 1574 1523 | 1538 1480 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1243 1313 | 1211 1297 | 1167 1320 | 1145 1328 | 1127 1324 | 1122 1396 | 1273 1414 | 1361 1384 | 1407 1388 | 1421 1386 | 1387 1337 | 1352 1293 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1070 1140 | 1039 1124 | 995 1147 | 972 1156 | 955 1151 | 949 1223 | 1100 1241 | 1188 1212 | 1234 1215 | 1248 1214 | 1215 1164 | 1179 1120 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2043[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 12.72 | 25 | 60 | 1660.3 | 18 | 2598.7 | 18 | 1.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.07 K=1.11 D=2.94 | 157.8 134.9 | 154.1 163.4 | 148.6 178.2 | 146.1 186.1 | 144.1 188.0 | 142.5 183.8 | 141.1 175.4 | 140.0 164.2 | 138.4 164.6 | 137.4 164.5 | 136.4 163.1 | 135.5 160.3 |
| 南外墙 | F=18.90 K=1.11 D=2.94 | 214.0 178.2 | 208.2 183.9 | 199.6 189.2 | 195.7 197.0 | 192.6 213.0 | 190.1 227.1 | 187.9 237.8 | 186.3 244.6 | 183.7 246.0 | 182.2 242.4 | 180.6 233.3 | 179.3 219.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 52.2 231.2 | 44.8 168.5 | 40.2 168.1 | 35.5 162.7 | 31.6 149.5 | 37.6 150.9 | 199.1 139.6 | 290.7 94.6 | 344.3 82.6 | 360.6 72.8 | 330.6 64.8 | 271.2 57.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 38.3 191.2 | 34.4 125.4 | 31.0 123.4 | 27.9 118.3 | 25.1 108.3 | 31.9 111.3 | 191.0 104.3 | 277.6 64.8 | 324.8 58.3 | 335.2 52.5 | 300.0 47.3 | 235.6 42.5 |
| 东阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 挑空楼板 | F=12.72 K=1.18 D=2.15 | 115.2 114.6 | 110.0 113.5 | 106.0 122.0 | 102.7 128.9 | 99.8 134.8 | 97.7 139.8 | 94.2 142.8 | 92.2 144.2 | 90.1 142.7 | 88.3 137.6 | 86.9 143.3 | 111.9 142.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 76.3 12.7 | 63.6 12.7 | 53.4 10.2 | 45.8 10.2 | 40.7 7.6 | 35.6 73.8 | 30.5 106.8 | 28.0 132.2 | 22.9 150.1 | 20.3 165.3 | 17.8 122.1 | 15.3 94.1 |
| 照明 | 显热(W) | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 |
| 人体 | 显热(W) | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 |
|  | 全热(W) | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 |
|  | 全热(W) | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2398 2471 | 2361 2443 | 2328 2470 | 2305 2487 | 2287 2493 | 2281 2574 | 2432 2599 | 2520 2573 | 2566 2575 | 2579 2569 | 2546 2512 | 2510 2458 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1460 1532 | 1423 1505 | 1389 1531 | 1366 1549 | 1348 1555 | 1343 1636 | 1493 1660 | 1581 1634 | 1627 1637 | 1641 1631 | 1607 1573 | 1571 1520 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1274 1346 | 1237 1319 | 1203 1345 | 1180 1362 | 1162 1368 | 1156 1450 | 1307 1474 | 1395 1448 | 1441 1451 | 1454 1445 | 1421 1387 | 1385 1333 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1101 1174 | 1064 1146 | 1030 1173 | 1007 1190 | 990 1196 | 984 1277 | 1135 1301 | 1222 1275 | 1268 1278 | 1282 1272 | 1248 1214 | 1213 1161 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2047[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 12.70 | 25 | 60 | 1456.9 | 9 | 2393.8 | 9 | 1.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.07 K=1.11 D=2.94 | 157.8 134.9 | 154.1 163.4 | 148.6 178.2 | 146.1 186.1 | 144.1 188.0 | 142.5 183.8 | 141.1 175.4 | 140.0 164.2 | 138.4 164.6 | 137.4 164.5 | 136.4 163.1 | 135.5 160.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 52.2 231.2 | 44.8 168.5 | 40.2 168.1 | 35.5 162.7 | 31.6 149.5 | 37.6 150.9 | 199.1 139.6 | 290.7 94.6 | 344.3 82.6 | 360.6 72.8 | 330.6 64.8 | 271.2 57.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 38.3 191.2 | 34.4 125.4 | 31.0 123.4 | 27.9 118.3 | 25.1 108.3 | 31.9 111.3 | 191.0 104.3 | 277.6 64.8 | 324.8 58.3 | 335.2 52.5 | 300.0 47.3 | 235.6 42.5 |
| 东阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 挑空楼板 | F=12.70 K=1.18 D=2.15 | 115.0 114.4 | 109.9 113.3 | 105.8 121.8 | 102.5 128.7 | 99.6 134.6 | 97.6 139.6 | 94.0 142.6 | 92.1 143.9 | 90.0 142.5 | 88.2 137.4 | 86.8 143.0 | 111.8 142.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 76.2 12.7 | 63.5 12.7 | 53.3 10.2 | 45.7 10.2 | 40.6 7.6 | 35.5 73.6 | 30.5 106.6 | 27.9 132.0 | 22.9 149.8 | 20.3 165.0 | 17.8 121.9 | 15.2 93.9 |
| 照明 | 显热(W) | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 |
| 人体 | 显热(W) | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 |
|  | 全热(W) | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 |
|  | 全热(W) | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2181 2290 | 2150 2256 | 2125 2278 | 2106 2287 | 2091 2277 | 2088 2344 | 2241 2358 | 2330 2325 | 2379 2326 | 2394 2324 | 2362 2275 | 2327 2235 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1244 1353 | 1213 1319 | 1188 1341 | 1169 1350 | 1154 1340 | 1151 1407 | 1304 1421 | 1393 1388 | 1442 1389 | 1457 1387 | 1425 1338 | 1391 1298 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1058 1167 | 1027 1133 | 1002 1155 | 983 1164 | 968 1154 | 965 1221 | 1118 1235 | 1207 1202 | 1256 1203 | 1271 1201 | 1239 1152 | 1205 1112 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 886 994 | 855 961 | 830 982 | 811 992 | 796 982 | 793 1049 | 946 1062 | 1035 1030 | 1084 1031 | 1099 1029 | 1067 980 | 1032 940 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2049[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 12.62 | 25 | 60 | 1615.8 | 17 | 2546.9 | 17 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.11 K=1.11 D=2.94 | 195.5 136.5 | 183.7 139.9 | 154.1 143.2 | 151.0 146.7 | 148.4 150.4 | 146.3 153.4 | 144.4 155.8 | 143.0 158.0 | 141.0 172.4 | 139.7 185.6 | 138.5 194.9 | 137.4 198.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 62.8 142.0 | 54.4 201.2 | 48.8 287.2 | 43.3 360.9 | 38.5 396.6 | 34.5 396.5 | 71.9 342.1 | 85.4 181.4 | 90.1 98.8 | 107.6 87.4 | 121.1 77.9 | 132.4 69.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 48.9 102.0 | 44.0 158.0 | 39.6 242.5 | 35.6 316.5 | 32.1 355.4 | 28.9 356.9 | 63.9 306.9 | 72.3 151.6 | 70.6 74.5 | 82.2 67.1 | 90.6 60.4 | 96.7 54.3 |
| 西阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 挑空楼板 | F=12.62 K=1.18 D=2.15 | 114.3 113.7 | 109.2 112.6 | 105.1 121.0 | 101.9 127.9 | 99.0 133.7 | 97.0 138.7 | 93.4 141.7 | 91.5 143.1 | 89.4 141.6 | 87.7 136.6 | 86.2 142.1 | 111.1 141.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.7 12.6 | 63.1 12.6 | 53.0 10.1 | 45.4 10.1 | 40.4 7.6 | 35.3 73.2 | 30.3 106.0 | 27.8 131.2 | 22.7 148.9 | 20.2 164.0 | 17.7 121.1 | 15.1 93.4 |
| 照明 | 显热(W) | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 |
| 人体 | 显热(W) | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 |
|  | 全热(W) | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 |
|  | 全热(W) | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2217 2190 | 2177 2254 | 2127 2350 | 2107 2434 | 2091 2474 | 2077 2547 | 2105 2528 | 2116 2393 | 2116 2337 | 2131 2347 | 2143 2307 | 2179 2272 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1286 1259 | 1246 1323 | 1196 1419 | 1176 1503 | 1160 1543 | 1146 1616 | 1174 1597 | 1185 1461 | 1185 1406 | 1200 1415 | 1212 1376 | 1248 1341 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1101 1074 | 1061 1138 | 1011 1234 | 991 1318 | 975 1359 | 961 1431 | 989 1412 | 1000 1277 | 1000 1221 | 1015 1231 | 1027 1191 | 1063 1156 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 930 903 | 890 967 | 840 1063 | 820 1147 | 803 1187 | 790 1260 | 818 1241 | 829 1105 | 829 1050 | 844 1059 | 856 1020 | 892 985 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2051[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 12.61 | 25 | 60 | 1841.5 | 17 | 2772.1 | 17 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=18.83 K=1.11 D=2.94 | 213.2 177.5 | 207.4 183.1 | 198.8 188.5 | 195.0 196.3 | 191.9 212.2 | 189.4 226.2 | 187.2 236.9 | 185.6 243.6 | 183.0 245.0 | 181.5 241.5 | 179.9 232.4 | 178.6 219.0 |
| 西外墙 | F=12.11 K=1.11 D=2.94 | 195.5 136.5 | 183.7 139.9 | 154.1 143.2 | 151.0 146.7 | 148.4 150.4 | 146.3 153.4 | 144.4 155.8 | 143.0 158.0 | 141.0 172.4 | 139.7 185.6 | 138.5 194.9 | 137.4 198.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 62.8 142.0 | 54.4 201.2 | 48.8 287.2 | 43.3 360.9 | 38.5 396.6 | 34.5 396.5 | 71.9 342.1 | 85.4 181.4 | 90.1 98.8 | 107.6 87.4 | 121.1 77.9 | 132.4 69.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 48.9 102.0 | 44.0 158.0 | 39.6 242.5 | 35.6 316.5 | 32.1 355.4 | 28.9 356.9 | 63.9 306.9 | 72.3 151.6 | 70.6 74.5 | 82.2 67.1 | 90.6 60.4 | 96.7 54.3 |
| 西阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 挑空楼板 | F=12.62 K=1.18 D=2.15 | 114.3 113.7 | 109.2 112.6 | 105.1 121.0 | 101.9 127.9 | 99.0 133.7 | 97.0 138.7 | 93.4 141.7 | 91.5 143.1 | 89.4 141.6 | 87.7 136.6 | 86.2 142.1 | 111.1 141.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.7 12.6 | 63.0 12.6 | 53.0 10.1 | 45.4 10.1 | 40.4 7.6 | 35.3 73.1 | 30.3 105.9 | 27.7 131.1 | 22.7 148.8 | 20.2 163.9 | 17.7 121.1 | 15.1 93.3 |
| 照明 | 显热(W) | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 |
| 人体 | 显热(W) | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 |
|  | 全热(W) | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 |
|  | 全热(W) | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2429 2367 | 2384 2436 | 2325 2537 | 2301 2629 | 2281 2686 | 2265 2772 | 2291 2764 | 2301 2635 | 2298 2581 | 2312 2587 | 2322 2539 | 2356 2490 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1499 1436 | 1453 1505 | 1394 1607 | 1370 1699 | 1351 1755 | 1335 1842 | 1361 1833 | 1370 1705 | 1367 1651 | 1381 1656 | 1391 1608 | 1426 1560 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1314 1251 | 1268 1321 | 1210 1422 | 1185 1514 | 1166 1570 | 1150 1657 | 1176 1649 | 1185 1520 | 1182 1466 | 1197 1472 | 1207 1423 | 1241 1375 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1143 1080 | 1097 1150 | 1039 1251 | 1014 1343 | 995 1399 | 979 1486 | 1005 1478 | 1014 1349 | 1011 1295 | 1026 1300 | 1035 1252 | 1070 1204 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2052[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 12.58 | 26 | 60 | 2269.8 | 16 | 3571.7 | 16 | 1.84 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.58 K=0.77 D=3.69 | 159.8 119.3 | 156.1 118.5 | 149.9 117.9 | 143.1 117.3 | 135.9 123.0 | 128.5 130.0 | 126.5 137.9 | 124.9 145.9 | 123.5 152.4 | 122.3 157.2 | 121.4 160.3 | 120.1 161.1 |
| 南外墙 | F=11.23 K=1.11 D=2.94 | 114.7 93.4 | 111.3 96.8 | 106.1 99.9 | 103.8 104.6 | 102.0 114.1 | 100.5 122.5 | 99.2 128.9 | 98.2 132.9 | 96.7 133.7 | 95.8 131.6 | 94.9 126.2 | 94.1 118.2 |
| 西外墙 | F=15.22 K=1.11 D=2.94 | 228.9 154.7 | 214.0 159.0 | 176.9 163.1 | 172.9 167.6 | 169.6 172.2 | 167.0 175.9 | 164.6 179.0 | 162.8 181.7 | 160.3 199.9 | 158.7 216.4 | 157.1 228.1 | 155.8 232.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 57.9 301.6 | 48.5 309.7 | 42.8 291.6 | 36.9 254.0 | 32.0 213.7 | 27.9 184.3 | 78.8 170.3 | 97.9 111.1 | 104.8 95.9 | 153.4 83.6 | 213.0 73.5 | 266.7 64.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 11.6 46.3 | 6.8 50.5 | 5.3 52.7 | 3.2 52.1 | 1.6 47.9 | 0.5 45.8 | 3.7 40.0 | 10.5 32.6 | 19.0 25.3 | 26.9 20.0 | 33.7 16.3 | 40.5 13.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.3 255.3 | 41.7 259.1 | 37.5 238.9 | 33.8 201.9 | 30.4 165.8 | 27.3 138.5 | 75.1 130.3 | 87.4 78.5 | 85.8 70.6 | 126.5 63.6 | 179.3 57.2 | 226.1 51.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 76.8 182.3 | 65.5 261.3 | 58.1 375.9 | 50.7 474.2 | 44.3 521.8 | 39.0 521.7 | 88.8 449.2 | 106.9 234.8 | 113.1 124.7 | 136.5 109.5 | 154.5 96.8 | 169.5 85.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 11.6 46.3 | 6.8 50.5 | 5.3 52.7 | 3.2 52.1 | 1.6 47.9 | 0.5 45.8 | 3.7 40.0 | 10.5 32.6 | 19.0 25.3 | 26.9 20.0 | 33.7 16.3 | 40.5 13.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 65.2 136.0 | 58.7 210.7 | 52.8 323.3 | 47.5 422.0 | 42.8 473.8 | 38.5 475.9 | 85.1 409.1 | 96.4 202.1 | 94.1 99.4 | 109.6 89.4 | 120.8 80.5 | 129.0 72.5 |
| 挑空楼板 | F=0.53 K=1.18 D=2.15 | 4.1 4.1 | 3.9 4.1 | 3.8 4.4 | 3.6 4.7 | 3.5 5.0 | 3.4 5.2 | 3.3 5.3 | 3.2 5.3 | 3.1 5.3 | 3.0 5.1 | 3.0 5.3 | 4.0 5.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.8 149.0 | 45.3 154.7 | 39.6 158.5 | 35.8 162.2 | 30.2 166.0 | 28.3 167.9 | 75.5 171.7 | 98.1 126.4 | 115.1 101.9 | 126.4 84.9 | 135.8 71.7 | 143.4 60.4 |
| 照明 | 显热(W) | 113.2 113.2 | 113.2 113.2 | 113.2 113.2 | 113.2 113.2 | 113.2 113.2 | 113.2 113.2 | 113.2 113.2 | 113.2 113.2 | 113.2 113.2 | 113.2 113.2 | 113.2 113.2 | 113.2 113.2 |
| 人体 | 显热(W) | 55.3 351.5 | 47.4 359.4 | 39.5 363.3 | 35.5 367.3 | 27.6 371.2 | 23.7 375.2 | 205.4 379.1 | 280.4 193.5 | 304.1 118.5 | 319.9 94.8 | 331.7 79.0 | 343.6 67.1 |
|  | 全热(W) | 55.3 637.0 | 47.4 644.9 | 39.5 648.8 | 35.5 652.8 | 27.6 656.7 | 23.7 660.6 | 490.8 664.6 | 565.9 193.5 | 589.6 118.5 | 605.4 94.8 | 617.2 79.0 | 629.1 67.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 469.7 | 0.0 469.7 | 0.0 469.7 | 0.0 469.7 | 0.0 469.7 | 0.0 469.7 | 469.7 469.7 | 469.7 0.0 | 469.7 0.0 | 469.7 0.0 | 469.7 0.0 | 469.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1486.1 | 0.0 1486.1 | 0.0 1486.1 | 0.0 1486.1 | 0.0 1486.1 | 0.0 1486.1 | 1486.1 1486.1 | 1486.1 0.0 | 1486.1 0.0 | 1486.1 0.0 | 1486.1 0.0 | 1486.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.41 | 0.00 1.41 | 0.00 1.41 | 0.00 1.41 | 0.00 1.41 | 0.00 1.41 | 1.41 1.41 | 1.41 0.00 | 1.41 0.00 | 1.41 0.00 | 1.41 0.00 | 1.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 863 3241 | 805 3348 | 730 3459 | 696 3537 | 658 3572 | 631 3567 | 2727 3506 | 2857 1245 | 2905 1045 | 3001 996 | 3096 954 | 3182 908 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 863 1939 | 805 2046 | 730 2158 | 696 2235 | 658 2270 | 631 2265 | 1425 2204 | 1555 1245 | 1603 1045 | 1699 996 | 1794 954 | 1880 908 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 863 1755 | 805 1862 | 730 1973 | 696 2051 | 658 2086 | 631 2081 | 1241 2020 | 1371 1245 | 1419 1045 | 1515 996 | 1610 954 | 1696 908 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 863 1469 | 805 1577 | 730 1688 | 696 1765 | 658 1800 | 631 1796 | 955 1734 | 1086 1245 | 1134 1045 | 1229 996 | 1325 954 | 1410 908 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2053[办公-普通办公室] |  | 4.20 | 12.10 | 26 | 60 | 1707.0 | 13 | 2959.4 | 13 | 1.77 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.10 K=0.77 D=3.69 | 153.8 114.8 | 150.2 114.0 | 144.2 113.4 | 137.7 112.9 | 130.7 118.3 | 123.6 125.0 | 121.7 132.7 | 120.1 140.3 | 118.8 146.6 | 117.7 151.2 | 116.8 154.2 | 115.6 155.0 |
| 南外墙 | F=10.74 K=1.11 D=2.94 | 109.7 89.3 | 106.4 92.5 | 101.4 95.5 | 99.3 100.0 | 97.5 109.1 | 96.1 117.1 | 94.8 123.2 | 93.9 127.0 | 92.4 127.8 | 91.6 125.8 | 90.7 120.6 | 89.9 113.0 |
| 西外墙 | F=12.60 K=1.11 D=2.94 | 189.5 128.0 | 177.2 131.6 | 146.4 135.0 | 143.1 138.7 | 140.4 142.5 | 138.2 145.6 | 136.3 148.2 | 134.8 150.4 | 132.7 165.5 | 131.4 179.1 | 130.1 188.9 | 129.0 192.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 57.9 301.6 | 48.5 309.7 | 42.8 291.6 | 36.9 254.0 | 32.0 213.7 | 27.9 184.3 | 78.8 170.3 | 97.9 111.1 | 104.8 95.9 | 153.4 83.6 | 213.0 73.5 | 266.7 64.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 11.6 46.3 | 6.8 50.5 | 5.3 52.7 | 3.2 52.1 | 1.6 47.9 | 0.5 45.8 | 3.7 40.0 | 10.5 32.6 | 19.0 25.3 | 26.9 20.0 | 33.7 16.3 | 40.5 13.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.3 255.3 | 41.7 259.1 | 37.5 238.9 | 33.8 201.9 | 30.4 165.8 | 27.3 138.5 | 75.1 130.3 | 87.4 78.5 | 85.8 70.6 | 126.5 63.6 | 179.3 57.2 | 226.1 51.5 |
| 挑空楼板 | F=0.51 K=1.18 D=2.15 | 4.0 4.0 | 3.8 3.9 | 3.6 4.3 | 3.5 4.5 | 3.4 4.8 | 3.3 5.0 | 3.1 5.1 | 3.1 5.1 | 3.0 5.1 | 2.9 4.9 | 2.9 5.1 | 3.9 5.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.8 143.4 | 43.6 148.8 | 38.1 152.4 | 34.5 156.1 | 29.0 159.7 | 27.2 161.5 | 72.6 165.1 | 94.4 121.6 | 110.7 98.0 | 121.6 81.7 | 130.7 69.0 | 137.9 58.1 |
| 照明 | 显热(W) | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 | 108.9 108.9 |
| 人体 | 显热(W) | 53.2 338.1 | 45.6 345.7 | 38.0 349.5 | 34.2 353.3 | 26.6 357.1 | 22.8 360.9 | 197.5 364.7 | 269.7 186.1 | 292.5 114.0 | 307.7 91.2 | 319.1 76.0 | 330.5 64.6 |
|  | 全热(W) | 53.2 612.7 | 45.6 620.3 | 38.0 624.1 | 34.2 627.9 | 26.6 631.7 | 22.8 635.5 | 472.2 639.3 | 544.4 186.1 | 567.2 114.0 | 582.4 91.2 | 593.7 76.0 | 605.1 64.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 451.9 | 0.0 451.9 | 0.0 451.9 | 0.0 451.9 | 0.0 451.9 | 0.0 451.9 | 451.9 451.9 | 451.9 0.0 | 451.9 0.0 | 451.9 0.0 | 451.9 0.0 | 451.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1429.7 | 0.0 1429.7 | 0.0 1429.7 | 0.0 1429.7 | 0.0 1429.7 | 0.0 1429.7 | 1429.7 1429.7 | 1429.7 0.0 | 1429.7 0.0 | 1429.7 0.0 | 1429.7 0.0 | 1429.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 728 2932 | 684 2959 | 623 2955 | 598 2933 | 568 2918 | 548 2913 | 2518 2922 | 2627 951 | 2668 862 | 2739 826 | 2816 796 | 2887 761 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 728 1680 | 684 1707 | 623 1702 | 598 1680 | 568 1666 | 548 1660 | 1266 1670 | 1375 951 | 1416 862 | 1487 826 | 1564 796 | 1634 761 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 728 1503 | 684 1530 | 623 1525 | 598 1503 | 568 1489 | 548 1483 | 1088 1493 | 1197 951 | 1238 862 | 1310 826 | 1387 796 | 1457 761 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 728 1228 | 684 1255 | 623 1251 | 598 1228 | 568 1214 | 548 1208 | 814 1218 | 923 951 | 964 862 | 1035 826 | 1112 796 | 1182 761 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2070[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 3.54 | 25 | 60 | 316.6 | 21 | 577.6 | 21 | 0.37 | 0 |
| 相同房间 |  | 2071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 挑空楼板 | F=3.54 K=1.18 D=2.15 | 32.0 31.9 | 30.6 31.6 | 29.5 33.9 | 28.6 35.9 | 27.7 37.5 | 27.2 38.9 | 26.2 39.7 | 25.6 40.1 | 25.1 39.7 | 24.6 38.3 | 24.2 39.8 | 31.1 39.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.2 3.5 | 17.7 3.5 | 14.9 2.8 | 12.7 2.8 | 11.3 2.1 | 9.9 20.5 | 8.5 29.7 | 7.8 36.8 | 6.4 41.7 | 5.7 46.0 | 5.0 33.9 | 4.2 26.2 |
| 照明 | 显热(W) | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 |
| 人体 | 显热(W) | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 |
|  | 全热(W) | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 |
|  | 全热(W) | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 547 529 | 542 528 | 538 530 | 535 532 | 532 533 | 530 553 | 528 563 | 527 570 | 525 575 | 524 578 | 522 567 | 529 559 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 286 268 | 281 267 | 277 269 | 274 271 | 271 272 | 269 292 | 267 302 | 266 309 | 264 314 | 263 317 | 262 306 | 268 298 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 234 216 | 229 216 | 225 217 | 222 219 | 220 220 | 218 240 | 215 250 | 214 257 | 212 262 | 211 265 | 210 254 | 216 246 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 186 168 | 181 168 | 177 169 | 174 171 | 172 172 | 170 192 | 167 202 | 166 209 | 164 214 | 163 217 | 162 206 | 168 198 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2074[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 3.50 | 25 | 60 | 313.4 | 21 | 571.7 | 21 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 挑空楼板 | F=3.50 K=1.18 D=2.15 | 31.7 31.5 | 30.3 31.2 | 29.2 33.6 | 28.3 35.5 | 27.5 37.1 | 26.9 38.5 | 25.9 39.3 | 25.4 39.7 | 24.8 39.3 | 24.3 37.9 | 23.9 39.4 | 30.8 39.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.0 3.5 | 17.5 3.5 | 14.7 2.8 | 12.6 2.8 | 11.2 2.1 | 9.8 20.3 | 8.4 29.4 | 7.7 36.4 | 6.3 41.3 | 5.6 45.5 | 4.9 33.6 | 4.2 25.9 |
| 照明 | 显热(W) | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 |
| 人体 | 显热(W) | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 |
|  | 全热(W) | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 |
|  | 全热(W) | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 541 523 | 536 523 | 532 525 | 529 527 | 527 528 | 525 547 | 523 557 | 521 564 | 519 569 | 518 572 | 517 561 | 523 554 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 283 265 | 278 265 | 274 266 | 271 268 | 269 269 | 267 289 | 264 299 | 263 306 | 261 311 | 260 313 | 259 303 | 265 295 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 231 214 | 227 213 | 223 215 | 220 217 | 217 218 | 215 238 | 213 247 | 212 255 | 210 259 | 209 262 | 208 252 | 214 244 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 184 166 | 179 166 | 175 168 | 172 170 | 170 170 | 168 190 | 166 200 | 164 207 | 162 212 | 161 215 | 160 204 | 166 196 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2075[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 3.49 | 25 | 60 | 312.3 | 21 | 569.7 | 21 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  | 2077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 挑空楼板 | F=3.49 K=1.18 D=2.15 | 31.6 31.4 | 30.2 31.1 | 29.1 33.5 | 28.2 35.4 | 27.4 37.0 | 26.8 38.3 | 25.8 39.2 | 25.3 39.5 | 24.7 39.1 | 24.2 37.8 | 23.8 39.3 | 30.7 39.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 3.5 | 17.4 3.5 | 14.6 2.8 | 12.6 2.8 | 11.2 2.1 | 9.8 20.2 | 8.4 29.3 | 7.7 36.3 | 6.3 41.2 | 5.6 45.3 | 4.9 33.5 | 4.2 25.8 |
| 照明 | 显热(W) | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 |
| 人体 | 显热(W) | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 |
|  | 全热(W) | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
|  | 全热(W) | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 539 522 | 534 521 | 530 523 | 527 525 | 525 526 | 523 545 | 521 555 | 520 562 | 518 567 | 516 570 | 515 559 | 521 552 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 282 264 | 277 264 | 273 265 | 270 267 | 268 268 | 266 288 | 263 298 | 262 305 | 260 310 | 259 312 | 258 302 | 264 294 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 231 213 | 226 213 | 222 214 | 219 216 | 217 217 | 215 237 | 212 247 | 211 254 | 209 258 | 208 261 | 207 251 | 213 243 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 183 166 | 178 165 | 175 167 | 172 169 | 169 170 | 167 189 | 165 199 | 164 207 | 162 211 | 161 214 | 160 204 | 166 196 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2083[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 3.10 | 25 | 60 | 277.6 | 21 | 506.4 | 21 | 0.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 挑空楼板 | F=3.10 K=1.18 D=2.15 | 28.1 27.9 | 26.8 27.7 | 25.8 29.7 | 25.0 31.4 | 24.3 32.9 | 23.8 34.1 | 23.0 34.8 | 22.5 35.2 | 22.0 34.8 | 21.5 33.6 | 21.2 34.9 | 27.3 34.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.6 3.1 | 15.5 3.1 | 13.0 2.5 | 11.2 2.5 | 9.9 1.9 | 8.7 18.0 | 7.4 26.0 | 6.8 32.2 | 5.6 36.6 | 5.0 40.3 | 4.3 29.8 | 3.7 22.9 |
| 照明 | 显热(W) | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 |
| 人体 | 显热(W) | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 |
|  | 全热(W) | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 |
|  | 全热(W) | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 479 464 | 475 463 | 471 465 | 469 466 | 467 467 | 465 485 | 463 493 | 462 500 | 460 504 | 459 506 | 458 497 | 464 490 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 250 235 | 246 235 | 243 236 | 240 238 | 238 238 | 236 256 | 234 265 | 233 271 | 231 275 | 230 278 | 229 268 | 235 261 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 205 189 | 201 189 | 197 191 | 195 192 | 193 193 | 191 210 | 189 219 | 188 226 | 186 230 | 185 232 | 184 223 | 189 216 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 163 147 | 159 147 | 155 149 | 152 150 | 151 151 | 149 168 | 147 177 | 146 184 | 144 188 | 143 190 | 142 181 | 147 174 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[图书室] |  | 4.20 | 115.51 | 26 | 60 | 14703.9 | 17 | 26662.0 | 17 | 16.90 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=115.51 K=0.77 D=3.69 | 1468.0 1096.1 | 1433.6 1088.9 | 1376.7 1082.7 | 1314.8 1077.5 | 1247.8 1129.5 | 1180.3 1193.9 | 1162.0 1266.9 | 1146.9 1339.7 | 1134.4 1399.5 | 1123.3 1443.9 | 1114.8 1472.6 | 1103.5 1479.8 |
| 南外墙 | F=40.18 K=1.11 D=2.94 | 410.2 334.1 | 397.9 346.1 | 379.5 357.4 | 371.3 374.1 | 364.8 408.0 | 359.4 438.0 | 354.7 460.8 | 351.3 475.2 | 345.7 478.1 | 342.6 470.5 | 339.2 451.3 | 336.4 422.6 |
| 西外墙 | F=30.11 K=1.11 D=2.94 | 452.7 305.9 | 423.3 314.5 | 349.8 322.6 | 342.0 331.5 | 335.6 340.5 | 330.3 347.9 | 325.6 354.1 | 322.1 359.4 | 317.1 395.4 | 314.0 428.0 | 310.8 451.3 | 308.1 459.0 |
| 北外墙 | F=49.82 K=1.11 D=2.94 | 424.2 323.5 | 423.2 368.2 | 374.0 373.0 | 364.8 371.1 | 357.5 386.2 | 351.7 398.6 | 346.5 409.1 | 342.8 418.0 | 336.5 423.4 | 333.0 425.9 | 329.2 423.2 | 326.0 414.2 |
| 东外墙 | F=41.75 K=1.11 D=2.94 | 499.1 419.8 | 486.3 518.3 | 467.1 569.5 | 458.6 596.8 | 451.7 603.6 | 446.2 589.1 | 441.2 559.8 | 437.7 521.4 | 431.9 522.7 | 428.6 522.1 | 425.1 517.5 | 422.2 507.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | 130.3 678.7 | 109.2 696.7 | 96.3 656.0 | 83.1 571.6 | 71.9 480.9 | 62.7 414.7 | 177.3 383.1 | 220.3 250.0 | 235.7 215.8 | 345.1 188.0 | 479.3 165.4 | 600.0 145.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 26.1 104.2 | 15.4 113.7 | 11.8 118.5 | 7.1 117.3 | 3.6 107.8 | 1.2 103.1 | 8.3 90.0 | 23.7 73.4 | 42.6 56.9 | 60.4 45.0 | 75.8 36.7 | 91.2 29.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 104.2 574.4 | 93.8 583.0 | 84.4 537.5 | 76.0 454.3 | 68.4 373.1 | 61.5 311.6 | 169.0 293.1 | 196.6 176.6 | 193.1 158.9 | 284.7 143.0 | 403.5 128.7 | 508.7 115.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | 172.7 410.2 | 147.4 587.9 | 130.6 845.9 | 114.0 1066.8 | 99.8 1174.0 | 87.8 1173.8 | 199.9 1010.6 | 240.5 528.3 | 254.4 280.5 | 307.1 246.3 | 347.6 217.8 | 381.4 192.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 26.1 104.2 | 15.4 113.7 | 11.8 118.5 | 7.1 117.3 | 3.6 107.8 | 1.2 103.1 | 8.3 90.0 | 23.7 73.4 | 42.6 56.9 | 60.4 45.0 | 75.8 36.7 | 91.2 29.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 146.6 305.9 | 132.0 474.1 | 118.8 727.4 | 106.9 949.6 | 96.2 1066.2 | 86.6 1070.7 | 191.6 920.6 | 216.9 454.8 | 211.8 223.6 | 246.7 201.3 | 271.8 181.1 | 290.2 163.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 80.3 266.0 | 66.9 276.4 | 58.9 280.6 | 50.6 274.2 | 43.7 251.9 | 38.0 270.9 | 131.2 257.2 | 158.5 155.6 | 158.3 133.9 | 194.5 116.4 | 222.6 102.2 | 246.0 89.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.4 69.5 | 10.3 75.8 | 7.9 79.0 | 4.7 78.2 | 2.4 71.9 | 0.8 68.7 | 5.5 60.0 | 15.8 49.0 | 28.4 37.9 | 40.3 30.0 | 50.5 24.5 | 60.8 19.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 63.0 196.5 | 56.7 200.6 | 51.0 201.6 | 45.9 196.1 | 41.3 180.0 | 37.2 202.2 | 125.7 197.2 | 142.7 106.7 | 129.8 96.0 | 154.2 86.4 | 172.0 77.8 | 185.2 70.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 93.9 451.8 | 79.1 326.5 | 69.9 325.7 | 60.5 314.9 | 52.6 288.4 | 64.7 291.2 | 387.6 268.7 | 570.9 178.6 | 678.1 154.6 | 710.8 135.0 | 650.6 119.0 | 532.0 104.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.4 69.5 | 10.3 75.8 | 7.9 79.0 | 4.7 78.2 | 2.4 71.9 | 0.8 68.7 | 5.5 60.0 | 15.8 49.0 | 28.4 37.9 | 40.3 30.0 | 50.5 24.5 | 60.8 19.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.5 382.3 | 68.9 250.7 | 62.0 246.8 | 55.8 236.7 | 50.2 216.6 | 63.9 222.5 | 382.1 208.7 | 555.1 129.6 | 649.6 116.7 | 670.5 105.0 | 600.1 94.5 | 471.2 85.1 |
| 北阳台外门 | F=4.62 K=1.97 | 15.0 60.1 | 8.9 65.6 | 6.8 68.3 | 4.1 67.6 | 2.0 62.2 | 0.7 59.4 | 4.8 51.9 | 13.7 42.4 | 24.6 32.8 | 34.8 26.0 | 43.7 21.2 | 52.6 17.1 |
| 东阳台外门 | F=2.31 K=1.97 | 7.5 30.1 | 4.4 32.8 | 3.4 34.2 | 2.0 33.8 | 1.0 31.1 | 0.3 29.7 | 2.4 26.0 | 6.8 21.2 | 12.3 16.4 | 17.4 13.0 | 21.9 10.6 | 26.3 8.5 |
| 挑空楼板 | F=65.71 K=1.18 D=2.15 | 517.6 514.8 | 491.2 509.2 | 470.1 553.0 | 453.3 588.9 | 438.2 619.1 | 427.6 644.9 | 409.2 660.4 | 399.2 667.6 | 388.3 660.0 | 379.1 633.8 | 371.7 662.9 | 501.0 659.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 161.7 456.3 | 138.6 473.6 | 121.3 485.2 | 109.7 496.7 | 92.4 508.3 | 86.6 514.0 | 231.0 525.6 | 300.3 387.0 | 352.3 311.9 | 387.0 259.9 | 415.9 219.5 | 439.0 184.8 |
| 照明 | 显热(W) | 577.6 577.6 | 577.6 577.6 | 577.6 577.6 | 577.6 577.6 | 577.6 577.6 | 577.6 577.6 | 577.6 577.6 | 577.6 577.6 | 577.6 577.6 | 577.6 577.6 | 577.6 577.6 | 577.6 577.6 |
| 人体 | 显热(W) | 507.8 3228.2 | 435.3 3300.7 | 362.7 3337.0 | 326.4 3373.3 | 253.9 3409.5 | 217.6 3445.8 | 1886.1 3482.1 | 2575.3 1777.3 | 2792.9 1088.2 | 2938.0 870.5 | 3046.8 725.4 | 3155.6 616.6 |
|  | 全热(W) | 507.8 5850.4 | 435.3 5922.9 | 362.7 5959.2 | 326.4 5995.5 | 253.9 6031.7 | 217.6 6068.0 | 4508.3 6104.3 | 5197.5 1777.3 | 5415.1 1088.2 | 5560.2 870.5 | 5669.0 725.4 | 5777.8 616.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.93 | 0.00 3.93 | 0.00 3.93 | 0.00 3.93 | 0.00 3.93 | 0.00 3.93 | 3.93 3.93 | 3.93 0.00 | 3.93 0.00 | 3.93 0.00 | 3.93 0.00 | 3.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4314.3 | 0.0 4314.3 | 0.0 4314.3 | 0.0 4314.3 | 0.0 4314.3 | 0.0 4314.3 | 4314.3 4314.3 | 4314.3 0.0 | 4314.3 0.0 | 4314.3 0.0 | 4314.3 0.0 | 4314.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 13650.1 | 0.0 13650.1 | 0.0 13650.1 | 0.0 13650.1 | 0.0 13650.1 | 0.0 13650.1 | 13650.1 13650.1 | 13650.1 0.0 | 13650.1 0.0 | 13650.1 0.0 | 13650.1 0.0 | 13650.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.97 | 0.00 12.97 | 0.00 12.97 | 0.00 12.97 | 0.00 12.97 | 0.00 12.97 | 12.97 12.97 | 12.97 0.00 | 12.97 0.00 | 12.97 0.00 | 12.97 0.00 | 12.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5519 25426 | 5223 25755 | 4845 26141 | 4633 26389 | 4390 26543 | 4232 26662 | 22909 26566 | 23936 7699 | 24312 6691 | 24705 6357 | 24969 6138 | 25280 5880 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5519 13467 | 5223 13797 | 4845 14183 | 4633 14431 | 4390 14585 | 4232 14704 | 10951 14608 | 11978 7699 | 12354 6691 | 12747 6357 | 13011 6138 | 13322 5880 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.90 16.90 | 16.90 16.90 | 16.90 16.90 | 16.90 16.90 | 16.90 16.90 | 16.90 16.90 | 16.90 16.90 | 16.90 16.90 | 16.90 16.90 | 16.90 16.90 | 16.90 16.90 | 16.90 16.90 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5519 11775 | 5223 12105 | 4845 12491 | 4633 12739 | 4390 12893 | 4232 13012 | 9259 12916 | 10286 7699 | 10662 6691 | 11055 6357 | 11319 6138 | 11630 5880 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5519 9153 | 5223 9483 | 4845 9869 | 4633 10116 | 4390 10271 | 4232 10390 | 6637 10294 | 7664 7699 | 8040 6691 | 8433 6357 | 8697 6138 | 9008 5880 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.93 3.93 | 3.93 3.93 | 3.93 3.93 | 3.93 3.93 | 3.93 3.93 | 3.93 3.93 | 3.93 3.93 | 3.93 3.93 | 3.93 3.93 | 3.93 3.93 | 3.93 3.93 | 3.93 3.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[展览区] |  | 4.20 | 100.90 | 26 | 60 | 10617.6 | 17 | 14345.3 | 17 | 5.30 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=100.90 K=0.77 D=3.69 | 1282.3 957.5 | 1252.3 951.1 | 1202.5 945.7 | 1148.4 941.2 | 1090.0 986.6 | 1031.0 1042.9 | 1015.0 1106.6 | 1001.8 1170.2 | 990.9 1222.5 | 981.2 1261.2 | 973.7 1286.3 | 963.9 1292.6 |
| 北外墙 | F=41.92 K=1.11 D=2.94 | 357.0 272.2 | 356.1 309.8 | 314.7 313.9 | 307.0 312.2 | 300.8 325.0 | 295.9 335.4 | 291.5 344.2 | 288.5 351.7 | 283.1 356.2 | 280.2 358.3 | 277.0 356.1 | 274.3 348.5 |
| 南外墙 | F=43.20 K=1.11 D=2.94 | 441.1 359.2 | 427.8 372.1 | 408.1 384.3 | 399.3 402.2 | 392.2 438.7 | 386.5 470.9 | 381.4 495.5 | 377.7 510.9 | 371.7 514.1 | 368.3 505.9 | 364.7 485.2 | 361.7 454.4 |
| 西外墙 | F=45.67 K=1.11 D=2.94 | 686.8 464.1 | 642.2 477.1 | 530.7 489.4 | 518.9 502.8 | 509.1 516.6 | 501.1 527.8 | 494.0 537.2 | 488.6 545.2 | 481.0 599.8 | 476.3 649.3 | 471.5 684.6 | 467.5 696.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 160.7 532.0 | 133.9 552.7 | 117.8 561.1 | 101.3 548.5 | 87.4 503.8 | 75.9 541.8 | 262.4 514.4 | 317.0 311.3 | 316.6 267.8 | 389.0 232.8 | 445.1 204.5 | 492.0 179.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 34.7 139.0 | 20.5 151.6 | 15.8 158.0 | 9.5 156.4 | 4.7 143.7 | 1.6 137.4 | 11.1 120.0 | 31.6 97.9 | 56.9 75.8 | 80.6 60.0 | 101.1 49.0 | 121.6 39.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 125.9 393.0 | 113.3 401.1 | 102.0 403.2 | 91.8 392.1 | 82.6 360.0 | 74.4 404.4 | 251.4 394.3 | 285.4 213.3 | 259.7 192.0 | 308.5 172.8 | 344.0 155.5 | 370.4 140.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | 130.3 678.7 | 109.2 696.7 | 96.3 656.0 | 83.1 571.6 | 71.9 480.9 | 62.7 414.7 | 177.3 383.1 | 220.3 250.0 | 235.7 215.8 | 345.1 188.0 | 479.3 165.4 | 600.0 145.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 26.1 104.2 | 15.4 113.7 | 11.8 118.5 | 7.1 117.3 | 3.6 107.8 | 1.2 103.1 | 8.3 90.0 | 23.7 73.4 | 42.6 56.9 | 60.4 45.0 | 75.8 36.7 | 91.2 29.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 104.2 574.4 | 93.8 583.0 | 84.4 537.5 | 76.0 454.3 | 68.4 373.1 | 61.5 311.6 | 169.0 293.1 | 196.6 176.6 | 193.1 158.9 | 284.7 143.0 | 403.5 128.7 | 508.7 115.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 230.3 546.9 | 196.5 783.8 | 174.2 1127.8 | 152.0 1422.5 | 133.0 1565.3 | 117.0 1565.0 | 266.5 1347.5 | 320.7 704.4 | 339.2 374.0 | 409.4 328.4 | 463.5 290.5 | 508.6 256.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 34.7 139.0 | 20.5 151.6 | 15.8 158.0 | 9.5 156.4 | 4.7 143.7 | 1.6 137.4 | 11.1 120.0 | 31.6 97.9 | 56.9 75.8 | 80.6 60.0 | 101.1 49.0 | 121.6 39.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 195.5 407.9 | 176.0 632.2 | 158.4 969.9 | 142.5 1266.1 | 128.3 1421.5 | 115.5 1427.6 | 255.4 1227.4 | 289.1 606.4 | 282.4 298.1 | 328.9 268.3 | 362.4 241.5 | 386.9 217.4 |
| 内墙1 | F=13.13 K=1.93 | 166.8 267.8 | 166.8 267.8 | 166.8 267.8 | 166.8 267.8 | 166.8 267.8 | 166.8 267.8 | 267.8 267.8 | 267.8 217.3 | 267.8 217.3 | 267.8 217.3 | 267.8 217.3 | 267.8 217.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 498.5 996.9 | 419.8 1036.3 | 367.3 1075.6 | 314.8 1101.9 | 275.5 1128.1 | 249.2 1154.3 | 209.9 1167.4 | 524.7 1193.7 | 682.1 1206.8 | 800.2 878.9 | 878.9 708.3 | 944.4 590.3 |
| 照明 | 显热(W) | 1614.4 1614.4 | 1614.4 1614.4 | 1614.4 1614.4 | 1614.4 1614.4 | 1614.4 1614.4 | 1614.4 1614.4 | 1614.4 1614.4 | 1614.4 1614.4 | 1614.4 1614.4 | 1614.4 1614.4 | 1614.4 1614.4 | 1614.4 1614.4 |
| 人体 | 显热(W) | 332.7 1378.2 | 269.3 1409.9 | 221.8 1441.6 | 190.1 1457.4 | 158.4 1473.3 | 142.6 1489.1 | 126.7 1505.0 | 839.6 1520.8 | 1140.6 1520.8 | 1219.8 792.1 | 1299.0 475.3 | 1346.5 396.0 |
|  | 全热(W) | 332.7 2523.5 | 269.3 2555.2 | 221.8 2586.8 | 190.1 2602.7 | 158.4 2618.5 | 142.6 2634.4 | 126.7 2650.2 | 1984.9 2666.0 | 2285.8 2666.0 | 2365.1 792.1 | 2444.3 475.3 | 2491.8 396.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.72 | 0.00 1.72 | 0.00 1.72 | 0.00 1.72 | 0.00 1.72 | 0.00 1.72 | 0.00 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 0.00 | 1.72 0.00 | 1.72 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1193.4 | 0.0 1193.4 | 0.0 1193.4 | 0.0 1193.4 | 0.0 1193.4 | 0.0 1193.4 | 0.0 1193.4 | 1193.4 1193.4 | 1193.4 1193.4 | 1193.4 0.0 | 1193.4 0.0 | 1193.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3775.7 | 0.0 3775.7 | 0.0 3775.7 | 0.0 3775.7 | 0.0 3775.7 | 0.0 3775.7 | 0.0 3775.7 | 3775.7 3775.7 | 3775.7 3775.7 | 3775.7 0.0 | 3775.7 0.0 | 3775.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.59 | 0.00 3.59 | 0.00 3.59 | 0.00 3.59 | 0.00 3.59 | 0.00 3.59 | 0.00 3.59 | 3.59 3.59 | 3.59 3.59 | 3.59 0.00 | 3.59 0.00 | 3.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5901 12989 | 5588 13393 | 5214 13799 | 4996 14064 | 4799 14221 | 4643 14345 | 5107 14204 | 11182 13311 | 11644 13030 | 12073 7027 | 12456 6488 | 12762 6192 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5901 9261 | 5588 9665 | 5214 10071 | 4996 10336 | 4799 10494 | 4643 10618 | 5107 10476 | 7455 9583 | 7917 9303 | 8345 7027 | 8728 6488 | 9035 6192 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5901 9213 | 5588 9617 | 5214 10023 | 4996 10288 | 4799 10446 | 4643 10570 | 5107 10428 | 7406 9535 | 7868 9255 | 8297 7027 | 8680 6488 | 8986 6192 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5901 8068 | 5588 8472 | 5214 8878 | 4996 9143 | 4799 9300 | 4643 9424 | 5107 9283 | 6261 8390 | 6723 8109 | 7152 7027 | 7535 6488 | 7841 6192 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[餐厅] |  | 4.20 | 77.92 | 26 | 60 | 8846.7 | 18 | 15299.4 | 18 | 9.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=77.92 K=0.77 D=3.69 | 990.2 739.4 | 967.0 734.5 | 928.6 730.3 | 886.8 726.8 | 841.7 761.9 | 796.1 805.3 | 783.8 854.5 | 773.6 903.7 | 765.2 944.0 | 757.7 973.9 | 751.9 993.3 | 744.3 998.2 |
| 东外墙 | F=37.79 K=1.11 D=2.94 | 451.8 379.9 | 440.1 469.2 | 422.8 515.5 | 415.1 540.2 | 408.9 546.3 | 403.9 533.3 | 399.4 506.7 | 396.1 471.9 | 390.9 473.1 | 387.9 472.6 | 384.8 468.4 | 382.1 459.6 |
| 北外墙 | F=20.85 K=1.11 D=2.94 | 177.5 135.4 | 177.1 154.1 | 156.5 156.1 | 152.7 155.3 | 149.6 161.6 | 147.2 166.8 | 145.0 171.2 | 143.5 174.9 | 140.8 177.2 | 139.4 178.2 | 137.8 177.1 | 136.4 173.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | 140.8 677.8 | 118.7 489.8 | 104.8 488.6 | 90.8 472.3 | 78.9 432.7 | 97.0 436.8 | 581.4 403.0 | 856.4 267.9 | 1017.1 231.9 | 1066.1 202.5 | 976.0 178.5 | 797.9 157.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 26.1 104.2 | 15.4 113.7 | 11.8 118.5 | 7.1 117.3 | 3.6 107.8 | 1.2 103.1 | 8.3 90.0 | 23.7 73.4 | 42.6 56.9 | 60.4 45.0 | 75.8 36.7 | 91.2 29.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 114.8 573.5 | 103.3 376.1 | 93.0 370.1 | 83.7 355.0 | 75.3 324.9 | 95.8 333.8 | 573.1 313.0 | 832.7 194.5 | 974.5 175.0 | 1005.7 157.5 | 900.1 141.8 | 706.7 127.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 66.9 221.7 | 55.8 230.3 | 49.1 233.8 | 42.2 228.5 | 36.4 209.9 | 31.6 225.8 | 109.3 214.3 | 132.1 129.7 | 131.9 111.6 | 162.1 97.0 | 185.5 85.2 | 205.0 74.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.5 57.9 | 8.6 63.2 | 6.6 65.8 | 3.9 65.2 | 2.0 59.9 | 0.7 57.3 | 4.6 50.0 | 13.2 40.8 | 23.7 31.6 | 33.6 25.0 | 42.1 20.4 | 50.7 16.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 52.5 163.8 | 47.2 167.1 | 42.5 168.0 | 38.2 163.4 | 34.4 150.0 | 31.0 168.5 | 104.7 164.3 | 118.9 88.9 | 108.2 80.0 | 128.5 72.0 | 143.3 64.8 | 154.3 58.3 |
| 户墙1 | F=6.17 K=1.93 | 78.4 102.2 | 78.4 102.2 | 78.4 102.2 | 78.4 102.2 | 78.4 102.2 | 78.4 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 |
| 户门1 | F=2.40 K=2.30 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 |
| 底板1 | F=4.20 K=2.98 | 82.7 107.8 | 82.7 107.8 | 82.7 107.8 | 82.7 107.8 | 82.7 107.8 | 82.7 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 | 107.8 107.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 327.3 923.3 | 280.5 958.4 | 245.4 981.8 | 222.1 1005.1 | 187.0 1028.5 | 175.3 1040.2 | 467.5 1063.6 | 607.8 783.1 | 712.9 631.1 | 783.1 525.9 | 841.5 444.1 | 888.3 374.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1168.8 1168.8 | 1168.8 1168.8 | 1168.8 1168.8 | 1168.8 1168.8 | 1168.8 1168.8 | 1168.8 1168.8 | 1168.8 1168.8 | 1168.8 1168.8 | 1168.8 1168.8 | 1168.8 1168.8 | 1168.8 1168.8 | 1168.8 1168.8 |
| 人体 | 显热(W) | 274.0 1742.0 | 234.9 1781.1 | 195.7 1800.7 | 176.2 1820.3 | 137.0 1839.8 | 117.4 1859.4 | 1017.8 1879.0 | 1389.7 959.1 | 1507.1 587.2 | 1585.4 469.7 | 1644.1 391.5 | 1702.8 332.7 |
|  | 全热(W) | 274.0 3157.0 | 234.9 3196.1 | 195.7 3215.7 | 176.2 3235.2 | 137.0 3254.8 | 117.4 3274.4 | 2432.8 3294.0 | 2804.6 959.1 | 2922.1 587.2 | 3000.4 469.7 | 3059.1 391.5 | 3117.8 332.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 0.00 | 2.12 0.00 | 2.12 0.00 | 2.12 0.00 | 2.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2328.0 | 0.0 2328.0 | 0.0 2328.0 | 0.0 2328.0 | 0.0 2328.0 | 0.0 2328.0 | 2328.0 2328.0 | 2328.0 0.0 | 2328.0 0.0 | 2328.0 0.0 | 2328.0 0.0 | 2328.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7365.8 | 0.0 7365.8 | 0.0 7365.8 | 0.0 7365.8 | 0.0 7365.8 | 0.0 7365.8 | 7365.8 7365.8 | 7365.8 0.0 | 7365.8 0.0 | 7365.8 0.0 | 7365.8 0.0 | 7365.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.00 | 0.00 7.00 | 0.00 7.00 | 0.00 7.00 | 0.00 7.00 | 0.00 7.00 | 7.00 7.00 | 7.00 0.00 | 7.00 0.00 | 7.00 0.00 | 7.00 0.00 | 7.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3795 15027 | 3640 15024 | 3469 15114 | 3352 15156 | 3206 15188 | 3135 15275 | 13711 15299 | 14506 5117 | 14873 4582 | 15089 4346 | 15129 4164 | 15064 3996 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3795 8574 | 3640 8572 | 3469 8661 | 3352 8703 | 3206 8735 | 3135 8822 | 7259 8847 | 8053 5117 | 8420 4582 | 8636 4346 | 8676 4164 | 8611 3996 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.12 9.12 | 9.12 9.12 | 9.12 9.12 | 9.12 9.12 | 9.12 9.12 | 9.12 9.12 | 9.12 9.12 | 9.12 9.12 | 9.12 9.12 | 9.12 9.12 | 9.12 9.12 | 9.12 9.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3795 7661 | 3640 7659 | 3469 7748 | 3352 7790 | 3206 7822 | 3135 7909 | 6346 7934 | 7140 5117 | 7507 4582 | 7723 4346 | 7763 4164 | 7698 3996 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3795 6246 | 3640 6244 | 3469 6333 | 3352 6375 | 3206 6407 | 3135 6494 | 4931 6519 | 5725 5117 | 6092 4582 | 6308 4346 | 6348 4164 | 6283 3996 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 2.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[展览区] |  | 4.20 | 63.92 | 26 | 60 | 6419.7 | 14 | 8781.2 | 14 | 3.36 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=63.92 K=0.77 D=3.69 | 812.4 606.6 | 793.3 602.5 | 761.8 599.1 | 727.6 596.3 | 690.5 625.0 | 653.1 660.7 | 643.0 701.0 | 634.7 741.4 | 627.7 774.5 | 621.6 799.0 | 616.9 814.9 | 610.6 818.9 |
| 东外墙 | F=23.17 K=1.11 D=2.94 | 277.1 233.0 | 269.9 287.7 | 259.3 316.1 | 254.6 331.3 | 250.8 335.1 | 247.7 327.0 | 244.9 310.8 | 242.9 289.4 | 239.7 290.2 | 237.9 289.8 | 236.0 287.3 | 234.3 281.8 |
| 南外墙 | F=29.70 K=1.11 D=2.94 | 303.3 247.0 | 294.2 255.9 | 280.6 264.2 | 274.5 276.6 | 269.6 301.6 | 265.7 323.8 | 262.2 340.7 | 259.7 351.3 | 255.6 353.5 | 253.3 347.8 | 250.8 333.6 | 248.7 312.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 93.9 451.8 | 79.1 326.5 | 69.9 325.7 | 60.5 314.9 | 52.6 288.4 | 64.7 291.2 | 387.6 268.7 | 570.9 178.6 | 678.1 154.6 | 710.8 135.0 | 650.6 119.0 | 532.0 104.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.4 69.5 | 10.3 75.8 | 7.9 79.0 | 4.7 78.2 | 2.4 71.9 | 0.8 68.7 | 5.5 60.0 | 15.8 49.0 | 28.4 37.9 | 40.3 30.0 | 50.5 24.5 | 60.8 19.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.5 382.3 | 68.9 250.7 | 62.0 246.8 | 55.8 236.7 | 50.2 216.6 | 63.9 222.5 | 382.1 208.7 | 555.1 129.6 | 649.6 116.7 | 670.5 105.0 | 600.1 94.5 | 471.2 85.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | 130.3 678.7 | 109.2 696.7 | 96.3 656.0 | 83.1 571.6 | 71.9 480.9 | 62.7 414.7 | 177.3 383.1 | 220.3 250.0 | 235.7 215.8 | 345.1 188.0 | 479.3 165.4 | 600.0 145.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 26.1 104.2 | 15.4 113.7 | 11.8 118.5 | 7.1 117.3 | 3.6 107.8 | 1.2 103.1 | 8.3 90.0 | 23.7 73.4 | 42.6 56.9 | 60.4 45.0 | 75.8 36.7 | 91.2 29.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 104.2 574.4 | 93.8 583.0 | 84.4 537.5 | 76.0 454.3 | 68.4 373.1 | 61.5 311.6 | 169.0 293.1 | 196.6 176.6 | 193.1 158.9 | 284.7 143.0 | 403.5 128.7 | 508.7 115.8 |
| 户墙1 | F=22.27 K=1.93 | 283.0 368.8 | 283.0 368.8 | 283.0 368.8 | 283.0 368.8 | 283.0 368.8 | 283.0 368.8 | 368.8 368.8 | 368.8 368.8 | 368.8 368.8 | 368.8 368.8 | 368.8 368.8 | 368.8 368.8 |
| 内墙1 | F=8.80 K=1.93 | 111.8 179.6 | 111.8 179.6 | 111.8 179.6 | 111.8 179.6 | 111.8 179.6 | 111.8 179.6 | 179.6 179.6 | 179.6 145.7 | 179.6 145.7 | 179.6 145.7 | 179.6 145.7 | 179.6 145.7 |
| 内墙1 | F=8.93 K=1.93 | 113.5 182.3 | 113.5 182.3 | 113.5 182.3 | 113.5 182.3 | 113.5 182.3 | 113.5 182.3 | 182.3 182.3 | 182.3 147.9 | 182.3 147.9 | 182.3 147.9 | 182.3 147.9 | 182.3 147.9 |
| 户门1 | F=2.40 K=2.30 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 36.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 | 47.5 47.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 33.3 53.4 | 53.4 53.4 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 | 53.4 43.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 315.8 631.6 | 265.9 656.5 | 232.7 681.4 | 199.4 698.0 | 174.5 714.7 | 157.9 731.3 | 133.0 739.6 | 332.4 756.2 | 432.1 764.5 | 506.9 556.8 | 556.8 448.7 | 598.3 373.9 |
| 照明 | 显热(W) | 1022.8 1022.8 | 1022.8 1022.8 | 1022.8 1022.8 | 1022.8 1022.8 | 1022.8 1022.8 | 1022.8 1022.8 | 1022.8 1022.8 | 1022.8 1022.8 | 1022.8 1022.8 | 1022.8 1022.8 | 1022.8 1022.8 | 1022.8 1022.8 |
| 人体 | 显热(W) | 210.8 873.1 | 170.6 893.2 | 140.5 913.3 | 120.4 923.3 | 100.4 933.3 | 90.3 943.4 | 80.3 953.4 | 531.9 963.4 | 722.6 963.4 | 772.8 501.8 | 822.9 301.1 | 853.1 250.9 |
|  | 全热(W) | 210.8 1598.6 | 170.6 1618.7 | 140.5 1638.8 | 120.4 1648.8 | 100.4 1658.9 | 90.3 1668.9 | 80.3 1678.9 | 1257.4 1689.0 | 1448.1 1689.0 | 1498.3 501.8 | 1548.5 301.1 | 1578.6 250.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 756.0 | 0.0 756.0 | 0.0 756.0 | 0.0 756.0 | 0.0 756.0 | 0.0 756.0 | 0.0 756.0 | 756.0 756.0 | 756.0 756.0 | 756.0 0.0 | 756.0 0.0 | 756.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2392.0 | 0.0 2392.0 | 0.0 2392.0 | 0.0 2392.0 | 0.0 2392.0 | 0.0 2392.0 | 0.0 2392.0 | 2392.0 2392.0 | 2392.0 2392.0 | 2392.0 0.0 | 2392.0 0.0 | 2392.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.27 | 0.00 2.27 | 0.00 2.27 | 0.00 2.27 | 0.00 2.27 | 0.00 2.27 | 0.00 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 0.00 | 2.27 0.00 | 2.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3778 8747 | 3616 8744 | 3475 8781 | 3354 8737 | 3244 8704 | 3176 8717 | 3836 8723 | 7818 8467 | 8217 8453 | 8474 4638 | 8639 4289 | 8702 4108 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3778 6386 | 3616 6383 | 3475 6420 | 3354 6376 | 3244 6343 | 3176 6356 | 3836 6361 | 5457 6106 | 5855 6092 | 6112 4638 | 6277 4289 | 6341 4108 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.36 3.36 | 3.36 3.36 | 3.36 3.36 | 3.36 3.36 | 3.36 3.36 | 3.36 3.36 | 3.36 3.36 | 3.36 3.36 | 3.36 3.36 | 3.36 3.36 | 3.36 3.36 | 3.36 3.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3778 6355 | 3616 6352 | 3475 6389 | 3354 6345 | 3244 6312 | 3176 6325 | 3836 6331 | 5426 6075 | 5825 6061 | 6082 4638 | 6247 4289 | 6310 4108 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3778 5630 | 3616 5627 | 3475 5664 | 3354 5620 | 3244 5587 | 3176 5600 | 3836 5605 | 4701 5350 | 5099 5336 | 5356 4638 | 5521 4289 | 5585 4108 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3016[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 29.09 | 25 | 60 | 3039.2 | 21 | 5186.0 | 21 | 3.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=29.10 K=0.77 D=3.69 | 392.1 298.4 | 383.4 296.6 | 369.1 295.0 | 353.5 293.7 | 336.6 306.8 | 319.6 323.1 | 315.0 341.4 | 311.2 359.8 | 308.1 374.9 | 305.3 386.0 | 303.1 393.3 | 300.3 395.1 |
| 南外墙 | F=11.31 K=1.11 D=2.94 | 128.1 106.6 | 124.6 110.0 | 119.4 113.2 | 117.1 117.9 | 115.3 127.4 | 113.8 135.9 | 112.4 142.3 | 111.5 146.3 | 109.9 147.2 | 109.0 145.0 | 108.1 139.6 | 107.3 131.6 |
| 户墙1 | F=8.79 K=1.93 | 128.6 162.4 | 128.6 162.4 | 128.6 162.4 | 128.6 162.4 | 128.6 162.4 | 128.6 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 | 162.4 162.4 |
| 户门1 | F=2.52 K=2.30 | 44.1 55.7 | 44.1 55.7 | 44.1 55.7 | 44.1 55.7 | 44.1 55.7 | 44.1 55.7 | 55.7 55.7 | 55.7 55.7 | 55.7 55.7 | 55.7 55.7 | 55.7 55.7 | 55.7 55.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 174.5 29.1 | 145.5 29.1 | 122.2 23.3 | 104.7 23.3 | 93.1 17.5 | 81.5 168.7 | 69.8 244.4 | 64.0 302.6 | 52.4 343.3 | 46.5 378.2 | 40.7 279.3 | 34.9 215.3 |
| 照明 | 显热(W) | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 | 436.4 436.4 |
| 人体 | 显热(W) | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 | 654.6 654.6 |
|  | 全热(W) | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 | 1049.2 1049.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 新风 | 显热(W) | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 | 820.9 820.9 |
|  | 全热(W) | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 | 2573.1 2573.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4926 4711 | 4885 4712 | 4842 4708 | 4807 4712 | 4776 4729 | 4746 4904 | 4774 5005 | 4763 5085 | 4747 5142 | 4738 5186 | 4729 5089 | 4719 5019 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2779 2564 | 2738 2566 | 2695 2561 | 2660 2565 | 2630 2582 | 2599 2758 | 2627 2858 | 2617 2939 | 2600 2995 | 2591 3039 | 2582 2942 | 2572 2872 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 | 3.03 3.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2353 2138 | 2312 2139 | 2269 2135 | 2234 2139 | 2203 2155 | 2173 2331 | 2201 2432 | 2190 2512 | 2174 2569 | 2165 2613 | 2156 2516 | 2146 2446 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1958 1743 | 1917 1745 | 1874 1741 | 1839 1744 | 1809 1761 | 1778 1937 | 1806 2037 | 1796 2118 | 1779 2174 | 1770 2218 | 1761 2121 | 1752 2051 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3033[餐厅] |  | 4.20 | 14.19 | 26 | 60 | 1879.2 | 13 | 3054.4 | 13 | 1.66 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.19 K=0.77 D=3.69 | 180.3 134.7 | 176.1 133.8 | 169.1 133.0 | 161.5 132.4 | 153.3 138.7 | 145.0 146.7 | 142.7 155.6 | 140.9 164.6 | 139.4 171.9 | 138.0 177.4 | 136.9 180.9 | 135.6 181.8 |
| 南外墙 | F=16.84 K=1.11 D=2.94 | 171.9 140.0 | 166.7 145.0 | 159.0 149.8 | 155.6 156.8 | 152.9 171.0 | 150.6 183.6 | 148.6 193.1 | 147.2 199.1 | 144.9 200.4 | 143.6 197.2 | 142.2 189.1 | 141.0 177.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 43.4 226.2 | 36.4 232.2 | 32.1 218.7 | 27.7 190.5 | 24.0 160.3 | 20.9 138.2 | 59.1 127.7 | 73.4 83.3 | 78.6 71.9 | 115.0 62.7 | 159.8 55.1 | 200.0 48.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 8.7 34.7 | 5.1 37.9 | 3.9 39.5 | 2.4 39.1 | 1.2 35.9 | 0.4 34.4 | 2.8 30.0 | 7.9 24.5 | 14.2 19.0 | 20.1 15.0 | 25.3 12.2 | 30.4 9.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 34.7 191.5 | 31.3 194.3 | 28.1 179.2 | 25.3 151.4 | 22.8 124.4 | 20.5 103.9 | 56.3 97.7 | 65.5 58.9 | 64.4 53.0 | 94.9 47.7 | 134.5 42.9 | 169.6 38.6 |
| 南阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 5.5 21.9 | 3.2 23.9 | 2.5 24.8 | 1.5 24.6 | 0.7 22.6 | 0.2 21.6 | 1.7 18.9 | 5.0 15.4 | 8.9 11.9 | 12.7 9.4 | 15.9 7.7 | 19.1 6.2 |
| 户墙1 | F=12.60 K=1.93 | 160.1 208.6 | 160.1 208.6 | 160.1 208.6 | 160.1 208.6 | 160.1 208.6 | 160.1 208.6 | 208.6 208.6 | 208.6 208.6 | 208.6 208.6 | 208.6 208.6 | 208.6 208.6 | 208.6 208.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 59.6 168.2 | 51.1 174.5 | 44.7 178.8 | 40.4 183.1 | 34.1 187.3 | 31.9 189.4 | 85.1 193.7 | 110.7 142.6 | 129.8 114.9 | 142.6 95.8 | 153.3 80.9 | 161.8 68.1 |
| 照明 | 显热(W) | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 |
| 人体 | 显热(W) | 49.9 317.2 | 42.8 324.4 | 35.6 327.9 | 32.1 331.5 | 25.0 335.1 | 21.4 338.6 | 185.4 342.2 | 253.1 174.7 | 274.5 106.9 | 288.7 85.5 | 299.4 71.3 | 310.1 60.6 |
|  | 全热(W) | 49.9 574.9 | 42.8 582.1 | 35.6 585.6 | 32.1 589.2 | 25.0 592.8 | 21.4 596.3 | 443.0 599.9 | 510.8 174.7 | 532.2 106.9 | 546.4 85.5 | 557.1 71.3 | 567.8 60.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.00 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 | 0.39 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 424.0 | 0.0 424.0 | 0.0 424.0 | 0.0 424.0 | 0.0 424.0 | 0.0 424.0 | 424.0 424.0 | 424.0 0.0 | 424.0 0.0 | 424.0 0.0 | 424.0 0.0 | 424.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1341.4 | 0.0 1341.4 | 0.0 1341.4 | 0.0 1341.4 | 0.0 1341.4 | 0.0 1341.4 | 1341.4 1341.4 | 1341.4 0.0 | 1341.4 0.0 | 1341.4 0.0 | 1341.4 0.0 | 1341.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 884 3029 | 849 3054 | 816 3054 | 792 3039 | 763 3036 | 743 3039 | 2643 3052 | 2751 1201 | 2797 1099 | 2861 1049 | 2928 1006 | 2988 964 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 884 1854 | 849 1879 | 816 1878 | 792 1864 | 763 1860 | 743 1864 | 1468 1877 | 1576 1201 | 1621 1099 | 1686 1049 | 1753 1006 | 1813 964 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 | 1.66 1.66 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 884 1687 | 849 1713 | 816 1712 | 792 1698 | 763 1694 | 743 1697 | 1302 1710 | 1409 1201 | 1455 1099 | 1520 1049 | 1587 1006 | 1647 964 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 884 1430 | 849 1455 | 816 1454 | 792 1440 | 763 1436 | 743 1440 | 1044 1453 | 1152 1201 | 1198 1099 | 1262 1049 | 1329 1006 | 1389 964 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 | 0.39 0.39 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3035[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 13.04 | 25 | 60 | 2000.3 | 17 | 2962.9 | 17 | 1.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.04 K=0.77 D=3.69 | 175.8 133.8 | 171.9 133.0 | 165.5 132.3 | 158.5 131.7 | 150.9 137.6 | 143.3 144.8 | 141.2 153.1 | 139.5 161.3 | 138.1 168.0 | 136.9 173.1 | 135.9 176.3 | 134.6 177.1 |
| 西外墙 | F=12.10 K=1.11 D=2.94 | 195.4 136.4 | 183.6 139.8 | 154.0 143.1 | 150.9 146.6 | 148.3 150.3 | 146.2 153.3 | 144.3 155.7 | 142.9 157.9 | 140.9 172.3 | 139.6 185.4 | 138.4 194.8 | 137.3 197.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 62.8 142.0 | 54.4 201.2 | 48.8 287.2 | 43.3 360.9 | 38.5 396.6 | 34.5 396.5 | 71.9 342.1 | 85.4 181.4 | 90.1 98.8 | 107.6 87.4 | 121.1 77.9 | 132.4 69.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 48.9 102.0 | 44.0 158.0 | 39.6 242.5 | 35.6 316.5 | 32.1 355.4 | 28.9 356.9 | 63.9 306.9 | 72.3 151.6 | 70.6 74.5 | 82.2 67.1 | 90.6 60.4 | 96.7 54.3 |
| 西阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 户墙1 | F=18.83 K=1.93 | 275.4 347.9 | 275.4 347.9 | 275.4 347.9 | 275.4 347.9 | 275.4 347.9 | 275.4 347.9 | 347.9 347.9 | 347.9 347.9 | 347.9 347.9 | 347.9 347.9 | 347.9 347.9 | 347.9 347.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.3 13.0 | 65.2 13.0 | 54.8 10.4 | 47.0 10.4 | 41.7 7.8 | 36.5 75.7 | 31.3 109.6 | 28.7 135.7 | 23.5 153.9 | 20.9 169.6 | 18.3 125.2 | 15.7 96.5 |
| 照明 | 显热(W) | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 | 195.7 195.7 |
| 人体 | 显热(W) | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 |
|  | 全热(W) | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 | 470.4 470.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |
| 新风 | 显热(W) | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 | 368.1 368.1 |
|  | 全热(W) | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 | 1153.7 1153.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2616 2618 | 2577 2682 | 2524 2769 | 2500 2845 | 2479 2886 | 2459 2963 | 2561 2950 | 2573 2823 | 2572 2776 | 2589 2796 | 2601 2753 | 2610 2718 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1654 1656 | 1614 1719 | 1562 1806 | 1537 1883 | 1516 1923 | 1497 2000 | 1599 1988 | 1610 1860 | 1610 1813 | 1626 1833 | 1638 1790 | 1648 1756 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1463 1464 | 1423 1528 | 1370 1615 | 1346 1692 | 1325 1732 | 1306 1809 | 1408 1797 | 1419 1669 | 1419 1622 | 1435 1642 | 1447 1599 | 1456 1565 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1286 1287 | 1246 1351 | 1193 1438 | 1169 1515 | 1148 1555 | 1129 1632 | 1231 1620 | 1242 1492 | 1242 1445 | 1258 1465 | 1270 1422 | 1279 1388 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3038[餐厅] |  | 4.20 | 12.78 | 26 | 60 | 2302.8 | 17 | 3361.3 | 17 | 1.50 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.78 K=0.77 D=3.69 | 162.4 121.3 | 158.6 120.5 | 152.3 119.8 | 145.5 119.2 | 138.1 125.0 | 130.6 132.1 | 128.6 140.2 | 126.9 148.2 | 125.5 154.9 | 124.3 159.8 | 123.3 162.9 | 122.1 163.7 |
| 西外墙 | F=14.43 K=1.11 D=2.94 | 216.9 146.6 | 202.9 150.7 | 167.7 154.6 | 163.9 158.8 | 160.8 163.2 | 158.3 166.7 | 156.1 169.7 | 154.4 172.2 | 152.0 189.5 | 150.5 205.1 | 149.0 216.3 | 147.7 220.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 57.6 136.7 | 49.1 196.0 | 43.5 282.0 | 38.0 355.6 | 33.3 391.3 | 29.3 391.3 | 66.6 336.9 | 80.2 176.1 | 84.8 93.5 | 102.4 82.1 | 115.9 72.6 | 127.1 64.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 8.7 34.7 | 5.1 37.9 | 3.9 39.5 | 2.4 39.1 | 1.2 35.9 | 0.4 34.4 | 2.8 30.0 | 7.9 24.5 | 14.2 19.0 | 20.1 15.0 | 25.3 12.2 | 30.4 9.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 48.9 102.0 | 44.0 158.0 | 39.6 242.5 | 35.6 316.5 | 32.1 355.4 | 28.9 356.9 | 63.9 306.9 | 72.3 151.6 | 70.6 74.5 | 82.2 67.1 | 90.6 60.4 | 96.7 54.3 |
| 西阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 5.5 21.9 | 3.2 23.9 | 2.5 24.8 | 1.5 24.6 | 0.7 22.6 | 0.2 21.6 | 1.7 18.9 | 5.0 15.4 | 8.9 11.9 | 12.7 9.4 | 15.9 7.7 | 19.1 6.2 |
| 户墙1 | F=12.91 K=1.93 | 164.1 213.8 | 164.1 213.8 | 164.1 213.8 | 164.1 213.8 | 164.1 213.8 | 164.1 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 | 213.8 213.8 |
| 底板1 | F=6.88 K=2.98 | 135.5 176.5 | 135.5 176.5 | 135.5 176.5 | 135.5 176.5 | 135.5 176.5 | 135.5 176.5 | 176.5 176.5 | 176.5 176.5 | 176.5 176.5 | 176.5 176.5 | 176.5 176.5 | 176.5 176.5 |
| 底板1 | F=5.90 K=2.98 | 116.3 151.5 | 116.3 151.5 | 116.3 151.5 | 116.3 151.5 | 116.3 151.5 | 116.3 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 | 151.5 151.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 53.7 151.5 | 46.0 157.2 | 40.3 161.0 | 36.4 164.9 | 30.7 168.7 | 28.8 170.6 | 76.7 174.5 | 99.7 128.5 | 117.0 103.5 | 128.5 86.3 | 138.0 72.9 | 145.7 61.4 |
| 照明 | 显热(W) | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 |
| 人体 | 显热(W) | 45.0 285.8 | 38.5 292.2 | 32.1 295.4 | 28.9 298.6 | 22.5 301.8 | 19.3 305.0 | 167.0 308.2 | 228.0 157.3 | 247.2 96.3 | 260.1 77.1 | 269.7 64.2 | 279.3 54.6 |
|  | 全热(W) | 45.0 517.9 | 38.5 524.3 | 32.1 527.5 | 28.9 530.7 | 22.5 533.9 | 19.3 537.1 | 399.1 540.3 | 460.1 157.3 | 479.3 96.3 | 492.2 77.1 | 501.8 64.2 | 511.4 54.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 381.9 | 0.0 381.9 | 0.0 381.9 | 0.0 381.9 | 0.0 381.9 | 0.0 381.9 | 381.9 381.9 | 381.9 0.0 | 381.9 0.0 | 381.9 0.0 | 381.9 0.0 | 381.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1208.3 | 0.0 1208.3 | 0.0 1208.3 | 0.0 1208.3 | 0.0 1208.3 | 0.0 1208.3 | 1208.3 1208.3 | 1208.3 0.0 | 1208.3 0.0 | 1208.3 0.0 | 1208.3 0.0 | 1208.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 0.00 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 | 1.15 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1149 3038 | 1106 3114 | 1046 3212 | 1022 3296 | 994 3347 | 974 3361 | 2771 3322 | 2868 1531 | 2909 1383 | 2952 1353 | 2986 1330 | 3015 1304 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1149 1979 | 1106 2056 | 1046 2153 | 1022 2237 | 994 2288 | 974 2303 | 1712 2264 | 1809 1531 | 1851 1383 | 1894 1353 | 1927 1330 | 1957 1304 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1149 1829 | 1106 1906 | 1046 2003 | 1022 2087 | 994 2138 | 974 2153 | 1562 2114 | 1660 1531 | 1701 1383 | 1744 1353 | 1777 1330 | 1807 1304 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1149 1597 | 1106 1674 | 1046 1771 | 1022 1855 | 994 1906 | 974 1921 | 1330 1882 | 1428 1531 | 1469 1383 | 1512 1353 | 1545 1330 | 1575 1304 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3040[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 12.73 | 25 | 60 | 1652.2 | 9 | 2591.5 | 9 | 1.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.73 K=0.77 D=3.69 | 171.5 130.6 | 167.7 129.8 | 161.5 129.1 | 154.6 128.5 | 147.3 134.2 | 139.8 141.3 | 137.8 149.4 | 136.2 157.4 | 134.8 164.0 | 133.6 168.9 | 132.6 172.0 | 131.4 172.8 |
| 东外墙 | F=12.11 K=1.11 D=2.94 | 158.2 135.2 | 154.5 163.8 | 148.9 178.6 | 146.5 186.5 | 144.5 188.5 | 142.9 184.3 | 141.4 175.8 | 140.4 164.7 | 138.7 165.1 | 137.8 164.9 | 136.7 163.5 | 135.9 160.7 |
| 北外墙 | F=18.90 K=1.11 D=2.94 | 182.0 143.8 | 181.6 160.7 | 162.9 162.5 | 159.4 161.8 | 156.7 167.6 | 154.5 172.3 | 152.5 176.2 | 151.1 179.6 | 148.7 181.7 | 147.4 182.6 | 145.9 181.6 | 144.7 178.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 52.2 231.2 | 44.8 168.5 | 40.2 168.1 | 35.5 162.7 | 31.6 149.5 | 37.6 150.9 | 199.1 139.6 | 290.7 94.6 | 344.3 82.6 | 360.6 72.8 | 330.6 64.8 | 271.2 57.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 38.3 191.2 | 34.4 125.4 | 31.0 123.4 | 27.9 118.3 | 25.1 108.3 | 31.9 111.3 | 191.0 104.3 | 277.6 64.8 | 324.8 58.3 | 335.2 52.5 | 300.0 47.3 | 235.6 42.5 |
| 东阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 76.4 12.7 | 63.6 12.7 | 53.5 10.2 | 45.8 10.2 | 40.7 7.6 | 35.6 73.8 | 30.5 106.9 | 28.0 132.4 | 22.9 150.2 | 20.4 165.5 | 17.8 122.2 | 15.3 94.2 |
| 照明 | 显热(W) | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 | 190.9 190.9 |
| 人体 | 显热(W) | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 | 286.4 286.4 |
|  | 全热(W) | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 | 459.1 459.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 |
|  | 全热(W) | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 | 1125.8 1125.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2425 2454 | 2395 2439 | 2349 2453 | 2323 2453 | 2301 2449 | 2290 2523 | 2442 2546 | 2530 2523 | 2577 2535 | 2592 2543 | 2559 2491 | 2497 2449 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1486 1515 | 1455 1499 | 1409 1513 | 1383 1514 | 1361 1510 | 1350 1584 | 1503 1607 | 1591 1584 | 1638 1595 | 1652 1604 | 1619 1552 | 1557 1510 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1299 1329 | 1269 1313 | 1223 1327 | 1197 1328 | 1175 1323 | 1164 1398 | 1316 1420 | 1405 1397 | 1452 1409 | 1466 1417 | 1433 1365 | 1371 1323 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1126 1156 | 1096 1140 | 1050 1154 | 1024 1155 | 1002 1151 | 991 1225 | 1144 1247 | 1232 1225 | 1279 1236 | 1293 1245 | 1260 1192 | 1198 1150 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3042[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 12.72 | 25 | 60 | 1804.9 | 10 | 2743.3 | 10 | 1.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.72 K=0.77 D=3.69 | 171.4 130.4 | 167.6 129.6 | 161.3 128.9 | 154.5 128.4 | 147.1 134.1 | 139.7 141.2 | 137.7 149.2 | 136.0 157.2 | 134.6 163.8 | 133.4 168.7 | 132.5 171.9 | 131.2 172.7 |
| 东外墙 | F=12.07 K=1.11 D=2.94 | 157.8 134.9 | 154.1 163.4 | 148.6 178.2 | 146.1 186.1 | 144.1 188.0 | 142.5 183.8 | 141.1 175.4 | 140.0 164.2 | 138.4 164.6 | 137.4 164.5 | 136.4 163.1 | 135.5 160.3 |
| 南外墙 | F=17.55 K=1.11 D=2.94 | 198.7 165.5 | 193.4 170.7 | 185.3 175.7 | 181.8 183.0 | 178.9 197.8 | 176.6 210.9 | 174.5 220.8 | 173.0 227.1 | 170.6 228.4 | 169.2 225.1 | 167.7 216.7 | 166.5 204.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 52.2 231.2 | 44.8 168.5 | 40.2 168.1 | 35.5 162.7 | 31.6 149.5 | 37.6 150.9 | 199.1 139.6 | 290.7 94.6 | 344.3 82.6 | 360.6 72.8 | 330.6 64.8 | 271.2 57.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 38.3 191.2 | 34.4 125.4 | 31.0 123.4 | 27.9 118.3 | 25.1 108.3 | 31.9 111.3 | 191.0 104.3 | 277.6 64.8 | 324.8 58.3 | 335.2 52.5 | 300.0 47.3 | 235.6 42.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 48.7 231.5 | 41.7 237.5 | 37.3 223.9 | 33.0 195.8 | 29.2 165.6 | 26.2 143.5 | 64.4 133.0 | 78.7 88.6 | 83.8 77.2 | 120.3 67.9 | 165.0 60.4 | 205.3 53.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 34.7 191.5 | 31.3 194.3 | 28.1 179.2 | 25.3 151.4 | 22.8 124.4 | 20.5 103.9 | 56.3 97.7 | 65.5 58.9 | 64.4 53.0 | 94.9 47.7 | 134.5 42.9 | 169.6 38.6 |
| 东阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 76.3 12.7 | 63.6 12.7 | 53.4 10.2 | 45.8 10.2 | 40.7 7.6 | 35.6 73.8 | 30.5 106.8 | 28.0 132.2 | 22.9 150.1 | 20.3 165.3 | 17.8 122.1 | 15.3 94.1 |
| 照明 | 显热(W) | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 | 190.7 190.7 |
| 人体 | 显热(W) | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 | 286.1 286.1 |
|  | 全热(W) | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 | 458.6 458.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 | 358.8 358.8 |
|  | 全热(W) | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 | 1124.7 1124.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2488 2705 | 2446 2684 | 2406 2687 | 2375 2668 | 2350 2643 | 2336 2703 | 2526 2721 | 2629 2657 | 2681 2656 | 2731 2651 | 2743 2584 | 2722 2526 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1550 1767 | 1507 1745 | 1468 1749 | 1437 1730 | 1411 1704 | 1397 1765 | 1588 1783 | 1690 1718 | 1743 1718 | 1793 1713 | 1805 1646 | 1783 1588 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1363 1581 | 1321 1559 | 1281 1563 | 1251 1543 | 1225 1518 | 1211 1578 | 1402 1596 | 1504 1532 | 1556 1531 | 1607 1526 | 1619 1459 | 1597 1402 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1191 1408 | 1149 1387 | 1109 1390 | 1078 1371 | 1052 1345 | 1039 1406 | 1229 1424 | 1332 1360 | 1384 1359 | 1434 1354 | 1446 1287 | 1424 1229 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3046[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 12.70 | 25 | 60 | 1501.9 | 9 | 2438.8 | 9 | 1.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.70 K=0.77 D=3.69 | 171.1 130.2 | 167.3 129.4 | 161.1 128.7 | 154.3 128.2 | 146.9 133.9 | 139.5 141.0 | 137.5 149.0 | 135.8 157.0 | 134.4 163.6 | 133.2 168.4 | 132.3 171.6 | 131.0 172.4 |
| 东外墙 | F=12.07 K=1.11 D=2.94 | 157.8 134.9 | 154.1 163.4 | 148.6 178.2 | 146.1 186.1 | 144.1 188.0 | 142.5 183.8 | 141.1 175.4 | 140.0 164.2 | 138.4 164.6 | 137.4 164.5 | 136.4 163.1 | 135.5 160.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 52.2 231.2 | 44.8 168.5 | 40.2 168.1 | 35.5 162.7 | 31.6 149.5 | 37.6 150.9 | 199.1 139.6 | 290.7 94.6 | 344.3 82.6 | 360.6 72.8 | 330.6 64.8 | 271.2 57.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 38.3 191.2 | 34.4 125.4 | 31.0 123.4 | 27.9 118.3 | 25.1 108.3 | 31.9 111.3 | 191.0 104.3 | 277.6 64.8 | 324.8 58.3 | 335.2 52.5 | 300.0 47.3 | 235.6 42.5 |
| 东阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 76.2 12.7 | 63.5 12.7 | 53.3 10.2 | 45.7 10.2 | 40.6 7.6 | 35.5 73.6 | 30.5 106.6 | 27.9 132.0 | 22.9 149.8 | 20.3 165.0 | 17.8 121.9 | 15.2 93.9 |
| 照明 | 显热(W) | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 | 190.4 190.4 |
| 人体 | 显热(W) | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 |
|  | 全热(W) | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 | 457.9 457.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 | 358.3 358.3 |
|  | 全热(W) | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 | 1122.9 1122.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2237 2305 | 2208 2272 | 2180 2285 | 2158 2286 | 2138 2276 | 2130 2345 | 2284 2364 | 2374 2338 | 2423 2347 | 2439 2355 | 2407 2304 | 2347 2265 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1300 1368 | 1271 1336 | 1243 1348 | 1221 1349 | 1202 1339 | 1193 1409 | 1347 1427 | 1437 1401 | 1487 1410 | 1502 1418 | 1471 1367 | 1410 1328 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1114 1182 | 1085 1150 | 1057 1162 | 1035 1163 | 1016 1153 | 1007 1223 | 1161 1241 | 1251 1215 | 1301 1224 | 1316 1232 | 1285 1181 | 1224 1142 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 942 1010 | 912 977 | 885 989 | 862 991 | 843 981 | 835 1050 | 989 1069 | 1079 1043 | 1128 1052 | 1144 1060 | 1112 1008 | 1052 970 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3048[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 12.62 | 25 | 60 | 1617.3 | 17 | 2548.3 | 17 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.62 K=0.77 D=3.69 | 170.0 129.4 | 166.3 128.6 | 160.1 127.9 | 153.3 127.4 | 146.0 133.1 | 138.6 140.1 | 136.6 148.1 | 135.0 156.0 | 133.6 162.6 | 132.4 167.4 | 131.4 170.5 | 130.2 171.3 |
| 西外墙 | F=12.11 K=1.11 D=2.94 | 195.5 136.5 | 183.7 139.9 | 154.1 143.2 | 151.0 146.7 | 148.4 150.4 | 146.3 153.4 | 144.4 155.8 | 143.0 158.0 | 141.0 172.4 | 139.7 185.6 | 138.5 194.9 | 137.4 198.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 62.8 142.0 | 54.4 201.2 | 48.8 287.2 | 43.3 360.9 | 38.5 396.6 | 34.5 396.5 | 71.9 342.1 | 85.4 181.4 | 90.1 98.8 | 107.6 87.4 | 121.1 77.9 | 132.4 69.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 48.9 102.0 | 44.0 158.0 | 39.6 242.5 | 35.6 316.5 | 32.1 355.4 | 28.9 356.9 | 63.9 306.9 | 72.3 151.6 | 70.6 74.5 | 82.2 67.1 | 90.6 60.4 | 96.7 54.3 |
| 西阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.7 12.6 | 63.1 12.6 | 53.0 10.1 | 45.4 10.1 | 40.4 7.6 | 35.3 73.2 | 30.3 106.0 | 27.8 131.2 | 22.7 148.9 | 20.2 164.0 | 17.7 121.1 | 15.1 93.4 |
| 照明 | 显热(W) | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 | 189.3 189.3 |
| 人体 | 显热(W) | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 | 283.9 283.9 |
|  | 全热(W) | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 | 455.1 455.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 |
|  | 全热(W) | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 | 1115.9 1115.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2273 2206 | 2234 2270 | 2182 2357 | 2158 2433 | 2138 2474 | 2119 2548 | 2148 2534 | 2160 2406 | 2160 2358 | 2176 2377 | 2188 2336 | 2198 2302 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1342 1275 | 1303 1339 | 1251 1426 | 1227 1502 | 1207 1543 | 1187 1617 | 1217 1603 | 1229 1474 | 1229 1427 | 1245 1446 | 1257 1405 | 1267 1371 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1157 1090 | 1118 1154 | 1066 1241 | 1042 1317 | 1022 1358 | 1003 1432 | 1033 1419 | 1044 1290 | 1044 1242 | 1060 1261 | 1072 1220 | 1082 1186 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 986 919 | 947 983 | 895 1070 | 871 1146 | 850 1187 | 831 1261 | 861 1247 | 873 1118 | 873 1071 | 889 1090 | 901 1049 | 911 1015 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3050[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 12.61 | 25 | 60 | 1970.2 | 17 | 2900.8 | 17 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.62 K=0.77 D=3.69 | 170.0 129.4 | 166.3 128.6 | 160.1 127.9 | 153.3 127.4 | 146.0 133.1 | 138.6 140.1 | 136.6 148.1 | 135.0 156.0 | 133.6 162.6 | 132.4 167.4 | 131.4 170.5 | 130.2 171.3 |
| 南外墙 | F=17.48 K=1.11 D=2.94 | 197.9 164.8 | 192.6 170.0 | 184.6 174.9 | 181.0 182.2 | 178.1 196.9 | 175.8 210.0 | 173.7 219.9 | 172.3 226.2 | 169.9 227.4 | 168.5 224.1 | 167.0 215.8 | 165.8 203.3 |
| 西外墙 | F=12.11 K=1.11 D=2.94 | 195.5 136.5 | 183.7 139.9 | 154.1 143.2 | 151.0 146.7 | 148.4 150.4 | 146.3 153.4 | 144.4 155.8 | 143.0 158.0 | 141.0 172.4 | 139.7 185.6 | 138.5 194.9 | 137.4 198.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 48.7 231.5 | 41.7 237.5 | 37.3 223.9 | 33.0 195.8 | 29.2 165.6 | 26.2 143.5 | 64.4 133.0 | 78.7 88.6 | 83.8 77.2 | 120.3 67.9 | 165.0 60.4 | 205.3 53.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 34.7 191.5 | 31.3 194.3 | 28.1 179.2 | 25.3 151.4 | 22.8 124.4 | 20.5 103.9 | 56.3 97.7 | 65.5 58.9 | 64.4 53.0 | 94.9 47.7 | 134.5 42.9 | 169.6 38.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 62.8 142.0 | 54.4 201.2 | 48.8 287.2 | 43.3 360.9 | 38.5 396.6 | 34.5 396.5 | 71.9 342.1 | 85.4 181.4 | 90.1 98.8 | 107.6 87.4 | 121.1 77.9 | 132.4 69.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.0 40.0 | 10.4 43.2 | 9.2 44.8 | 7.6 44.4 | 6.4 41.2 | 5.7 39.6 | 8.0 35.3 | 13.2 29.7 | 19.5 24.2 | 25.4 20.3 | 30.5 17.5 | 35.7 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 48.9 102.0 | 44.0 158.0 | 39.6 242.5 | 35.6 316.5 | 32.1 355.4 | 28.9 356.9 | 63.9 306.9 | 72.3 151.6 | 70.6 74.5 | 82.2 67.1 | 90.6 60.4 | 96.7 54.3 |
| 西阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 8.8 25.2 | 6.5 27.2 | 5.8 28.2 | 4.8 27.9 | 4.1 25.9 | 3.6 24.9 | 5.1 22.2 | 8.3 18.7 | 12.3 15.2 | 16.0 12.8 | 19.2 11.0 | 22.4 9.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.7 12.6 | 63.0 12.6 | 53.0 10.1 | 45.4 10.1 | 40.4 7.6 | 35.3 73.1 | 30.3 105.9 | 27.7 131.1 | 22.7 148.8 | 20.2 163.9 | 17.7 121.1 | 15.1 93.3 |
| 照明 | 显热(W) | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 | 189.1 189.1 |
| 人体 | 显热(W) | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 | 283.7 283.7 |
|  | 全热(W) | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 | 454.8 454.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 新风 | 显热(W) | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 | 355.8 355.8 |
|  | 全热(W) | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 | 1115.3 1115.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2519 2601 | 2467 2676 | 2403 2755 | 2371 2810 | 2344 2835 | 2319 2901 | 2386 2886 | 2410 2719 | 2413 2662 | 2464 2668 | 2519 2611 | 2568 2558 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1588 1671 | 1537 1746 | 1472 1824 | 1440 1880 | 1413 1905 | 1389 1970 | 1455 1956 | 1479 1789 | 1482 1731 | 1533 1738 | 1589 1680 | 1637 1627 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1403 1486 | 1352 1561 | 1288 1639 | 1256 1695 | 1229 1720 | 1204 1785 | 1270 1771 | 1294 1604 | 1297 1546 | 1349 1553 | 1404 1496 | 1453 1443 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1232 1315 | 1181 1390 | 1117 1468 | 1085 1524 | 1058 1549 | 1033 1614 | 1099 1600 | 1123 1433 | 1126 1375 | 1178 1382 | 1233 1324 | 1281 1272 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3054[餐厅] |  | 4.20 | 12.00 | 26 | 60 | 1769.0 | 10 | 2762.8 | 10 | 1.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.00 K=0.77 D=3.69 | 152.5 113.9 | 148.9 113.1 | 143.0 112.5 | 136.6 111.9 | 129.6 117.3 | 122.6 124.0 | 120.7 131.6 | 119.1 139.2 | 117.8 145.4 | 116.7 150.0 | 115.8 153.0 | 114.6 153.7 |
| 东外墙 | F=11.25 K=1.11 D=2.94 | 134.5 113.1 | 131.0 139.7 | 125.9 153.5 | 123.6 160.8 | 121.7 162.7 | 120.2 158.8 | 118.9 150.9 | 117.9 140.5 | 116.4 140.9 | 115.5 140.7 | 114.6 139.5 | 113.8 136.8 |
| 南外墙 | F=13.77 K=1.11 D=2.94 | 140.6 114.5 | 136.4 118.6 | 130.1 122.5 | 127.3 128.2 | 125.0 139.8 | 123.2 150.1 | 121.6 157.9 | 120.4 162.9 | 118.5 163.9 | 117.4 161.3 | 116.3 154.7 | 115.3 144.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 46.9 225.9 | 39.6 163.3 | 34.9 162.9 | 30.3 157.4 | 26.3 144.2 | 32.3 145.6 | 193.8 134.3 | 285.5 89.3 | 339.0 77.3 | 355.4 67.5 | 325.3 59.5 | 266.0 52.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 8.7 34.7 | 5.1 37.9 | 3.9 39.5 | 2.4 39.1 | 1.2 35.9 | 0.4 34.4 | 2.8 30.0 | 7.9 24.5 | 14.2 19.0 | 20.1 15.0 | 25.3 12.2 | 30.4 9.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 38.3 191.2 | 34.4 125.4 | 31.0 123.4 | 27.9 118.3 | 25.1 108.3 | 31.9 111.3 | 191.0 104.3 | 277.6 64.8 | 324.8 58.3 | 335.2 52.5 | 300.0 47.3 | 235.6 42.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 43.4 226.2 | 36.4 232.2 | 32.1 218.7 | 27.7 190.5 | 24.0 160.3 | 20.9 138.2 | 59.1 127.7 | 73.4 83.3 | 78.6 71.9 | 115.0 62.7 | 159.8 55.1 | 200.0 48.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 8.7 34.7 | 5.1 37.9 | 3.9 39.5 | 2.4 39.1 | 1.2 35.9 | 0.4 34.4 | 2.8 30.0 | 7.9 24.5 | 14.2 19.0 | 20.1 15.0 | 25.3 12.2 | 30.4 9.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 34.7 191.5 | 31.3 194.3 | 28.1 179.2 | 25.3 151.4 | 22.8 124.4 | 20.5 103.9 | 56.3 97.7 | 65.5 58.9 | 64.4 53.0 | 94.9 47.7 | 134.5 42.9 | 169.6 38.6 |
| 南阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 5.5 21.9 | 3.2 23.9 | 2.5 24.8 | 1.5 24.6 | 0.7 22.6 | 0.2 21.6 | 1.7 18.9 | 5.0 15.4 | 8.9 11.9 | 12.7 9.4 | 15.9 7.7 | 19.1 6.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.4 142.2 | 43.2 147.6 | 37.8 151.2 | 34.2 154.8 | 28.8 158.4 | 27.0 160.2 | 72.0 163.8 | 93.6 120.6 | 109.8 97.2 | 120.6 81.0 | 129.6 68.4 | 136.8 57.6 |
| 照明 | 显热(W) | 180.0 180.0 | 180.0 180.0 | 180.0 180.0 | 180.0 180.0 | 180.0 180.0 | 180.0 180.0 | 180.0 180.0 | 180.0 180.0 | 180.0 180.0 | 180.0 180.0 | 180.0 180.0 | 180.0 180.0 |
| 人体 | 显热(W) | 42.2 268.3 | 36.2 274.3 | 30.1 277.3 | 27.1 280.3 | 21.1 283.4 | 18.1 286.4 | 156.7 289.4 | 214.0 147.7 | 232.1 90.4 | 244.2 72.3 | 253.2 60.3 | 262.3 51.2 |
|  | 全热(W) | 42.2 486.2 | 36.2 492.2 | 30.1 495.2 | 27.1 498.3 | 21.1 501.3 | 18.1 504.3 | 374.7 507.3 | 431.9 147.7 | 450.0 90.4 | 462.1 72.3 | 471.1 60.3 | 480.2 51.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.00 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 | 0.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 358.5 | 0.0 358.5 | 0.0 358.5 | 0.0 358.5 | 0.0 358.5 | 0.0 358.5 | 358.5 358.5 | 358.5 0.0 | 358.5 0.0 | 358.5 0.0 | 358.5 0.0 | 358.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1134.4 | 0.0 1134.4 | 0.0 1134.4 | 0.0 1134.4 | 0.0 1134.4 | 0.0 1134.4 | 1134.4 1134.4 | 1134.4 0.0 | 1134.4 0.0 | 1134.4 0.0 | 1134.4 0.0 | 1134.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 796 2758 | 755 2745 | 716 2756 | 688 2741 | 657 2721 | 645 2717 | 2377 2707 | 2561 1079 | 2654 979 | 2730 925 | 2763 878 | 2760 831 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 796 1765 | 755 1751 | 716 1762 | 688 1747 | 657 1727 | 645 1723 | 1383 1713 | 1568 1079 | 1660 979 | 1736 925 | 1769 878 | 1766 831 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 796 1624 | 755 1611 | 716 1621 | 688 1607 | 657 1587 | 645 1583 | 1243 1572 | 1427 1079 | 1519 979 | 1595 925 | 1628 878 | 1626 831 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 796 1406 | 755 1393 | 716 1403 | 688 1389 | 657 1369 | 645 1365 | 1025 1355 | 1209 1079 | 1301 979 | 1377 925 | 1410 878 | 1408 831 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3055[餐厅] |  | 4.20 | 11.57 | 26 | 60 | 2029.6 | 17 | 2987.9 | 17 | 1.35 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.57 K=0.77 D=3.69 | 147.0 109.8 | 143.6 109.1 | 137.9 108.4 | 131.7 107.9 | 125.0 113.1 | 118.2 119.6 | 116.4 126.9 | 114.9 134.2 | 113.6 140.2 | 112.5 144.6 | 111.7 147.5 | 110.5 148.2 |
| 西外墙 | F=13.22 K=1.11 D=2.94 | 198.8 134.4 | 186.0 138.1 | 153.7 141.7 | 150.2 145.6 | 147.4 149.6 | 145.1 152.8 | 143.0 155.5 | 141.5 157.9 | 139.3 173.7 | 137.9 188.0 | 136.5 198.2 | 135.4 201.6 |
| 北外墙 | F=11.56 K=1.11 D=2.94 | 98.5 75.1 | 98.2 85.5 | 86.8 86.6 | 84.7 86.1 | 83.0 89.6 | 81.6 92.5 | 80.4 95.0 | 79.6 97.0 | 78.1 98.3 | 77.3 98.9 | 76.4 98.2 | 75.7 96.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=0.90 | 38.4 91.2 | 32.8 130.6 | 29.0 188.0 | 25.3 237.1 | 22.2 260.9 | 19.5 260.8 | 44.4 224.6 | 53.5 117.4 | 56.5 62.3 | 68.2 54.7 | 77.2 48.4 | 84.8 42.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 5.8 23.2 | 3.4 25.3 | 2.6 26.3 | 1.6 26.1 | 0.8 24.0 | 0.3 22.9 | 1.8 20.0 | 5.3 16.3 | 9.5 12.6 | 13.4 10.0 | 16.8 8.2 | 20.3 6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 32.6 68.0 | 29.3 105.4 | 26.4 161.6 | 23.8 211.0 | 21.4 236.9 | 19.2 237.9 | 42.6 204.6 | 48.2 101.1 | 47.1 49.7 | 54.8 44.7 | 60.4 40.3 | 64.5 36.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 40.2 133.0 | 33.5 138.2 | 29.4 140.3 | 25.3 137.1 | 21.8 125.9 | 19.0 135.5 | 65.6 128.6 | 79.3 77.8 | 79.1 67.0 | 97.3 58.2 | 111.3 51.1 | 123.0 44.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 8.7 34.7 | 5.1 37.9 | 3.9 39.5 | 2.4 39.1 | 1.2 35.9 | 0.4 34.4 | 2.8 30.0 | 7.9 24.5 | 14.2 19.0 | 20.1 15.0 | 25.3 12.2 | 30.4 9.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 31.5 98.3 | 28.3 100.3 | 25.5 100.8 | 22.9 98.0 | 20.7 90.0 | 18.6 101.1 | 62.8 98.6 | 71.4 53.3 | 64.9 48.0 | 77.1 43.2 | 86.0 38.9 | 92.6 35.0 |
| 西阳台外门 | F=1.68 K=1.97 | 5.5 21.9 | 3.2 23.9 | 2.5 24.8 | 1.5 24.6 | 0.7 22.6 | 0.2 21.6 | 1.7 18.9 | 5.0 15.4 | 8.9 11.9 | 12.7 9.4 | 15.9 7.7 | 19.1 6.2 |
| 底板1 | F=11.57 K=2.98 | 227.9 296.9 | 227.9 296.9 | 227.9 296.9 | 227.9 296.9 | 227.9 296.9 | 227.9 296.9 | 296.9 296.9 | 296.9 296.9 | 296.9 296.9 | 296.9 296.9 | 296.9 296.9 | 296.9 296.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 48.6 137.1 | 41.7 142.3 | 36.4 145.8 | 33.0 149.3 | 27.8 152.7 | 26.0 154.5 | 69.4 157.9 | 90.3 116.3 | 105.9 93.7 | 116.3 78.1 | 125.0 66.0 | 131.9 55.5 |
| 照明 | 显热(W) | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 | 173.6 173.6 |
| 人体 | 显热(W) | 40.7 258.7 | 34.9 264.5 | 29.1 267.4 | 26.2 270.3 | 20.3 273.2 | 17.4 276.1 | 151.1 279.0 | 206.4 142.4 | 223.8 87.2 | 235.4 69.8 | 244.2 58.1 | 252.9 49.4 |
|  | 全热(W) | 40.7 468.8 | 34.9 474.6 | 29.1 477.5 | 26.2 480.4 | 20.3 483.3 | 17.4 486.2 | 361.3 489.2 | 416.5 142.4 | 433.9 87.2 | 445.6 69.8 | 454.3 58.1 | 463.0 49.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 345.7 | 0.0 345.7 | 0.0 345.7 | 0.0 345.7 | 0.0 345.7 | 0.0 345.7 | 345.7 345.7 | 345.7 0.0 | 345.7 0.0 | 345.7 0.0 | 345.7 0.0 | 345.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1093.8 | 0.0 1093.8 | 0.0 1093.8 | 0.0 1093.8 | 0.0 1093.8 | 0.0 1093.8 | 1093.8 1093.8 | 1093.8 0.0 | 1093.8 0.0 | 1093.8 0.0 | 1093.8 0.0 | 1093.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1019 2736 | 975 2807 | 906 2877 | 879 2932 | 850 2962 | 829 2988 | 2447 2961 | 2545 1329 | 2580 1205 | 2632 1172 | 2673 1146 | 2708 1115 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1019 1777 | 975 1848 | 906 1919 | 879 1974 | 850 2004 | 829 2030 | 1488 2003 | 1586 1329 | 1622 1205 | 1674 1172 | 1714 1146 | 1749 1115 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1019 1642 | 975 1713 | 906 1784 | 879 1839 | 850 1868 | 829 1894 | 1353 1867 | 1451 1329 | 1486 1205 | 1538 1172 | 1579 1146 | 1614 1115 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1019 1432 | 975 1503 | 906 1574 | 879 1629 | 850 1658 | 829 1684 | 1143 1657 | 1241 1329 | 1276 1205 | 1328 1172 | 1369 1146 | 1404 1115 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3059[房间] |  | 4.20 | 9.22 | 26 | 60 | 1832.2 | 17 | 2787.1 | 17 | 1.35 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.22 K=0.77 D=3.69 | 117.2 87.5 | 114.5 87.0 | 109.9 86.5 | 105.0 86.0 | 99.6 90.2 | 94.3 95.3 | 92.8 101.2 | 91.6 107.0 | 90.6 111.8 | 89.7 115.3 | 89.0 117.6 | 88.1 118.2 |
| 南外墙 | F=12.01 K=1.11 D=2.94 | 122.7 99.9 | 119.0 103.5 | 113.5 106.9 | 111.0 111.9 | 109.1 122.0 | 107.5 131.0 | 106.1 137.8 | 105.0 142.1 | 103.4 143.0 | 102.4 140.7 | 101.4 135.0 | 100.6 126.4 |
| 西外墙 | F=11.70 K=1.11 D=2.94 | 175.9 118.9 | 164.5 122.2 | 136.0 125.4 | 132.9 128.8 | 130.4 132.3 | 128.4 135.2 | 126.5 137.6 | 125.2 139.7 | 123.2 153.6 | 122.0 166.3 | 120.8 175.4 | 119.8 178.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=0.90 | 28.9 150.8 | 24.3 154.8 | 21.4 145.8 | 18.5 127.0 | 16.0 106.9 | 13.9 92.2 | 39.4 85.1 | 48.9 55.6 | 52.4 47.9 | 76.7 41.8 | 106.5 36.8 | 133.3 32.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 5.8 23.2 | 3.4 25.3 | 2.6 26.3 | 1.6 26.1 | 0.8 24.0 | 0.3 22.9 | 1.8 20.0 | 5.3 16.3 | 9.5 12.6 | 13.4 10.0 | 16.8 8.2 | 20.3 6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 23.2 127.6 | 20.8 129.6 | 18.8 119.5 | 16.9 101.0 | 15.2 82.9 | 13.7 69.3 | 37.6 65.1 | 43.7 39.2 | 42.9 35.3 | 63.3 31.8 | 89.7 28.6 | 113.1 25.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=0.90 | 38.4 91.2 | 32.8 130.6 | 29.0 188.0 | 25.3 237.1 | 22.2 260.9 | 19.5 260.8 | 44.4 224.6 | 53.5 117.4 | 56.5 62.3 | 68.2 54.7 | 77.2 48.4 | 84.8 42.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 5.8 23.2 | 3.4 25.3 | 2.6 26.3 | 1.6 26.1 | 0.8 24.0 | 0.3 22.9 | 1.8 20.0 | 5.3 16.3 | 9.5 12.6 | 13.4 10.0 | 16.8 8.2 | 20.3 6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 32.6 68.0 | 29.3 105.4 | 26.4 161.6 | 23.8 211.0 | 21.4 236.9 | 19.2 237.9 | 42.6 204.6 | 48.2 101.1 | 47.1 49.7 | 54.8 44.7 | 60.4 40.3 | 64.5 36.2 |
| 底板1 | F=9.22 K=2.98 | 181.7 291.8 | 181.7 291.8 | 181.7 291.8 | 181.7 291.8 | 181.7 291.8 | 181.7 291.8 | 291.8 291.8 | 291.8 236.7 | 291.8 236.7 | 291.8 236.7 | 291.8 236.7 | 291.8 236.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.7 109.3 | 33.2 113.5 | 29.1 116.2 | 26.3 119.0 | 22.1 121.8 | 20.8 123.1 | 55.3 125.9 | 72.0 92.7 | 84.4 74.7 | 92.7 62.3 | 99.6 52.6 | 105.2 44.3 |
| 照明 | 显热(W) | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 |
| 人体 | 显热(W) | 40.6 257.8 | 34.8 263.6 | 29.0 266.5 | 26.1 269.4 | 20.3 272.3 | 17.4 275.2 | 150.6 278.1 | 205.7 141.9 | 223.0 86.9 | 234.6 69.5 | 243.3 57.9 | 252.0 49.2 |
|  | 全热(W) | 40.6 467.2 | 34.8 473.0 | 29.0 475.9 | 26.1 478.8 | 20.3 481.7 | 17.4 484.6 | 360.0 487.5 | 415.1 141.9 | 432.4 86.9 | 444.0 69.5 | 452.7 57.9 | 461.4 49.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 344.5 | 0.0 344.5 | 0.0 344.5 | 0.0 344.5 | 0.0 344.5 | 0.0 344.5 | 344.5 344.5 | 344.5 0.0 | 344.5 0.0 | 344.5 0.0 | 344.5 0.0 | 344.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1090.0 | 0.0 1090.0 | 0.0 1090.0 | 0.0 1090.0 | 0.0 1090.0 | 0.0 1090.0 | 1090.0 1090.0 | 1090.0 0.0 | 1090.0 0.0 | 1090.0 0.0 | 1090.0 0.0 | 1090.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 827 2590 | 788 2649 | 733 2709 | 710 2753 | 684 2781 | 666 2787 | 2289 2765 | 2376 1116 | 2408 1000 | 2461 970 | 2512 943 | 2558 911 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 827 1635 | 788 1694 | 733 1754 | 710 1799 | 684 1826 | 666 1832 | 1335 1810 | 1421 1116 | 1453 1000 | 1506 970 | 1557 943 | 1603 911 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 | 1.35 1.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 827 1500 | 788 1559 | 733 1619 | 710 1663 | 684 1691 | 666 1697 | 1199 1674 | 1286 1116 | 1318 1000 | 1371 970 | 1422 943 | 1468 911 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 827 1290 | 788 1350 | 733 1410 | 710 1454 | 684 1481 | 666 1488 | 990 1465 | 1077 1116 | 1108 1000 | 1161 970 | 1213 943 | 1259 911 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3060[餐厅] |  | 4.20 | 9.04 | 26 | 60 | 1307.6 | 18 | 2056.6 | 18 | 1.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.04 K=0.77 D=3.69 | 114.9 85.8 | 112.2 85.3 | 107.8 84.8 | 102.9 84.4 | 97.7 88.4 | 92.4 93.5 | 91.0 99.2 | 89.8 104.9 | 88.8 109.6 | 87.9 113.0 | 87.3 115.3 | 86.4 115.9 |
| 北外墙 | F=12.22 K=1.11 D=2.94 | 104.0 79.3 | 103.8 90.3 | 91.7 91.5 | 89.5 91.0 | 87.7 94.7 | 86.2 97.7 | 85.0 100.3 | 84.1 102.5 | 82.5 103.8 | 81.7 104.4 | 80.7 103.8 | 79.9 101.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 40.2 133.0 | 33.5 138.2 | 29.4 140.3 | 25.3 137.1 | 21.8 125.9 | 19.0 135.5 | 65.6 128.6 | 79.3 77.8 | 79.1 67.0 | 97.3 58.2 | 111.3 51.1 | 123.0 44.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 8.7 34.7 | 5.1 37.9 | 3.9 39.5 | 2.4 39.1 | 1.2 35.9 | 0.4 34.4 | 2.8 30.0 | 7.9 24.5 | 14.2 19.0 | 20.1 15.0 | 25.3 12.2 | 30.4 9.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 31.5 98.3 | 28.3 100.3 | 25.5 100.8 | 22.9 98.0 | 20.7 90.0 | 18.6 101.1 | 62.8 98.6 | 71.4 53.3 | 64.9 48.0 | 77.1 43.2 | 86.0 38.9 | 92.6 35.0 |
| 底板1 | F=9.04 K=2.98 | 178.1 232.1 | 178.1 232.1 | 178.1 232.1 | 178.1 232.1 | 178.1 232.1 | 178.1 232.1 | 232.1 232.1 | 232.1 232.1 | 232.1 232.1 | 232.1 232.1 | 232.1 232.1 | 232.1 232.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.0 107.2 | 32.6 111.2 | 28.5 114.0 | 25.8 116.7 | 21.7 119.4 | 20.3 120.7 | 54.3 123.5 | 70.5 90.9 | 82.8 73.3 | 90.9 61.0 | 97.7 51.6 | 103.1 43.4 |
| 照明 | 显热(W) | 135.7 135.7 | 135.7 135.7 | 135.7 135.7 | 135.7 135.7 | 135.7 135.7 | 135.7 135.7 | 135.7 135.7 | 135.7 135.7 | 135.7 135.7 | 135.7 135.7 | 135.7 135.7 | 135.7 135.7 |
| 人体 | 显热(W) | 31.8 202.2 | 27.3 206.7 | 22.7 209.0 | 20.4 211.3 | 15.9 213.6 | 13.6 215.8 | 118.1 218.1 | 161.3 111.3 | 174.9 68.2 | 184.0 54.5 | 190.8 45.4 | 197.7 38.6 |
|  | 全热(W) | 31.8 366.4 | 27.3 371.0 | 22.7 373.3 | 20.4 375.5 | 15.9 377.8 | 13.6 380.1 | 282.4 382.3 | 325.5 111.3 | 339.2 68.2 | 348.3 54.5 | 355.1 45.4 | 361.9 38.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 270.2 | 0.0 270.2 | 0.0 270.2 | 0.0 270.2 | 0.0 270.2 | 0.0 270.2 | 270.2 270.2 | 270.2 0.0 | 270.2 0.0 | 270.2 0.0 | 270.2 0.0 | 270.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 855.0 | 0.0 855.0 | 0.0 855.0 | 0.0 855.0 | 0.0 855.0 | 0.0 855.0 | 855.0 855.0 | 855.0 0.0 | 855.0 0.0 | 855.0 0.0 | 855.0 0.0 | 855.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 643 1994 | 623 2019 | 594 2026 | 578 2027 | 559 2029 | 545 2050 | 1801 2057 | 1872 855 | 1895 790 | 1929 759 | 1955 735 | 1977 712 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 643 1245 | 623 1270 | 594 1277 | 578 1278 | 559 1280 | 545 1301 | 1052 1308 | 1123 855 | 1146 790 | 1180 759 | 1206 735 | 1228 712 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 643 1140 | 623 1164 | 594 1171 | 578 1172 | 559 1174 | 545 1195 | 946 1202 | 1017 855 | 1040 790 | 1074 759 | 1100 735 | 1122 712 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 643 975 | 623 999 | 594 1007 | 578 1008 | 559 1010 | 545 1031 | 782 1037 | 853 855 | 876 790 | 910 759 | 936 735 | 958 712 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3069[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 3.54 | 25 | 60 | 325.3 | 21 | 586.2 | 21 | 0.37 | 0 |
| 相同房间 |  | 3072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.54 K=0.77 D=3.69 | 47.7 36.3 | 46.6 36.0 | 44.9 35.9 | 43.0 35.7 | 40.9 37.3 | 38.8 39.3 | 38.3 41.5 | 37.8 43.7 | 37.4 45.6 | 37.1 46.9 | 36.8 47.8 | 36.5 48.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.2 3.5 | 17.7 3.5 | 14.9 2.8 | 12.7 2.8 | 11.3 2.1 | 9.9 20.5 | 8.5 29.7 | 7.8 36.8 | 6.4 41.7 | 5.7 46.0 | 5.0 33.9 | 4.2 26.2 |
| 照明 | 显热(W) | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 | 53.0 53.0 |
| 人体 | 显热(W) | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 | 79.6 79.6 |
|  | 全热(W) | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 | 127.5 127.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 | 99.8 99.8 |
|  | 全热(W) | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 | 312.8 312.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 562 533 | 558 533 | 553 532 | 549 532 | 546 533 | 542 553 | 540 565 | 539 574 | 537 581 | 536 586 | 535 575 | 534 568 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 301 272 | 297 272 | 292 271 | 288 271 | 285 272 | 281 292 | 279 304 | 278 313 | 276 320 | 275 325 | 274 314 | 273 307 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 249 220 | 245 220 | 240 219 | 236 219 | 233 220 | 229 240 | 227 252 | 226 261 | 224 268 | 223 273 | 222 262 | 221 255 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 201 172 | 197 172 | 192 171 | 188 171 | 185 172 | 181 192 | 179 204 | 178 213 | 176 220 | 175 225 | 174 214 | 173 207 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3073[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 3.50 | 25 | 60 | 322.0 | 21 | 580.3 | 21 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.50 K=0.77 D=3.69 | 47.2 35.9 | 46.1 35.7 | 44.4 35.5 | 42.5 35.3 | 40.5 36.9 | 38.5 38.9 | 37.9 41.1 | 37.4 43.3 | 37.1 45.1 | 36.7 46.4 | 36.5 47.3 | 36.1 47.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.0 3.5 | 17.5 3.5 | 14.7 2.8 | 12.6 2.8 | 11.2 2.1 | 9.8 20.3 | 8.4 29.4 | 7.7 36.4 | 6.3 41.3 | 5.6 45.5 | 4.9 33.6 | 4.2 25.9 |
| 照明 | 显热(W) | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 | 52.5 52.5 |
| 人体 | 显热(W) | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 | 78.8 78.8 |
|  | 全热(W) | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 | 126.2 126.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 |
|  | 全热(W) | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 | 309.6 309.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 557 528 | 552 528 | 547 527 | 543 526 | 540 527 | 537 547 | 535 559 | 533 568 | 532 575 | 531 580 | 530 569 | 529 562 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 298 269 | 294 269 | 289 268 | 285 268 | 282 269 | 278 289 | 276 301 | 275 310 | 273 316 | 272 322 | 271 311 | 270 303 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 247 218 | 242 218 | 238 217 | 234 217 | 230 218 | 227 238 | 225 249 | 224 258 | 222 265 | 221 271 | 220 260 | 219 252 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 199 171 | 195 170 | 190 170 | 186 169 | 183 170 | 180 190 | 178 202 | 176 211 | 175 218 | 174 223 | 173 212 | 172 205 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3076[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 3.49 | 25 | 60 | 320.8 | 21 | 578.2 | 21 | 0.36 | 0 |
| 相同房间 |  | 3078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.49 K=0.77 D=3.69 | 47.0 35.8 | 46.0 35.6 | 44.2 35.4 | 42.4 35.2 | 40.4 36.8 | 38.3 38.7 | 37.8 40.9 | 37.3 43.1 | 36.9 44.9 | 36.6 46.3 | 36.3 47.1 | 36.0 47.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.9 3.5 | 17.4 3.5 | 14.6 2.8 | 12.6 2.8 | 11.2 2.1 | 9.8 20.2 | 8.4 29.3 | 7.7 36.3 | 6.3 41.2 | 5.6 45.3 | 4.9 33.5 | 4.2 25.8 |
| 照明 | 显热(W) | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 |
| 人体 | 显热(W) | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 | 78.5 78.5 |
|  | 全热(W) | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 | 125.8 125.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
|  | 全热(W) | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 | 308.5 308.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 555 526 | 550 526 | 545 525 | 542 525 | 538 525 | 535 546 | 533 557 | 532 566 | 530 573 | 529 578 | 528 567 | 527 560 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 297 268 | 293 268 | 288 267 | 284 267 | 281 268 | 277 288 | 275 299 | 274 309 | 272 315 | 271 321 | 270 310 | 269 302 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 246 217 | 242 217 | 237 216 | 233 216 | 230 217 | 226 237 | 224 248 | 223 258 | 221 264 | 220 270 | 219 259 | 218 251 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 199 170 | 194 170 | 190 169 | 186 169 | 182 170 | 179 190 | 177 201 | 176 210 | 174 217 | 173 222 | 172 211 | 171 204 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3084[宾馆-3星级客房] |  | 4.20 | 3.10 | 25 | 60 | 285.2 | 21 | 514.0 | 21 | 0.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.10 K=0.77 D=3.69 | 41.8 31.8 | 40.9 31.6 | 39.3 31.4 | 37.7 31.3 | 35.9 32.7 | 34.1 34.4 | 33.6 36.4 | 33.2 38.3 | 32.8 39.9 | 32.5 41.1 | 32.3 41.9 | 32.0 42.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.6 3.1 | 15.5 3.1 | 13.0 2.5 | 11.2 2.5 | 9.9 1.9 | 8.7 18.0 | 7.4 26.0 | 6.8 32.2 | 5.6 36.6 | 5.0 40.3 | 4.3 29.8 | 3.7 22.9 |
| 照明 | 显热(W) | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 |
| 人体 | 显热(W) | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 | 69.8 69.8 |
|  | 全热(W) | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 | 111.8 111.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 | 87.5 87.5 |
|  | 全热(W) | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 | 274.2 274.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 493 467 | 489 467 | 485 467 | 481 466 | 478 467 | 475 485 | 474 495 | 473 503 | 471 509 | 470 514 | 469 504 | 468 498 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 264 239 | 260 238 | 256 238 | 253 238 | 250 238 | 247 256 | 245 266 | 244 274 | 242 280 | 241 285 | 240 275 | 239 269 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 219 193 | 215 193 | 211 192 | 207 192 | 204 193 | 201 211 | 199 221 | 198 229 | 197 235 | 196 240 | 195 230 | 194 223 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 177 151 | 173 151 | 169 150 | 165 150 | 162 151 | 159 169 | 157 179 | 156 187 | 155 193 | 154 198 | 153 188 | 152 181 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |