围护结构节能率计算书

居住建筑

| 工程名称 | 绿谷新象--雅溪口村民之家 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-丽水 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月9日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15678070679 |

目  录

1 建筑概况	4

2 计算依据	4

3 计算要求	4

3.1 计算目标	4

3.2 计算方法	5

4 软件介绍	5

5 气象数据	5

5.1 气象地点	5

5.2 逐日干球温度表	5

5.3 逐月辐照量表	5

5.4 峰值工况	5

6 围护结构	6

6.1 工程材料	6

6.2 体形系数	6

6.3 窗墙比	6

6.3.1 窗墙比	6

6.4 屋顶构造	7

6.4.1 屋顶构造一	7

6.5 外墙构造	7

6.5.1 外墙相关构造	7

6.5.2 外墙平均热工特性	8

6.6 分户墙	8

6.6.1 户间隔墙构造一	8

6.7 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	9

6.8 架空或外挑楼板	9

6.8.1 挑空楼板构造一	9

6.9 楼板	9

6.9.1 楼板相关构造	9

6.9.2 楼板平均热工特性	10

6.10 通往封闭空间的户门	10

6.11 通往非封闭空间或户外的户门	10

6.12 外窗热工	10

6.12.1 外窗构造	10

6.12.2 总体热工性能	10

6.12.3 外遮阳类型	11

6.12.4 平均遮阳系数	11

6.12.5 外窗遮阳系数	12

6.13 凸窗透明部分	12

6.14 凸窗板	12

7 房间类型	12

7.1 房间表	12

8 设计建筑	12

8.1 负荷分项统计	12

9 参照建筑	13

9.1 负荷分项统计	13

10 计算结果	13

10.1 围护结构热工性能对比	13

10.2 围护结构节能率	14

11 绿色建筑性能评估得分	14

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-丽水 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.45° | 东经：119.92° |
| 建筑面积(m2) | 地上707 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上9.0 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 2364.68 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 1128.02 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28 |  |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

# 计算要求

## 计算目标

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第7.2.4-2条：建筑供暖空调负荷降低5%，得5分；降低10%，得10分；降低15%，得15分。

7.2.4-2条文说明规定：建筑供暖空调负荷降低比例应按照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)，通过计算建筑围护结构节能率来判定。

围护结构节能率指的是与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。

## 计算方法

建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。

即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%

# 软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

# 气象数据

## 气象地点

浙江-丽水, 《建筑节能气象参数标准》

## 逐日干球温度表

## 逐月辐照量表

## 峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 08月01日13时 | 41.7 | 26.1 | 15.0 | 80.5 |
| 最冷 | 01月01日02时 | -2.2 | -2.2 | 3.0 | 5.3 |

# 围护结构

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 2000.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 2000.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2000.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2000.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 2000.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 2000.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

## 体形系数

| 外表面积 | 1128.02 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 2364.68 |
| 体形系数 | 0.48 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 56.72 | 217.80 | 0.26 |
| 北向 | 52.33 | 217.80 | 0.24 |
| 东向 | 7.33 | 126.93 | 0.06 |
| 西向 | 28.30 | 126.93 | 0.22 |
| 平均 | 144.68 | 689.46 | 0.21 |

## 屋顶构造

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.360 | 1.90 | 0.017 | 0.509 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 300 | 0.030 | 0.340 | 1.90 | 5.263 | 3.400 |
| 水泥砂浆 | 50 | 0.930 | 11.370 | 1.90 | 0.028 | 0.611 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 50 | 0.180 | 3.100 | 1.90 | 0.146 | 0.861 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.90 | 0.015 | 0.494 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.90 | 0.013 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 520 | － | － | － | 5.483 | 6.124 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 反射隔热涂料附加热阻R | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 采用反射隔热涂料后K | 0.18 |  |  |  |  |  |

## 外墙构造

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 100 | 0.930 | 11.370 | 1.20 | 0.090 | 1.223 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 100 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.778 | 1.133 |
| 水泥砂浆 | 100 | 0.930 | 11.370 | 1.20 | 0.090 | 1.223 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.20 | 0.096 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 100 | 0.810 | 10.070 | 1.20 | 0.103 | 1.243 |
| 各层之和∑ | 600 | － | － | － | 3.156 | 6.799 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 反射隔热涂料附加热阻R | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 采用反射隔热涂料后K | 0.30 |  |  |  |  |  |

#### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.20 | 0.018 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.20 | 0.018 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.20 | 0.096 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.20 | 0.021 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.708 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 反射隔热涂料附加热阻R | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 采用反射隔热涂料后K | 1.17 |  |  |  |  |  |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 130.95 | 0.928 | 0.30 | 6.80 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 10.20 | 0.072 | 1.17 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 141.15 | 1.000 | 0.37 | 6.52 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 158.47 | 1.000 | 0.30 | 6.80 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 108.26 | 0.958 | 0.30 | 6.80 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 4.80 | 0.042 | 1.17 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 113.06 | 1.000 | 0.34 | 6.64 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 93.23 | 0.945 | 0.30 | 6.80 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 5.40 | 0.055 | 1.17 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 98.63 | 1.000 | 0.35 | 6.59 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 490.91 | 0.960 | 0.30 | 6.80 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 20.40 | 0.040 | 1.17 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 511.31 | 1.000 | 0.34 | 6.65 | 0.75 |

## 分户墙

### 户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |

## 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

本工程无此项内容

## 架空或外挑楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |

## 楼板

### 楼板相关构造

#### 控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |

#### 控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |

### 楼板平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温房间楼板构造一 | 269.99 | 0.939 | 2.98 | 1.68 |
| 控温与非控温楼板构造一 | 17.57 | 0.061 | 2.98 | 1.68 |
| 合计 | 287.56 | 1.000 | 2.98 | 1.68 |

## 通往封闭空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 单层实体门 | 3.78 | 1.000 | 2.30 |

## 通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 33.47 | 1.000 | 1.97 |

## 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 18 | 3.90 | 4.00 | 0.15 |
|  | 1003 | 18 | 3.90 | 2.80 | 0.35 |
|  | 1004 | 18 | 3.90 | 2.80 | 0.35 |
|  | 1005 | 18 | 3.90 | 2.80 | 0.35 |
|  | 1006 | 18 | 3.90 | 2.80 | 0.34 |
|  | 1007 | 18 | 3.90 | 2.80 | 0.36 |
|  | 1009 | 18 | 3.90 | 4.00 | 0.17 |
|  | 2001 | 18 | 3.90 | 3.20 | 0.22 |
|  | 2002 | 18 | 3.90 | 2.80 | 0.35 |
|  | 2003 | 18 | 3.90 | 2.80 | 0.35 |
|  | 2004 | 18 | 3.90 | 2.80 | 0.35 |
|  | 2005 | 18 | 3.90 | 2.80 | 0.34 |
|  | 2006 | 18 | 3.90 | 2.80 | 0.36 |
| 北向 | 1001 | 18 | 3.90 | 3.20 | 0.24 |
|  | 1002 | 18 | 3.90 | 4.00 | 0.13 |
|  | 1008 | 18 | 3.90 | 4.00 | 0.13 |
|  | 2001 | 18 | 3.90 | 2.80 | 0.34 |
|  | 2007 | 18 | 3.90 | 4.00 | 0.14 |
| 东向 | 1008 | 18 | 3.90 | 4.00 | 0.18 |
|  | 2001 | 18 | 3.90 | 4.00 | 0.13 |
| 西向 | 1001 | 18 | 3.90 | 3.20 | 0.24 |
|  | 1003 | 18 | 3.90 | 2.50 | 0.45 |
|  | 2001 | 18 | 3.90 | 3.20 | 0.27 |
|  | 2002 | 18 | 3.90 | 2.50 | 0.45 |

### 外遮阳类型

本工程无此项内容

### 平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10*9 | 1~2 | 9 | 1.500 | 13.500 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C18*14 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C18*15 | 1~2 | 10 | 3.780 | 37.800 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C29*10 | 1 | 1 | 2.900 | 2.900 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 56.720 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.750 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10*11 | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C10*9 | 2 | 18 | 1.500 | 27.000 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C14*9 | 1 | 1 | 1.260 | 1.260 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C29*10 | 1 | 1 | 2.900 | 2.900 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C35*18 | 1 | 2 | 6.300 | 12.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C4*9 | 1~2 | 3 | 0.360 | 1.080 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 | C4*9 | 2 | 1 | 2.610 | 2.610 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 8 | C42*9 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 52.330 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.750 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C23*9 | 1 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C55*11 | 2 | 1 | 5.264 | 5.264 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 7.334 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.750 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C54*15 | 1~2 | 2 | 8.100 | 16.200 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C55*11 | 1~2 | 2 | 6.050 | 12.100 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 28.300 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.750 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 56.720 | 1.00 | 0.750 | 0.750 |
| 北向 | 52.330 | 1.00 | 0.750 | 0.750 |
| 东向 | 7.334 | 1.00 | 0.750 | 0.750 |
| 西向 | 28.300 | 1.00 | 0.750 | 0.750 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.750 |

### 外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 夏季遮阳系数 |  | 冬季遮阳系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |
| 南向 | 1001 | 18 | 0.15 | 0.75 | 不要求 | 0.75 | 不要求 |
| 东向 | 1008 | 18 | 0.18 | 0.75 | 不要求 | 0.75 | 不要求 |
| 西向 | 1001 | 18 | 0.24 | 0.75 | 不要求 | 0.75 | 不要求 |

## 凸窗透明部分

本工程无此项内容

## 凸窗板

本工程无此项内容

# 房间类型

## 房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | － | － | － | － | － | － | － |
| 起居室 | 26 | 18 | － | － | － | － | － |

# 设计建筑

## 负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | 254.94 | 0.00 | 4.72 | -267.33 | 0.00 | -7.66 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | -151.54 | 0.00 | 11.54 | 155.38 | 0.00 | 15.38 |

# 参照建筑

## 负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | 355.52 | 0.00 | 7.39 | -377.46 | 0.00 | -14.54 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | -152.51 | 0.00 | 12.62 | 165.39 | 0.00 | 25.50 |

# 计算结果

## 围护结构热工性能对比

|  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.48 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.18(不含反射隔热外饰面等效热阻) |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.34(不含反射隔热外饰面等效热阻) |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.19 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 2.98 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | 1.93 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | 0.26 | 普窗3.90、 凸窗－ | 普窗0.75、 凸窗－ | 普窗0.75、 凸窗－ | 0.26 | 普窗3.20、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 北向 | 0.24 | 普窗3.90、 凸窗－ | 普窗0.75、 凸窗－ | 普窗0.75、 凸窗－ | 0.24 | 普窗3.20、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 东向 | 0.06 | 普窗3.90、 凸窗－ | 普窗0.75、 凸窗－ | 普窗0.75、 凸窗－ | 0.06 | 普窗4.00、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |
|  | 西向 | 0.22 | 普窗3.90、 凸窗－ | 普窗0.75、 凸窗－ | 普窗0.75、 凸窗－ | 0.22 | 普窗3.20、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ | 普窗－－、 凸窗－ |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

## 围护结构节能率

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 15.38 | 25.50 | 39.70% |
|  | 耗热量 | 7.66 | 14.54 | 47.30% |
|  | 冷热合计 | 23.04 | 40.04 | 42.46% |
| 供冷能耗 | 综合效率折算权重 | 2.8 | 2.8 | 39.70% |
|  | 供冷能耗 | 5.49 | 9.11 |  |
| 供暖能耗 | 综合效率折算权重 | 1.8 | 1.8 | 47.30% |
|  | 供暖能耗 | 4.26 | 8.08 |  |
| 供暖供冷综合能耗 |  | 20.75 | 27.19 | 73.27% |

# 绿色建筑性能评估得分

| 标准条文 | 得分评价 | 节能率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.4 优化围护结构热工性能 | 建筑供暖空调负荷降低5%, 得5 分；降低10%, 得10 分；降低15%, 得15 分。 | 73.27% | 25 |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019 |  |  |