[image: image2.png]




建筑节能设计报告书
居住建筑
	工程名称
	绿谷新象——雅溪口村民之家

	工程地点
	浙江-丽水

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月8日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计Becs2023

	软件版本
	20220909(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18290183104


目  录
41 建筑概况


4

2 设计依据

4

3 有关说明

5

4 规定性指标检查

5

4.1 工程材料

5

4.2 围护结构构造

6

4.3 体形系数

7

4.4 窗墙比

7

4.4.1 窗墙比

7

4.4.2 外窗表

7

4.5 天窗

7

4.5.1 天窗屋顶比

7

4.5.2 天窗类型

8

4.6 屋顶构造

8

4.6.1 屋顶相关构造

8

4.6.2 屋顶平均热工特性

8

4.7 外墙构造

8

4.7.1 外墙相关构造

9

4.7.2 外墙平均热工特性

10

4.8 分户墙构造

10

4.8.1 户间隔墙构造一

11

4.9 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

11

4.10 封闭式阳台隔墙

11

4.11 通往封闭空间的户门

11

4.12 通往非封闭空间或户外的户门

11

4.13 架空或外挑楼板

11

4.13.1 挑空楼板构造一

12

4.14 分户楼板

12

4.15 与室外连通空间顶板

12

4.16 外窗热工

12

4.16.1 外窗构造

12

4.16.2 平均传热系数

13

4.16.3 非楼梯间外窗传热系数

13

4.16.4 楼梯间外窗传热系数

13

4.16.5 封闭阳台门的透光部分传热系数

13

4.16.6 外遮阳类型

13

4.16.7 控温房间外窗太阳得热系数

13

4.16.8 非控温房间外窗太阳得热系数

13

4.17 凸窗透明部分

14

4.18 是否有凸窗

14

4.19 凸窗板

14

4.20 地下室外墙构造

14

4.21 地面

14

4.21.1 地面构造一

14

4.22 隔热检查

15

4.23 窗地面积比

15

4.24 通风开口面积

15

4.25 外窗气密性

15

4.26 开敞阳台门气密性

16

4.27 可见光透射比

16

4.28 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	绿谷新象——雅溪口村民之家

	工程地点
	浙江-丽水

	地理位置
	北纬：28.45°
	东经：119.92°

	气候分区
	夏热冬冷B区

	建筑面积
	地上732㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	9.0m

	建筑（节能计算）体积
	2442.71

	建筑（节能计算）外表面积
	1151.34

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433

有关说明

1. 本建筑节能计算方法依据《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021和《民用建筑热工设计规范》GB50176；

2. 本建筑节能设计取值依据《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021；

3. 当节能设计中规定性指标有一项或若干项不达标时，依据《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断；

4. 通过本次节能设计，使本建筑达到或超过《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021规定的节能设计水平。

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.317
	28.0
	1647.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	现浇混凝土屋面板
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	混合砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	

	混凝土多孔砖砌体
	0.738
	7.240
	1450.0
	673.6
	0.0000
	

	聚合物砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	


围护结构构造

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）
    细石混凝土（双向配筋） 40mm＋挤塑聚苯板 816.5mm＋水泥砂浆（1） 15mm＋现浇混凝土屋面板 120mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

    混合砂浆 20mm＋混凝土多孔砖砌体 240mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋挤塑聚苯板 25mm＋聚合物砂浆（网格布） 3mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一：
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

    混合砂浆 20mm＋混凝土多孔砖砌体 240mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋挤塑聚苯板 25mm＋聚合物砂浆（网格布） 3mm

6. 分户墙构造：户间隔墙构造一：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 300.4mm＋石灰砂浆 20mm

7. 通往封闭空间的户门：多功能户门(具有保温、隔声、防盗等功能)：
    传热系数1.500W/m^2.K

8. 通往非封闭空间或户外的户门：多功能户门(具有保温、隔声、防盗等功能)：
    传热系数1.500W/m^2.K

9. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造一：（由上到下）

    混合砂浆 20mm＋混凝土多孔砖砌体 240mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋挤塑聚苯板 25mm＋聚合物砂浆（网格布） 3mm

10. 外窗构造：70系列平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low_E)(上限)：
    传热系数1.800W/m^2.K，太阳得热系数0.300

11. 地面：地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
体形系数

	外表面积
	1151.34

	建筑体积
	2442.71

	体形系数
	0.47

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.1.5条

	标准要求
	体形系数不应大于表4.1.5的规定(s≤0.60)

	结论
	满足


窗墙比

窗墙比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	37.82
	181.80
	0.21
	0.45
	满足

	北向
	52.33
	217.80
	0.24
	0.40
	满足

	东向
	7.33
	131.70
	0.06
	0.25
	满足

	西向
	28.30
	131.70
	0.21
	0.25
	满足

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.1条

	标准要求
	各朝向平均窗墙面积比限值不应大于表4.2.1的要求

	结论
	满足


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
37.82
	C10*9
	1.00×1.50
	1~2
	9
	1.50
	13.50

	
	C18*14
	1.80×1.40
	1
	1
	2.52
	2.52

	
	C18*15
	1.80×2.10
	1
	5
	3.78
	18.90

	
	C29*10
	2.90×1.00
	1
	1
	2.90
	2.90

	北向
52.33
	C10*11
	1.00×1.10
	1
	1
	1.10
	1.10

	
	C10*9
	1.00×1.50
	2
	18
	1.50
	27.00

	
	C14*9
	1.40×0.90
	1
	1
	1.26
	1.26

	
	C29*10
	2.90×1.00
	1
	1
	2.90
	2.90

	
	C35*18
	3.50×1.80
	1
	2
	6.30
	12.60

	
	C4*9
	0.40×0.90
	1~2
	3
	0.36
	1.08

	
	C4*9
	2.90×0.90
	2
	1
	2.61
	2.61

	
	C42*9
	4.20×0.90
	1
	1
	3.78
	3.78

	东向
7.33
	C23*9
	2.30×0.90
	1
	1
	2.07
	2.07

	
	C55*11
	4.79×1.10
	2
	1
	5.26
	5.26

	西向
28.30
	C54*15
	5.40×1.50
	1~2
	2
	8.10
	16.20

	
	C55*11
	5.50×1.10
	1~2
	2
	6.05
	12.10


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶相关构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	40
	1.740
	17.060
	1.00
	0.023
	0.392

	挤塑聚苯板
	816.5
	0.030
	0.317
	1.10
	24.742
	8.628

	水泥砂浆（1）
	15
	0.930
	11.306
	1.00
	0.016
	0.182

	现浇混凝土屋面板
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	991.5
	－
	－
	－
	24.851
	10.379

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.04

	备注
	浙江居住DB33-1015-2003第38页


屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造一
	347.44
	0.846
	0.04
	10.38
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	63.12
	0.154
	1.64
	3.03
	0.75

	合计
	410.56
	1.000
	0.29
	9.25
	0.75

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.12条

	标准要求
	K应满足表4.2.12的规定(K≤0.30)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	混凝土多孔砖砌体
	240
	0.738
	7.240
	1.00
	0.325
	2.354

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	挤塑聚苯板
	25
	0.030
	0.317
	1.10
	0.758
	0.264

	聚合物砂浆（网格布）
	3
	0.930
	11.306
	1.00
	0.003
	0.036

	各层之和∑
	308
	－
	－
	－
	1.130
	3.143

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.78

	备注
	浙江居住DB33-1015-2003第20页


外墙防火隔离带构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	混凝土多孔砖砌体
	240
	0.738
	7.240
	1.00
	0.325
	2.354

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	挤塑聚苯板
	25
	0.030
	0.317
	1.10
	0.758
	0.264

	聚合物砂浆（网格布）
	3
	0.930
	11.306
	1.00
	0.003
	0.036

	各层之和∑
	308
	－
	－
	－
	1.130
	3.143

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.78

	备注
	浙江居住DB33-1015-2003第20页


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	105.24
	0.788
	0.78
	3.14
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	21.78
	0.163
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	6.48
	0.049
	0.78
	3.14
	0.75

	合计
	
	133.50
	1.000
	0.92
	3.12
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	136.69
	0.863
	0.78
	3.14
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	21.78
	0.137
	1.64
	3.03
	0.75

	合计
	
	158.47
	1.000
	0.90
	3.13
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	100.34
	0.852
	0.78
	3.14
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	13.17
	0.112
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	4.32
	0.037
	0.78
	3.14
	0.75

	合计
	
	117.83
	1.000
	0.88
	3.13
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	84.83
	0.820
	0.78
	3.14
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	13.17
	0.127
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	5.40
	0.052
	0.78
	3.14
	0.75

	合计
	
	103.40
	1.000
	0.89
	3.13
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	427.10
	0.832
	0.78
	3.14
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	69.90
	0.136
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	16.20
	0.032
	0.78
	3.14
	0.75

	合计
	
	513.20
	1.000
	0.90
	3.13
	0.75

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.12条

	标准要求
	外墙K应满足表4.2.12的规定(K≤1.00)

	结论
	满足


分户墙构造

户间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	300.4
	0.750
	7.490
	1.00
	0.401
	3.000

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	340.4
	－
	－
	－
	0.447
	3.493

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.50

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.12条

	标准要求
	K<=1.5

	结论
	满足


楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙


本工程无此项内容

封闭式阳台隔墙


本工程无此项内容

通往封闭空间的户门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]
	是否满足

	多功能户门(具有保温、隔声、防盗等功能)
	3.78
	1.000
	1.50
	满足

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.12条

	标准要求
	K<=2.0

	结论
	满足


通往非封闭空间或户外的户门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]
	是否满足

	多功能户门(具有保温、隔声、防盗等功能)
	24.02
	1.000
	1.50
	满足

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.12条

	标准要求
	K<=1.8

	结论
	满足


架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	混凝土多孔砖砌体
	240
	0.738
	7.240
	1.00
	0.325
	2.354

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	挤塑聚苯板
	25
	0.030
	0.317
	1.10
	0.758
	0.264

	聚合物砂浆（网格布）
	3
	0.930
	11.306
	1.00
	0.003
	0.036

	各层之和∑
	308
	－
	－
	－
	1.130
	3.143

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.78

	备注
	浙江居住DB33-1015-2003第20页

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.13条

	标准要求
	架空或外挑楼板K不应大于1.0W/(㎡·K)(K≤1.00)

	结论
	满足


分户楼板


本工程无此项内容

与室外连通空间顶板


本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	70系列平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low_E)(上限)
	18
	1.80
	0.34
	0.800
	SHGC=0.30～0.37;Tv=0.74~0.32


平均传热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C10*9
	1~2
	9
	1.500
	13.500
	18
	1.800

	2
	C18*14
	1
	1
	2.520
	2.520
	18
	1.800

	3
	C18*15
	1
	5
	3.780
	18.900
	18
	1.800

	4
	C29*10
	1
	1
	2.900
	2.900
	18
	1.800

	朝向总面积(㎡)
	37.820
	朝向平均传热系数
	1.800


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C10*11
	1
	1
	1.100
	1.100
	18
	1.800

	2
	C10*9
	2
	18
	1.500
	27.000
	18
	1.800

	3
	C14*9
	1
	1
	1.260
	1.260
	18
	1.800

	4
	C29*10
	1
	1
	2.900
	2.900
	18
	1.800

	5
	C35*18
	1
	2
	6.300
	12.600
	18
	1.800

	6
	C4*9
	1~2
	3
	0.360
	1.080
	18
	1.800

	7
	C4*9
	2
	1
	2.610
	2.610
	18
	1.800

	8
	C42*9
	1
	1
	3.780
	3.780
	18
	1.800

	朝向总面积(㎡)
	52.330
	朝向平均传热系数
	1.800


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C23*9
	1
	1
	2.070
	2.070
	18
	1.800

	2
	C55*11
	2
	1
	5.264
	5.264
	18
	1.800

	朝向总面积(㎡)
	7.334
	朝向平均传热系数
	1.800


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C54*15
	1~2
	2
	8.100
	16.200
	18
	1.800

	2
	C55*11
	1~2
	2
	6.050
	12.100
	18
	1.800

	朝向总面积(㎡)
	28.300
	朝向平均传热系数
	1.800


非楼梯间外窗传热系数

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	窗墙比
	K值
	K限值
	是否满足

	南向
	1001
	18
	0.21
	1.80
	1.90
	满足

	北向
	1001
	18
	0.24
	1.80
	1.90
	满足

	东向
	1008
	18
	0.06
	1.80
	1.90
	满足

	西向
	1001
	18
	0.21
	1.80
	1.90
	满足

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.4条

	标准要求
	各朝向外窗传热系数满足表4.2.4的要求

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

楼梯间外窗传热系数


本工程无此项内容

封闭阳台门的透光部分传热系数


本工程无此项内容

外遮阳类型


本工程无此项内容

控温房间外窗太阳得热系数

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	外遮阳
编号
	窗墙比
	夏季综合太阳得热系数
	冬季综合太阳得热系数
	是否
满足

	
	
	
	
	
	计算值
	限值
	计算值
	限值
	

	南向
	1001
	18
	
	0.21
	0.30
	0.40
	0.30
	不要求
	满足

	东向
	1008
	18
	
	0.06
	0.30
	0.35
	0.30
	不要求
	满足

	西向
	1001
	18
	
	0.21
	0.30
	0.35
	0.30
	不要求
	满足

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.2条

	标准要求
	外窗综合太阳得热系数应符合表4.2.2的规定。

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

非控温房间外窗太阳得热系数


本工程无此项内容

凸窗透明部分


本工程无此项内容

是否有凸窗

	朝向
	是否有凸窗
	标准要求
	结论

	北向
	无凸窗
	不得设置凸窗
	满足

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.6条

	标准要求
	居住建筑北向不应设置凸窗

	结论
	满足


凸窗板


本工程无此项内容

地下室外墙构造


本工程无此项内容

地面

地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	导热阻R
	0.090


隔热检查

	构造名称
	构造类型
	朝向
	传热系数
	热惰性指标
	面密度
	面积
(㎡)
	内表最高温度(℃)
	温度限值(℃)
	结论

	外墙构造一
	外墙
	东
	0.78
	3.14
	424
	100.34
	－
	39.80
	无需验算

	外墙构造一
	外墙
	西
	0.78
	3.14
	424
	84.83
	－
	39.80
	无需验算

	屋顶构造一
	屋顶
	上
	0.04
	10.38
	450
	347.44
	－
	39.80
	无需验算

	屋顶防火隔离带构造一
	屋顶防火隔离带
	上
	1.64
	3.03
	609
	63.12
	－
	39.80
	无需验算

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.12条

	标准要求
	内表面温度不超过限值

	结论
	满足


窗地面积比

	楼层
	房间编号
	房间面积
	窗编号
	窗面积
	窗类型
	窗地比
	结论

	1
	1002(最不利房间)
	27.71
	C42*9
	3.78
	外窗
	0.1624
	满足

	
	
	
	C4*9
	0.36
	外窗
	
	

	
	
	
	C4*9
	0.36
	外窗
	
	

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.10条

	标准要求
	卧室、起居室（厅）、厨房应有直接天然采光，采光窗洞口的窗地面积比不应小于1/7

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

通风开口面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	开启比例
	门窗类型
	通风开口面积/房间面积
	通风开口面积/外窗面积
	结论

	1
	1005(最不利房间)
	14.74
	C18*15
	3.78
	0.30
	外窗
	0.08
	0.30
	满足

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.11条

	标准要求
	南区外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于地面面积的8％或外窗面积的45％

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

	最不利气密性等级
	－

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.5条

	标准要求
	外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的7级

	结论
	－


开敞阳台门气密性

	最不利气密性等级
	－

	开敞阳台门气密性措施
	

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.5条

	标准要求
	阳台门气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的6级

	结论
	－


可见光透射比

	朝向
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	0.21
	C10*9
	0.80
	0.40

	北向
	0.24
	C4*9
	0.80
	0.40

	东向
	0.06
	C55*11
	0.80
	0.40

	西向
	0.21
	C54*15
	0.80
	0.40

	标准依据
	《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021第4.2.19条

	标准要求
	玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	分户墙构造
	满足
	

	7
	通往封闭空间的户门
	满足
	

	8
	通往非封闭空间或户外的户门
	满足
	

	9
	架空或外挑楼板
	满足
	

	10
	外窗热工
	满足
	

	11
	是否有凸窗
	满足
	

	12
	隔热检查
	满足
	

	13
	窗地面积比
	满足
	

	14
	通风开口面积
	满足
	

	15
	外窗气密性
	满足
	

	16
	开敞阳台门气密性
	满足
	

	17
	可见光透射比
	满足
	

	结论
	满足
	


□结论：本工程节能设计各项指标均满足《浙江省居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021的规定,节能设计符合要求
 4 / 4

[image: image2.png]