- 表 C.1.3  河南省夏热冬冷地区甲类公共建筑 建筑专业 节能设计表

| 条文号 |  |  | 围护结构部位 |  |  | 限值（标准指标） |  | 设计值 |  | 建筑层数（地上/地下） |  | 5/2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4 |  |  | 单一立面外窗（含透光幕墙）透光材料的可见光透射比 |  |  | 窗墙面积比＜0.4 | ≥0.6 | 东n： 0.80 南n：0.80 西n：0.80 北n：0.80 |  | 建筑面积 （m2）（地上/地下） |  | 5293.65/5202.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 窗墙面积比≥0.4 | ≥0.4 |  |  | 外墙墙体材料 及选用的外墙保温体系 |  | 外墙构造一，280 mm |  |  |  |
| 3.2.7 |  |  | 屋顶透光部分面积与 屋顶总面积之比M |  |  | 20% |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 |  |  | 单一立面外窗（含透光幕墙）可开启扇有效通风换气面积 |  |  | 不宜小于房间外窗所在外墙面积的10% |  | 0.01 |  | 3.3.4 | 冬季室内计算温度（℃） |  |  |  |  |
| 3.3.5 |  |  | 外窗的气密性等级 (GB/T 7106-2008) |  |  | ≥10层 | ≥7级 | － |  |  | 冬季室外计算温度（℃） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ＜10层 | ≥6级 | 6 |  |  | 室内空气露点温度（℃） | 10.12 |  |  |  |
| 3.3.6 |  |  | 建筑幕墙的气密性等级 （GB/T 21086-2007） |  |  | ≥3级 |  | － |  |  | 屋面、外墙、地下室等各部位中各自最不利热桥部位内表面温度（℃） | 屋面 |  |  |  |
| 3.3.7 |  |  | 建筑入口大堂采用全玻幕墙时，非中空玻璃的面积占同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的比例 |  |  | ≤15% |  | 东向：0.00 西向：0.00 南向：0.00 北向：0.00 |  |  |  | 外墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下室 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  | 围护结构部位 |  |  | 限值（标准指标） |  | 设计值 |  | 保温层材料、厚度、燃烧性能等级 |  | 保温材料导热系数、 蓄热系数及修正系数 |  |  |  |
| 屋面 |  |  | 围护结构热惰性指标D≤2.5 |  |  | 传热系数 K [W/（m2.K）] | ≤0.40 | － |  | －,－mm |  | － | － |  | — |
|  |  |  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 |  |  |  | ≤0.50 | 0.77 |  | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）,20mm |  | 0.030 | 0.340 |  | 1.20 |
| 外墙（含非透光幕墙） |  |  | 围护结构热惰性指标D≤2.5 |  |  |  | ≤0.60 | － |  | －,－mm |  | － | － |  | － |
|  |  |  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 |  |  |  | ≤0.80 | 1.24 |  | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）,20mm |  | 0.030 | 0.340 |  | 1.20 |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  | ≤0.70 | － |  | —,—mm |  |  |  |  |  |
| 单一立面外窗（含透光幕墙） | 立面 |  |  | 窗墙面积比（简称CW） |  | 传热系数K [W/（m2.K）] | 太阳得热系数SHGC （东、南、西向/北向） | 传热系数K [W/（m2.K）] | 太阳得热系数SHGC | 窗框材料及窗玻璃品种、规格，中空玻璃露点 |  |  |  |  |  |
|  | 东n 、 南n 、 西n 、 北n |  |  | (比值)CW ≤0.20 |  | ≤3.5 | —— | 东：3.90 南：－ 西：3.90 北：3.90 | —— | 12A钢铝单框双玻窗（平均） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (比值)0.20＜CW ≤0.30 |  | ≤3.0 | ≤0.44/0.48 | 东：－ 南：3.90 西：－ 北：－ | 东：－ 南：0.65 西：－ 北：－ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (比值)0.30＜CW ≤0.40 |  | ≤2.6 | ≤0.40/0.44 | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (比值)0.40＜CW ≤0.50 |  | ≤2.4 | ≤0.35/0.40 | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (比值)0.50＜CW ≤0.60 |  | ≤2.2 | ≤0.35/0.40 | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (比值)0.60＜CW ≤0.70 |  | ≤2.2 | ≤0.30/0.35 | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (比值)0.70＜CW ≤0.80 |  | ≤2.0 | ≤0.26/0.35 | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (比值)CW＞0.8 |  | ≤1.8 | ≤0.24/0.30 | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透光部分 （透光部分面积比例≤20%） |  |  |  |  |  | ≤2.6 | ≤0.30 | － | － |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合标准规定性指标要求 是  否  （如果不符合，须填写以下内容；如果符合，以下内容可不填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | 围护结构部位 |  |  |  | 限值（标准指标） |  | 设计值 |  | 3.4.2 | 全年供暖和空调总耗电量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 传热系数K [W/（m2.K）] | 太阳得热系数 SHGC | 传热系数K [W/（m2.K）] | 太阳得热系数SHGC | 权衡计算结果 | 参照建筑（kWh/m2） | 设计建筑（kWh/m2） |  |  |  |
| 权衡判断基本要求 |  | 屋面 |  |  |  | ≤0.7 | —— | 0.77 | —— |  | 38.48 | 40.99 |  |  |  |
|  |  | 外墙（含非透光幕墙） |  |  |  | ≤1.0 | —— | 1.24 | —— | 权衡判断结论 |  | 设计建筑的围护结构 热工性能合格 |  |  |  |
|  |  | 外窗（含透光幕墙） |  |  | 0.40＜CW≤0.70 | ≤3.0 | ≤0.44 | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CW＞0.7 | ≤2.6 |  | 东：－ 南：－ 西：－ 北：－ |  |  |  |  |  |  |  |