[image: image11.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑－综合权衡
	工程名称
	印刷厂改造

	工程地点
	贵州-贵阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月8日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计Becs2023

	软件版本
	20220909(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18485535574


目  录
4

1
建筑概况

4

2
设计依据

5

3
建筑大样

7

4
工程材料

8

5
围护结构作法简要说明

8

6
体形系数

9

7
窗墙比

9

7.1
窗墙比

9

7.2
外窗表

11

8
可见光透射比

11

9
天窗

11

9.1
天窗屋顶比

11

9.2
天窗类型

12

10
屋顶构造

12

10.1
屋顶构造二

12

11
外墙构造

12

11.1
外墙相关构造

12

11.1.1
特朗勃墙

13

11.1.2
热桥柱构造一

13

11.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ

13

11.3
外墙平均热工特性

14

12
挑空楼板构造

14

12.1
挑空楼板构造一

14

13
外窗热工

14

13.1
外窗构造

15

13.2
外遮阳类型

15

13.2.1
平板遮阳

15

13.3
平均传热系数

18

13.4
综合太阳得热系数

21

13.5
总体热工性能

21

14
有效通风换气面积

28

15
非中空窗面积比

28

16
外窗气密性

28

17
幕墙气密性

29

18
综合权衡

29

18.1
计算条件

29

18.2
房间类型

29

18.2.1
房间参数表

29

18.2.2
作息时间表

30

18.3
综合权衡

30

19
综合权衡判断结论

31

20
附录

31

20.1
工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

31

20.2
工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

31

20.3
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

32

20.4
工作日/节假日照明开关时间表(%)

32

20.5
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

33

20.6
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	印刷厂改造

	工程地点
	贵州-贵阳

	地理位置
	北纬：26.58°
	东经：106.72°

	气候分区
	温和A区

	建筑面积
	地上9429㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度
	29.8m

	建筑（节能计算）体积
	50738.91

	建筑（节能计算）外表面积
	10683.99

	北向角度
	180

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

[image: image2.wmf]
立面图例

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

[image: image7.wmf]
5层平面

[image: image8.wmf]
6层平面

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.860
	10.872
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	蒸汽渗透系数为测定值

	草泥
	0.350
	5.110
	1000.0
	1050.0
	0.1875
	建筑材料手册（第四版）

	加气混凝土500Kg
	0.190
	2.693
	500.0
	1050.0
	0.0000
	

	白灰砂浆
	0.810
	9.948
	1600.0
	1050.0
	0.0000
	

	耐碱玻璃纤维网格布+锚栓
	－
	－
	－
	－
	－
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=40)
	0.030
	0.540
	40.0
	3341.5
	0.0000
	

	石膏板
	0.330
	5.144
	1050.0
	1050.0
	0.0000
	

	反射隔热防水涂料
	0.087
	1.635
	330.0
	1280.4
	0.0000
	防火等级A级

	石灰石膏砂浆
	0.760
	9.440
	1500.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	（蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10

	水泥膨胀蛭石
	0.140
	1.934
	350.0
	1050.0
	0.0000
	

	防水层
	0.170
	0.111
	1.0
	1005.0
	0.0100
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造二：（由上到下）
    草泥 30mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋防水层 10mm＋水泥膨胀蛭石 20mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋钢筋混凝土 20mm
2. 外墙构造：特朗勃墙：（由外到内）

    反射隔热防水涂料 0mm＋水泥砂浆 10mm＋加气混凝土500Kg 120mm＋石膏板 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=40) 20mm＋耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 10mm＋白灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 幕墙：6mm无色玻璃+0.05mm（S7021）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）：
    传热系数2.080W/m^2.K，太阳得热系数0.287

5. 外窗：
    （1） 6mm无色玻璃+0.05mm（S7021）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）：
    传热系数2.080W/m^2.K，太阳得热系数0.287

    （2） 6mm＋PR60贴膜玻璃：
    传热系数5.640W/m^2.K，太阳得热系数0.376

体形系数

	外表面积
	10683.99

	建筑体积
	50738.91

	体形系数
	0.21


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	218.66
	1081.07
	0.20

	北向
	立面2
	438.23
	1094.29
	0.40

	东向
	立面3
	1089.05
	2719.02
	0.40

	西向
	立面4
	648.33
	2744.62
	0.24


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	立面1
218.66
	
	1.90×6.00
	1
	1
	11.40
	11.40

	
	
	
	5.28×1.20
	2~5
	4
	6.34
	25.34

	
	
	
	1.90×5.20
	3~4
	2
	9.88
	19.76

	
	
	C0552
	0.50×5.20
	3,5
	10
	2.60
	26.00

	
	
	C0640
	0.60×4.00
	1
	10
	2.40
	24.00

	
	
	C0652
	0.60×5.20
	2,4
	12
	3.12
	37.44

	
	
	C2840
	2.80×4.00
	2
	2
	11.20
	22.40

	
	
	C2848
	2.80×4.80
	1
	2
	13.44
	26.88

	
	
	C4030
	4.00×3.00
	3
	1
	12.00
	12.00

	
	
	C4828
	4.80×2.80
	5
	1
	13.44
	13.44

	北向
	立面2
438.23
	
	1.80×6.00
	1
	1
	10.80
	10.80

	
	
	
	2.54×5.20
	1
	1
	13.23
	13.23

	
	
	
	2.10×2.40
	1
	2
	5.04
	10.08

	
	
	
	2.62×5.20
	1
	1
	13.60
	13.60

	
	
	
	4.50×5.20
	1~2
	2
	23.40
	46.80

	
	
	
	4.50×1.20
	2~5
	4
	5.40
	21.60

	
	
	
	6.30×5.20
	2
	1
	32.76
	32.76

	
	
	
	0.30×5.20
	2
	1
	1.56
	1.56

	
	
	
	0.60×0.20
	2
	6
	0.12
	0.72

	
	
	
	1.60×5.20
	2
	2
	8.32
	16.64

	
	
	
	0.50×5.20
	2
	1
	2.60
	2.60

	
	
	
	1.80×5.20
	2~5
	4
	9.36
	37.44

	
	
	
	4.70×6.00
	4
	1
	28.20
	28.20

	
	
	C0602
	0.60×0.20
	1
	4
	0.12
	0.48

	
	
	C0640
	0.60×4.00
	1~2
	13
	2.40
	31.20

	
	
	C0648
	0.60×4.80
	2
	3
	2.88
	8.64

	
	
	C1809
	1.80×0.90
	3
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C2028
	2.00×2.80
	4
	2
	5.60
	11.20

	
	
	C2540
	2.50×4.00
	1~2
	4
	10.00
	40.00

	
	
	C2828
	2.80×2.80
	3
	1
	7.84
	7.84

	
	
	C3009
	3.00×0.90
	5
	2
	2.70
	5.40

	
	
	C3028
	3.00×2.80
	4
	1
	8.40
	8.40

	
	
	C3228
	3.20×2.80
	3~4
	2
	8.96
	17.92

	
	
	C3241
	3.20×4.00
	5
	1
	12.80
	12.80

	
	
	C3309
	3.35×0.90
	3,5
	4
	3.02
	12.06

	
	
	C3509
	3.55×0.90
	3,5
	4
	3.20
	12.78

	
	
	C3809
	3.80×0.90
	3,5
	3
	3.42
	10.26

	
	
	C6009
	6.00×0.90
	3,5
	4
	5.40
	21.60

	东向
	立面3
1089.05
	
	12.50×6.00
	1
	1
	75.00
	75.00

	
	
	
	2.20×6.00
	1
	1
	13.20
	13.20

	
	
	
	2.30×6.00
	1
	1
	13.80
	13.80

	
	
	
	3.00×5.20
	1~2
	2
	15.60
	31.20

	
	
	
	5.40×1.20
	2~5
	8
	6.48
	51.84

	
	
	
	2.76×1.20
	2~5
	4
	3.31
	13.25

	
	
	
	0.99×5.20
	2
	1
	5.13
	5.13

	
	
	
	0.60×0.20
	2
	6
	0.12
	0.72

	
	
	
	2.57×5.20
	2
	2
	13.38
	26.76

	
	
	
	0.87×5.20
	2
	1
	4.51
	4.51

	
	
	
	7.50×5.20
	2
	1
	39.00
	39.00

	
	
	
	12.49×5.20
	2,5
	2
	64.95
	129.89

	
	
	
	2.20×5.20
	2~5
	4
	11.44
	45.76

	
	
	
	2.30×5.20
	2~5
	4
	11.96
	47.84

	
	
	
	12.50×5.20
	3~4
	2
	65.00
	130.00

	
	
	
	1.30×6.00
	4
	1
	7.80
	7.80

	
	
	C0602
	0.60×0.20
	1
	6
	0.12
	0.72

	
	
	C0648
	0.60×4.80
	2
	3
	2.88
	8.64

	
	
	C0840
	0.80×4.00
	4
	7
	3.20
	22.40

	
	
	C1418
	1.40×1.80
	1
	2
	2.52
	5.04

	
	
	C1440
	1.40×4.00
	3
	3
	5.60
	16.80

	
	
	C24024
	24.00×2.40
	5
	1
	57.60
	57.60

	
	
	C2446
	2.40×4.60
	4
	2
	11.04
	22.08

	
	
	C3009
	3.00×0.90
	3,5
	4
	2.70
	10.80

	
	
	C47409
	47.50×0.90
	2
	1
	42.75
	42.75

	
	
	C47509
	47.50×0.90
	2
	2
	42.75
	85.50

	
	
	C5433
	5.40×3.30
	1
	5
	17.82
	89.10

	
	
	C6028
	6.00×2.80
	4
	2
	16.80
	33.60

	
	
	C7409
	7.40×0.90
	3,5
	4
	6.66
	26.64

	
	
	C8809
	8.80×0.90
	3,5
	4
	7.92
	31.68

	西向
	立面4
648.33
	
	2.76×1.20
	2~5
	4
	3.31
	13.25

	
	
	
	5.40×1.20
	2~5
	8
	6.48
	51.84

	
	
	
	1.30×6.00
	4
	1
	7.80
	7.80

	
	
	C0640
	0.60×4.00
	2
	2
	2.40
	4.80

	
	
	C0840
	0.80×4.00
	4
	15
	3.20
	48.00

	
	
	C12323
	12.30×2.30
	3
	2
	28.29
	56.58

	
	
	C15323
	15.30×2.30
	3
	2
	35.19
	70.38

	
	
	C3009
	3.00×0.90
	3,5
	3
	2.70
	8.10

	
	
	C3028
	3.00×2.80
	4
	1
	8.40
	8.40

	
	
	C46818
	46.80×1.80
	5
	1
	84.24
	84.24

	
	
	C5209
	5.20×0.90
	2
	2
	4.68
	9.36

	
	
	C5409
	5.40×0.90
	2
	21
	4.86
	102.06

	
	
	C5445
	5.40×4.50
	1
	6
	24.30
	145.80

	
	
	C6428
	6.40×2.80
	4
	1
	17.92
	17.92

	
	
	C6509
	6.50×0.90
	3
	1
	5.85
	5.85

	
	
	C7009
	7.00×0.90
	5
	1
	6.30
	6.30

	
	
	C8509
	8.50×0.90
	3
	1
	7.65
	7.65


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面1
	0.20
	C4828
	0.60
	0.60

	北向
	立面2
	0.40
	C3509
	0.60
	0.40

	东向
	立面3
	0.40
	C7409
	0.60
	0.40

	西向
	立面4
	0.24
	C7009
	0.60
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造二

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	草泥
	30
	0.350
	5.110
	1.00
	0.086
	0.438

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.00
	0.667
	0.213

	防水层
	10
	0.170
	0.111
	1.00
	0.059
	0.007

	水泥膨胀蛭石
	20
	0.140
	1.934
	1.00
	0.143
	0.276

	水泥砂浆（1）
	20
	0.860
	10.872
	1.00
	0.023
	0.253

	钢筋混凝土
	20
	1.740
	17.200
	1.00
	0.011
	0.198

	各层之和∑
	120
	－
	－
	－
	0.989
	1.385

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.87

	修正后K, D
	K = 0.45, D = 1.39

	修正原因
	


外墙构造

外墙相关构造

特朗勃墙

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	反射隔热防水涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	加气混凝土500Kg
	120
	0.190
	2.693
	1.21
	0.522
	1.701

	石膏板
	20
	0.330
	5.144
	1.00
	0.061
	0.312

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=40)
	20
	0.030
	0.540
	1.00
	0.667
	0.360

	耐碱玻璃纤维网格布+锚栓
	10
	－
	－
	－
	－
	－

	白灰砂浆
	20
	0.810
	9.948
	1.00
	0.025
	0.246

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	1.285
	2.740

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.69


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰石膏砂浆
	20
	0.760
	9.440
	1.00
	0.026
	0.248

	钢筋混凝土
	280
	1.740
	17.200
	1.00
	0.161
	2.768

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.187
	3.016

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	2.88


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image9.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	特朗勃墙
	主墙体
	835.47
	1.000
	0.69
	2.74
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.69 × 1.00 = 0.69


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	特朗勃墙
	主墙体
	644.29
	1.000
	0.69
	2.74
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.69 × 1.00 = 0.69


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	特朗勃墙
	主墙体
	1629.96
	1.000
	0.69
	2.74
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.69 × 1.00 = 0.69


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	特朗勃墙
	主墙体
	2054.43
	1.000
	0.69
	2.74
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.69 × 1.00 = 0.69


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	特朗勃墙
	主墙体
	5164.16
	1.000
	0.69
	2.74
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.69 × 1.00 = 0.69


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.18


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6mm无色玻璃+0.05mm（S7021）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）
	130
	2.08
	0.29
	0.600
	断桥铝窗框（K=4.0W/（m2·K）、窗框窗洞面积比20%

	2
	6mm无色玻璃+0.05mm（S7021）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）
	18
	2.08
	0.29
	0.600
	断桥铝窗框（K=4.0W/（m2·K）、窗框窗洞面积比20%

	3
	6mm＋PR60贴膜玻璃
	120
	5.64
	0.38
	0.600
	可见光透射比=0.6


外遮阳类型

平板遮阳

[image: image10.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	
	0.050
	0.000
	0.050
	0.000
	0.000
	0.000


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	11.400
	11.400
	130
	2.080

	2
	
	2~5
	4
	6.336
	25.344
	130
	2.080

	3
	
	3~4
	2
	9.880
	19.760
	130
	2.080

	4
	C0552
	3,5
	10
	2.600
	26.000
	18
	2.080

	5
	C0640
	1
	10
	2.400
	24.000
	120
	5.640

	6
	C0652
	2,4
	12
	3.120
	37.440
	120
	5.640

	7
	C2840
	2
	2
	11.200
	22.400
	120
	5.640

	8
	C2848
	1
	2
	13.440
	26.880
	120
	5.640

	9
	C4030
	3
	1
	12.000
	12.000
	120
	5.640

	10
	C4828
	5
	1
	13.440
	13.440
	120
	5.640

	立面总面积(㎡)
	218.664
	立面平均传热系数
	4.297


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	10.800
	10.800
	130
	2.080

	2
	
	1
	1
	13.229
	13.229
	130
	2.080

	3
	
	1
	2
	5.040
	10.080
	130
	2.080

	4
	
	1
	1
	13.603
	13.603
	130
	2.080

	5
	
	1~2
	2
	23.400
	46.800
	130
	2.080

	6
	
	2~5
	4
	5.400
	21.600
	130
	2.080

	7
	
	2
	1
	32.760
	32.760
	130
	2.080

	8
	
	2
	1
	1.560
	1.560
	130
	2.080

	9
	
	2
	6
	0.120
	0.720
	130
	2.080

	10
	
	2
	2
	8.320
	16.640
	130
	2.080

	11
	
	2
	1
	2.600
	2.600
	130
	2.080

	12
	
	2~5
	4
	9.360
	37.440
	130
	2.080

	13
	
	4
	1
	28.200
	28.200
	130
	2.080

	14
	C0602
	1
	4
	0.120
	0.480
	18
	2.080

	15
	C0640
	1~2
	13
	2.400
	31.200
	120
	5.640

	16
	C0648
	2
	3
	2.880
	8.640
	18
	2.080

	17
	C1809
	3
	1
	1.620
	1.620
	18
	2.080

	18
	C2028
	4
	2
	5.600
	11.200
	18
	2.080

	19
	C2540
	1~2
	4
	10.000
	40.000
	18
	2.080

	20
	C2828
	3
	1
	7.840
	7.840
	18
	2.080

	21
	C3009
	5
	2
	2.700
	5.400
	120
	5.640

	22
	C3028
	4
	1
	8.400
	8.400
	120
	5.640

	23
	C3228
	3~4
	2
	8.960
	17.920
	18
	2.080

	24
	C3241
	5
	1
	12.800
	12.800
	18
	2.080

	25
	C3309
	3,5
	4
	3.015
	12.060
	18
	2.080

	26
	C3509
	3,5
	4
	3.195
	12.780
	18
	2.080

	27
	C3809
	3,5
	3
	3.420
	10.260
	18
	2.080

	28
	C6009
	3,5
	4
	5.400
	21.600
	18
	2.080

	立面总面积(㎡)
	438.232
	立面平均传热系数
	2.446


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	75.000
	75.000
	130
	2.080

	2
	
	1
	1
	13.200
	13.200
	130
	2.080

	3
	
	1
	1
	13.800
	13.800
	130
	2.080

	4
	
	1~2
	2
	15.600
	31.200
	130
	2.080

	5
	
	2~5
	8
	6.480
	51.840
	130
	2.080

	6
	
	2~5
	4
	3.312
	13.248
	130
	2.080

	7
	
	2
	1
	5.132
	5.132
	130
	2.080

	8
	
	2
	6
	0.120
	0.720
	130
	2.080

	9
	
	2
	2
	13.380
	26.759
	130
	2.080

	10
	
	2
	1
	4.508
	4.508
	130
	2.080

	11
	
	2
	1
	39.000
	39.000
	130
	2.080

	12
	
	2,5
	2
	64.947
	129.893
	130
	2.080

	13
	
	2~5
	4
	11.440
	45.760
	130
	2.080

	14
	
	2~5
	4
	11.960
	47.840
	130
	2.080

	15
	
	3~4
	2
	65.000
	130.000
	130
	2.080

	16
	
	4
	1
	7.800
	7.800
	130
	2.080

	17
	C0602
	1
	6
	0.120
	0.720
	18
	2.080

	18
	C0648
	2
	3
	2.880
	8.640
	18
	2.080

	19
	C0840
	4
	7
	3.200
	22.400
	120
	5.640

	20
	C1418
	1
	2
	2.520
	5.040
	18
	2.080

	21
	C1440
	3
	3
	5.600
	16.800
	18
	2.080

	22
	C24024
	5
	1
	57.600
	57.600
	18
	2.080

	23
	C2446
	4
	2
	11.040
	22.080
	18
	2.080

	24
	C3009
	3,5
	4
	2.700
	10.800
	120
	5.640

	25
	C47409
	2
	1
	42.750
	42.750
	18
	2.080

	26
	C47509
	2
	2
	42.750
	85.500
	18
	2.080

	27
	C5433
	1
	5
	17.820
	89.100
	18
	2.080

	28
	C6028
	4
	2
	16.800
	33.600
	18
	2.080

	29
	C7409
	3,5
	4
	6.660
	26.640
	18
	2.080

	30
	C8809
	3,5
	4
	7.920
	31.680
	18
	2.080

	立面总面积(㎡)
	1089.051
	立面平均传热系数
	2.189


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2~5
	4
	3.312
	13.248
	130
	2.080

	2
	
	2~5
	8
	6.480
	51.840
	130
	2.080

	3
	
	4
	1
	7.800
	7.800
	130
	2.080

	4
	C0640
	2
	2
	2.400
	4.800
	120
	5.640

	5
	C0840
	4
	15
	3.200
	48.000
	120
	5.640

	6
	C12323
	3
	2
	28.290
	56.580
	120
	5.640

	7
	C15323
	3
	2
	35.190
	70.380
	18
	2.080

	8
	C3009
	3,5
	3
	2.700
	8.100
	120
	5.640

	9
	C3028
	4
	1
	8.400
	8.400
	120
	5.640

	10
	C46818
	5
	1
	84.240
	84.240
	120
	5.640

	11
	C5209
	2
	2
	4.680
	9.360
	18
	2.080

	12
	C5409
	2
	21
	4.860
	102.060
	120
	5.640

	13
	C5445
	1
	6
	24.300
	145.800
	120
	5.640

	14
	C6428
	4
	1
	17.920
	17.920
	120
	5.640

	15
	C6509
	3
	1
	5.850
	5.850
	18
	2.080

	16
	C7009
	5
	1
	6.300
	6.300
	120
	5.640

	17
	C8509
	3
	1
	7.650
	7.650
	18
	2.080

	立面总面积(㎡)
	648.328
	立面平均传热系数
	4.728


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	11.400
	11.400
	130
	0.287
	
	0.972
	0.279

	2
	
	2~5
	4
	6.336
	25.344
	130
	0.287
	
	0.953
	0.273

	3
	
	3~4
	2
	9.880
	19.760
	130
	0.287
	
	0.971
	0.279

	4
	C0552
	3,5
	10
	2.600
	26.000
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	5
	C0640
	1
	10
	2.400
	24.000
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	6
	C0652
	2,4
	12
	3.120
	37.440
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	7
	C2840
	2
	2
	11.200
	22.400
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	8
	C2848
	1
	2
	13.440
	26.880
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	9
	C4030
	3
	1
	12.000
	12.000
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	10
	C4828
	5
	1
	13.440
	13.440
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	立面总面积(㎡)
	218.664
	综合太阳得热系数
	0.340


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	10.800
	10.800
	130
	0.287
	
	0.971
	0.279

	2
	
	1
	1
	13.229
	13.229
	130
	0.287
	
	0.976
	0.280

	3
	
	1
	2
	5.040
	10.080
	130
	0.287
	
	0.963
	0.276

	4
	
	1
	1
	13.603
	13.603
	130
	0.287
	
	0.976
	0.280

	5
	
	1~2
	2
	23.400
	46.800
	130
	0.287
	
	0.985
	0.283

	6
	
	2~5
	4
	5.400
	21.600
	130
	0.287
	
	0.968
	0.278

	7
	
	2
	1
	32.760
	32.760
	130
	0.287
	
	0.988
	0.284

	8
	
	2
	1
	1.560
	1.560
	130
	0.287
	
	0.860
	0.247

	9
	
	2
	6
	0.120
	0.720
	130
	0.287
	
	0.821
	0.235

	10
	
	2
	2
	8.320
	16.640
	130
	0.287
	
	0.968
	0.278

	11
	
	2
	1
	2.600
	2.600
	130
	0.287
	
	0.911
	0.261

	12
	
	2~5
	4
	9.360
	37.440
	130
	0.287
	
	0.971
	0.279

	13
	
	4
	1
	28.200
	28.200
	130
	0.287
	
	0.986
	0.283

	14
	C0602
	1
	4
	0.120
	0.480
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	15
	C0640
	1~2
	13
	2.400
	31.200
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	16
	C0648
	2
	3
	2.880
	8.640
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	17
	C1809
	3
	1
	1.620
	1.620
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	18
	C2028
	4
	2
	5.600
	11.200
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	19
	C2540
	1~2
	4
	10.000
	40.000
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	20
	C2828
	3
	1
	7.840
	7.840
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	21
	C3009
	5
	2
	2.700
	5.400
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	22
	C3028
	4
	1
	8.400
	8.400
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	23
	C3228
	3~4
	2
	8.960
	17.920
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	24
	C3241
	5
	1
	12.800
	12.800
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	25
	C3309
	3,5
	4
	3.015
	12.060
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	26
	C3509
	3,5
	4
	3.195
	12.780
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	27
	C3809
	3,5
	3
	3.420
	10.260
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	28
	C6009
	3,5
	4
	5.400
	21.600
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	立面总面积(㎡)
	438.232
	综合太阳得热系数
	0.292


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	75.000
	75.000
	130
	0.287
	
	0.991
	0.284

	2
	
	1
	1
	13.200
	13.200
	130
	0.287
	
	0.980
	0.281

	3
	
	1
	1
	13.800
	13.800
	130
	0.287
	
	0.980
	0.281

	4
	
	1~2
	2
	15.600
	31.200
	130
	0.287
	
	0.982
	0.282

	5
	
	2~5
	8
	6.480
	51.840
	130
	0.287
	
	0.963
	0.276

	6
	
	2~5
	4
	3.312
	13.248
	130
	0.287
	
	0.958
	0.275

	7
	
	2
	1
	5.132
	5.132
	130
	0.287
	
	0.962
	0.276

	8
	
	2
	6
	0.120
	0.720
	130
	0.287
	
	0.790
	0.227

	9
	
	2
	2
	13.380
	26.759
	130
	0.287
	
	0.981
	0.281

	10
	
	2
	1
	4.508
	4.508
	130
	0.287
	
	0.958
	0.275

	11
	
	2
	1
	39.000
	39.000
	130
	0.287
	
	0.989
	0.284

	12
	
	2,5
	2
	64.947
	129.893
	130
	0.287
	
	0.990
	0.284

	13
	
	2~5
	4
	11.440
	45.760
	130
	0.287
	
	0.979
	0.281

	14
	
	2~5
	4
	11.960
	47.840
	130
	0.287
	
	0.979
	0.281

	15
	
	3~4
	2
	65.000
	130.000
	130
	0.287
	
	0.990
	0.284

	16
	
	4
	1
	7.800
	7.800
	130
	0.287
	
	0.970
	0.278

	17
	C0602
	1
	6
	0.120
	0.720
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	18
	C0648
	2
	3
	2.880
	8.640
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	19
	C0840
	4
	7
	3.200
	22.400
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	20
	C1418
	1
	2
	2.520
	5.040
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	21
	C1440
	3
	3
	5.600
	16.800
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	22
	C24024
	5
	1
	57.600
	57.600
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	23
	C2446
	4
	2
	11.040
	22.080
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	24
	C3009
	3,5
	4
	2.700
	10.800
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	25
	C47409
	2
	1
	42.750
	42.750
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	26
	C47509
	2
	2
	42.750
	85.500
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	27
	C5433
	1
	5
	17.820
	89.100
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	28
	C6028
	4
	2
	16.800
	33.600
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	29
	C7409
	3,5
	4
	6.660
	26.640
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	30
	C8809
	3,5
	4
	7.920
	31.680
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	立面总面积(㎡)
	1089.051
	综合太阳得热系数
	0.287


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	2~5
	4
	3.312
	13.248
	130
	0.287
	
	0.958
	0.275

	2
	
	2~5
	8
	6.480
	51.840
	130
	0.287
	
	0.963
	0.276

	3
	
	4
	1
	7.800
	7.800
	130
	0.287
	
	0.971
	0.279

	4
	C0640
	2
	2
	2.400
	4.800
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	5
	C0840
	4
	15
	3.200
	48.000
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	6
	C12323
	3
	2
	28.290
	56.580
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	7
	C15323
	3
	2
	35.190
	70.380
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	8
	C3009
	3,5
	3
	2.700
	8.100
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	9
	C3028
	4
	1
	8.400
	8.400
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	10
	C46818
	5
	1
	84.240
	84.240
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	11
	C5209
	2
	2
	4.680
	9.360
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	12
	C5409
	2
	21
	4.860
	102.060
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	13
	C5445
	1
	6
	24.300
	145.800
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	14
	C6428
	4
	1
	17.920
	17.920
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	15
	C6509
	3
	1
	5.850
	5.850
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	16
	C7009
	5
	1
	6.300
	6.300
	120
	0.376
	
	1.000
	0.376

	17
	C8509
	3
	1
	7.650
	7.650
	18
	0.287
	
	1.000
	0.287

	立面总面积(㎡)
	648.328
	综合太阳得热系数
	0.352


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	立面1
	218.66
	4.30
	0.34
	0.20

	北向
	立面2
	438.23
	2.45
	0.29
	0.40

	东向
	立面3
	1089.05
	2.19
	0.29
	0.40

	西向
	立面4
	648.33
	4.73
	0.35
	0.24

	综合平均
	
	2394.28
	3.12
	0.31
	0.31


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	1797.13
	1150.17
	未编号
	11.40
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C5433
	17.82
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5433
	17.82
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5433
	17.82
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5433
	17.82
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5433
	17.82
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5445
	24.30
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5445
	24.30
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5445
	24.30
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5445
	24.30
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5445
	24.30
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5445
	24.30
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0640
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0640
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0640
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0640
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0640
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0640
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0602
	0.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0602
	0.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0602
	0.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0602
	0.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	23.40
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.23
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.04
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.04
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	15.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0602
	0.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0602
	0.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0602
	0.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0602
	0.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0602
	0.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0602
	0.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	75.00
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1002
	25.60
	68.40
	C2540
	10.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1003
	31.72
	79.20
	C2848
	13.44
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1014
	28.21
	75.60
	C0640
	2.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C0640
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0640
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0640
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1015
	14.86
	17.58
	C1418
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1016
	15.54
	18.42
	C1418
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1017
	3.88
	25.20
	未编号
	10.80
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	13.80
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1018
	3.70
	13.20
	未编号
	13.20
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	2
	2001
	1599.33
	1225.39
	未编号
	64.95
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C47509
	42.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C47509
	42.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C47409
	42.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5209
	4.68
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5209
	4.68
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5409
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0652
	3.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0652
	3.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0652
	3.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0652
	3.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0652
	3.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0652
	3.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0640
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0640
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.56
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0648
	2.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.32
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0648
	2.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.32
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0648
	2.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.34
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.31
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.31
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2002
	137.02
	169.62
	未编号
	5.13
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	0.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0648
	2.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.38
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0648
	2.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	13.38
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0648
	2.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.51
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	15.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	39.00
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	32.76
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	23.40
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	X002
	25.60
	59.28
	C2540
	10.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	X003
	31.72
	68.64
	C2840
	11.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	X017
	3.88
	21.84
	未编号
	9.36
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	11.96
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	X018
	3.70
	11.44
	未编号
	11.44
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	3
	3001
	1348.72
	1192.44
	未编号
	9.88
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C15323
	35.19
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C15323
	35.19
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C12323
	28.29
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C12323
	28.29
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0552
	2.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0552
	2.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0552
	2.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0552
	2.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0552
	2.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3009
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3009
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1809
	1.62
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3809
	3.42
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C6009
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C6009
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C7409
	6.66
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C7409
	6.66
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3009
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3009
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C8809
	7.92
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C8809
	7.92
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	65.00
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.34
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.31
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.31
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	3002
	25.60
	59.28
	C2828
	7.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3003
	65.44
	87.36
	C8509
	7.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C6509
	5.85
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3005
	26.86
	19.50
	C3309
	3.02
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C3309
	3.02
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3011
	57.04
	54.36
	C1440
	5.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C1440
	5.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1440
	5.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3012
	57.19
	89.16
	C4030
	12.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3013
	3.88
	21.84
	未编号
	9.36
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	11.96
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	3014
	3.70
	11.44
	未编号
	11.44
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	4
	4001
	1257.38
	1018.26
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	9.88
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	65.00
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	7.80
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.20
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	7.80
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C3028
	8.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0652
	3.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0652
	3.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0652
	3.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0652
	3.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0652
	3.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0652
	3.12
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0840
	3.20
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.34
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.31
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.31
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4002
	25.60
	59.28
	C3028
	8.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4003
	65.44
	87.36
	C6428
	17.92
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	4005
	26.86
	19.50
	C2028
	5.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	4008
	26.98
	19.50
	C2028
	5.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	4012
	38.57
	71.58
	C2446
	11.04
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	4013
	33.60
	69.68
	C6028
	16.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	4014
	39.92
	58.86
	C6028
	16.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	4015
	3.88
	21.84
	未编号
	11.96
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	9.36
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4016
	3.70
	11.44
	未编号
	11.44
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	5
	5001
	1381.39
	1122.53
	未编号
	64.95
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C24024
	57.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C46818
	84.24
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0552
	2.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0552
	2.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0552
	2.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0552
	2.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0552
	2.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3009
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3809
	3.42
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3809
	3.42
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C6009
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C6009
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C7409
	6.66
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C7409
	6.66
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3009
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3009
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C8809
	7.92
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C8809
	7.92
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.34
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.31
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.48
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.31
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	5002
	25.60
	59.28
	C3009
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3009
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C7009
	6.30
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5003
	65.44
	87.36
	C4828
	13.44
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	5005
	26.86
	19.50
	C3309
	3.02
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C3309
	3.02
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5011
	3.88
	21.84
	未编号
	9.36
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	11.96
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	5012
	3.70
	11.44
	未编号
	11.44
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	218.66
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	438.23
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	1089.05
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	648.33
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  C0552
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	3级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	满足


综合权衡

计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	－

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.45(D:1.39)
	0.50

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.69(D:2.74)
	1.50

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18
	1.18

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	立面1
	0.20
	4.30
	0.34
	0.20
	5.20
	－－

	
	北向
	立面2
	0.40
	2.45
	0.29
	0.40
	3.00
	0.44

	
	东向
	立面3
	0.40
	2.19
	0.29
	0.40
	3.00
	0.40

	
	西向
	立面4
	0.24
	4.73
	0.35
	0.24
	4.00
	0.44

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-其它
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	商场-一般商店
	25
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	10(W/㎡)
	13(W/㎡)

	宾馆-3星级多功能厅
	25
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

综合权衡

	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	31.68
	36.22

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	12.16
	13.53

	供热耗电量(kWh/㎡)
	19.52
	22.69

	耗冷量(kWh/㎡)
	30.39
	33.82

	耗热量(kWh/㎡)
	43.00
	49.98

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条

	标准要求
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗

	结论
	满足


综合权衡判断结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	可见光透射比
	满足

	2
	有效通风换气面积
	不适宜

	3
	非中空窗面积比
	满足

	4
	外窗气密性
	满足

	5
	幕墙气密性
	满足

	6
	综合权衡
	满足

	结论
	满足


■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。
附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	商场-一般商店
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	37
	37
	37
	37

	宾馆-3星级多功能厅
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	商场-一般商店
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	宾馆-3星级多功能厅
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-3星级多功能厅
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	宾馆-3星级多功能厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-3星级多功能厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

 4 / 4

[image: image11.png]