[image: image7.png]




建筑全能耗报告书
公共建筑
	工程名称
	印刷厂改造

	工程地点
	贵州-贵阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月8日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2023

	软件版本
	20220808(SP2)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18485535574 


目  录
4

1
建筑概况

4

2
计算依据

4

3
软件介绍

5

4
围护结构

5

4.1
工程材料

6

4.2
围护结构作法简要说明

6

5
围护结构概况

7

6
房间类型

7

6.1
房间参数表

7

6.2
作息时间表

7

7
暖通空调系统

7

7.1
系统类型

7

7.1.1
系统分区

7

7.1.2
热回收参数

7

7.2
制冷系统

7

7.2.1
冷水机组

8

7.2.2
水泵系统

8

7.2.3
运行工况

8

7.2.4
制冷能耗

8

7.3
供暖系统

8

7.3.1
热泵系统

9

7.4
空调风机

9

7.4.1
独立新排风

9

7.4.2
风机盘管

9

8
照明

10

9
排风机

10

10
生活热水

10

10.1
热水需求

10

10.2
太阳能集热

10

10.3
热水设备

10

11
电梯

10

11.1
直梯

10

11.2
扶梯

11

12
光伏发电

11

13
风力发电

11

14
计算结果

11

14.1
负荷分项统计

12

14.2
逐月负荷表

13

14.3
逐月电耗

13

14.4
全年能耗

16

15
附录

16

15.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

16

15.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

16

15.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

17

15.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	印刷厂改造

	工程地点
	贵州-贵阳

	地理位置
	北纬：26.58°
	东经：106.72°

	建筑面积(m2)
	地上9429    地下0

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上29.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	50738.91

	建筑外表面积(m2)
	10683.99

	北向角度
	180

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


计算依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，CEEB以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持照明、生活热水、电梯动力、插座设备等能耗计算，最终得到包含详细数据的建筑运行能耗报告。

围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.860
	10.872
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	蒸汽渗透系数为测定值

	草泥
	0.350
	5.110
	1000.0
	1050.0
	0.1875
	建筑材料手册（第四版）

	加气混凝土500Kg
	0.190
	2.693
	500.0
	1050.0
	0.0000
	

	白灰砂浆
	0.810
	9.948
	1600.0
	1050.0
	0.0000
	

	耐碱玻璃纤维网格布+锚栓
	－
	－
	－
	－
	－
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=40)
	0.030
	0.540
	40.0
	3341.5
	0.0000
	

	石膏板
	0.330
	5.144
	1050.0
	1050.0
	0.0000
	

	反射隔热防水涂料
	0.087
	1.635
	330.0
	1280.4
	0.0000
	防火等级A级

	石灰石膏砂浆
	0.760
	9.440
	1500.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	（蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10

	水泥膨胀蛭石
	0.140
	1.934
	350.0
	1050.0
	0.0000
	

	防水层
	0.170
	0.111
	1.0
	1005.0
	0.0100
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造二：（由上到下）
    草泥 30mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋防水层 10mm＋水泥膨胀蛭石 20mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋钢筋混凝土 20mm
2. 外墙：特朗勃墙：（由外到内）

    反射隔热防水涂料 0mm＋水泥砂浆 10mm＋加气混凝土500Kg 120mm＋石膏板 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=40) 20mm＋耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 10mm＋白灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

    石灰石膏砂浆 20mm＋钢筋混凝土 280mm
4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 幕墙：6mm无色玻璃+0.05mm（S7021）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）：
    传热系数2.080W/m^2.K，太阳得热系数0.287

6. 外窗：
    （1） 6mm无色玻璃+0.05mm（S7021）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）：
    传热系数2.080W/m^2.K，太阳得热系数0.287

    （2） 6mm＋PR60贴膜玻璃：
    传热系数5.640W/m^2.K，太阳得热系数0.376

围护结构概况

	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.45(D:1.39)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.96(D:2.77)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.20
	4.30
	0.34

	
	北向
	北-默认立面
	0.39
	2.48
	0.29

	
	东向
	东-默认立面
	0.41
	2.18
	0.29

	
	西向
	西-默认立面
	0.24
	4.73
	0.35


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-其它
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	商场-一般商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	13(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	8875.17
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


制冷系统

冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计
工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


运行工况

	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	0

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	0

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	0

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	0


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	3420
	66
	4.17
	821
	660
	528
	0

	25~50
	1173
	6
	4.55
	258
	60
	48
	0

	50~75
	13875
	43
	5.00
	2775
	430
	344
	0

	75~100
	66920
	148
	5.00
	13384
	1480
	1184
	0

	>100
	599802
	917
	－
	91700
	9170
	7336
	0

	合计
	685189
	1180
	
	108938
	11800
	9440
	0


供暖系统

热泵系统

热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	风冷-螺杆式
	空气源热泵
	125
	500
	4.00
	1


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


运行工况

	负荷率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	25
	125
	31.25
	4.00
	8

	50
	250
	62.5
	4.00
	8

	75
	375
	93.75
	4.00
	8

	100
	500
	125
	4.00
	8


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~25
	30522
	642
	4.00
	7630
	5136

	25~50
	77331
	420
	4.00
	19333
	3360

	50~75
	70871
	231
	4.00
	17718
	1848

	75~100
	33514
	80
	4.00
	8378
	640

	>100
	23526
	40
	－
	5000
	320

	合计
	235763
	1413
	
	58059
	11304


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	41005
	0.24
	9841
	2996
	29484

	合计
	29484


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	32804
	0.8
	0.24
	7873
	2996
	23587

	合计
	23587


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	2592
	1037

	合计
	1037


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-其它
	25.99
	14
	370
	9616

	办公-普通办公室
	15.12
	26
	1226
	18539

	商场-一般商店
	40.15
	5
	7548
	303040

	空房间
	0.00
	34
	137
	0

	总计
	331195


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000

	总计
	73000


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	公共
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778


太阳能集热

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	年均集
热效率
	热量
损失率
	太阳能供热(kWh/a)

	公共
	300
	10235
	365
	0.45
	0.15
	119078

	总计
	119078


热水设备

	热水设备
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	0
	电
	0.9
	0


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	6
	45058

	总计
	45058


扶梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	自动扶梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	4
	30039

	总计
	30039


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：10235，年运行天数：365

	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	300
	20
	0.8
	0.9
	44829

	总计
	44829


风力发电

无

计算结果

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-29.60
	24.20
	3.08
	-22.68
	0.00
	-25.00

	供冷需求(kWh/㎡)
	1.40
	45.55
	5.98
	19.74
	0.00
	72.67


[image: image2.png]FRGT
300000

200000

100000

100000

200000

300000

400000





[image: image3.png]500000

700000

500000

500000

400000

500000

200000

100000

FEH|

nER
ERER
CEt
nEEs
R
oFERES





逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	102376
	0
	755.254
	01月28日08时
	0.000
	--

	2月
	42494
	0
	737.495
	02月25日08时
	0.000
	--

	3月
	13804
	0
	538.917
	03月01日08时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	111494
	0.000
	--
	826.968
	06月24日16时

	7月
	0
	243267
	0.000
	--
	873.004
	07月26日15时

	8月
	0
	234787
	0.000
	--
	876.327
	08月06日15时

	9月
	0
	95641
	0.000
	--
	800.519
	09月02日17时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	11333
	0
	429.020
	11月28日08时
	0.000
	--

	12月
	65756
	0
	614.237
	12月12日08时
	0.000
	--


[image: image4.png]300000

250000

200000

150000

100000

50000

o

ERFELERRKWN)

5 6 7 8 98 10 11

12

nEEER
wEER





[image: image5.png]1000

a0

600

0

200

ZREEREKW)





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	2.99
	0.02
	2.99
	－
	7.74
	7.96
	0.00

	2
	0.00
	1.39
	0.83
	2.67
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.50
	0.74
	2.98
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.39
	2.89
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	2.99
	－
	
	
	

	6
	2.30
	0.00
	0.01
	2.87
	－
	
	
	

	7
	4.70
	0.00
	0.44
	3.00
	－
	
	
	

	8
	4.67
	0.00
	0.83
	2.99
	－
	
	
	

	9
	2.13
	0.00
	0.82
	2.88
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.39
	2.97
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.42
	0.01
	2.89
	－
	
	
	

	12
	0.00
	2.06
	0.44
	2.99
	－
	
	
	

	合计
	13.81
	7.36
	4.92
	35.13
	－
	7.74
	7.96
	0.00


全年能耗

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	72.67
	

	
	耗热量
	25.00
	

	
	冷热合计
	97.67
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	11.55
	

	
	冷却水泵
	1.25
	

	
	冷冻水泵
	1.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	13.81
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	6.16
	

	
	供暖水泵
	1.20
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	

	
	供暖合计
	7.36
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	5.63
	

	
	风机盘管
	0.11
	

	
	多联机室内机
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	5.74
	

	照明电耗
	35.13
	

	插座设备电耗
	-
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	7.96
	

	
	独立排风机
	7.74
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	合计
	15.71
	

	可再生能源
(Er)
	光伏发电(Ep)
	4.75
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	72.98
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er


[image: image6.png]&

REFEM





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
3

[image: image7.png]