[image: image4.png]




建筑碳排放报告书
公共建筑
	工程名称
	印刷厂改造

	工程地点
	贵州-贵阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月8日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2023

	软件版本
	20220808(SP2)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18485535574 


目  录
4

1
建筑概况

4

2
标准依据

4

3
软件介绍

5

4
围护结构

5

4.1
工程材料

6

4.2
围护结构作法简要说明

6

5
围护结构概况

7

6
房间类型

7

6.1
房间参数表

7

6.2
作息时间表

7

7
暖通空调系统

7

7.1
系统类型

7

7.1.1
系统分区

7

7.1.2
热回收参数

7

7.2
制冷系统

7

7.2.1
冷水机组

8

7.2.2
水泵系统

8

7.2.3
运行工况

8

7.2.4
制冷能耗

8

7.3
供暖系统

8

7.3.1
热泵系统

9

7.4
空调风机

10

8
照明

10

9
排风机

10

10
生活热水

10

10.1
热水需求

10

10.2
太阳能集热

10

10.3
热水设备

11

11
电梯

11

11.1
直梯

11

11.2
扶梯

11

11.3
电梯碳排放

11

12
光伏发电

11

13
风力发电

12

14
计算结果

12

14.1
建材生产运输碳排放

12

14.1.1
建材生产阶段

12

14.1.2
建材运输阶段

13

14.2
建筑建造拆除碳排放

13

14.2.1
建筑建造

13

14.2.2
建筑拆除

13

14.3
碳汇

13

14.4
建筑运行碳排放

15

14.5
全生命周期

15

14.5.1
单位面积指标

15

14.5.2
总碳排放量

18

15
附录

18

15.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

18

15.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

18

15.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

19

15.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	印刷厂改造

	工程地点
	贵州-贵阳

	地理位置
	北纬：26.58°
	东经：106.72°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上9429    地下0

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上29.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	50738.91

	建筑外表面积(m2)
	10683.99

	北向角度
	180

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.860
	10.872
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	蒸汽渗透系数为测定值

	草泥
	0.350
	5.110
	1000.0
	1050.0
	0.1875
	建筑材料手册（第四版）

	加气混凝土500Kg
	0.190
	2.693
	500.0
	1050.0
	0.0000
	

	白灰砂浆
	0.810
	9.948
	1600.0
	1050.0
	0.0000
	

	耐碱玻璃纤维网格布+锚栓
	－
	－
	－
	－
	－
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=40)
	0.030
	0.540
	40.0
	3341.5
	0.0000
	

	石膏板
	0.330
	5.144
	1050.0
	1050.0
	0.0000
	

	反射隔热防水涂料
	0.087
	1.635
	330.0
	1280.4
	0.0000
	防火等级A级

	石灰石膏砂浆
	0.760
	9.440
	1500.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	（蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10

	水泥膨胀蛭石
	0.140
	1.934
	350.0
	1050.0
	0.0000
	

	防水层
	0.170
	0.111
	1.0
	1005.0
	0.0100
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造二：（由上到下）
    草泥 30mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋防水层 10mm＋水泥膨胀蛭石 20mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋钢筋混凝土 20mm
2. 外墙：特朗勃墙：（由外到内）

    反射隔热防水涂料 0mm＋水泥砂浆 10mm＋加气混凝土500Kg 120mm＋石膏板 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=40) 20mm＋耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 10mm＋白灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

    石灰石膏砂浆 20mm＋钢筋混凝土 280mm
4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 幕墙：6mm无色玻璃+0.05mm（S7021）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）：
    传热系数2.080W/m^2.K，太阳得热系数0.287

6. 外窗：
    （1） 6mm无色玻璃+0.05mm（S7021）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）：
    传热系数2.080W/m^2.K，太阳得热系数0.287

    （2） 6mm＋PR60贴膜玻璃：
    传热系数5.640W/m^2.K，太阳得热系数0.376

围护结构概况

	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.45(D:1.39)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.96(D:2.77)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.20
	4.30
	0.34

	
	北向
	北-默认立面
	0.39
	2.48
	0.29

	
	东向
	东-默认立面
	0.41
	2.18
	0.29

	
	西向
	西-默认立面
	0.24
	4.73
	0.35


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-其它
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	商场-一般商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	13(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	8875.17
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


制冷系统

冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计
工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	320
	25
	80
	31.3
	0.03
	1

	冷冻水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	－
	1


运行工况

	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	0

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	0

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	0

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	0


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	3420
	66
	4.17
	821
	660
	528
	0

	25~50
	1173
	6
	4.55
	258
	60
	48
	0

	50~75
	13875
	43
	5.00
	2775
	430
	344
	0

	75~100
	66920
	148
	5.00
	13384
	1480
	1184
	0

	>100
	599802
	917
	－
	91700
	9170
	7336
	0

	合计
	685189
	1180
	
	108938
	11800
	9440
	0


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	108938
	0.581
	63.293

	冷却水泵
	11800
	
	6.856

	冷却塔
	0
	
	0.000

	冷冻水泵
	9440
	
	5.485

	合计
	75.633


供暖系统

热泵系统

热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	风冷-螺杆式
	空气源热泵
	125
	500
	4.00
	1


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


运行工况

	负荷率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	25
	125
	31.25
	4.00
	8

	50
	250
	62.5
	4.00
	8

	75
	375
	93.75
	4.00
	8

	100
	500
	125
	4.00
	8


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~25
	30522
	642
	4.00
	7630
	5136

	25~50
	77331
	420
	4.00
	19333
	3360

	50~75
	70871
	231
	4.00
	17718
	1848

	75~100
	33514
	80
	4.00
	8378
	640

	>100
	23526
	40
	－
	5000
	320

	合计
	235763
	1413
	
	58059
	11304


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	热泵机组
	58059
	0.581
	33.732

	供暖水泵
	11304
	
	6.568

	合计
	40.300


空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	53071
	0.581
	30.834

	风机盘管
	1037
	
	0.602

	多联机室内机
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	31.437


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-其它
	25.99
	14
	370
	9616
	0.581
	5.587

	办公-普通办公室
	15.12
	26
	1226
	18539
	
	10.771

	商场-一般商店
	40.15
	5
	7548
	303040
	
	176.066

	空房间
	0.00
	34
	137
	0
	
	0.000

	总计
	192.424


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000
	0.581
	42.413

	总计
	42.413


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	公共
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778


太阳能集热

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	年均集
热效率
	热量
损失率
	太阳能供热(kWh/a)

	公共
	300
	10235
	365
	0.45
	0.15
	119078

	总计
	119078


热水设备

	热水设备
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	0
	电
	0.9
	0


	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	0
	0.581
	0.000


电梯

直梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	6
	45058

	总计
	45058


扶梯

	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	自动扶梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	4
	30039

	总计
	30039


电梯碳排放

	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	45058
	0.581
	26.179

	自动扶梯1
	30039
	
	17.452

	合计
	43.631


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：10235，年运行天数：365

	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	300
	20
	0.8
	0.9
	44829
	0.581
	26.046

	总计
	26.046


风力发电

无

计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	7543.15
	0
	全生命周期
	340
	2564.671

	钢筋
	t
	103.72
	0
	全生命周期
	2340
	242.705

	型钢
	t
	301.73
	0
	全生命周期
	2365
	713.591

	水泥
	t
	443.16
	0
	全生命周期
	735
	325.723

	预拌砂浆
	t
	37.72
	0
	全生命周期
	370
	13.956

	砂
	m3
	1263.48
	0
	全生命周期
	3
	3.790

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	m3
	51.26
	0
	全生命周期
	534
	27.373

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=40)
	m3
	90.69
	0
	全生命周期
	534
	48.428

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	m3
	9.04
	0
	全生命周期
	534
	4.827

	砌块
	m3
	3328.42
	0
	全生命周期
	349
	1161.619

	砖
	m3
	311.15
	0
	全生命周期
	336
	104.546

	6mm无色玻璃+0.05mm（S7021）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）
	m2
	2444.68
	0
	全生命周期
	129.5
	316.586

	6mm＋PR60贴膜玻璃
	m2
	696.56
	0
	全生命周期
	129.5
	90.205

	内门
	m2
	215.23
	0
	全生命周期
	48.3
	10.396

	陶瓷
	m2
	5383.92
	0
	全生命周期
	19.5
	104.986

	涂料
	t
	37.72
	0
	全生命周期
	6550
	247.066

	电缆
	kg
	5289.64
	0
	全生命周期
	94.1
	497.755

	管材
	kg
	14143.40
	0
	全生命周期
	3.6
	50.916

	合计
	6529.139


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	17801.80
	40
	全生命周期
	0.115
	81.888

	钢筋
	103.72
	500
	全生命周期
	0.115
	5.964

	型钢
	301.73
	500
	全生命周期
	0.115
	17.349

	水泥
	443.16
	500
	全生命周期
	0.115
	25.482

	预拌砂浆
	37.72
	40
	全生命周期
	0.115
	0.174

	砂
	2021.56
	500
	全生命周期
	0.115
	116.240

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	1.46
	500
	全生命周期
	0.115
	0.084

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=40)
	3.63
	500
	全生命周期
	0.115
	0.209

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.32
	500
	全生命周期
	0.115
	0.018

	砌块
	3328.42
	500
	全生命周期
	0.115
	191.384

	砖
	451.18
	500
	全生命周期
	0.115
	25.943

	6mm无色玻璃+0.05mm（S7021）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）
	48.89
	500
	全生命周期
	0.115
	2.811

	6mm＋PR60贴膜玻璃
	13.93
	500
	全生命周期
	0.115
	0.801

	内门
	6.46
	500
	全生命周期
	0.115
	0.371

	陶瓷
	161.52
	500
	全生命周期
	0.115
	9.287

	涂料
	37.72
	500
	全生命周期
	0.115
	2.169

	电缆
	5.29
	500
	全生命周期
	0.115
	0.304

	管材
	14.14
	500
	全生命周期
	0.115
	0.813

	合计
	481.291


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

	阶段
	物化阶段（建材生产运输、建筑建造）
	建造占物化阶段比例
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	7379.400
	0.05
	351.400

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05
	17.570

	
	368.970


建筑拆除

	阶段
	物化阶段（建材生产运输、建筑建造）
	拆除排放占物化阶段比例
	碳排放量(tCO2)

	拆除阶段
	7379.400
	0.1
	737.940


碳汇

	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	落叶大乔木（土壤深度>1.0m）
	1
	20.2
	4000
	50
	4040.000

	合计
	4040.000


建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	577.68
	0.581
	3781.661

	
	冷却水泵
	62.57
	
	

	
	冷冻水泵
	50.06
	
	

	
	冷却塔
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	690.31
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	307.88
	0.581
	2015.002

	
	供暖水泵
	59.94
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	367.82
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	281.43
	0.581
	1571.831

	
	风机盘管
	5.50
	
	

	
	多联机室内机
	0.00
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	286.92
	
	

	照明
	1756.27
	0.581
	9621.223

	插座设备
	-
	0.581
	-

	其他(Eo)
	电梯
	398.23
	0.581
	4302.211

	
	排风机
	387.11
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	
	

	
	合计
	785.33
	
	

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	无 
	供暖:：热源锅炉
	0.000
	0
	0.000

	无
	供暖:：市政热力
	0.00
	0
	0.000

	无 
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	0
	0.000

	燃气
	炊事
	-(m³/㎡)
	55.54
	-

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	237.72
	0.581
	1302.292

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	19989.638


全生命周期

单位面积指标

	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	13.85
	692.46

	建筑材料运输
	1.02
	51.04

	建筑建造
	0.79
	39.13

	建筑拆除
	1.57
	78.26

	建筑运行
	42.40
	2120.03

	碳汇
	-8.57
	-428.47

	合计
	51.06
	2552.45


总碳排放量

	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	130.583
	6529.139

	建筑材料运输
	9.626
	481.291

	建筑建造
	7.379
	368.970

	建筑拆除
	14.759
	737.940

	建筑运行
	399.793
	19989.638

	碳汇
	-80.800
	-4040.000

	合计
	481.340
	24066.978


[image: image2.png]SRR B

BFUET

u RAEER

AR

71%



[image: image3.png]EBUE TR





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image4.png]