[image: image6.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑－综合权衡
甲类 
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	广东-广州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月9日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计Becs2022

	软件版本
	20210808SP1

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	S01625BA0


目  录
41
建筑概况


42
设计依据


53
建筑大样


74
工程材料


75
围护结构作法简要说明


86
体形系数


87
窗墙比


87.1
窗墙比


87.2
外窗表


138
可见光透射比


139
天窗


139.1
天窗屋顶比


139.2
天窗类型


1410
屋顶构造


1410.1
屋顶构造一


1411
外墙构造


1411.1
外墙相关构造


1411.1.1
外墙构造一


1511.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


1511.3
外墙平均热工特性


1612
挑空楼板构造


1612.1
挑空楼板构造一


1613
外窗热工


1613.1
外窗构造


1613.2
外遮阳类型


1613.2.1
自定义遮阳


1613.3
平均传热系数


2113.4
综合太阳得热系数


3013.5
总体热工性能


3014
有效通风换气面积


3115
非中空窗面积比


3116
隔热检查


3117
外窗气密性


3118
幕墙气密性


3219
综合权衡


3219.1
计算条件


3219.2
房间类型


3219.2.1
房间表


3219.2.2
作息时间表


3319.3
综合权衡


3320
综合权衡判断结论


3421
附录


3421.1
工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)


3421.2
工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)


3521.3
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


3521.4
工作日/节假日照明开关时间表(%)


3621.5
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


3621.6
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	广东-广州

	地理位置
	北纬：23.08°
	东经：113.14°

	气候分区
	夏热冬暖南区

	建筑面积
	地上9271㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	12.3m

	建筑（节能计算）体积
	55624.03

	建筑（节能计算）外表面积
	9227.02

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106
5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
4 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


5 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm
4. 幕墙：断热铝合金窗+遮阳型在线Low-E玻璃：
    传热系数4.500W/m^2.K，太阳得热系数0.348
5. 天窗：PVC塑料窗+遮阳型在线Low-E玻璃：
    传热系数4.500W/m^2.K，太阳得热系数0.348
6. 外窗：断热铝合金窗+Low-E中空玻璃：
    传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.217
6 体形系数
	外表面积
	9227.02

	建筑体积
	55624.03

	体形系数
	0.17


7 窗墙比
7.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	340.63
	956.60
	0.36

	东向
	东-默认立面
	1406.81
	2086.11
	0.67

	西向
	西-默认立面
	624.32
	1274.09
	0.49


7.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
340.63
	
	6.57×6.00
	1
	1
	39.44
	39.44

	
	
	
	1.00×0.30
	1
	1
	0.30
	0.30

	
	
	
	1.00×1.20
	1
	1
	1.20
	1.20

	
	
	
	0.57×6.00
	1
	1
	3.43
	3.43

	
	
	
	6.21×6.00
	1
	1
	37.27
	37.27

	
	
	
	2.00×3.90
	1
	1
	7.80
	7.80

	
	
	
	0.71×6.00
	1
	1
	4.23
	4.23

	
	
	
	0.61×6.00
	2
	1
	3.65
	3.65

	
	
	
	9.45×6.00
	2
	1
	56.70
	56.70

	
	
	C0845
	0.76×4.50
	1
	1
	3.42
	3.42

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	2
	4.50
	9.00

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.25×4.50
	1
	1
	5.62
	5.62

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.49
	4.49

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.49
	4.49

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.49
	4.49

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.49
	4.49

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.39
	5.39

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.39
	5.39

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.39
	5.39

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.39
	5.39


	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.38
	5.38

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.39
	5.39

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.39
	5.39

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.39
	5.39

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.39
	5.39

	
	
	C1345
	1.29×4.50
	1
	1
	5.82
	5.82

	东向
	东-默认立面
1406.81
	
	6.09×6.00
	1
	1
	36.52
	36.52

	
	
	
	2.00×3.90
	1~2
	7
	7.80
	54.60

	
	
	
	39.16×6.00
	1
	1
	234.94
	234.94

	
	
	
	1.20×3.90
	1
	3
	4.68
	14.04

	
	
	
	1.45×6.00
	1
	1
	8.67
	8.67

	
	
	
	0.50×3.90
	1
	2
	1.95
	3.90

	
	
	
	0.05×6.00
	1
	1
	0.29
	0.29

	
	
	
	1.06×6.00
	1
	1
	6.37
	6.37

	
	
	
	0.02×6.00
	1
	1
	0.13
	0.13

	
	
	
	1.00×3.90
	1
	1
	3.90
	3.90

	
	
	
	0.01×6.00
	1
	1
	0.05
	0.05

	
	
	
	0.01×6.00
	1
	1
	0.03
	0.03

	
	
	
	1.53×6.00
	1
	1
	9.18
	9.18

	
	
	
	1.71×6.00
	1
	1
	10.26
	10.26

	
	
	
	7.62×6.00
	1
	1
	45.72
	45.72

	
	
	
	5.85×6.00
	1
	1
	35.10
	35.10

	
	
	
	6.15×6.00
	1
	1
	36.90
	36.90

	
	
	
	6.00×6.00
	1
	1
	36.00
	36.00

	
	
	
	5.85×6.00
	1
	1
	35.10
	35.10

	
	
	
	11.23×6.00
	1
	1
	67.41
	67.41

	
	
	
	7.35×6.00
	1
	1
	44.09
	44.09

	
	
	
	1.07×6.00
	1
	1
	6.39
	6.39

	
	
	
	4.04×6.00
	1
	1
	24.22
	24.22

	
	
	
	1.77×6.00
	1
	1
	10.60
	10.60

	
	
	
	0.15×6.00
	1
	1
	0.91
	0.91

	
	
	
	0.39×6.00
	1
	1
	2.31
	2.31

	
	
	
	2.23×6.00
	1
	1
	13.35
	13.35

	
	
	
	1.35×0.90
	1
	1
	1.22
	1.22

	
	
	
	1.35×0.60
	1
	1
	0.81
	0.81

	
	
	
	1.52×6.00
	1
	1
	9.13
	9.13

	
	
	
	1.00×0.30
	1
	2
	0.30
	0.60

	
	
	
	1.00×1.20
	1
	2
	1.20
	2.40

	
	
	
	0.20×6.00
	1
	1
	1.22
	1.22

	
	
	
	1.59×6.00
	1
	1
	9.52
	9.52

	
	
	
	3.72×6.00
	1
	1
	22.29
	22.29

	
	
	
	3.14×6.00
	1
	1
	18.84
	18.84

	
	
	
	2.97×6.00
	1
	1
	17.81
	17.81

	
	
	
	2.53×12.00
	1
	1
	30.37
	30.37

	
	
	
	3.00×6.00
	1
	1
	18.00
	18.00

	
	
	
	5.71×6.00
	2
	1
	34.25
	34.25

	
	
	
	16.08×6.00
	2
	1
	96.51
	96.51

	
	
	
	6.21×6.00
	2
	1
	37.24
	37.24

	
	
	
	9.53×6.00
	2
	1
	57.17
	57.17

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	2
	4.50
	9.00

	
	
	C1145
	1.08×4.50
	2
	1
	4.87
	4.87

	
	
	C1145
	1.14×4.50
	2
	2
	5.11
	10.22

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	39
	5.40
	210.60

	
	
	C1245
	1.19×4.50
	2
	1
	5.37
	5.37

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1245
	0.55×4.50
	2
	1
	2.47
	2.47

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1245
	0.65×4.50
	2
	1
	2.94
	2.94

	
	
	C1245
	1.26×4.50
	2
	1
	5.65
	5.65

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1445
	1.35×4.50
	1
	1
	6.08
	6.08

	
	
	C1545
	1.50×4.50
	2
	1
	6.75
	6.75

	
	
	C1545
	1.47×4.50
	2
	1
	6.63
	6.63

	西向
	西-默认立面
624.32
	
	8.15×6.00
	1
	1
	48.88
	48.88

	
	
	
	7.88×6.00
	1
	1
	47.26
	47.26

	
	
	
	2.00×3.90
	1
	2
	7.80
	15.60

	
	
	
	0.15×6.00
	1
	1
	0.88
	0.88

	
	
	
	7.68×6.00
	1
	1
	46.07
	46.07

	
	
	
	3.29×6.00
	2
	1
	19.73
	19.73

	
	
	
	3.18×6.00
	2
	1
	19.09
	19.09

	
	
	
	1.16×6.00
	2
	1
	6.98
	6.98

	
	
	
	2.27×6.00
	2
	1
	13.64
	13.64

	
	
	
	19.70×6.00
	2
	1
	118.21
	118.21

	
	
	
	3.34×6.00
	2
	1
	20.01
	20.01

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.51
	4.51

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.51
	4.51

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.51
	4.51

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.51
	4.51

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.51
	4.51

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.51
	4.51

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.51
	4.51

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.48
	4.48

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.48
	4.48

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.48
	4.48

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.48
	4.48

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.48
	4.48

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.48
	4.48

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.51
	4.51

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.51
	4.51

	
	
	C1045
	1.00×4.50
	1
	1
	4.51
	4.51

	
	
	C1045
	1.04×4.50
	2
	1
	4.66
	4.66

	
	
	C1145
	1.09×4.50
	2
	1
	4.92
	4.92

	
	
	C1145
	1.06×4.50
	2
	1
	4.77
	4.77

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1245
	1.30×4.50
	2
	1
	5.85
	5.85

	
	
	C1245
	2.18×4.50
	2
	1
	9.81
	9.81

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	2
	5.40
	10.80

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.39
	5.39

	
	
	C1245
	1.19×4.50
	2
	1
	5.38
	5.38

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.38
	5.38

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.38
	5.38

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.38
	5.38

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1245
	1.20×4.50
	2
	1
	5.41
	5.41

	
	
	C1345
	1.31×4.50
	1
	1
	5.91
	5.91


8 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.36
	C1245
	0.80
	0.50

	东向
	东-默认立面
	0.67
	C1245
	0.80
	0.30

	西向
	西-默认立面
	0.49
	C1245
	0.80
	0.30

	标准依据
	《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.2.3条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.5;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.3;

	结论
	满足


9 天窗
9.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	2001
	
	708.55
	1943.51
	0.36

	2002
	
	320.29
	627.43
	0.51

	2003
	
	0.03
	414.04
	0.00

	2007
	
	3.42
	125.74
	0.03

	2008
	
	3.27
	97.95
	0.03

	2009
	
	0.70
	105.42
	0.01

	2010
	
	20.37
	92.77
	0.22

	2012
	
	33.47
	61.42
	0.54

	2013
	
	35.14
	51.85
	0.68

	2018
	
	4.22
	23.44
	0.18

	2020
	
	0.95
	19.60
	0.05

	2021
	
	10.04
	16.13
	0.62

	整栋建筑
	1140.47
	4811.47
	0.24


9.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	备注

	1
	PVC塑料窗+遮阳型在线Low-E玻璃
	66
	4.50
	0.40
	

	平均
	
	4.50
	0.40
	


10 屋顶构造
10.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.77

	反射隔热涂料附加热阻R
	0.00

	采用反射隔热涂料后K
	0.77

	标准依据
	《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.4.3条

	标准要求
	K<=0.9

	结论
	满足


11 外墙构造
11.1 外墙相关构造
11.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11

	反射隔热涂料附加热阻R
	0.00

	采用反射隔热涂料后K
	1.11


11.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
外墙主体部位传热系数的修正系数φ
	气候分区
	外保温
	夹心保温  
（自保温）
	内保温

	夏热冬冷地区
	1.20
	1.40
	1.30

	夏热冬暖地区
	1.20
	1.40
	1.30


11.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	593.18
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.20 = 1.33


2.　北向
3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	632.69
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.20 = 1.33


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	620.34
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.20 = 1.33


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1846.20
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.20 = 1.33

	标准依据
	《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.4.3条

	标准要求
	K<=1.5

	结论
	满足


12 挑空楼板构造
12.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.18


13 外窗热工
13.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	断热铝合金窗+遮阳型在线Low-E玻璃
	65
	4.50
	0.35
	1.000
	

	2
	断热铝合金窗+Low-E中空玻璃
	18
	2.00
	0.22
	0.800
	


13.2 外遮阳类型
13.2.1 自定义遮阳
	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	0.250
	0.740
	0.495
	


13.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	39.444
	39.444
	65
	4.500

	2
	
	1
	1
	0.300
	0.300
	65
	4.500

	3
	
	1
	1
	1.200
	1.200
	65
	4.500

	4
	
	1
	1
	3.432
	3.432
	65
	4.500

	5
	
	1
	1
	37.272
	37.272
	65
	4.500

	6
	
	1
	1
	7.800
	7.800
	65
	4.500

	7
	
	1
	1
	4.230
	4.230
	65
	4.500

	8
	
	2
	1
	3.655
	3.655
	65
	4.500

	9
	
	2
	1
	56.700
	56.700
	65
	4.500

	10
	C0845
	1
	1
	3.419
	3.419
	18
	2.000

	11
	C1045
	1
	1
	4.498
	4.498
	18
	2.000

	12
	C1045
	1
	1
	4.498
	4.498
	18
	2.000

	13
	C1045
	1
	1
	4.498
	4.498
	18
	2.000

	14
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	15
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	16
	C1045
	1
	2
	4.499
	8.997
	18
	2.000

	17
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	18
	C1045
	1
	1
	5.622
	5.622
	18
	2.000

	19
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	20
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	21
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	22
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	23
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	24
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	25
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	26
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	27
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	28
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	29
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	30
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	2.000

	31
	C1045
	1
	1
	4.500
	4.500
	18
	2.000

	32
	C1045
	1
	1
	4.490
	4.490
	18
	2.000

	33
	C1045
	1
	1
	4.491
	4.491
	18
	2.000

	34
	C1045
	1
	1
	4.491
	4.491
	18
	2.000

	35
	C1045
	1
	1
	4.489
	4.489
	18
	2.000

	36
	C1245
	2
	1
	5.389
	5.389
	18
	2.000

	37
	C1245
	2
	1
	5.409
	5.409
	18
	2.000

	38
	C1245
	2
	1
	5.389
	5.389
	18
	2.000

	39
	C1245
	2
	1
	5.388
	5.388
	18
	2.000

	40
	C1245
	2
	1
	5.387
	5.387
	18
	2.000

	41
	C1245
	2
	1
	5.380
	5.380
	18
	2.000

	42
	C1245
	2
	1
	5.393
	5.393
	18
	2.000

	43
	C1245
	2
	1
	5.387
	5.387
	18
	2.000

	44
	C1245
	2
	1
	5.393
	5.393
	18
	2.000

	45
	C1245
	2
	1
	5.398
	5.398
	18
	2.000

	46
	C1245
	2
	1
	5.388
	5.388
	18
	2.000

	47
	C1345
	1
	1
	5.819
	5.819
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	340.628
	立面平均传热系数
	3.131


2. 北向：
3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	36.516
	36.516
	65
	4.500

	2
	
	1~2
	7
	7.800
	54.600
	65
	4.500

	3
	
	1
	1
	234.942
	234.942
	65
	4.500

	4
	
	1
	3
	4.680
	14.040
	65
	4.500

	5
	
	1
	1
	8.670
	8.670
	65
	4.500

	6
	
	1
	2
	1.950
	3.900
	65
	4.500

	7
	
	1
	1
	0.288
	0.288
	65
	4.500

	8
	
	1
	1
	6.372
	6.372
	65
	4.500

	9
	
	1
	1
	0.132
	0.132
	65
	4.500

	10
	
	1
	1
	3.900
	3.900
	65
	4.500

	11
	
	1
	1
	0.054
	0.054
	65
	4.500

	12
	
	1
	1
	0.030
	0.030
	65
	4.500

	13
	
	1
	1
	9.180
	9.180
	65
	4.500

	14
	
	1
	1
	10.260
	10.260
	65
	4.500

	15
	
	1
	1
	45.720
	45.720
	65
	4.500

	16
	
	1
	1
	35.098
	35.098
	65
	4.500

	17
	
	1
	1
	36.900
	36.900
	65
	4.500

	18
	
	1
	1
	36.000
	36.000
	65
	4.500

	19
	
	1
	1
	35.100
	35.100
	65
	4.500

	20
	
	1
	1
	67.410
	67.410
	65
	4.500

	21
	
	1
	1
	44.093
	44.093
	65
	4.500

	22
	
	1
	1
	6.390
	6.390
	65
	4.500

	23
	
	1
	1
	24.222
	24.222
	65
	4.500

	24
	
	1
	1
	10.596
	10.596
	65
	4.500

	25
	
	1
	1
	0.906
	0.906
	65
	4.500

	26
	
	1
	1
	2.310
	2.310
	65
	4.500

	27
	
	1
	1
	13.350
	13.350
	65
	4.500

	28
	
	1
	1
	1.216
	1.216
	65
	4.500

	29
	
	1
	1
	0.811
	0.811
	65
	4.500

	30
	
	1
	1
	9.132
	9.132
	65
	4.500

	31
	
	1
	2
	0.300
	0.600
	65
	4.500

	32
	
	1
	2
	1.200
	2.400
	65
	4.500

	33
	
	1
	1
	1.224
	1.224
	65
	4.500

	34
	
	1
	1
	9.522
	9.522
	65
	4.500

	35
	
	1
	1
	22.290
	22.290
	65
	4.500

	36
	
	1
	1
	18.836
	18.836
	65
	4.500

	37
	
	1
	1
	17.811
	17.811
	65
	4.500

	38
	
	1
	1
	30.367
	30.367
	65
	4.500

	39
	
	1
	1
	18.000
	18.000
	65
	4.500

	40
	
	2
	1
	34.246
	34.246
	65
	4.500

	41
	
	2
	1
	96.507
	96.507
	65
	4.500

	42
	
	2
	1
	37.236
	37.236
	65
	4.500

	43
	
	2
	1
	57.174
	57.174
	65
	4.500

	44
	C1045
	1
	2
	4.500
	9.000
	18
	2.000

	45
	C1145
	2
	1
	4.869
	4.869
	18
	2.000

	46
	C1145
	2
	2
	5.112
	10.224
	18
	2.000

	47
	C1245
	2
	39
	5.400
	210.600
	18
	2.000

	48
	C1245
	2
	1
	5.369
	5.369
	18
	2.000

	49
	C1245
	2
	1
	5.411
	5.411
	18
	2.000

	50
	C1245
	2
	1
	2.469
	2.469
	18
	2.000

	51
	C1245
	2
	1
	5.413
	5.413
	18
	2.000

	52
	C1245
	2
	1
	5.412
	5.412
	18
	2.000

	53
	C1245
	2
	1
	2.938
	2.938
	18
	2.000

	54
	C1245
	2
	1
	5.654
	5.654
	18
	2.000

	55
	C1245
	2
	1
	5.413
	5.413
	18
	2.000

	56
	C1245
	2
	1
	5.411
	5.411
	18
	2.000

	57
	C1245
	2
	1
	5.412
	5.412
	18
	2.000

	58
	C1245
	2
	1
	5.412
	5.412
	18
	2.000

	59
	C1445
	1
	1
	6.080
	6.080
	18
	2.000

	60
	C1545
	2
	1
	6.750
	6.750
	18
	2.000

	61
	C1545
	2
	1
	6.629
	6.629
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	1406.815
	立面平均传热系数
	3.952


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	48.876
	48.876
	65
	4.500

	2
	
	1
	1
	47.262
	47.262
	65
	4.500

	3
	
	1
	2
	7.800
	15.600
	65
	4.500

	4
	
	1
	1
	0.876
	0.876
	65
	4.500

	5
	
	1
	1
	46.074
	46.074
	65
	4.500

	6
	
	2
	1
	19.725
	19.725
	65
	4.500

	7
	
	2
	1
	19.087
	19.087
	65
	4.500

	8
	
	2
	1
	6.976
	6.976
	65
	4.500

	9
	
	2
	1
	13.638
	13.638
	65
	4.500

	10
	
	2
	1
	118.211
	118.211
	65
	4.500

	11
	
	2
	1
	20.010
	20.010
	65
	4.500

	12
	C1045
	1
	1
	4.505
	4.505
	18
	2.000

	13
	C1045
	1
	1
	4.506
	4.506
	18
	2.000

	14
	C1045
	1
	1
	4.506
	4.506
	18
	2.000

	15
	C1045
	1
	1
	4.505
	4.505
	18
	2.000

	16
	C1045
	1
	1
	4.506
	4.506
	18
	2.000

	17
	C1045
	1
	1
	4.505
	4.505
	18
	2.000

	18
	C1045
	1
	1
	4.506
	4.506
	18
	2.000

	19
	C1045
	1
	1
	4.506
	4.506
	18
	2.000

	20
	C1045
	1
	1
	4.504
	4.504
	18
	2.000

	21
	C1045
	1
	1
	4.480
	4.480
	18
	2.000

	22
	C1045
	1
	1
	4.480
	4.480
	18
	2.000

	23
	C1045
	1
	1
	4.481
	4.481
	18
	2.000

	24
	C1045
	1
	1
	4.482
	4.482
	18
	2.000

	25
	C1045
	1
	1
	4.484
	4.484
	18
	2.000

	26
	C1045
	1
	1
	4.482
	4.482
	18
	2.000

	27
	C1045
	1
	1
	4.505
	4.505
	18
	2.000

	28
	C1045
	1
	1
	4.505
	4.505
	18
	2.000

	29
	C1045
	1
	1
	4.505
	4.505
	18
	2.000

	30
	C1045
	2
	1
	4.661
	4.661
	18
	2.000

	31
	C1145
	2
	1
	4.917
	4.917
	18
	2.000

	32
	C1145
	2
	1
	4.768
	4.768
	18
	2.000

	33
	C1245
	2
	1
	5.396
	5.396
	18
	2.000

	34
	C1245
	2
	1
	5.396
	5.396
	18
	2.000

	35
	C1245
	2
	1
	5.405
	5.405
	18
	2.000

	36
	C1245
	2
	1
	5.404
	5.404
	18
	2.000

	37
	C1245
	2
	1
	5.406
	5.406
	18
	2.000

	38
	C1245
	2
	1
	5.406
	5.406
	18
	2.000

	39
	C1245
	2
	1
	5.407
	5.407
	18
	2.000

	40
	C1245
	2
	1
	5.847
	5.847
	18
	2.000

	41
	C1245
	2
	1
	9.806
	9.806
	18
	2.000

	42
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	2.000

	43
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	2.000

	44
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	2.000

	45
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	2.000

	46
	C1245
	2
	2
	5.399
	10.798
	18
	2.000

	47
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	2.000

	48
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	2.000

	49
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	2.000

	50
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	2.000

	51
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	2.000

	52
	C1245
	2
	1
	5.398
	5.398
	18
	2.000

	53
	C1245
	2
	1
	5.398
	5.398
	18
	2.000

	54
	C1245
	2
	1
	5.389
	5.389
	18
	2.000

	55
	C1245
	2
	1
	5.377
	5.377
	18
	2.000

	56
	C1245
	2
	1
	5.382
	5.382
	18
	2.000

	57
	C1245
	2
	1
	5.406
	5.406
	18
	2.000

	58
	C1245
	2
	1
	5.379
	5.379
	18
	2.000

	59
	C1245
	2
	1
	5.379
	5.379
	18
	2.000

	60
	C1245
	2
	1
	5.406
	5.406
	18
	2.000

	61
	C1245
	2
	1
	5.406
	5.406
	18
	2.000

	62
	C1345
	1
	1
	5.906
	5.906
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	624.323
	立面平均传热系数
	3.427


13.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	39.444
	39.444
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	2
	
	1
	1
	0.300
	0.300
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	3
	
	1
	1
	1.200
	1.200
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	4
	
	1
	1
	3.432
	3.432
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	5
	
	1
	1
	37.272
	37.272
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	6
	
	1
	1
	7.800
	7.800
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	7
	
	1
	1
	4.230
	4.230
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	8
	
	2
	1
	3.655
	3.655
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	9
	
	2
	1
	56.700
	56.700
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	10
	C0845
	1
	1
	3.419
	3.419
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	11
	C1045
	1
	1
	4.498
	4.498
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	12
	C1045
	1
	1
	4.498
	4.498
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	13
	C1045
	1
	1
	4.498
	4.498
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	14
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	15
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	16
	C1045
	1
	2
	4.499
	8.997
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	17
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	18
	C1045
	1
	1
	5.622
	5.622
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	19
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	20
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	21
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	22
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	23
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	24
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	25
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	26
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	27
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	28
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	29
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	30
	C1045
	1
	1
	4.499
	4.499
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	31
	C1045
	1
	1
	4.500
	4.500
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	32
	C1045
	1
	1
	4.490
	4.490
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	33
	C1045
	1
	1
	4.491
	4.491
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	34
	C1045
	1
	1
	4.491
	4.491
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	35
	C1045
	1
	1
	4.489
	4.489
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	36
	C1245
	2
	1
	5.389
	5.389
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	37
	C1245
	2
	1
	5.409
	5.409
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	38
	C1245
	2
	1
	5.389
	5.389
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	39
	C1245
	2
	1
	5.388
	5.388
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	40
	C1245
	2
	1
	5.387
	5.387
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	41
	C1245
	2
	1
	5.380
	5.380
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	42
	C1245
	2
	1
	5.393
	5.393
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	43
	C1245
	2
	1
	5.387
	5.387
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	44
	C1245
	2
	1
	5.393
	5.393
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	45
	C1245
	2
	1
	5.398
	5.398
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	46
	C1245
	2
	1
	5.388
	5.388
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	47
	C1345
	1
	1
	5.819
	5.819
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	立面总面积(㎡)
	340.628
	综合太阳得热系数
	0.495
	0.137


2. 北向：
3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	36.516
	36.516
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	2
	
	1~2
	7
	7.800
	54.600
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	3
	
	1
	1
	234.942
	234.942
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	4
	
	1
	3
	4.680
	14.040
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	5
	
	1
	1
	8.670
	8.670
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	6
	
	1
	2
	1.950
	3.900
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	7
	
	1
	1
	0.288
	0.288
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	8
	
	1
	1
	6.372
	6.372
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	9
	
	1
	1
	0.132
	0.132
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	10
	
	1
	1
	3.900
	3.900
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	11
	
	1
	1
	0.054
	0.054
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	12
	
	1
	1
	0.030
	0.030
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	13
	
	1
	1
	9.180
	9.180
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	14
	
	1
	1
	10.260
	10.260
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	15
	
	1
	1
	45.720
	45.720
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	16
	
	1
	1
	35.098
	35.098
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	17
	
	1
	1
	36.900
	36.900
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	18
	
	1
	1
	36.000
	36.000
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	19
	
	1
	1
	35.100
	35.100
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	20
	
	1
	1
	67.410
	67.410
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	21
	
	1
	1
	44.093
	44.093
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	22
	
	1
	1
	6.390
	6.390
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	23
	
	1
	1
	24.222
	24.222
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	24
	
	1
	1
	10.596
	10.596
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	25
	
	1
	1
	0.906
	0.906
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	26
	
	1
	1
	2.310
	2.310
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	27
	
	1
	1
	13.350
	13.350
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	28
	
	1
	1
	1.216
	1.216
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	29
	
	1
	1
	0.811
	0.811
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	30
	
	1
	1
	9.132
	9.132
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	31
	
	1
	2
	0.300
	0.600
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	32
	
	1
	2
	1.200
	2.400
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	33
	
	1
	1
	1.224
	1.224
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	34
	
	1
	1
	9.522
	9.522
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	35
	
	1
	1
	22.290
	22.290
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	36
	
	1
	1
	18.836
	18.836
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	37
	
	1
	1
	17.811
	17.811
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	38
	
	1
	1
	30.367
	30.367
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	39
	
	1
	1
	18.000
	18.000
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	40
	
	2
	1
	34.246
	34.246
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	41
	
	2
	1
	96.507
	96.507
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	42
	
	2
	1
	37.236
	37.236
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	43
	
	2
	1
	57.174
	57.174
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	44
	C1045
	1
	2
	4.500
	9.000
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	45
	C1145
	2
	1
	4.869
	4.869
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	46
	C1145
	2
	2
	5.112
	10.224
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	47
	C1245
	2
	39
	5.400
	210.600
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	48
	C1245
	2
	1
	5.369
	5.369
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	49
	C1245
	2
	1
	5.411
	5.411
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	50
	C1245
	2
	1
	2.469
	2.469
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	51
	C1245
	2
	1
	5.413
	5.413
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	52
	C1245
	2
	1
	5.412
	5.412
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	53
	C1245
	2
	1
	2.938
	2.938
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	54
	C1245
	2
	1
	5.654
	5.654
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	55
	C1245
	2
	1
	5.413
	5.413
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	56
	C1245
	2
	1
	5.411
	5.411
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	57
	C1245
	2
	1
	5.412
	5.412
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	58
	C1245
	2
	1
	5.412
	5.412
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	59
	C1445
	1
	1
	6.080
	6.080
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	60
	C1545
	2
	1
	6.750
	6.750
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	61
	C1545
	2
	1
	6.629
	6.629
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	立面总面积(㎡)
	1406.815
	综合太阳得热系数
	0.495
	0.158


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	48.876
	48.876
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	2
	
	1
	1
	47.262
	47.262
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	3
	
	1
	2
	7.800
	15.600
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	4
	
	1
	1
	0.876
	0.876
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	5
	
	1
	1
	46.074
	46.074
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	6
	
	2
	1
	19.725
	19.725
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	7
	
	2
	1
	19.087
	19.087
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	8
	
	2
	1
	6.976
	6.976
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	9
	
	2
	1
	13.638
	13.638
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	10
	
	2
	1
	118.211
	118.211
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	11
	
	2
	1
	20.010
	20.010
	65
	0.348
	活动遮阳0
	0.495
	0.172

	12
	C1045
	1
	1
	4.505
	4.505
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	13
	C1045
	1
	1
	4.506
	4.506
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	14
	C1045
	1
	1
	4.506
	4.506
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	15
	C1045
	1
	1
	4.505
	4.505
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	16
	C1045
	1
	1
	4.506
	4.506
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	17
	C1045
	1
	1
	4.505
	4.505
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	18
	C1045
	1
	1
	4.506
	4.506
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	19
	C1045
	1
	1
	4.506
	4.506
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	20
	C1045
	1
	1
	4.504
	4.504
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	21
	C1045
	1
	1
	4.480
	4.480
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	22
	C1045
	1
	1
	4.480
	4.480
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	23
	C1045
	1
	1
	4.481
	4.481
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	24
	C1045
	1
	1
	4.482
	4.482
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	25
	C1045
	1
	1
	4.484
	4.484
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	26
	C1045
	1
	1
	4.482
	4.482
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	27
	C1045
	1
	1
	4.505
	4.505
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	28
	C1045
	1
	1
	4.505
	4.505
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	29
	C1045
	1
	1
	4.505
	4.505
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	30
	C1045
	2
	1
	4.661
	4.661
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	31
	C1145
	2
	1
	4.917
	4.917
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	32
	C1145
	2
	1
	4.768
	4.768
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	33
	C1245
	2
	1
	5.396
	5.396
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	34
	C1245
	2
	1
	5.396
	5.396
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	35
	C1245
	2
	1
	5.405
	5.405
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	36
	C1245
	2
	1
	5.404
	5.404
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	37
	C1245
	2
	1
	5.406
	5.406
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	38
	C1245
	2
	1
	5.406
	5.406
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	39
	C1245
	2
	1
	5.407
	5.407
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	40
	C1245
	2
	1
	5.847
	5.847
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	41
	C1245
	2
	1
	9.806
	9.806
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	42
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	43
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	44
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	45
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	46
	C1245
	2
	2
	5.399
	10.798
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	47
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	48
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	49
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	50
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	51
	C1245
	2
	1
	5.399
	5.399
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	52
	C1245
	2
	1
	5.398
	5.398
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	53
	C1245
	2
	1
	5.398
	5.398
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	54
	C1245
	2
	1
	5.389
	5.389
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	55
	C1245
	2
	1
	5.377
	5.377
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	56
	C1245
	2
	1
	5.382
	5.382
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	57
	C1245
	2
	1
	5.406
	5.406
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	58
	C1245
	2
	1
	5.379
	5.379
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	59
	C1245
	2
	1
	5.379
	5.379
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	60
	C1245
	2
	1
	5.406
	5.406
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	61
	C1245
	2
	1
	5.406
	5.406
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	62
	C1345
	1
	1
	5.906
	5.906
	18
	0.217
	活动遮阳0
	0.495
	0.107

	立面总面积(㎡)
	624.323
	综合太阳得热系数
	0.495
	0.144


13.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	340.63
	3.13
	0.14
	0.36
	K(不要求), SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	1406.81
	3.95
	0.16
	0.67
	K≤4.00, SHGC≤0.40
	满足

	西向
	西-默认立面
	624.32
	3.43
	0.14
	0.49
	K≤4.00, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	2371.77
	3.70
	0.15
	0.55
	
	

	标准依据
	《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.4.3条

	标准要求
	单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数和综合太阳得热系数应满足表4.4.3的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
14 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1012(最不利房间)
	71.35
	72.42
	C1045
	4.50
	0.80
	外窗
	0.80
	0.10
	适宜

	
	
	
	
	C1045
	4.49
	0.80
	外窗
	
	
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.2.7条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
15 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比

	南向
	南-默认立面
	4.50
	340.63
	0.01

	东向
	东-默认立面
	15.08
	1406.81
	0.01

	西向
	西-默认立面
	0.00
	624.32
	0.00


16 隔热检查
	构造名称
	构造类型
	朝向
	传热系数
	热惰性指标
	面密度
	面积
(㎡)
	内表最高温度(℃)
	温度限值(℃)
	结论

	外墙构造一
	外墙
	东
	1.11
	2.94
	605
	632.69
	27.73
	28.00
	满足

	外墙构造一
	外墙
	西
	1.11
	2.94
	605
	620.34
	27.86
	28.00
	满足

	屋顶构造一
	屋顶
	上
	0.77
	3.69
	517
	3671.00
	27.83
	28.50
	满足

	标准依据
	《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.1条和《民用建筑热工设计规范》GB50176

	标准要求
	内表面温度不超过限值

	结论
	满足


17 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  C0845
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.7条
	《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.7条

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的7级

	结论
	满足
	－


18 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	3级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第4.3.8条

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》GB/T 21086-2007的3级

	结论
	满足


19 综合权衡
19.1 计算条件
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.24
	0.10

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.77(不含反射隔热外饰面附加热阻)(D:3.69)
	0.70

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.33(不含反射隔热外饰面附加热阻)(D:2.94)
	1.50

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	4.50
	3.00

	屋顶透明部分太阳得热系数
	0.35
	0.30

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18
	1.50

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.36
	3.13
	0.14
	0.36
	3.00
	0.35

	
	东向
	东-默认立面
	0.67
	3.95
	0.16
	0.67
	2.50
	0.24

	
	西向
	西-默认立面
	0.49
	3.43
	0.14
	0.49
	2.70
	0.35

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
19.2 房间类型
19.2.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	学校-教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


19.2.2 作息时间表
详见附录
19.3 综合权衡
	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	26.05
	26.63

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	21.92
	23.59

	供热耗电量(kWh/㎡)
	4.13
	3.04

	耗冷量(kWh/㎡)
	54.80
	58.98

	耗热量(kWh/㎡)
	9.10
	6.69

	标准依据
	《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020第3.4.2条

	标准要求
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗

	结论
	满足


20 综合权衡判断结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	可见光透射比
	满足

	2
	屋顶构造
	满足

	3
	外墙构造
	满足

	4
	外窗热工
	满足

	5
	有效通风换气面积
	适宜

	6
	隔热检查
	满足

	7
	外窗气密性
	满足

	8
	幕墙气密性
	满足

	9
	综合权衡
	满足

	结论
	满足


■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020的要求。
21 附录
21.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-走廊
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	学校-教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	空房间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日
21.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-走廊
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	学校-教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	空房间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12


注：上行：工作日；下行：节假日
21.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	学校-教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
21.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	学校-教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
21.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	学校-教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
21.6 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
 4 / 4

[image: image6.png]