五方零碳楼

冷负荷计算书

| 工程名称 | 五方零碳楼 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 郑州大学 |
| 设计单位 | 郑州大学 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月9日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18836926711 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造一	7

4.3	梁柱	8

4.3.1	梁柱构造一	8

4.4	挑空楼板	8

4.4.1	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.1.1	内墙构造一	8

5.2	楼板	9

5.2.1	楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按系统汇总表	10

12	建筑按楼层汇总表	11

13	新风负荷表	12

14	房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河南-郑州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.72 |  |
| 东经 | 113.65 |  |
| 建筑名称 | 五方零碳楼 |  |
| 建筑面积 | 地上 2045.40 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 17.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 湿度(%) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | 88 | 102 | 88 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | SE | 直射 | 101 | 211 | 282 | 303 | 260 | 167 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | E | 直射 | 239 | 391 | 437 | 401 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | NE | 直射 | 221 | 317 | 303 | 209 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | N | 直射 | 51 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 51 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | H | 直射 | 28 | 142 | 301 | 459 | 576 | 641 | 665 | 641 | 576 | 459 | 301 | 142 | 28 |
|  |  | 散射 | 55 | 90 | 109 | 126 | 133 | 133 | 136 | 133 | 133 | 126 | 109 | 90 | 55 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.9 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.65 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.88 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99230 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 5 | 0.17 | 3.302 | 1 | 0.029 | 0.097 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 80 | 0.03 | 0.54 | 1.1 | 2.424 | 1.44 |
| 水泥珍珠岩找坡层 | 120 | 0.49 | 10.408 | 1 | 0.245 | 2.549 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 325 | － | － | － | 2.778 | 5.319 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.340 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.388 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 342.71 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 13.75 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯乙烯泡沫板1.20 | 50 | 0.05 | 0.431 | 1 | 1 | 0.431 |
| 加气砼砌块200厚1.25 | 200 | 0.25 | 3.754 | 1 | 0.8 | 3.003 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.822 | 3.679 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.505 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.504 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 73.49 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.22 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.15 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.23 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.29 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.29 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.58 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 32001 | 2045.40 | 15.65 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 577.88 | 55.38 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys1 | 1008[卫生间] | 2.47 | 21 | 190 | 183 | 7 | 0.01 | 3 | 77.12 |
|  | 1009[备餐间] | 8.45 | 18 | 596 | 497 | 99 | 0.14 | 74 | 70.51 |
|  | 1010[卫生间] | 2.54 | 21 | 254 | 246 | 7 | 0.01 | 3 | 99.98 |
|  | 1013[餐厅] | 55.65 | 14 | 4186 | 3533 | 652 | 0.94 | 489 | 75.21 |
|  | 1014[餐厅] | 42.89 | 15 | 3313 | 2810 | 503 | 0.72 | 377 | 77.24 |
|  | 1015[卫生间] | 1.96 | 21 | 49 | 43 | 6 | 0.01 | 3 | 24.95 |
|  | 1016[卫生间] | 2.01 | 21 | 104 | 98 | 6 | 0.01 | 3 | 51.68 |
|  | 2003[开敞式办公室] | 2.44 | 20 | 605 | 598 | 7 | 0.01 | 3 | 247.87 |
|  | 2008[卫生间] | 7.04 | 21 | 544 | 524 | 21 | 0.03 | 9 | 77.33 |
|  | 2009[卫生间] | 5.72 | 21 | 432 | 416 | 17 | 0.02 | 7 | 75.59 |
|  | 2010[卫生间] | 5.72 | 21 | 448 | 432 | 17 | 0.02 | 7 | 78.37 |
|  | 2011[卫生间] | 5.72 | 21 | 268 | 251 | 17 | 0.02 | 7 | 46.86 |
|  | 2015[客房] | 29.16 | 18 | 1923 | 1797 | 126 | 0.18 | 126 | 65.94 |
|  | 2018[卫生间] | 5.06 | 20 | 557 | 542 | 15 | 0.02 | 7 | 109.97 |
|  | 3001[辅助办公（开阔）] | 257.04 | 21 | 11682 | 10931 | 751 | 1.10 | 332 | 45.45 |
|  | 3002[设备机房] | 99.33 | 19 | 5269 | 4978 | 290 | 0.43 | 128 | 53.04 |
|  | 3005[太阳能光伏发电设备] | 21.73 | 21 | 1111 | 1047 | 63 | 0.09 | 28 | 51.11 |
|  | 3007[库房] | 18.90 | 21 | 707 | 652 | 55 | 0.08 | 24 | 37.39 |
|  | 3008[卫生间] | 4.06 | 21 | 129 | 117 | 12 | 0.02 | 5 | 31.66 |
|  | 系统 | 577.88 | 18 | 32001 | 29331 | 2670 | 3.88 | 1638 | 55.38 |
| 建筑 |  | 577.88 | 18 | 32001 | 29331 | 2670 | 3.88 | 1638 | 55.38 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1008[卫生间] | 2.47 | 21 | 190 | 183 | 7 | 0.01 | 3 | 77.12 |
|  | 1009[备餐间] | 8.45 | 18 | 596 | 497 | 99 | 0.14 | 74 | 70.51 |
|  | 1010[卫生间] | 2.54 | 21 | 254 | 246 | 7 | 0.01 | 3 | 99.98 |
|  | 1013[餐厅] | 55.65 | 14 | 4186 | 3533 | 652 | 0.94 | 489 | 75.21 |
|  | 1014[餐厅] | 42.89 | 15 | 3313 | 2810 | 503 | 0.72 | 377 | 77.24 |
|  | 1015[卫生间] | 1.96 | 21 | 49 | 43 | 6 | 0.01 | 3 | 24.95 |
|  | 1016[卫生间] | 2.01 | 21 | 104 | 98 | 6 | 0.01 | 3 | 51.68 |
|  | 整层 | 115.96 | 15 | 8652 | 7372 | 1280 | 1.85 | 952 | 74.61 |
| 2层 | 2003[开敞式办公室] | 2.44 | 20 | 605 | 598 | 7 | 0.01 | 3 | 247.87 |
|  | 2008[卫生间] | 7.04 | 21 | 544 | 524 | 21 | 0.03 | 9 | 77.33 |
|  | 2009[卫生间] | 5.72 | 21 | 432 | 416 | 17 | 0.02 | 7 | 75.59 |
|  | 2010[卫生间] | 5.72 | 21 | 448 | 432 | 17 | 0.02 | 7 | 78.37 |
|  | 2011[卫生间] | 5.72 | 21 | 268 | 251 | 17 | 0.02 | 7 | 46.86 |
|  | 2015[客房] | 29.16 | 18 | 1923 | 1797 | 126 | 0.18 | 126 | 65.94 |
|  | 2018[卫生间] | 5.06 | 20 | 557 | 542 | 15 | 0.02 | 7 | 109.97 |
|  | 整层 | 60.86 | 18 | 4749 | 4531 | 218 | 0.31 | 167 | 78.03 |
| 3层 | 3001[辅助办公（开阔）] | 257.04 | 21 | 11682 | 10931 | 751 | 1.10 | 332 | 45.45 |
|  | 3002[设备机房] | 99.33 | 19 | 5269 | 4978 | 290 | 0.43 | 128 | 53.04 |
|  | 3005[太阳能光伏发电设备] | 21.73 | 21 | 1111 | 1047 | 63 | 0.09 | 28 | 51.11 |
|  | 3007[库房] | 18.90 | 21 | 707 | 652 | 55 | 0.08 | 24 | 37.39 |
|  | 3008[卫生间] | 4.06 | 21 | 129 | 117 | 12 | 0.02 | 5 | 31.66 |
|  | 整层 | 401.06 | 21 | 18895 | 17724 | 1171 | 1.72 | 519 | 47.11 |
| 建筑 |  | 577.88 | 18 | 32001 | 29331 | 2670 | 3.88 | 1638 | 55.38 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1008[卫生间] | 2.47 | 1.23 | 3 | 1 | 2 | 0.00 | 1.29 |
|  | 1009[备餐间] | 8.45 | 31.69 | 74 | 23 | 51 | 0.07 | 8.79 |
|  | 1010[卫生间] | 2.54 | 1.27 | 3 | 1 | 2 | 0.00 | 1.29 |
|  | 1013[餐厅] | 55.65 | 208.69 | 489 | 153 | 336 | 0.47 | 8.79 |
|  | 1014[餐厅] | 42.89 | 160.84 | 377 | 118 | 259 | 0.36 | 8.79 |
|  | 1015[卫生间] | 1.96 | 0.98 | 3 | 1 | 2 | 0.00 | 1.29 |
|  | 1016[卫生间] | 2.01 | 1.01 | 3 | 1 | 2 | 0.00 | 1.29 |
|  | 合计 | 116 | 405.70 | 952 | 298 | 655 | 0.91 | 8.21 |
| 2层 | 2003[开敞式办公室] | 2.44 | 1.22 | 3 | 1 | 2 | 0.00 | 1.29 |
|  | 2008[卫生间] | 7.04 | 3.52 | 9 | 3 | 6 | 0.01 | 1.29 |
|  | 2009,2010,2011[卫生间] | 5.72 | 2.86 | 7 | 2 | 5 | 0.01 | 1.29 |
|  | 2015[客房] | 29.16 | 48.60 | 126 | 40 | 86 | 0.12 | 4.31 |
|  | 2018[卫生间] | 5.06 | 2.53 | 7 | 2 | 4 | 0.01 | 1.29 |
|  | 合计 | 61 | 64.45 | 167 | 53 | 114 | 0.16 | 2.74 |
| 3层 | 3001[辅助办公（开阔）] | 257.04 | 128.52 | 332 | 105 | 228 | 0.32 | 1.29 |
|  | 3002[设备机房] | 99.33 | 49.67 | 128 | 40 | 88 | 0.12 | 1.29 |
|  | 3005[太阳能光伏发电设备] | 21.73 | 10.87 | 28 | 9 | 19 | 0.03 | 1.29 |
|  | 3007[库房] | 18.90 | 9.45 | 24 | 8 | 17 | 0.02 | 1.29 |
|  | 3008[卫生间] | 4.06 | 2.03 | 5 | 2 | 4 | 0.00 | 1.29 |
|  | 合计 | 401 | 200.53 | 519 | 163 | 355 | 0.49 | 1.29 |
| 总计 |  | 578 | 670.68 | 1638 | 514 | 1124 | 1.56 | 2.83 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[卫生间] |  | 4.20 | 2.47 | 25 | 60 | 182.9 | 21 | 190.1 | 21 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=12.18 K=1.93 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 | 121.9 121.9 |
| 周边地面 | F=2.46 K=0.52 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 3.7 0.6 | 3.1 0.6 | 2.6 0.5 | 2.2 0.5 | 2.0 0.4 | 1.7 3.6 | 1.5 5.2 | 1.4 6.4 | 1.1 7.3 | 1.0 8.0 | 0.9 5.9 | 0.7 4.6 |
| 照明 | 显热(W) | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 | 8.3 8.3 |
|  | 全热(W) | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 | 13.3 13.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
|  | 全热(W) | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 186 183 | 185 183 | 185 183 | 184 183 | 184 182 | 184 186 | 184 187 | 183 188 | 183 189 | 183 190 | 183 188 | 183 187 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 179 176 | 178 176 | 177 175 | 177 175 | 177 175 | 177 178 | 176 180 | 176 181 | 176 182 | 176 183 | 176 181 | 176 179 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 183 180 | 182 180 | 181 179 | 181 179 | 181 179 | 181 182 | 180 184 | 180 185 | 180 186 | 180 187 | 180 185 | 180 183 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 178 174 | 177 174 | 176 174 | 176 174 | 176 174 | 176 177 | 175 179 | 175 180 | 175 181 | 175 182 | 175 180 | 175 178 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[备餐间] |  | 4.20 | 8.45 | 26 | 60 | 496.8 | 18 | 595.8 | 18 | 0.14 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.06 K=0.39 D=4.64 | 55.1 49.5 | 56.0 49.3 | 56.6 49.1 | 56.8 48.9 | 56.6 48.7 | 55.8 48.6 | 54.5 48.5 | 53.1 48.4 | 51.7 49.2 | 50.5 50.6 | 50.1 52.1 | 49.8 53.8 |
| 内墙1 | F=17.01 K=1.93 | 137.5 137.5 | 137.5 137.5 | 137.5 137.5 | 137.5 137.5 | 137.5 137.5 | 137.5 137.5 | 137.5 137.5 | 137.5 137.5 | 137.5 137.5 | 137.5 137.5 | 137.5 137.5 | 137.5 137.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 |
| 周边地面 | F=5.18 K=0.52 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 35.5 100.1 | 30.4 103.9 | 26.6 106.5 | 24.1 109.0 | 20.3 111.5 | 19.0 112.8 | 50.7 115.3 | 65.9 84.9 | 77.3 68.4 | 84.9 57.0 | 91.3 48.2 | 96.3 40.6 |
| 照明 | 显热(W) | 76.1 76.1 | 76.1 76.1 | 76.1 76.1 | 76.1 76.1 | 76.1 76.1 | 76.1 76.1 | 76.1 76.1 | 76.1 76.1 | 76.1 76.1 | 76.1 76.1 | 76.1 76.1 | 76.1 76.1 |
| 人体 | 显热(W) | 9.3 59.0 | 8.0 60.4 | 6.6 61.0 | 6.0 61.7 | 4.6 62.4 | 4.0 63.0 | 34.5 63.7 | 47.1 32.5 | 51.1 19.9 | 53.7 15.9 | 55.7 13.3 | 57.7 11.3 |
|  | 全热(W) | 9.3 107.0 | 8.0 108.3 | 6.6 109.0 | 6.0 109.6 | 4.6 110.3 | 4.0 111.0 | 82.4 111.6 | 95.0 32.5 | 99.0 19.9 | 101.7 15.9 | 103.7 13.3 | 105.7 11.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 23.2 | 0.0 23.2 | 0.0 23.2 | 0.0 23.2 | 0.0 23.2 | 0.0 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 0.0 | 23.2 0.0 | 23.2 0.0 | 23.2 0.0 | 23.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 74.3 | 0.0 74.3 | 0.0 74.3 | 0.0 74.3 | 0.0 74.3 | 0.0 74.3 | 74.3 74.3 | 74.3 0.0 | 74.3 0.0 | 74.3 0.0 | 74.3 0.0 | 74.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 346 577 | 340 582 | 336 585 | 333 588 | 328 591 | 325 593 | 508 596 | 534 412 | 548 384 | 557 370 | 565 360 | 572 352 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 346 478 | 340 483 | 336 486 | 333 489 | 328 492 | 325 494 | 409 497 | 435 412 | 449 384 | 458 370 | 466 360 | 473 352 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 346 503 | 340 508 | 336 511 | 333 514 | 328 517 | 325 518 | 434 522 | 460 412 | 474 384 | 483 370 | 491 360 | 498 352 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 346 455 | 340 460 | 336 463 | 333 466 | 328 469 | 325 470 | 386 474 | 412 412 | 426 384 | 435 370 | 443 360 | 450 352 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[卫生间] |  | 4.20 | 2.54 | 25 | 60 | 246.3 | 21 | 253.7 | 21 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=18.48 K=1.93 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 | 185.0 185.0 |
| 周边地面 | F=2.00 K=0.52 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 3.8 0.6 | 3.2 0.6 | 2.7 0.5 | 2.3 0.5 | 2.0 0.4 | 1.8 3.7 | 1.5 5.3 | 1.4 6.6 | 1.1 7.5 | 1.0 8.2 | 0.9 6.1 | 0.8 4.7 |
| 照明 | 显热(W) | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
| 人体 | 显热(W) | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
|  | 全热(W) | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
|  | 全热(W) | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 | 3.3 3.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 249 246 | 249 246 | 248 246 | 248 246 | 247 246 | 247 249 | 247 251 | 247 252 | 247 253 | 246 254 | 246 252 | 246 250 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 242 239 | 241 239 | 241 239 | 240 239 | 240 238 | 240 242 | 240 243 | 239 245 | 239 246 | 239 246 | 239 244 | 239 243 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 246 243 | 245 243 | 245 243 | 244 243 | 244 243 | 244 246 | 244 248 | 244 249 | 243 250 | 243 250 | 243 248 | 243 247 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 241 238 | 240 238 | 240 238 | 239 238 | 239 237 | 239 241 | 239 242 | 238 244 | 238 245 | 238 245 | 238 243 | 238 242 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[餐厅] |  | 4.20 | 55.65 | 26 | 60 | 3533.4 | 14 | 4185.7 | 14 | 0.94 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=51.46 K=0.39 D=4.64 | 351.8 316.3 | 357.7 314.9 | 361.6 313.7 | 362.6 312.2 | 361.1 311.2 | 356.2 310.3 | 347.9 309.5 | 339.2 308.8 | 329.9 314.1 | 322.4 322.9 | 320.0 332.9 | 318.0 343.4 |
| 北外墙 | F=30.12 K=0.50 D=3.68 | 121.3 86.5 | 124.2 85.4 | 121.0 100.0 | 106.5 104.4 | 102.7 104.6 | 99.7 108.6 | 97.2 113.7 | 95.1 118.1 | 93.6 121.7 | 90.9 124.1 | 89.4 125.2 | 87.8 124.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 226.8 843.5 | 184.2 883.7 | 160.5 897.5 | 135.5 870.1 | 114.6 793.4 | 97.9 765.7 | 386.1 734.6 | 437.0 470.2 | 474.4 389.3 | 583.6 335.1 | 688.5 292.0 | 774.5 254.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 58.4 246.9 | 32.7 269.7 | 24.2 281.2 | 12.8 278.3 | 4.2 255.5 | -1.5 244.0 | 15.6 212.6 | 52.7 172.7 | 98.4 132.7 | 141.2 104.1 | 178.4 84.1 | 215.5 67.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 168.3 596.6 | 151.5 614.0 | 136.3 616.3 | 122.7 591.8 | 110.4 538.0 | 99.4 521.7 | 370.5 522.0 | 384.3 297.5 | 376.0 256.7 | 442.3 231.0 | 510.1 207.9 | 559.0 187.1 |
| 内墙1 | F=44.52 K=1.93 | 359.9 359.9 | 359.9 359.9 | 359.9 359.9 | 359.9 359.9 | 359.9 359.9 | 359.9 359.9 | 359.9 359.9 | 359.9 359.9 | 359.9 359.9 | 359.9 359.9 | 359.9 359.9 | 359.9 359.9 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 |
| 周边地面 | F=30.10 K=0.52 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 65.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 233.7 659.5 | 200.3 684.5 | 175.3 701.2 | 158.6 717.9 | 133.6 734.6 | 125.2 742.9 | 333.9 759.6 | 434.1 559.3 | 509.2 450.8 | 559.3 375.6 | 601.0 317.2 | 634.4 267.1 |
| 照明 | 显热(W) | 500.9 500.9 | 500.9 500.9 | 500.9 500.9 | 500.9 500.9 | 500.9 500.9 | 500.9 500.9 | 500.9 500.9 | 500.9 500.9 | 500.9 500.9 | 500.9 500.9 | 500.9 500.9 | 500.9 500.9 |
| 人体 | 显热(W) | 61.2 388.8 | 52.4 397.5 | 43.7 401.9 | 39.3 406.3 | 30.6 410.6 | 26.2 415.0 | 227.2 419.4 | 310.2 214.1 | 336.4 131.1 | 353.9 104.8 | 367.0 87.4 | 380.1 74.3 |
|  | 全热(W) | 61.2 704.6 | 52.4 713.3 | 43.7 717.7 | 39.3 722.1 | 30.6 726.5 | 26.2 730.8 | 543.0 735.2 | 626.0 214.1 | 652.2 131.1 | 669.7 104.8 | 682.8 87.4 | 695.9 74.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 152.9 | 0.0 152.9 | 0.0 152.9 | 0.0 152.9 | 0.0 152.9 | 0.0 152.9 | 152.9 152.9 | 152.9 0.0 | 152.9 0.0 | 152.9 0.0 | 152.9 0.0 | 152.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 489.3 | 0.0 489.3 | 0.0 489.3 | 0.0 489.3 | 0.0 489.3 | 0.0 489.3 | 489.3 489.3 | 489.3 0.0 | 489.3 0.0 | 489.3 0.0 | 489.3 0.0 | 489.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1961 4066 | 1885 4137 | 1828 4186 | 1769 4182 | 1709 4126 | 1671 4114 | 3164 4108 | 3387 2637 | 3515 2373 | 3681 2229 | 3837 2121 | 3966 2029 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1961 3414 | 1885 3485 | 1828 3533 | 1769 3530 | 1709 3474 | 1671 3462 | 2511 3456 | 2735 2637 | 2863 2373 | 3029 2229 | 3185 2121 | 3314 2029 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1961 3577 | 1885 3648 | 1828 3696 | 1769 3693 | 1709 3637 | 1671 3625 | 2674 3619 | 2898 2637 | 3026 2373 | 3192 2229 | 3348 2121 | 3477 2029 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1961 3261 | 1885 3332 | 1828 3381 | 1769 3377 | 1709 3321 | 1671 3309 | 2358 3303 | 2582 2637 | 2710 2373 | 2876 2229 | 3032 2121 | 3161 2029 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[餐厅] |  | 4.20 | 42.89 | 26 | 60 | 2810.1 | 15 | 3312.8 | 15 | 0.72 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.36 K=0.39 D=4.64 | 111.8 100.6 | 113.7 100.1 | 115.0 99.7 | 115.3 99.3 | 114.8 99.0 | 113.2 98.6 | 110.6 98.4 | 107.8 98.2 | 104.9 99.9 | 102.5 102.7 | 101.7 105.8 | 101.1 109.2 |
| 东外墙 | F=24.36 K=0.50 D=3.68 | 133.7 102.2 | 130.6 101.3 | 125.8 130.4 | 120.0 148.5 | 116.6 158.5 | 113.9 162.5 | 111.8 158.9 | 109.8 150.4 | 108.5 139.2 | 106.1 138.8 | 104.8 138.7 | 103.4 137.2 |
| 北外墙 | F=20.88 K=0.50 D=3.68 | 84.1 60.0 | 86.1 59.2 | 83.8 69.3 | 73.8 72.3 | 71.2 72.5 | 69.1 75.3 | 67.4 78.8 | 65.9 81.8 | 64.9 84.4 | 63.0 86.0 | 62.0 86.8 | 60.9 86.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 226.8 843.5 | 184.2 883.7 | 160.5 897.5 | 135.5 870.1 | 114.6 792.9 | 97.9 765.7 | 386.1 734.6 | 437.0 470.2 | 474.4 389.3 | 583.6 335.1 | 688.5 292.0 | 774.5 254.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 58.4 246.9 | 32.7 269.7 | 24.2 281.2 | 12.8 278.3 | 4.2 255.5 | -1.5 244.0 | 15.6 212.6 | 52.7 172.7 | 98.4 132.7 | 141.2 104.1 | 178.4 84.1 | 215.5 67.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 168.3 596.6 | 151.5 614.0 | 136.3 616.3 | 122.7 591.8 | 110.4 537.4 | 99.4 521.7 | 370.5 522.0 | 384.3 297.5 | 376.0 256.7 | 442.3 231.0 | 510.1 207.9 | 559.0 187.1 |
| 内墙1 | F=18.48 K=1.93 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 | 149.4 149.4 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 |
| 周边地面 | F=27.70 K=0.52 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 | 60.5 60.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 180.1 508.2 | 154.4 527.5 | 135.1 540.4 | 122.2 553.3 | 102.9 566.1 | 96.5 572.6 | 257.3 585.4 | 334.5 431.0 | 392.4 347.4 | 431.0 289.5 | 463.2 244.5 | 488.9 205.9 |
| 照明 | 显热(W) | 386.0 386.0 | 386.0 386.0 | 386.0 386.0 | 386.0 386.0 | 386.0 386.0 | 386.0 386.0 | 386.0 386.0 | 386.0 386.0 | 386.0 386.0 | 386.0 386.0 | 386.0 386.0 | 386.0 386.0 |
| 人体 | 显热(W) | 47.1 299.7 | 40.4 306.4 | 33.7 309.8 | 30.3 313.1 | 23.6 316.5 | 20.2 319.9 | 175.1 323.2 | 239.0 165.0 | 259.2 101.0 | 272.7 80.8 | 282.8 67.3 | 292.9 57.2 |
|  | 全热(W) | 47.1 543.1 | 40.4 549.8 | 33.7 553.2 | 30.3 556.5 | 23.6 559.9 | 20.2 563.3 | 418.5 566.6 | 482.4 165.0 | 502.6 101.0 | 516.1 80.8 | 526.2 67.3 | 536.3 57.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 117.9 | 0.0 117.9 | 0.0 117.9 | 0.0 117.9 | 0.0 117.9 | 0.0 117.9 | 117.9 117.9 | 117.9 0.0 | 117.9 0.0 | 117.9 0.0 | 117.9 0.0 | 117.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 377.1 | 0.0 377.1 | 0.0 377.1 | 0.0 377.1 | 0.0 377.1 | 0.0 377.1 | 377.1 377.1 | 377.1 0.0 | 377.1 0.0 | 377.1 0.0 | 377.1 0.0 | 377.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1419 3170 | 1345 3234 | 1289 3303 | 1233 3313 | 1179 3262 | 1146 3251 | 2364 3236 | 2550 2032 | 2660 1797 | 2815 1669 | 2959 1571 | 3078 1485 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1419 2668 | 1345 2732 | 1289 2801 | 1233 2810 | 1179 2759 | 1146 2748 | 1862 2733 | 2048 2032 | 2158 1797 | 2312 1669 | 2457 1571 | 2575 1485 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1419 2793 | 1345 2857 | 1289 2926 | 1233 2936 | 1179 2885 | 1146 2874 | 1987 2858 | 2173 2032 | 2283 1797 | 2438 1669 | 2582 1571 | 2701 1485 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1419 2550 | 1345 2614 | 1289 2683 | 1233 2692 | 1179 2641 | 1146 2630 | 1744 2615 | 1930 2032 | 2040 1797 | 2195 1669 | 2339 1571 | 2457 1485 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[卫生间] |  | 4.20 | 1.96 | 25 | 60 | 43.1 | 21 | 48.8 | 21 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 2.9 0.5 | 2.4 0.5 | 2.1 0.4 | 1.8 0.4 | 1.6 0.3 | 1.4 2.8 | 1.2 4.1 | 1.1 5.1 | 0.9 5.8 | 0.8 6.4 | 0.7 4.7 | 0.6 3.6 |
| 照明 | 显热(W) | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 |
| 人体 | 显热(W) | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 |
|  | 全热(W) | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 |
|  | 全热(W) | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 45 43 | 45 43 | 44 43 | 44 43 | 44 43 | 44 45 | 44 47 | 44 48 | 43 48 | 43 49 | 43 47 | 43 46 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 40 37 | 39 37 | 39 37 | 38 37 | 38 37 | 38 40 | 38 41 | 38 42 | 38 42 | 38 43 | 37 41 | 37 40 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 43 40 | 42 40 | 42 40 | 42 40 | 41 40 | 41 43 | 41 44 | 41 45 | 41 46 | 41 46 | 41 45 | 40 44 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 39 36 | 38 36 | 38 36 | 38 36 | 37 36 | 37 39 | 37 40 | 37 41 | 37 42 | 37 42 | 37 41 | 37 40 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[卫生间] |  | 4.20 | 2.01 | 25 | 60 | 98.1 | 21 | 104.0 | 21 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=4.83 K=1.93 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 | 48.3 48.3 |
| 周边地面 | F=2.01 K=0.52 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 | 5.4 5.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 3.0 0.5 | 2.5 0.5 | 2.1 0.4 | 1.8 0.4 | 1.6 0.3 | 1.4 2.9 | 1.2 4.2 | 1.1 5.2 | 0.9 5.9 | 0.8 6.5 | 0.7 4.8 | 0.6 3.7 |
| 照明 | 显热(W) | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 | 30.2 30.2 |
| 人体 | 显热(W) | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 |
|  | 全热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 |
|  | 全热(W) | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 100 98 | 100 98 | 100 98 | 99 98 | 99 98 | 99 100 | 99 102 | 99 103 | 98 103 | 98 104 | 98 102 | 98 101 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 95 92 | 94 92 | 94 92 | 93 92 | 93 92 | 93 95 | 93 96 | 93 97 | 92 98 | 92 98 | 92 96 | 92 95 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 98 95 | 97 95 | 97 95 | 97 95 | 96 95 | 96 98 | 96 99 | 96 100 | 96 101 | 96 101 | 96 100 | 95 99 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 94 91 | 93 91 | 93 91 | 93 91 | 92 91 | 92 94 | 92 95 | 92 96 | 92 97 | 92 97 | 91 96 | 91 94 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[开敞式办公室] |  | 3.90 | 2.44 | 25 | 60 | 597.7 | 20 | 604.8 | 20 | 0.01 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.44 K=0.39 D=4.64 | 17.6 15.9 | 17.9 15.9 | 18.1 15.8 | 18.1 15.8 | 18.1 15.7 | 17.8 15.7 | 17.4 15.6 | 17.0 15.6 | 16.6 15.8 | 16.2 16.3 | 16.1 16.7 | 16.0 17.2 |
| 南外墙 | F=1.56 K=0.50 D=3.68 | 7.7 5.8 | 7.5 5.8 | 7.2 6.0 | 6.9 6.3 | 6.7 6.6 | 6.5 7.2 | 6.4 7.8 | 6.3 8.3 | 6.2 8.6 | 6.0 8.7 | 6.0 8.6 | 5.9 8.3 |
| 内墙1 | F=49.14 K=1.93 | 491.9 491.9 | 491.9 491.9 | 491.9 491.9 | 491.9 491.9 | 491.9 491.9 | 491.9 491.9 | 491.9 491.9 | 491.9 491.9 | 491.9 491.9 | 491.9 491.9 | 491.9 491.9 | 491.9 491.9 |
| 挑空楼板 | F=2.44 K=1.18 D=2.15 | 22.3 19.1 | 21.3 21.2 | 20.4 23.3 | 19.7 25.2 | 19.1 26.7 | 18.7 28.0 | 17.9 28.7 | 17.5 28.8 | 17.1 28.3 | 16.7 27.0 | 16.4 25.7 | 17.3 24.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 3.7 0.6 | 3.1 0.6 | 2.6 0.5 | 2.2 0.5 | 2.0 0.4 | 1.7 3.5 | 1.5 5.1 | 1.3 6.3 | 1.1 7.2 | 1.0 7.9 | 0.9 5.9 | 0.7 4.5 |
| 照明 | 显热(W) | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 |
|  | 全热(W) | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
|  | 全热(W) | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 | 3.2 3.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 596 586 | 595 588 | 593 590 | 592 593 | 591 594 | 590 599 | 588 602 | 587 604 | 586 605 | 585 605 | 584 602 | 585 599 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 589 579 | 587 581 | 586 583 | 585 585 | 584 587 | 583 592 | 581 595 | 580 597 | 579 598 | 578 598 | 577 595 | 578 592 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 593 583 | 591 585 | 590 587 | 589 589 | 588 591 | 586 596 | 585 599 | 584 601 | 583 602 | 582 602 | 581 599 | 582 596 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 588 578 | 586 580 | 585 582 | 584 584 | 583 586 | 582 591 | 580 594 | 579 596 | 578 597 | 577 597 | 576 594 | 577 591 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[卫生间] |  | 3.90 | 7.04 | 25 | 60 | 523.9 | 21 | 544.4 | 21 | 0.03 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=29.88 K=1.93 | 299.1 299.1 | 299.1 299.1 | 299.1 299.1 | 299.1 299.1 | 299.1 299.1 | 299.1 299.1 | 299.1 299.1 | 299.1 299.1 | 299.1 299.1 | 299.1 299.1 | 299.1 299.1 | 299.1 299.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 |
| 挑空楼板 | F=3.34 K=1.18 D=2.15 | 30.6 26.1 | 29.1 29.0 | 27.9 31.9 | 27.0 34.5 | 26.2 36.6 | 25.6 38.3 | 24.6 39.2 | 24.0 39.5 | 23.4 38.8 | 22.9 36.9 | 22.5 35.2 | 23.7 32.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.6 1.8 | 8.8 1.8 | 7.4 1.4 | 6.3 1.4 | 5.6 1.1 | 4.9 10.2 | 4.2 14.8 | 3.9 18.3 | 3.2 20.8 | 2.8 22.9 | 2.5 16.9 | 2.1 13.0 |
| 照明 | 显热(W) | 105.6 105.6 | 105.6 105.6 | 105.6 105.6 | 105.6 105.6 | 105.6 105.6 | 105.6 105.6 | 105.6 105.6 | 105.6 105.6 | 105.6 105.6 | 105.6 105.6 | 105.6 105.6 | 105.6 105.6 |
| 人体 | 显热(W) | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
|  | 全热(W) | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 | 38.1 38.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 |
|  | 全热(W) | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 | 9.1 9.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 526 513 | 523 515 | 520 518 | 518 521 | 516 522 | 515 533 | 513 539 | 513 542 | 511 544 | 510 544 | 510 537 | 510 531 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 505 492 | 502 495 | 499 497 | 497 500 | 496 502 | 495 513 | 493 518 | 492 522 | 491 524 | 490 524 | 489 516 | 490 510 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 517 503 | 513 506 | 511 509 | 509 511 | 507 513 | 506 524 | 504 530 | 503 533 | 502 535 | 501 535 | 500 528 | 501 521 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 502 489 | 499 492 | 497 495 | 495 497 | 493 499 | 492 510 | 490 515 | 489 519 | 488 521 | 487 521 | 486 513 | 487 507 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[卫生间] |  | 3.90 | 5.72 | 25 | 60 | 415.7 | 21 | 432.4 | 21 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=25.20 K=1.93 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 |
| 挑空楼板 | F=0.42 K=1.18 D=2.15 | 3.8 3.3 | 3.7 3.6 | 3.5 4.0 | 3.4 4.3 | 3.3 4.6 | 3.2 4.8 | 3.1 4.9 | 3.0 5.0 | 2.9 4.9 | 2.9 4.6 | 2.8 4.4 | 3.0 4.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 8.6 1.4 | 7.2 1.4 | 6.0 1.1 | 5.1 1.1 | 4.6 0.9 | 4.0 8.3 | 3.4 12.0 | 3.1 14.9 | 2.6 16.9 | 2.3 18.6 | 2.0 13.7 | 1.7 10.6 |
| 照明 | 显热(W) | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 |
| 人体 | 显热(W) | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 |
|  | 全热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
|  | 全热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 422 414 | 420 414 | 419 414 | 418 415 | 417 415 | 416 422 | 416 426 | 415 429 | 415 431 | 414 432 | 414 427 | 414 424 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 405 397 | 403 398 | 402 398 | 401 398 | 400 398 | 400 406 | 399 409 | 399 412 | 398 414 | 398 416 | 397 411 | 397 407 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 414 406 | 413 407 | 411 407 | 410 407 | 410 407 | 409 415 | 408 419 | 408 422 | 407 424 | 407 425 | 407 420 | 406 416 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 403 395 | 401 395 | 400 395 | 399 396 | 398 396 | 397 403 | 397 407 | 396 410 | 396 412 | 395 413 | 395 408 | 395 405 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[卫生间] |  | 3.90 | 5.72 | 25 | 60 | 431.6 | 21 | 448.3 | 21 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=25.20 K=1.93 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 | 252.3 252.3 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 |
| 挑空楼板 | F=1.86 K=1.18 D=2.15 | 17.0 14.5 | 16.2 16.1 | 15.6 17.8 | 15.0 19.2 | 14.6 20.4 | 14.3 21.3 | 13.7 21.8 | 13.4 22.0 | 13.0 21.6 | 12.7 20.6 | 12.5 19.6 | 13.2 18.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 8.6 1.4 | 7.2 1.4 | 6.0 1.1 | 5.1 1.1 | 4.6 0.9 | 4.0 8.3 | 3.4 12.0 | 3.1 14.9 | 2.6 16.9 | 2.3 18.6 | 2.0 13.7 | 1.7 10.6 |
| 照明 | 显热(W) | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 |
| 人体 | 显热(W) | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 |
|  | 全热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
|  | 全热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 435 425 | 433 427 | 431 428 | 429 429 | 428 430 | 427 439 | 426 443 | 426 446 | 425 448 | 424 448 | 424 442 | 424 438 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 418 408 | 416 410 | 414 411 | 413 413 | 412 414 | 411 422 | 410 426 | 409 429 | 408 431 | 407 432 | 407 426 | 407 421 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 427 418 | 425 419 | 423 421 | 422 422 | 421 423 | 420 431 | 419 436 | 418 439 | 417 440 | 417 441 | 416 435 | 417 431 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 416 406 | 413 408 | 412 409 | 410 410 | 409 411 | 408 420 | 407 424 | 407 427 | 406 429 | 405 429 | 405 423 | 405 419 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[卫生间] |  | 3.90 | 5.72 | 25 | 60 | 251.3 | 21 | 268.0 | 21 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=9.36 K=1.93 | 93.7 93.7 | 93.7 93.7 | 93.7 93.7 | 93.7 93.7 | 93.7 93.7 | 93.7 93.7 | 93.7 93.7 | 93.7 93.7 | 93.7 93.7 | 93.7 93.7 | 93.7 93.7 | 93.7 93.7 |
| 挑空楼板 | F=2.86 K=1.18 D=2.15 | 26.2 22.3 | 24.9 24.8 | 23.9 27.4 | 23.1 29.5 | 22.4 31.3 | 21.9 32.8 | 21.0 33.6 | 20.6 33.8 | 20.0 33.2 | 19.6 31.6 | 19.2 30.2 | 20.3 28.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 8.6 1.4 | 7.2 1.4 | 6.0 1.1 | 5.1 1.1 | 4.6 0.9 | 4.0 8.3 | 3.4 12.0 | 3.1 14.9 | 2.6 16.9 | 2.3 18.6 | 2.0 13.7 | 1.7 10.6 |
| 照明 | 显热(W) | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 |
| 人体 | 显热(W) | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 |
|  | 全热(W) | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
|  | 全热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 253 242 | 250 244 | 248 246 | 246 248 | 245 250 | 244 259 | 242 263 | 242 267 | 240 268 | 240 268 | 239 262 | 240 257 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 236 225 | 233 227 | 231 230 | 229 232 | 228 233 | 227 242 | 226 247 | 225 250 | 224 251 | 223 251 | 222 245 | 223 240 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 245 234 | 243 237 | 240 239 | 239 241 | 237 243 | 236 251 | 235 256 | 234 259 | 233 261 | 232 261 | 232 254 | 232 249 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 234 223 | 231 225 | 229 227 | 227 229 | 226 231 | 225 240 | 223 244 | 223 247 | 221 249 | 221 249 | 220 243 | 221 238 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[客房] |  | 3.90 | 29.16 | 25 | 60 | 1797.1 | 18 | 1922.7 | 18 | 0.18 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 50.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.46 K=0.39 D=4.64 | 39.4 35.7 | 40.1 35.5 | 40.5 35.4 | 40.6 35.2 | 40.4 35.1 | 39.9 35.0 | 39.0 35.0 | 38.1 34.9 | 37.1 35.4 | 36.3 36.4 | 36.1 37.4 | 35.9 38.6 |
| 北外墙 | F=12.03 K=0.50 D=3.68 | 54.5 40.6 | 55.7 40.2 | 54.4 46.0 | 48.6 47.7 | 47.1 47.9 | 45.9 49.5 | 44.9 51.5 | 44.0 53.2 | 43.5 54.7 | 42.4 55.6 | 41.8 56.1 | 41.2 55.7 |
| 东外墙 | F=31.98 K=0.50 D=3.68 | 191.6 150.4 | 187.5 149.1 | 181.2 187.3 | 173.7 211.1 | 169.2 224.2 | 165.7 229.5 | 162.8 224.8 | 160.3 213.6 | 158.5 198.9 | 155.4 198.3 | 153.7 198.3 | 151.9 196.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.35 | 138.7 470.0 | 115.9 491.6 | 103.2 498.9 | 89.7 484.2 | 78.5 443.1 | 69.5 428.2 | 224.3 411.5 | 251.7 269.5 | 271.7 226.0 | 330.4 196.9 | 386.7 173.8 | 432.9 153.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 48.4 149.6 | 34.5 161.8 | 29.9 168.0 | 23.8 166.4 | 19.2 154.2 | 16.1 148.0 | 25.3 131.2 | 45.3 109.7 | 69.8 88.2 | 92.8 72.9 | 112.8 62.2 | 132.7 53.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 90.4 320.4 | 81.4 329.7 | 73.2 331.0 | 65.9 317.8 | 59.3 288.9 | 53.4 280.2 | 199.0 280.3 | 206.4 159.8 | 201.9 137.8 | 237.6 124.0 | 274.0 111.6 | 300.2 100.5 |
| 内墙1 | F=28.32 K=1.93 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 |
| 挑空楼板 | F=4.80 K=1.18 D=2.15 | 44.0 37.5 | 41.8 41.6 | 40.2 45.9 | 38.8 49.5 | 37.6 52.6 | 36.8 55.0 | 35.3 56.4 | 34.5 56.7 | 33.6 55.7 | 32.9 53.0 | 32.3 50.6 | 34.1 47.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 113.7 19.0 | 94.8 19.0 | 79.6 15.2 | 68.2 15.2 | 60.7 11.4 | 53.1 109.9 | 45.5 159.2 | 41.7 197.1 | 34.1 223.7 | 30.3 246.4 | 26.5 182.0 | 22.7 140.3 |
| 照明 | 显热(W) | 437.4 437.4 | 437.4 437.4 | 437.4 437.4 | 437.4 437.4 | 437.4 437.4 | 437.4 437.4 | 437.4 437.4 | 437.4 437.4 | 437.4 437.4 | 437.4 437.4 | 437.4 437.4 | 437.4 437.4 |
| 人体 | 显热(W) | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 | 65.6 65.6 |
|  | 全热(W) | 105.2 105.2 | 105.2 105.2 | 105.2 105.2 | 105.2 105.2 | 105.2 105.2 | 105.2 105.2 | 105.2 105.2 | 105.2 105.2 | 105.2 105.2 | 105.2 105.2 | 105.2 105.2 | 105.2 105.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 |
|  | 全热(W) | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 | 125.7 125.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1567 1738 | 1520 1761 | 1484 1813 | 1444 1828 | 1418 1799 | 1395 1892 | 1536 1923 | 1555 1810 | 1563 1779 | 1612 1771 | 1662 1683 | 1703 1616 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1441 1612 | 1395 1636 | 1358 1688 | 1319 1702 | 1292 1673 | 1270 1766 | 1411 1797 | 1429 1684 | 1437 1653 | 1487 1646 | 1536 1557 | 1577 1490 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1441 1612 | 1395 1636 | 1358 1688 | 1318 1702 | 1292 1673 | 1270 1766 | 1411 1797 | 1429 1684 | 1437 1653 | 1487 1646 | 1536 1557 | 1577 1490 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1401 1572 | 1355 1596 | 1318 1648 | 1279 1662 | 1253 1633 | 1230 1726 | 1371 1757 | 1390 1644 | 1398 1614 | 1447 1606 | 1496 1517 | 1538 1451 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[卫生间] |  | 3.90 | 5.06 | 25 | 60 | 542.1 | 20 | 556.9 | 20 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=31.40 K=1.93 | 314.3 314.3 | 314.3 314.3 | 314.3 314.3 | 314.3 314.3 | 314.3 314.3 | 314.3 314.3 | 314.3 314.3 | 314.3 314.3 | 314.3 314.3 | 314.3 314.3 | 314.3 314.3 | 314.3 314.3 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | 59.0 59.0 | 59.0 59.0 | 59.0 59.0 | 59.0 59.0 | 59.0 59.0 | 59.0 59.0 | 59.0 59.0 | 59.0 59.0 | 59.0 59.0 | 59.0 59.0 | 59.0 59.0 | 59.0 59.0 |
| 挑空楼板 | F=5.06 K=1.18 D=2.15 | 46.4 39.6 | 44.1 43.9 | 42.4 48.4 | 41.0 52.3 | 39.7 55.5 | 38.9 58.0 | 37.2 59.5 | 36.4 59.9 | 35.5 58.8 | 34.7 56.0 | 34.1 53.4 | 35.9 49.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.6 1.3 | 6.3 1.3 | 5.3 1.0 | 4.6 1.0 | 4.1 0.8 | 3.5 7.3 | 3.0 10.6 | 2.8 13.2 | 2.3 14.9 | 2.0 16.5 | 1.8 12.2 | 1.5 9.4 |
| 照明 | 显热(W) | 76.0 76.0 | 76.0 76.0 | 76.0 76.0 | 76.0 76.0 | 76.0 76.0 | 76.0 76.0 | 76.0 76.0 | 76.0 76.0 | 76.0 76.0 | 76.0 76.0 | 76.0 76.0 | 76.0 76.0 |
| 人体 | 显热(W) | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 |
|  | 全热(W) | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
|  | 全热(W) | 6.5 6.5 | 6.5 6.5 | 6.5 6.5 | 6.5 6.5 | 6.5 6.5 | 6.5 6.5 | 6.5 6.5 | 6.5 6.5 | 6.5 6.5 | 6.5 6.5 | 6.5 6.5 | 6.5 6.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 537 524 | 534 528 | 531 533 | 529 536 | 527 539 | 526 549 | 523 553 | 522 556 | 521 557 | 520 556 | 519 549 | 521 542 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 522 509 | 519 514 | 516 518 | 514 522 | 512 525 | 511 534 | 509 538 | 508 541 | 506 542 | 505 541 | 504 534 | 506 528 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 531 517 | 527 522 | 524 526 | 522 530 | 520 533 | 519 542 | 517 547 | 516 550 | 514 550 | 513 549 | 512 542 | 514 536 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 520 507 | 517 512 | 514 516 | 512 520 | 510 523 | 509 532 | 507 536 | 506 539 | 504 540 | 503 539 | 502 532 | 504 526 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[辅助办公（开阔）] |  | 4.75 | 257.04 | 25 | 60 | 10931.4 | 21 | 11682.0 | 21 | 1.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=275.29 K=0.39 D=4.64 | 1903.6 1722.2 | 1934.4 1714.5 | 1955.0 1708.7 | 1960.1 1700.8 | 1952.6 1695.7 | 1926.8 1690.6 | 1883.5 1686.3 | 1838.9 1682.8 | 1791.2 1708.5 | 1753.9 1753.7 | 1741.2 1805.5 | 1730.8 1859.8 |
| 东外墙 | F=44.44 K=0.50 D=3.68 | 266.3 209.0 | 260.6 207.2 | 251.9 260.3 | 241.3 293.4 | 235.2 311.6 | 230.2 318.9 | 226.3 312.3 | 222.8 296.8 | 220.3 276.4 | 216.0 275.6 | 213.6 275.5 | 211.1 272.7 |
| 南外墙 | F=20.97 K=0.50 D=3.68 | 103.9 78.1 | 101.4 77.3 | 97.4 80.2 | 92.6 84.1 | 89.8 88.3 | 87.6 96.3 | 85.9 104.7 | 84.3 111.2 | 83.2 115.6 | 81.2 117.0 | 80.2 115.6 | 79.0 110.9 |
| 西外墙 | F=52.62 K=0.50 D=3.68 | 387.5 241.8 | 379.4 239.4 | 347.3 246.3 | 287.6 255.6 | 278.9 266.0 | 271.9 276.4 | 266.2 285.2 | 261.1 292.9 | 257.4 299.3 | 251.7 330.8 | 248.3 362.0 | 244.8 383.4 |
| 北外墙 | F=19.73 K=0.50 D=3.68 | 89.4 66.6 | 91.3 65.9 | 89.2 75.5 | 79.7 78.3 | 77.2 78.5 | 75.2 81.1 | 73.7 84.4 | 72.2 87.3 | 71.3 89.7 | 69.5 91.3 | 68.6 92.0 | 67.5 91.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 82.9 208.9 | 70.7 277.1 | 63.1 396.6 | 55.5 397.2 | 49.0 325.8 | 43.6 281.6 | 66.0 234.7 | 92.7 152.5 | 121.2 132.7 | 150.0 116.6 | 173.8 103.4 | 193.3 91.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.0 65.0 | 15.0 70.3 | 13.0 73.0 | 10.3 72.3 | 8.3 67.0 | 7.0 64.3 | 11.0 57.0 | 19.7 47.7 | 30.3 38.3 | 40.3 31.7 | 49.0 27.0 | 57.6 23.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 61.9 143.9 | 55.7 206.8 | 50.1 323.6 | 45.1 324.9 | 40.6 258.9 | 36.5 217.3 | 54.9 177.7 | 73.0 104.9 | 90.9 94.4 | 109.7 84.9 | 124.8 76.4 | 135.7 68.8 |
| 西外门 | F=2.21 K=1.97 | 12.4 38.3 | 8.9 41.5 | 7.7 43.0 | 6.1 42.7 | 4.9 39.5 | 4.1 37.9 | 6.5 33.6 | 11.6 28.1 | 17.9 22.6 | 23.8 18.7 | 28.9 15.9 | 34.0 13.6 |
| 挑空楼板 | F=232.10 K=1.18 D=2.15 | 2126.0 1813.4 | 2023.4 2013.9 | 1942.1 2219.8 | 1877.9 2394.9 | 1820.0 2542.4 | 1780.7 2658.9 | 1707.1 2725.7 | 1668.7 2744.0 | 1625.9 2693.6 | 1590.1 2564.6 | 1561.5 2448.1 | 1647.1 2285.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 385.6 64.3 | 321.3 64.3 | 269.9 51.4 | 231.3 51.4 | 205.6 38.6 | 179.9 372.7 | 154.2 539.8 | 141.4 668.3 | 115.7 758.3 | 102.8 835.4 | 90.0 616.9 | 77.1 475.5 |
| 照明 | 显热(W) | 3855.6 3855.6 | 3855.6 3855.6 | 3855.6 3855.6 | 3855.6 3855.6 | 3855.6 3855.6 | 3855.6 3855.6 | 3855.6 3855.6 | 3855.6 3855.6 | 3855.6 3855.6 | 3855.6 3855.6 | 3855.6 3855.6 | 3855.6 3855.6 |
| 人体 | 显热(W) | 867.5 867.5 | 867.5 867.5 | 867.5 867.5 | 867.5 867.5 | 867.5 867.5 | 867.5 867.5 | 867.5 867.5 | 867.5 867.5 | 867.5 867.5 | 867.5 867.5 | 867.5 867.5 | 867.5 867.5 |
|  | 全热(W) | 1390.6 1390.6 | 1390.6 1390.6 | 1390.6 1390.6 | 1390.6 1390.6 | 1390.6 1390.6 | 1390.6 1390.6 | 1390.6 1390.6 | 1390.6 1390.6 | 1390.6 1390.6 | 1390.6 1390.6 | 1390.6 1390.6 | 1390.6 1390.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |
| 新风 | 显热(W) | 104.8 104.8 | 104.8 104.8 | 104.8 104.8 | 104.8 104.8 | 104.8 104.8 | 104.8 104.8 | 104.8 104.8 | 104.8 104.8 | 104.8 104.8 | 104.8 104.8 | 104.8 104.8 | 104.8 104.8 |
|  | 全热(W) | 332.3 332.3 | 332.3 332.3 | 332.3 332.3 | 332.3 332.3 | 332.3 332.3 | 332.3 332.3 | 332.3 332.3 | 332.3 332.3 | 332.3 332.3 | 332.3 332.3 | 332.3 332.3 | 332.3 332.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10936 10021 | 10770 10280 | 10602 10660 | 10411 10877 | 10292 10965 | 10179 11393 | 10048 11585 | 9972 11642 | 9883 11675 | 9818 11682 | 9785 11413 | 9863 11163 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10185 9270 | 10019 9529 | 9851 9910 | 9660 10126 | 9541 10214 | 9428 10642 | 9297 10835 | 9222 10892 | 9132 10924 | 9067 10931 | 9034 10663 | 9113 10413 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10604 9689 | 10438 9947 | 10270 10328 | 10078 10545 | 9959 10633 | 9846 11061 | 9715 11253 | 9640 11310 | 9550 11343 | 9485 11350 | 9452 11081 | 9531 10831 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10081 9166 | 9914 9424 | 9747 9805 | 9555 10021 | 9436 10110 | 9323 10538 | 9192 10730 | 9117 10787 | 9027 10820 | 8962 10827 | 8929 10558 | 9008 10308 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[设备机房] |  | 4.75 | 99.33 | 25 | 60 | 4978.5 | 19 | 5268.6 | 19 | 0.43 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=105.62 K=0.39 D=4.64 | 742.6 670.9 | 755.2 668.0 | 763.5 665.7 | 765.4 662.6 | 762.0 660.7 | 751.2 658.7 | 733.4 657.1 | 715.2 655.7 | 696.4 664.0 | 683.2 681.6 | 678.3 702.5 | 674.3 724.6 |
| 西外墙 | F=37.47 K=0.50 D=3.68 | 275.9 172.2 | 270.2 170.5 | 247.3 175.4 | 204.8 182.0 | 198.6 189.4 | 193.6 196.8 | 189.6 203.1 | 185.9 208.5 | 183.3 213.1 | 179.2 235.5 | 176.8 257.8 | 174.3 273.0 |
| 南外墙 | F=10.75 K=0.50 D=3.68 | 53.2 40.0 | 52.0 39.6 | 49.9 41.1 | 47.5 43.1 | 46.0 45.3 | 44.9 49.4 | 44.0 53.7 | 43.2 57.0 | 42.6 59.2 | 41.6 60.0 | 41.1 59.2 | 40.5 56.8 |
| 东外墙 | F=31.25 K=0.50 D=3.68 | 187.3 146.9 | 183.3 145.7 | 177.1 183.0 | 169.7 206.3 | 165.4 219.1 | 161.9 224.3 | 159.1 219.6 | 156.6 208.7 | 154.9 194.3 | 151.9 193.8 | 150.2 193.8 | 148.4 191.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 70.7 245.2 | 59.7 250.3 | 53.2 249.8 | 46.6 240.1 | 40.9 219.2 | 36.3 198.1 | 117.5 167.9 | 179.7 131.8 | 225.2 114.1 | 341.3 99.8 | 485.2 88.3 | 401.2 78.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.0 65.0 | 15.0 70.3 | 13.0 73.0 | 10.3 72.3 | 8.3 67.0 | 7.0 64.3 | 11.0 57.0 | 19.7 47.7 | 30.3 38.3 | 40.3 31.7 | 49.0 27.0 | 57.6 23.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 49.7 180.2 | 44.7 180.0 | 40.2 176.8 | 36.2 167.8 | 32.6 152.2 | 29.3 133.8 | 106.4 110.9 | 160.0 84.2 | 194.8 75.7 | 300.9 68.2 | 436.2 61.3 | 343.6 55.2 |
| 内墙1 | F=40.16 K=1.93 | 402.0 402.0 | 402.0 402.0 | 402.0 402.0 | 402.0 402.0 | 402.0 402.0 | 402.0 402.0 | 402.0 402.0 | 402.0 402.0 | 402.0 402.0 | 402.0 402.0 | 402.0 402.0 | 402.0 402.0 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 | 49.1 49.1 |
| 挑空楼板 | F=96.57 K=1.18 D=2.15 | 884.6 754.5 | 841.9 837.9 | 808.0 923.6 | 781.3 996.5 | 757.2 1057.8 | 740.9 1106.3 | 710.3 1134.1 | 694.3 1141.7 | 676.5 1120.7 | 661.6 1067.0 | 649.7 1018.6 | 685.3 951.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.0 24.8 | 124.2 24.8 | 104.3 19.9 | 89.4 19.9 | 79.5 14.9 | 69.5 144.0 | 59.6 208.6 | 54.6 258.3 | 44.7 293.0 | 39.7 322.8 | 34.8 238.4 | 29.8 183.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1490.0 1490.0 | 1490.0 1490.0 | 1490.0 1490.0 | 1490.0 1490.0 | 1490.0 1490.0 | 1490.0 1490.0 | 1490.0 1490.0 | 1490.0 1490.0 | 1490.0 1490.0 | 1490.0 1490.0 | 1490.0 1490.0 | 1490.0 1490.0 |
| 人体 | 显热(W) | 335.2 335.2 | 335.2 335.2 | 335.2 335.2 | 335.2 335.2 | 335.2 335.2 | 335.2 335.2 | 335.2 335.2 | 335.2 335.2 | 335.2 335.2 | 335.2 335.2 | 335.2 335.2 | 335.2 335.2 |
|  | 全热(W) | 537.4 537.4 | 537.4 537.4 | 537.4 537.4 | 537.4 537.4 | 537.4 537.4 | 537.4 537.4 | 537.4 537.4 | 537.4 537.4 | 537.4 537.4 | 537.4 537.4 | 537.4 537.4 | 537.4 537.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 新风 | 显热(W) | 40.5 40.5 | 40.5 40.5 | 40.5 40.5 | 40.5 40.5 | 40.5 40.5 | 40.5 40.5 | 40.5 40.5 | 40.5 40.5 | 40.5 40.5 | 40.5 40.5 | 40.5 40.5 | 40.5 40.5 |
|  | 全热(W) | 128.4 128.4 | 128.4 128.4 | 128.4 128.4 | 128.4 128.4 | 128.4 128.4 | 128.4 128.4 | 128.4 128.4 | 128.4 128.4 | 128.4 128.4 | 128.4 128.4 | 128.4 128.4 | 128.4 128.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4970 4661 | 4893 4744 | 4810 4865 | 4712 4957 | 4657 5013 | 4605 5184 | 4620 5251 | 4636 5269 | 4631 5265 | 4705 5267 | 4823 5165 | 4761 5066 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4680 4371 | 4603 4454 | 4520 4575 | 4421 4667 | 4366 4723 | 4315 4894 | 4330 4961 | 4346 4978 | 4340 4975 | 4415 4977 | 4533 4875 | 4471 4776 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4842 4533 | 4765 4615 | 4682 4737 | 4583 4829 | 4528 4885 | 4477 5056 | 4492 5122 | 4508 5140 | 4502 5137 | 4577 5139 | 4695 5037 | 4632 4938 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4640 4331 | 4563 4413 | 4480 4535 | 4381 4627 | 4326 4683 | 4275 4854 | 4290 4920 | 4306 4938 | 4300 4935 | 4375 4937 | 4492 4835 | 4430 4736 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[太阳能光伏发电设备] |  | 4.75 | 21.73 | 25 | 60 | 1047.2 | 21 | 1110.7 | 21 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.98 K=0.39 D=4.64 | 156.2 141.9 | 158.3 141.3 | 159.8 140.8 | 160.2 140.1 | 159.9 139.7 | 158.4 139.3 | 155.5 138.9 | 152.4 138.6 | 148.7 142.0 | 144.6 145.7 | 143.6 149.5 | 142.7 153.2 |
| 北外墙 | F=8.37 K=0.50 D=3.68 | 37.9 28.3 | 38.7 28.0 | 37.8 32.0 | 33.8 33.2 | 32.8 33.3 | 31.9 34.4 | 31.2 35.8 | 30.6 37.0 | 30.2 38.0 | 29.5 38.7 | 29.1 39.0 | 28.6 38.7 |
| 西外墙 | F=10.39 K=0.50 D=3.68 | 76.5 47.8 | 74.9 47.3 | 68.6 48.7 | 56.8 50.5 | 55.1 52.5 | 53.7 54.6 | 52.6 56.3 | 51.6 57.9 | 50.9 59.1 | 49.7 65.3 | 49.1 71.5 | 48.4 75.7 |
| 内墙1 | F=10.39 K=1.93 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 | 104.0 104.0 |
| 挑空楼板 | F=19.43 K=1.18 D=2.15 | 177.9 151.8 | 169.4 168.6 | 162.5 185.8 | 157.2 200.4 | 152.3 212.8 | 149.0 222.5 | 142.9 228.1 | 139.7 229.7 | 136.1 225.4 | 133.1 214.6 | 130.7 204.9 | 137.9 191.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.6 5.4 | 27.2 5.4 | 22.8 4.3 | 19.6 4.3 | 17.4 3.3 | 15.2 31.5 | 13.0 45.6 | 12.0 56.5 | 9.8 64.1 | 8.7 70.6 | 7.6 52.2 | 6.5 40.2 |
| 照明 | 显热(W) | 326.0 326.0 | 326.0 326.0 | 326.0 326.0 | 326.0 326.0 | 326.0 326.0 | 326.0 326.0 | 326.0 326.0 | 326.0 326.0 | 326.0 326.0 | 326.0 326.0 | 326.0 326.0 | 326.0 326.0 |
| 人体 | 显热(W) | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 |
|  | 全热(W) | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 | 117.6 117.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 |
|  | 全热(W) | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1057 951 | 1044 966 | 1027 987 | 1003 1004 | 993 1017 | 984 1058 | 971 1080 | 962 1095 | 951 1104 | 941 1111 | 936 1093 | 940 1075 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 993 887 | 981 903 | 964 924 | 940 941 | 930 954 | 920 995 | 907 1017 | 898 1032 | 888 1041 | 878 1047 | 872 1029 | 876 1011 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1029 923 | 1016 938 | 999 959 | 975 976 | 965 989 | 956 1030 | 943 1052 | 934 1067 | 923 1076 | 913 1083 | 908 1065 | 912 1047 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 985 879 | 972 894 | 955 915 | 931 932 | 921 945 | 912 986 | 899 1008 | 890 1023 | 879 1032 | 869 1038 | 863 1020 | 867 1003 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[库房] |  | 4.75 | 18.90 | 25 | 60 | 651.6 | 21 | 706.8 | 21 | 0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.85 K=0.39 D=4.64 | 135.9 123.5 | 137.7 122.9 | 138.9 122.5 | 139.4 121.9 | 139.1 121.5 | 137.8 121.1 | 135.3 120.8 | 132.6 120.6 | 129.3 123.5 | 125.8 126.7 | 124.9 130.0 | 124.1 133.3 |
| 东外墙 | F=12.25 K=0.50 D=3.68 | 73.4 57.6 | 71.8 57.1 | 69.4 71.7 | 66.5 80.9 | 64.8 85.9 | 63.4 87.9 | 62.4 86.1 | 61.4 81.8 | 60.7 76.2 | 59.5 75.9 | 58.9 75.9 | 58.2 75.2 |
| 北外墙 | F=7.02 K=0.50 D=3.68 | 31.8 23.7 | 32.5 23.5 | 31.7 26.9 | 28.4 27.9 | 27.5 27.9 | 26.8 28.9 | 26.2 30.0 | 25.7 31.1 | 25.4 31.9 | 24.7 32.5 | 24.4 32.7 | 24.0 32.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.4 4.7 | 23.6 4.7 | 19.8 3.8 | 17.0 3.8 | 15.1 2.8 | 13.2 27.4 | 11.3 39.7 | 10.4 49.1 | 8.5 55.8 | 7.6 61.4 | 6.6 45.4 | 5.7 35.0 |
| 照明 | 显热(W) | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 | 283.5 283.5 |
| 人体 | 显热(W) | 63.8 63.8 | 63.8 63.8 | 63.8 63.8 | 63.8 63.8 | 63.8 63.8 | 63.8 63.8 | 63.8 63.8 | 63.8 63.8 | 63.8 63.8 | 63.8 63.8 | 63.8 63.8 | 63.8 63.8 |
|  | 全热(W) | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 | 102.2 102.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 |
|  | 全热(W) | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 680 620 | 676 618 | 670 635 | 661 645 | 657 648 | 651 675 | 645 687 | 640 693 | 634 698 | 628 707 | 625 694 | 622 686 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 624 564 | 621 563 | 615 580 | 606 589 | 602 593 | 596 620 | 590 632 | 585 638 | 579 642 | 573 652 | 570 639 | 567 631 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 655 595 | 651 594 | 646 611 | 637 620 | 632 624 | 627 651 | 621 662 | 616 668 | 610 673 | 603 682 | 600 670 | 598 662 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 617 557 | 613 555 | 607 572 | 599 582 | 594 585 | 589 613 | 582 624 | 577 630 | 571 635 | 565 644 | 562 631 | 559 623 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[卫生间] |  | 4.75 | 4.06 | 25 | 60 | 116.7 | 21 | 128.5 | 21 | 0.02 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.48 K=0.39 D=4.64 | 29.2 26.5 | 29.6 26.4 | 29.8 26.3 | 29.9 26.2 | 29.9 26.1 | 29.6 26.0 | 29.1 26.0 | 28.5 25.9 | 27.8 26.5 | 27.0 27.2 | 26.8 27.9 | 26.7 28.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.1 1.0 | 5.1 1.0 | 4.3 0.8 | 3.7 0.8 | 3.2 0.6 | 2.8 5.9 | 2.4 8.5 | 2.2 10.6 | 1.8 12.0 | 1.6 13.2 | 1.4 9.7 | 1.2 7.5 |
| 照明 | 显热(W) | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 | 60.9 60.9 |
| 人体 | 显热(W) | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 |
|  | 全热(W) | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 | 22.0 22.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
|  | 全热(W) | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 123 116 | 123 116 | 122 115 | 122 115 | 121 115 | 121 120 | 120 123 | 119 125 | 118 127 | 117 129 | 116 126 | 116 124 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 112 104 | 111 104 | 110 103 | 110 103 | 109 103 | 109 108 | 108 111 | 107 113 | 106 115 | 105 117 | 104 114 | 104 112 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 118 110 | 118 110 | 117 110 | 116 110 | 116 110 | 115 115 | 114 117 | 114 119 | 112 121 | 112 123 | 111 121 | 111 119 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 110 102 | 109 102 | 109 102 | 108 102 | 108 101 | 107 107 | 106 109 | 105 111 | 104 113 | 103 115 | 103 112 | 102 111 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |