[image: image9.png]




建筑全能耗报告书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	辽宁-沈阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月16日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13022050166 


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
气象地点


54.2
逐日干球温度表


54.3
逐月辐照量表


54.4
峰值工况


65
围护结构


65.1
工程材料


75.2
围护结构作法简要说明


76
围护结构概况


87
房间类型


87.1
房间表


87.2
作息时间表


88
暖通空调系统


88.1
系统类型


88.1.1
系统分区


88.1.2
热回收参数


98.2
制冷系统


98.2.1
冷水机组


98.2.2
水泵系统


98.2.3
运行工况


98.2.4
制冷能耗


98.3
供暖系统


98.3.1
市政热力系统能耗


108.4
空调风机


108.4.1
独立新排风


108.4.2
风机盘管


109
照明


1010
插座设备


1111
排风机


1112
生活热水


1112.1.1
热水系统


1113
电梯


1113.1
直梯


1114
光伏发电


1215
计算结果


1215.1
负荷分项统计


1215.2
逐月负荷表


1315.3
逐月电耗


1415.4
全年能耗


1616
附录


1616.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1616.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1616.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1716.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	辽宁-沈阳

	地理位置
	北纬：41.81°
	东经：123.43°

	建筑面积(m2)
	地上3988    地下0

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上21.1     地下0.0

	建筑体积(m3)
	16533.78

	建筑外表面积(m2)
	4265.83

	北向角度
	28

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.1-3.30


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
辽宁-沈阳, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]—=E

FIRERC) —BAE —FSE

2558





4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]400
1 2 s B 00 1

IRE





4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月03日14时
	33.9
	29.4
	25.1
	98.4

	最冷
	01月14日04时
	-23.3
	-23.3
	0.4
	-22.5


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	防水层L
	0.170
	0.122
	1.2
	1005.0
	0.0140
	

	硬泡聚氨酯板PUR（ρ≥35）
	0.024
	4.293
	35.0
	1185.0
	0.0130
	K≤0.024 W/（m·k）；燃烧性能等级：B2级；导热系数修正系数依据：附表A.3；


	硬泡聚氨酯板PIR（ρ≥30）
	0.024
	6.321
	30.0
	1263.0
	0.0140
	K≤0.024 W/（m·k）；燃烧性能等级：B2级；同上；

	酚醛泡沫板（ρ≥35）（1）
	0.032
	1.850
	35.0
	2905.0
	0.0000
	K≤0.032 W/（m·k）；燃烧性能等级：B1级；同上；

	酚醛泡沫板（ρ≥35）
	0.024
	2.523
	35.0
	2515.0
	0.0042
	K≤0.024 W/（m·k）；燃烧性能等级：B1级；同上；

	混合砂浆L
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0230
	

	水泥砂浆L
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0080
	

	承重空心砖墙L
	0.580
	8.928
	1800.0
	1050.0
	0.0100
	

	白灰砂浆L
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	空气间层L
	6.121
	0.671
	1.0
	1010.0
	0.0023
	

	聚苯板1L
	0.050
	0.428
	20.0
	2515.0
	0.0000
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    防水层L 10mm＋硬泡聚氨酯板PUR（ρ≥35） 20mm＋硬泡聚氨酯板PIR（ρ≥30） 100mm＋酚醛泡沫板（ρ≥35）（1） 140mm＋酚醛泡沫板（ρ≥35） 120mm＋混合砂浆L 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆L 20mm＋承重空心砖墙L 240mm＋空气间层L 20mm＋聚苯板1L 30mm＋白灰砂浆L 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm
4. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm
5. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750
6. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750
7. 周边地面构造：周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
6 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.26

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.44

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.40

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19

	地下车库与供暖房间之间的楼板 
K [W/(m2·K)]
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	1.93

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	0.00

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数

	
	南向
	0.20
	3.90

	
	北向
	0.24
	3.90

	
	东向
	0.34
	3.90

	
	西向
	0.27
	3.90


7 房间类型
7.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	商场-一般商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	13(W/㎡)

	宾馆-3星级餐厅
	25
	22
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	13(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
8.1.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	3442.05
	所有房间


8.1.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


8.2 制冷系统
8.2.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


8.2.2 水泵系统
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷却水泵
	320
	25
	80
	31.3
	1

	冷冻水泵
	320
	30
	80
	37.6
	1


8.2.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	0

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	0

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	0

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	0


8.2.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	33688
	1156
	4.17
	8085
	11560
	9248
	0

	25~50
	63155
	344
	4.55
	13894
	3440
	2752
	0

	50~75
	15531
	54
	5.00
	3106
	540
	432
	0

	75~100
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0
	0

	合计
	112374
	1554
	
	25085
	15540
	12432
	0


8.3 供暖系统
8.3.1 市政热力系统能耗
	外网热
输送效率
	耗电
输热比
EHR
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电
转换系数
(kWh/kWh)
	热源折合
电耗
(kWh)
	供暖水
泵电耗
(kWh)
	合计
电耗
(kWh)

	0.92
	0.00433
	623457
	2.93
	231255
	2700
	233955


8.4 空调风机
8.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	14559
	0.24
	3494
	1908
	6667

	合计
	6667


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	11647
	0.8
	0.24
	2795
	1908
	5333

	合计
	5333


8.4.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	3601
	1440

	合计
	1440


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	33
	3195
	48311

	商场-一般商店
	40.15
	1
	170
	6833

	宾馆-3星级餐厅
	43.65
	2
	221
	9651

	空房间
	0.00
	7
	288
	0

	总计
	64794


10 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	35.25
	33
	3195
	112629

	商场-一般商店
	47.45
	1
	170
	8076

	宾馆-3星级餐厅
	7.30
	2
	221
	1614

	空房间
	0.00
	7
	288
	0

	总计
	122318


11 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000

	总计
	73000


注：此类风机指非空调区域排风机
12 生活热水
12.1.1 热水系统
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	16340
	256
	0.45
	0.15
	44445

	总计
	44445

	热水设备
	能源
	效率
	耗气量(m3)
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	电
	0.9
	0
	0


13 电梯
13.1 直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	2
	11953

	总计
	11953


14 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	200
	0.4
	0.8
	0.9
	95426

	总计
	95426


15 计算结果
15.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-141.53
	25.80
	6.91
	-47.52
	0.00
	-156.34

	供冷需求(kWh/㎡)
	0.65
	14.77
	2.56
	10.19
	0.00
	28.18


[image: image4.png]50

50

-100

-150

FERGT





[image: image5.png]30

25

20

15

10

FEH|





15.2 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	180951
	0
	882.868
	01月14日07时
	0.000
	--

	2月
	125247
	0
	833.361
	02月14日07时
	0.000
	--

	3月
	88508
	0
	616.454
	03月04日07时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	11941
	0.000
	--
	249.447
	06月14日12时

	7月
	0
	58967
	0.000
	--
	320.235
	07月18日15时

	8月
	0
	41467
	0.000
	--
	373.067
	08月02日12时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	80660
	0
	638.093
	11月18日07时
	0.000
	--

	12月
	148090
	0
	830.335
	12月30日07时
	0.000
	--


[image: image6.png]ERFELERRKWN)

200000

150000

100000 nEEER
wEER

50000 I
n I





[image: image7.png]ZREEREKW)

1000

a0

600

0

200 I
o

T2 3 4 5 6 7 &8 5 0 n w2





15.3 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	17.03
	0.05
	1.42
	2.69
	18.31
	3.00
	0.00

	2
	0.00
	11.79
	0.46
	1.14
	2.11
	
	
	

	3
	0.00
	8.33
	0.37
	1.37
	2.58
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.40
	1.36
	2.57
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	1.42
	2.69
	
	
	

	6
	1.78
	0.00
	0.02
	1.26
	2.35
	
	
	

	7
	6.47
	0.00
	0.26
	1.47
	2.80
	
	
	

	8
	5.06
	0.00
	0.48
	1.42
	2.69
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.42
	1.31
	2.46
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.32
	2.47
	
	
	

	11
	0.00
	7.59
	0.05
	1.36
	2.57
	
	
	

	12
	0.00
	13.94
	0.45
	1.42
	2.69
	
	
	

	合计
	13.32
	58.67
	2.95
	16.25
	30.67
	18.31
	3.00
	0.00


15.4 全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	28.18
	

	
	耗热量
	156.34
	

	
	冷热合计
	184.52
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	6.29
	

	
	冷却水泵
	3.90
	

	
	冷冻水泵
	3.12
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	冷源侧水泵
	-
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	13.30
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	57.99
	

	
	供暖水泵
	0.68
	

	
	热源侧水泵
	-
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	

	
	供暖合计
	58.67
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	3.01
	

	
	风机盘管
	0.36
	

	
	多联机室内机
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	3.37
	

	照明电耗
	16.25
	

	插座设备电耗
	30.67
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	3.00
	

	
	独立排风机
	18.31
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	21.30
	

	可再生能源
(Er)
	太阳能热水(Es)
	4.71
	

	
	光伏发电(Ep)
	23.93
	

	
	风力发电(Ew)
	0.04
	

	
	合计
	28.67
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	119.60
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er


	能耗分项
	需求量(kWh/㎡)
	可再生能源利用
	利用量(热量) (kWh/㎡)

	耗冷量Qc
	
	
	

	耗热量Qh
	
	地源\空气源热泵EPh
	

	生活热水耗热量Qw
	
	太阳能\空气源热泵
	

	照明能耗Ql
	
	光伏发电Er
	

	电梯能耗Qe
	
	风力发电Ew
	

	合计
	0.00
	
	0.00

	可再生能源利用率
	0%


[image: image8.png]HfE

FER

HiERR
1%





16 附录
16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-3星级餐厅
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	宾馆-3星级餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	宾馆-3星级餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
17

[image: image9.png]