韧性城市背景下的社区邻里中心更新设计

热负荷计算书

| 工程名称 | 韧性城市背景下的社区邻里中心更新设计 |
| --- | --- |
| 设计编号 | Bk2A60031 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年11月4日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13325419582 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	新风负荷表	7

14	房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 江苏-南京 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 32.00 |  |
| 东经 | 118.80 |  |
| 建筑名称 | 韧性城市背景下的社区邻里中心更新设计 |  |
| 建筑面积 | 地上 5096.59 ㎡ | 地下 846.74 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 11.70 m | 地下 3.30 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 1 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -4.1 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |
| 地下墙 | 地下墙构造一 | 4.006 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 605449 | 5943.33 | 101.87 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 5774.10 | 104.86 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 新风 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| -1层 | -1001[社区客厅] | 262.44 | 20 | 17587 | 10957 | 0 | 0 | 0 | 28545 | 108.8 |
|  | -1002[配电室] | 85.05 | 20 | 6614 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 10039 | 118.0 |
|  | -1003[咖啡厅] | 58.71 | 20 | 4498 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 6895 | 117.4 |
|  | -1004[走廊] | 33.12 | 16 | 778 | 537 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 39.7 |
|  | -1005[餐厅] | 32.49 | 20 | 2282 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 3651 | 112.4 |
|  | -1006[楼梯间] | 28.35 | 20 | 2786 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 3813 | 134.5 |
|  | -1007[通风] | 26.22 | 20 | 347 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 52.4 |
|  | -1008[厕所] | 16.82 | 20 | 3758 | 685 | 0 | 0 | 0 | 4443 | 264.2 |
|  | -1009[厕所] | 16.82 | 20 | 1942 | 685 | 0 | 0 | 0 | 2627 | 156.2 |
|  | -1010[电梯井] | 5.52 | 20 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 18.3 |
|  | -1011[电梯井] | 5.52 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.2 |
|  | -1012[超市便利店] | 164.03 | 20 | 18974 | 6848 | 0 | 0 | 0 | 25823 | 157.4 |
|  | -1013[档口] | 36.76 | 20 | 5894 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 7264 | 197.6 |
|  | -1014[档口] | 26.12 | 20 | 2711 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 3738 | 143.1 |
|  | -1015[档口] | 26.12 | 20 | 4947 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 5974 | 228.7 |
|  | 合计 | 824.09 |  | 73259 | 32382 | 0 | 0 |  | 105641 | 128.2 |
| 1层 | 1001[托老所] | 262.44 | 20 | 20166 | 10957 | 0 | 0 | 0 | 31123 | 118.6 |
|  | 1002[通高空间] | 262.44 | 20 | 14526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14526 | 55.4 |
|  | 1003[居家养老服务] | 262.44 | 20 | 8524 | 10957 | 0 | 0 | 0 | 19482 | 74.2 |
|  | 1004[文化活动中心] | 170.10 | 20 | 9303 | 7191 | 0 | 0 | 0 | 16494 | 97.0 |
|  | 1005[通高空间] | 164.03 | 20 | 11135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11135 | 67.9 |
|  | 1006[老年活动站] | 112.59 | 20 | 5057 | 4794 | 0 | 0 | 0 | 9851 | 87.5 |
|  | 1007[走廊] | 105.78 | 16 | 1083 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 2872 | 27.2 |
|  | 1008[药店] | 98.42 | 20 | 5915 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 10024 | 101.9 |
|  | 1009[康养用品] | 65.61 | 20 | 4657 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 7397 | 112.7 |
|  | 1010[餐厅] | 60.35 | 20 | 6235 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 8632 | 143.0 |
|  | 1011[通高空间] | 46.17 | 20 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 16.5 |
|  | 1012[党群服务空间办公区] | 45.60 | 20 | 906 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 2618 | 57.4 |
|  | 1013[法律咨询室] | 39.00 | 20 | 837 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 56.6 |
|  | 1014[厕所] | 37.53 | 20 | 1676 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 81.2 |
|  | 1015[通高空间] | 36.76 | 20 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 31.2 |
|  | 1016[社区服务卫生站] | 36.32 | 20 | 1293 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 2663 | 73.3 |
|  | 1017[厕所] | 34.02 | 20 | 903 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 2272 | 66.8 |
|  | 1018[通高空间] | 33.63 | 20 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 32.1 |
|  | 1019[走廊] | 33.12 | 16 | 195 | 537 | 0 | 0 | 0 | 732 | 22.1 |
|  | 1020[通高空间] | 32.49 | 20 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 22.3 |
|  | 1021[楼梯间] | 28.35 | 20 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 26.9 |
|  | 1022[心理咨询室] | 27.79 | 20 | 988 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 72.5 |
|  | 1023[楼梯间] | 27.54 | 20 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 36.5 |
|  | 1024[通风] | 26.22 | 20 | 157 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 45.2 |
|  | 1025[通高空间] | 26.12 | 20 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 34.2 |
|  | 1026[通高空间] | 16.40 | 20 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 63.0 |
|  | 1027[走廊] | 12.54 | 16 | 182 | 179 | 0 | 0 | 0 | 361 | 28.8 |
|  | 1028[残疾人卫生间] | 7.83 | 20 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 19.0 |
|  | 1029[电梯井] | 5.52 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11.0 |
|  | 1030[电梯井] | 5.52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1031[电梯井] | 5.52 | 20 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 97.5 |
|  | 1032[电梯井] | 5.52 | 20 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 59.8 |
|  | 合计 | 1437.69 |  | 102224 | 54895 | 0 | 0 |  | 157119 | 109.3 |
| 2层 | 2001[活动空间] | 607.68 | 20 | 11774 | 25682 | 0 | 0 | 0 | 37455 | 61.6 |
|  | 2002[展览空间] | 405.81 | 20 | 24822 | 17121 | 0 | 0 | 0 | 41943 | 103.4 |
|  | 2003[书吧] | 325.82 | 20 | 18252 | 13697 | 0 | 0 | 0 | 31949 | 98.1 |
|  | 2004[展览空间] | 229.64 | 20 | 19256 | 9588 | 0 | 0 | 0 | 28844 | 125.6 |
|  | 2005[办公室] | 112.59 | 20 | 5914 | 4794 | 0 | 0 | 0 | 10708 | 95.1 |
|  | 2006[桌球室] | 98.42 | 20 | 8154 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 12263 | 124.6 |
|  | 2007[健身房] | 98.42 | 20 | 8449 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 12558 | 127.6 |
|  | 2008[瑜伽室] | 88.69 | 20 | 8929 | 3767 | 0 | 0 | 0 | 12696 | 143.1 |
|  | 2009[手工室] | 64.80 | 20 | 480 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 3219 | 49.7 |
|  | 2010[厕所] | 37.53 | 20 | 1529 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 2899 | 77.2 |
|  | 2011[储藏室] | 34.81 | 20 | 5865 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 7235 | 207.8 |
|  | 2012[厕所] | 34.02 | 20 | 685 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 60.4 |
|  | 2013[楼梯间] | 28.35 | 20 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 34.3 |
|  | 2014[楼梯间] | 27.54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2015,2016[厕所] | 16.82 | 20 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 40.7 |
|  | 2017[残疾人卫生间] | 7.83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2018,2019,2020,2021[电梯井] | 5.52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 | 2179.68 |  | 115083 | 91084 | 0 | 0 |  | 206167 | 94.6 |
| 3层 | 3001[多功能厅] | 298.08 | 20 | 11495 | 12670 | 0 | 0 | 0 | 24164 | 81.1 |
|  | 3002[乐器培训室] | 95.38 | 20 | 6755 | 3767 | 0 | 0 | 0 | 10522 | 110.3 |
|  | 3003[社区管理用房] | 79.79 | 20 | 9457 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 12538 | 157.2 |
|  | 3004[自习室] | 78.66 | 20 | 6443 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 9525 | 121.1 |
|  | 3005[书法室] | 65.61 | 20 | 4279 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 7018 | 107.0 |
|  | 3006[绘画培训室] | 46.17 | 20 | 5740 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 7452 | 161.4 |
|  | 3007[厕所] | 37.53 | 20 | 2232 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 3602 | 96.0 |
|  | 3008[厕所] | 34.02 | 20 | 1322 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 2692 | 79.1 |
|  | 3009[楼梯间] | 28.35 | 20 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 53.1 |
|  | 3010[楼梯间] | 27.54 | 20 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 32.1 |
|  | 3011[厕所] | 16.82 | 20 | 636 | 685 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 78.5 |
|  | 3012[厕所] | 16.82 | 20 | 1190 | 685 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 111.5 |
|  | 3013[残疾人卫生间] | 7.83 | 20 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 18.7 |
|  | 3014,3016,3017[电梯井] | 5.52 | 20 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 18.7 |
|  | 3015[电梯井] | 5.52 | 20 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 66.0 |
|  | 3018[活动空间] | 555.95 | 20 | 28978 | 23627 | 0 | 0 | 0 | 52605 | 94.6 |
|  | 合计 | 1332.64 |  | 81736 | 54787 | 0 | 0 |  | 136523 | 102.4 |
| 总计 |  | 5774.10 |  | 372301 | 233149 | 0 | 0 |  | 605449 | 104.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 | -1001[社区客厅] | 262.44 | 960.00 | 10957 | 41.75 |
|  | -1002[配电室] | 85.05 | 300.00 | 3424 | 40.26 |
|  | -1003[咖啡厅] | 58.71 | 210.00 | 2397 | 40.83 |
|  | -1004[走廊] | 33.12 | 60.00 | 537 | 16.20 |
|  | -1005[餐厅] | 32.49 | 120.00 | 1370 | 42.16 |
|  | -1006[楼梯间] | 28.35 | 90.00 | 1027 | 36.24 |
|  | -1007[通风] | 26.22 | 90.00 | 1027 | 39.18 |
|  | -1008,-1009[厕所] | 16.82 | 60.00 | 685 | 40.73 |
|  | -1010,-1011[电梯井] | 5.52 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | -1012[超市便利店] | 164.03 | 600.00 | 6848 | 41.75 |
|  | -1013[档口] | 36.76 | 120.00 | 1370 | 37.26 |
|  | -1014,-1015[档口] | 26.12 | 90.00 | 1027 | 39.32 |
|  | 合计 | 824.09 | 2850.00 | 32382 | 39.29 |
| 1层 | 1001[托老所];1003[居家养老服务] | 262.44 | 960.00 | 10957 | 41.75 |
|  | 1002[通高空间] | 262.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1004[文化活动中心] | 170.10 | 630.00 | 7191 | 42.27 |
|  | 1005[通高空间] | 164.03 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1006[老年活动站] | 112.59 | 420.00 | 4794 | 42.58 |
|  | 1007[走廊] | 105.78 | 200.00 | 1789 | 16.91 |
|  | 1008[药店] | 98.42 | 360.00 | 4109 | 41.75 |
|  | 1009[康养用品] | 65.61 | 240.00 | 2739 | 41.75 |
|  | 1010[餐厅] | 60.35 | 210.00 | 2397 | 39.72 |
|  | 1011[通高空间] | 46.17 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1012[党群服务空间办公区] | 45.60 | 150.00 | 1712 | 37.55 |
|  | 1013[法律咨询室] | 39.00 | 120.00 | 1370 | 35.12 |
|  | 1014[厕所] | 37.53 | 120.00 | 1370 | 36.50 |
|  | 1015[通高空间] | 36.76 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1016[社区服务卫生站] | 36.32 | 120.00 | 1370 | 37.71 |
|  | 1017[厕所] | 34.02 | 120.00 | 1370 | 40.26 |
|  | 1018[通高空间] | 33.63 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1019[走廊] | 33.12 | 60.00 | 537 | 16.20 |
|  | 1020[通高空间] | 32.49 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1021[楼梯间] | 28.35 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1022[心理咨询室] | 27.79 | 90.00 | 1027 | 36.97 |
|  | 1023[楼梯间] | 27.54 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1024[通风] | 26.22 | 90.00 | 1027 | 39.18 |
|  | 1025[通高空间] | 26.12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1026[通高空间] | 16.40 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1027[走廊] | 12.54 | 20.00 | 179 | 14.27 |
|  | 1028[残疾人卫生间] | 7.83 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1029,1030,1031,1032[电梯井] | 5.52 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1437.69 | 4870.00 | 54895 | 38.18 |
| 2层 | 2001[活动空间] | 607.68 | 2250.00 | 25682 | 42.26 |
|  | 2002[展览空间] | 405.81 | 1500.00 | 17121 | 42.19 |
|  | 2003[书吧] | 325.82 | 1200.00 | 13697 | 42.04 |
|  | 2004[展览空间] | 229.64 | 840.00 | 9588 | 41.75 |
|  | 2005[办公室] | 112.59 | 420.00 | 4794 | 42.58 |
|  | 2006[桌球室];2007[健身房] | 98.42 | 360.00 | 4109 | 41.75 |
|  | 2008[瑜伽室] | 88.69 | 330.00 | 3767 | 42.47 |
|  | 2009[手工室] | 64.80 | 240.00 | 2739 | 42.27 |
|  | 2010[厕所] | 37.53 | 120.00 | 1370 | 36.50 |
|  | 2011[储藏室] | 34.81 | 120.00 | 1370 | 39.35 |
|  | 2012[厕所] | 34.02 | 120.00 | 1370 | 40.26 |
|  | 2013[楼梯间] | 28.35 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2014[楼梯间] | 27.54 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2015,2016[厕所] | 16.82 | 60.00 | 685 | 40.73 |
|  | 2017[残疾人卫生间] | 7.83 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2018,2019,2020,2021[电梯井] | 5.52 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2179.68 | 7980.00 | 91084 | 41.79 |
| 3层 | 3001[多功能厅] | 298.08 | 1110.00 | 12670 | 42.50 |
|  | 3002[乐器培训室] | 95.38 | 330.00 | 3767 | 39.49 |
|  | 3003[社区管理用房] | 79.79 | 270.00 | 3082 | 38.63 |
|  | 3004[自习室] | 78.66 | 270.00 | 3082 | 39.18 |
|  | 3005[书法室] | 65.61 | 240.00 | 2739 | 41.75 |
|  | 3006[绘画培训室] | 46.17 | 150.00 | 1712 | 37.08 |
|  | 3007[厕所] | 37.53 | 120.00 | 1370 | 36.50 |
|  | 3008[厕所] | 34.02 | 120.00 | 1370 | 40.26 |
|  | 3009[楼梯间] | 28.35 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3010[楼梯间] | 27.54 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3011,3012[厕所] | 16.82 | 60.00 | 685 | 40.73 |
|  | 3013[残疾人卫生间] | 7.83 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3014,3015,3016,3017[电梯井] | 5.52 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3018[活动空间] | 555.95 | 2070.00 | 23627 | 42.50 |
|  | 合计 | 1332.64 | 4800.00 | 54787 | 41.11 |
| 总计 |  | 5774.10 | 20500.00 | 233149 | 40.38 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| -1001[社区客厅] | 南地下墙 | 53.46 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 5161.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5161.3 | 0.00 | 5161.3 |
|  | 北地下墙 | 53.46 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 5161.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5161.3 | 0.00 | 5161.3 |
|  | 西地下墙 | 53.46 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 5161.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5161.3 | 0.00 | 5161.3 |
|  | 内墙 | 26.73 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 205.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.8 | 0.00 | 205.8 |
|  | 非周边地面 | 262.44 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1897.4 |  |  | 0.00 | 1897.4 | 0.00 | 1897.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10957.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28545 |
| -1002[配电室] | 东地下墙 | 34.65 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 3345.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3345.3 | 0.00 | 3345.3 |
|  | 北地下墙 | 26.73 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2580.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2580.6 | 0.00 | 2580.6 |
|  | 内墙 | 4.98 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 38.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.00 | 38.3 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 非周边地面 | 85.05 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 614.9 |  |  | 0.00 | 614.9 | 0.00 | 614.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3424.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10039 |
| -1003[咖啡厅] | 顶板 | 12.54 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 149.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.7 | 0.00 | 149.7 |
|  | 南地下墙 | 31.56 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 3046.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3046.9 | 0.00 | 3046.9 |
|  | 北地下墙 | 7.26 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 700.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.9 | 0.00 | 700.9 |
|  | 内门 | 2.43 | 3.00 | 20 | 24.1 | 1.0 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 非周边地面 | 58.71 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 424.5 |  |  | 0.00 | 424.5 | 0.00 | 424.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2397.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6895 |
| -1004[走廊] | 南地下墙 | 4.98 | 4.01 | 16 | 20.1 | 1.0 | 401.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 16 | 20.1 | 1.0 | 177.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 非周边地面 | 33.12 | 0.30 | 16 | 20.1 | 1.0 | 199.7 |  |  | 0.00 | 199.7 | 0.00 | 199.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1315 |
| -1005[餐厅] | 南地下墙 | 16.38 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1581.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1581.4 | 0.00 | 1581.4 |
|  | 内门 | 2.43 | 3.00 | 20 | 24.1 | 1.0 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 内墙 | 37.62 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 289.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.7 | 0.00 | 289.7 |
|  | 非周边地面 | 32.49 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 234.9 |  |  | 0.00 | 234.9 | 0.00 | 234.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3651 |
| -1006[楼梯间] | 北地下墙 | 26.73 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2580.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2580.6 | 0.00 | 2580.6 |
|  | 非周边地面 | 28.35 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 205.0 |  |  | 0.00 | 205.0 | 0.00 | 205.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1027.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3813 |
| -1007[通风] | 内墙 | 15.87 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 122.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 非周边地面 | 26.22 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 189.6 |  |  | 0.00 | 189.6 | 0.00 | 189.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1027.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374 |
| -1008[厕所] | 南地下墙 | 7.31 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 705.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.3 | 0.00 | 705.3 |
|  | 东地下墙 | 18.81 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1816.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1816.0 | 0.00 | 1816.0 |
|  | 北地下墙 | 9.74 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 939.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.9 | 0.00 | 939.9 |
|  | 内门 | 2.43 | 3.00 | 20 | 24.1 | 1.0 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 非周边地面 | 16.82 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 121.6 |  |  | 0.00 | 121.6 | 0.00 | 121.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4443 |
| -1009[厕所] | 南地下墙 | 7.31 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 705.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.3 | 0.00 | 705.3 |
|  | 北地下墙 | 9.74 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 939.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.9 | 0.00 | 939.9 |
|  | 内门 | 2.43 | 3.00 | 20 | 24.1 | 1.0 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 非周边地面 | 16.82 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 121.6 |  |  | 0.00 | 121.6 | 0.00 | 121.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2627 |
| -1010[电梯井] | 内墙 | 7.92 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 61.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.0 | 0.00 | 61.0 |
|  | 非周边地面 | 5.52 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 39.9 |  |  | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |
| -1011[电梯井] | 非周边地面 | 5.52 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 39.9 |  |  | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| -1012[超市便利店] | 南地下墙 | 40.10 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 3871.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3871.0 | 0.00 | 3871.0 |
|  | 东地下墙 | 53.46 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 5161.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5161.3 | 0.00 | 5161.3 |
|  | 北地下墙 | 10.43 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1006.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1006.5 | 0.00 | 1006.5 |
|  | 内窗 | 80.19 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 7537.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7537.1 | 0.00 | 7537.1 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 20 | 24.1 | 1.0 | 212.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.6 | 0.00 | 212.6 |
|  | 非周边地面 | 164.03 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1185.9 |  |  | 0.00 | 1185.9 | 0.00 | 1185.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6848.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25823 |
| -1013[档口] | 北地下墙 | 16.38 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1581.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1581.4 | 0.00 | 1581.4 |
|  | 西地下墙 | 21.29 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2055.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2055.0 | 0.00 | 2055.0 |
|  | 南地下墙 | 18.81 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1816.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1816.0 | 0.00 | 1816.0 |
|  | 内门 | 2.43 | 3.00 | 20 | 24.1 | 1.0 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 非周边地面 | 36.76 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 265.8 |  |  | 0.00 | 265.8 | 0.00 | 265.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7264 |
| -1014[档口] | 南地下墙 | 13.37 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1290.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1290.3 | 0.00 | 1290.3 |
|  | 北地下墙 | 10.94 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1055.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1055.7 | 0.00 | 1055.7 |
|  | 内门 | 2.43 | 3.00 | 20 | 24.1 | 1.0 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 非周边地面 | 26.12 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 188.9 |  |  | 0.00 | 188.9 | 0.00 | 188.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1027.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3738 |
| -1015[档口] | 屋顶 | 9.72 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 181.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.3 | 0.00 | 181.3 |
|  | 南地下墙 | 13.37 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1290.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1290.3 | 0.00 | 1290.3 |
|  | 东地下墙 | 21.29 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2055.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2055.0 | 0.00 | 2055.0 |
|  | 北地下墙 | 10.94 | 4.01 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1055.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1055.7 | 0.00 | 1055.7 |
|  | 内门 | 2.43 | 3.00 | 20 | 24.1 | 1.0 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 非周边地面 | 26.12 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 188.9 |  |  | 0.00 | 188.9 | 0.00 | 188.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1027.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5974 |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105641 |
| 1001[托老所] | 屋顶 | 213.23 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 3977.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3977.5 | 0.00 | 3977.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 53.46 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 5024.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4773.5 | 0.00 | 4773.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 53.46 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 5024.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4773.5 | 0.00 | 4773.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 53.46 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 5024.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4271.0 | 0.00 | 4271.0 |
|  | 非周边地面 | 173.24 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1252.5 |  |  | 0.00 | 1252.5 | 0.00 | 1252.5 |
|  | 周边地面 | 89.20 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1117.9 |  |  | 0.00 | 1117.9 | 0.00 | 1117.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10957.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31123 |
| 1002[通高空间] | 南玻璃幕墙 | 53.46 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 5024.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4271.0 | 0.00 | 4271.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 53.46 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 5024.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5275.9 | 0.00 | 5275.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 53.46 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 5024.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4773.5 | 0.00 | 4773.5 |
|  | 内墙 | 26.73 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 205.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.8 | 0.00 | 205.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14526 |
| 1003[居家养老服务] | 屋顶 | 82.01 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1529.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1529.8 | 0.00 | 1529.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 26.73 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2512.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2135.5 | 0.00 | 2135.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.73 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2512.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2386.7 | 0.00 | 2386.7 |
|  | 内墙 | 50.52 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 389.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.0 | 0.00 | 389.0 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 非周边地面 | 234.04 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1692.1 |  |  | 0.00 | 1692.1 | 0.00 | 1692.1 |
|  | 周边地面 | 28.40 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 355.9 |  |  | 0.00 | 355.9 | 0.00 | 355.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10957.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19482 |
| 1004[文化活动中心] | 东玻璃幕墙 | 34.65 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 3256.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3093.9 | 0.00 | 3093.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 53.46 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 5024.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5275.9 | 0.00 | 5275.9 |
|  | 内墙 | 4.32 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 内墙 | 4.98 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 38.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.00 | 38.3 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 非周边地面 | 51.85 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 374.9 |  |  | 0.00 | 374.9 | 0.00 | 374.9 |
|  | 周边地面 | 33.20 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 416.1 |  |  | 0.00 | 416.1 | 0.00 | 416.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7190.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16494 |
| 1005[通高空间] | 屋顶 | 131.22 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2447.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2447.7 | 0.00 | 2447.7 |
|  | 北外墙 | 13.37 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 362.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.8 | 0.00 | 380.8 |
|  | 东外墙 | 26.73 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 725.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 689.1 | 0.00 | 689.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 53.46 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 5024.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4773.5 | 0.00 | 4773.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 26.73 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2512.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2638.0 | 0.00 | 2638.0 |
|  | 内墙 | 26.73 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 205.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.8 | 0.00 | 205.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11135 |
| 1006[老年活动站] | 东玻璃幕墙 | 45.87 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 4311.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4095.8 | 0.00 | 4095.8 |
|  | 非周边地面 | 84.79 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 613.0 |  |  | 0.00 | 613.0 | 0.00 | 613.0 |
|  | 周边地面 | 27.80 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 348.4 |  |  | 0.00 | 348.4 | 0.00 | 348.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4793.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9851 |
| 1007[走廊] | 西外墙 | 7.59 | 1.13 | 16 | 20.1 | 1.0 | 171.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.00 | 163.2 |
|  | 北外墙 | 4.98 | 1.13 | 16 | 20.1 | 1.0 | 112.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 北外门 | 2.94 | 1.97 | 16 | 20.1 | 1.0 | 116.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.4 | 0.00 | 122.4 |
|  | 非周边地面 | 96.38 | 0.30 | 16 | 20.1 | 1.0 | 581.2 |  |  | 0.00 | 581.2 | 0.00 | 581.2 |
|  | 周边地面 | 9.40 | 0.52 | 16 | 20.1 | 1.0 | 98.2 |  |  | 0.00 | 98.2 | 0.00 | 98.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1788.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2872 |
| 1008[药店] | 屋顶 | 98.41 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1835.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1835.8 | 0.00 | 1835.8 |
|  | 南外墙 | 26.73 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 725.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 616.6 | 0.00 | 616.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.73 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2512.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2386.7 | 0.00 | 2386.7 |
|  | 内墙 | 24.84 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 191.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.3 | 0.00 | 191.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 70.02 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 506.2 |  |  | 0.00 | 506.2 | 0.00 | 506.2 |
|  | 周边地面 | 28.40 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 355.9 |  |  | 0.00 | 355.9 | 0.00 | 355.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4109.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10024 |
| 1009[康养用品] | 屋顶 | 49.21 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 917.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917.9 | 0.00 | 917.9 |
|  | 南外墙 | 26.73 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 725.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 616.6 | 0.00 | 616.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.73 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2512.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2386.7 | 0.00 | 2386.7 |
|  | 内墙 | 11.47 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 88.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.4 | 0.00 | 88.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 37.21 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 269.0 |  |  | 0.00 | 269.0 | 0.00 | 269.0 |
|  | 周边地面 | 28.40 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 355.9 |  |  | 0.00 | 355.9 | 0.00 | 355.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2739.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7397 |
| 1010[餐厅] | 南外墙 | 26.73 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 725.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 616.6 | 0.00 | 616.6 |
|  | 西外墙 | 5.45 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 147.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 24.59 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2310.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2195.2 | 0.00 | 2195.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 26.73 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2512.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2638.0 | 0.00 | 2638.0 |
|  | 非周边地面 | 21.05 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 152.2 |  |  | 0.00 | 152.2 | 0.00 | 152.2 |
|  | 周边地面 | 39.30 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 492.5 |  |  | 0.00 | 492.5 | 0.00 | 492.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2397.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8632 |
| 1011[通高空间] | 南外墙 | 26.73 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 725.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 616.6 | 0.00 | 616.6 |
|  | 内墙 | 18.81 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 144.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.8 | 0.00 | 144.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761 |
| 1012[党群服务空间办公区] | 东外墙 | 7.59 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 206.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.7 | 0.00 | 195.7 |
|  | 内墙 | 43.32 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 333.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.6 | 0.00 | 333.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 41.00 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 296.4 |  |  | 0.00 | 296.4 | 0.00 | 296.4 |
|  | 周边地面 | 4.60 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 57.6 |  |  | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1712.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2618 |
| 1013[法律咨询室] | 东外墙 | 7.59 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 206.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.7 | 0.00 | 195.7 |
|  | 内墙 | 40.60 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 312.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.6 | 0.00 | 312.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 34.40 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 248.7 |  |  | 0.00 | 248.7 | 0.00 | 248.7 |
|  | 周边地面 | 4.60 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 57.6 |  |  | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2207 |
| 1014[厕所] | 北外墙 | 26.73 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 725.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 761.6 | 0.00 | 761.6 |
|  | 东外墙 | 11.80 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 320.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 304.3 | 0.00 | 304.3 |
|  | 东外窗 | 1.73 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 162.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.3 | 0.00 | 154.3 |
|  | 内墙 | 7.02 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 17.13 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 123.9 |  |  | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 123.9 |
|  | 周边地面 | 20.40 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 255.7 |  |  | 0.00 | 255.7 | 0.00 | 255.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3046 |
| 1015[通高空间] | 南外墙 | 2.72 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 73.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.8 | 0.00 | 62.8 |
|  | 北外墙 | 18.81 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 510.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 536.0 | 0.00 | 536.0 |
|  | 西外墙 | 21.29 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 577.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 548.7 | 0.00 | 548.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1147 |
| 1016[社区服务卫生站] | 西外墙 | 5.45 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 147.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
|  | 东外墙 | 24.59 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 667.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 633.8 | 0.00 | 633.8 |
|  | 内墙 | 16.20 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 124.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.00 | 124.7 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 非周边地面 | 18.12 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 131.0 |  |  | 0.00 | 131.0 | 0.00 | 131.0 |
|  | 周边地面 | 18.20 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 228.1 |  |  | 0.00 | 228.1 | 0.00 | 228.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2663 |
| 1017[厕所] | 东外墙 | 20.79 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 564.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 536.0 | 0.00 | 536.0 |
|  | 内墙 | 4.05 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 31.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.2 | 0.00 | 31.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 21.42 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 154.9 |  |  | 0.00 | 154.9 | 0.00 | 154.9 |
|  | 周边地面 | 12.60 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 157.9 |  |  | 0.00 | 157.9 | 0.00 | 157.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2272 |
| 1018[通高空间] | 南外墙 | 19.47 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 528.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 449.1 | 0.00 | 449.1 |
|  | 东外墙 | 18.81 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 510.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 484.9 | 0.00 | 484.9 |
|  | 内墙 | 18.81 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 144.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.8 | 0.00 | 144.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1079 |
| 1019[走廊] | 南外墙 | 4.98 | 1.13 | 16 | 20.1 | 1.0 | 112.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 95.8 | 0.00 | 95.8 |
|  | 南外门 | 2.94 | 1.97 | 16 | 20.1 | 1.0 | 116.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.1 | 0.00 | 99.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732 |
| 1020[通高空间] | 南外墙 | 18.81 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 510.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 433.9 | 0.00 | 433.9 |
|  | 内墙 | 37.62 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 289.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.7 | 0.00 | 289.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724 |
| 1021[楼梯间] | 北外墙 | 26.73 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 725.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 761.6 | 0.00 | 761.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762 |
| 1022[心理咨询室] | 北外墙 | 16.09 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 436.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.4 | 0.00 | 458.4 |
|  | 内墙 | 33.01 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 254.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.2 | 0.00 | 254.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 18.04 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 130.4 |  |  | 0.00 | 130.4 | 0.00 | 130.4 |
|  | 周边地面 | 9.75 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 122.2 |  |  | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1027.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |
| 1023[楼梯间] | 北外墙 | 8.61 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 233.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 245.3 | 0.00 | 245.3 |
|  | 西外墙 | 11.22 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 304.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 289.2 | 0.00 | 289.2 |
|  | 北外门 | 2.94 | 1.97 | 20 | 24.1 | 1.0 | 139.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.7 | 0.00 | 146.7 |
|  | 内墙 | 4.98 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 38.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.00 | 38.3 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 非周边地面 | 17.74 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 128.3 |  |  | 0.00 | 128.3 | 0.00 | 128.3 |
|  | 周边地面 | 9.80 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 122.8 |  |  | 0.00 | 122.8 | 0.00 | 122.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1006 |
| 1024[通风] | 内墙 | 15.87 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 122.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1027.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1185 |
| 1025[通高空间] | 东外墙 | 7.92 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 214.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.2 | 0.00 | 204.2 |
|  | 南外墙 | 13.37 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 362.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 308.3 | 0.00 | 308.3 |
|  | 北外墙 | 13.37 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 362.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.8 | 0.00 | 380.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893 |
| 1026[通高空间] | 南外墙 | 13.37 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 362.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 308.3 | 0.00 | 308.3 |
|  | 北外墙 | 13.37 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 362.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.8 | 0.00 | 380.8 |
|  | 东外墙 | 13.37 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 362.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 344.5 | 0.00 | 344.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1034 |
| 1027[走廊] | 南外墙 | 4.32 | 1.13 | 16 | 20.1 | 1.0 | 97.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 83.1 | 0.00 | 83.1 |
|  | 南外门 | 2.94 | 1.97 | 16 | 20.1 | 1.0 | 116.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.1 | 0.00 | 99.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 |
| 1028[残疾人卫生间] | 内墙 | 9.00 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 69.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.00 | 69.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 7.83 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 56.6 |  |  | 0.00 | 56.6 | 0.00 | 56.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 |
| 1029[电梯井] | 内墙 | 7.92 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 61.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.0 | 0.00 | 61.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |
| 1030[电梯井] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1031[电梯井] | 北外墙 | 5.28 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 143.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 西外墙 | 7.92 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 214.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.2 | 0.00 | 204.2 |
|  | 北外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 24.1 | 1.0 | 109.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.3 | 0.00 | 115.3 |
|  | 非周边地面 | 0.12 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 0.9 |  |  | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
|  | 周边地面 | 5.40 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 67.7 |  |  | 0.00 | 67.7 | 0.00 | 67.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 |
| 1032[电梯井] | 北外墙 | 5.28 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 143.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 北外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 24.1 | 1.0 | 109.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.3 | 0.00 | 115.3 |
|  | 非周边地面 | 0.92 | 0.30 | 20 | 24.1 | 1.0 | 6.7 |  |  | 0.00 | 6.7 | 0.00 | 6.7 |
|  | 周边地面 | 4.60 | 0.52 | 20 | 24.1 | 1.0 | 57.6 |  |  | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157119 |
| 2001[活动空间] | 屋顶 | 65.61 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1223.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1223.8 | 0.00 | 1228.7 |
|  | 东外墙 | 34.02 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 923.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 877.0 | 0.00 | 880.5 |
|  | 挑空楼板 | 301.97 | 1.19 | 20 | 24.1 | 1.0 | 8674.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8674.7 | 0.00 | 8709.4 |
|  | 底板 | 34.02 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 406.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.1 | 0.00 | 407.7 |
|  | 底板 | 33.12 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 395.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.3 | 0.00 | 396.9 |
|  | 底板 | 12.54 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 149.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.7 | 0.00 | 150.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25681.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37455 |
| 2002[展览空间] | 屋顶 | 95.58 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1782.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1782.9 | 0.00 | 1790.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 24.78 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2329.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2212.6 | 0.00 | 2221.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 68.04 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 6395.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6075.3 | 0.00 | 6099.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 92.82 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 8724.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9160.4 | 0.00 | 9197.0 |
|  | 挑空楼板 | 191.16 | 1.19 | 20 | 24.1 | 1.0 | 5491.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5491.5 | 0.00 | 5513.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17121.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41943 |
| 2003[书吧] | 屋顶 | 180.43 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 3365.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3365.6 | 0.00 | 3379.0 |
|  | 东外墙 | 75.39 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2045.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1943.5 | 0.00 | 1951.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 85.05 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 7993.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6794.8 | 0.00 | 6822.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 68.04 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 6395.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6075.3 | 0.00 | 6099.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13696.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31949 |
| 2004[展览空间] | 屋顶 | 196.83 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 3671.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3671.5 | 0.00 | 3686.2 |
|  | 南玻璃幕墙 | 34.02 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 3197.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2717.9 | 0.00 | 2728.8 |
|  | 北玻璃幕墙 | 68.04 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 6395.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6714.8 | 0.00 | 6741.7 |
|  | 西玻璃幕墙 | 68.04 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 6395.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6075.3 | 0.00 | 6099.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9587.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28844 |
| 2005[办公室] | 屋顶 | 112.59 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.2 | 0.00 | 2108.6 |
|  | 东外墙 | 58.38 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1584.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1505.0 | 0.00 | 1511.0 |
|  | 南外墙 | 34.02 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 923.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 784.7 | 0.00 | 787.8 |
|  | 挑空楼板 | 52.25 | 1.19 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1500.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.9 | 0.00 | 1506.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4793.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10708 |
| 2006[桌球室] | 屋顶 | 65.61 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1223.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1223.8 | 0.00 | 1228.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.01 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1598.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1359.0 | 0.00 | 1364.4 |
|  | 西玻璃幕墙 | 51.03 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 4796.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4556.5 | 0.00 | 4574.7 |
|  | 挑空楼板 | 26.12 | 1.19 | 20 | 24.1 | 1.0 | 750.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.4 | 0.00 | 753.4 |
|  | 底板 | 19.44 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 232.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.0 | 0.00 | 233.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4109.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12263 |
| 2007[健身房] | 屋顶 | 65.61 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1223.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1223.8 | 0.00 | 1228.7 |
|  | 西玻璃幕墙 | 51.03 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 4796.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4556.5 | 0.00 | 4574.7 |
|  | 挑空楼板 | 91.73 | 1.19 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2635.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2635.2 | 0.00 | 2645.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4109.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12558 |
| 2008[瑜伽室] | 屋顶 | 65.61 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1223.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1223.8 | 0.00 | 1228.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 34.02 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 3197.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2717.9 | 0.00 | 2728.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 51.03 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 4796.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4556.5 | 0.00 | 4574.7 |
|  | 底板 | 33.12 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 395.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.3 | 0.00 | 396.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3766.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12696 |
| 2009[手工室] | 东外墙 | 9.66 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 262.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.0 | 0.00 | 250.0 |
|  | 底板 | 19.20 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 229.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.2 | 0.00 | 230.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2739.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3219 |
| 2010[厕所] | 北外墙 | 34.02 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 923.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 969.3 | 0.00 | 973.2 |
|  | 东外墙 | 15.49 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 420.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 399.4 | 0.00 | 401.0 |
|  | 东外窗 | 1.73 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 162.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.3 | 0.00 | 154.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2899 |
| 2011[储藏室] | 屋顶 | 34.81 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 649.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.3 | 0.00 | 651.9 |
|  | 东玻璃幕墙 | 24.78 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2329.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2212.6 | 0.00 | 2221.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 24.78 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2329.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1979.7 | 0.00 | 1987.6 |
|  | 挑空楼板 | 34.81 | 1.19 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1000.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.0 | 0.00 | 1004.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7235 |
| 2012[厕所] | 东外墙 | 26.46 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 718.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 682.1 | 0.00 | 684.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2055 |
| 2013[楼梯间] | 北外墙 | 34.02 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 923.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 969.3 | 0.00 | 973.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973 |
| 2014[楼梯间];2017[残疾人卫生间];2018,2019,2020,2021[电梯井] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2015,2016[厕所] | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206167 |
| 3001[多功能厅] | 屋顶 | 298.08 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 5560.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5560.2 | 0.00 | 5582.4 |
|  | 东外墙 | 74.34 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2017.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1916.5 | 0.00 | 1924.1 |
|  | 北外墙 | 68.04 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1846.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1938.7 | 0.00 | 1946.4 |
|  | 西外墙 | 34.02 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 923.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 877.0 | 0.00 | 880.5 |
|  | 东外门 | 2.94 | 1.97 | 20 | 24.1 | 1.0 | 139.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.7 | 0.00 | 133.3 |
|  | 挑空楼板 | 35.64 | 1.19 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1023.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1023.8 | 0.00 | 1027.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12669.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24164 |
| 3002[乐器培训室] | 屋顶 | 95.38 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1779.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1779.1 | 0.00 | 1786.2 |
|  | 南外墙 | 17.01 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 461.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 392.4 | 0.00 | 393.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 51.03 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 4796.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4556.5 | 0.00 | 4574.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3766.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10522 |
| 3003[社区管理用房] | 屋顶 | 79.78 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1488.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1488.3 | 0.00 | 1494.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 41.37 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 3888.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3693.9 | 0.00 | 3708.7 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.01 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1598.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1518.8 | 0.00 | 1524.9 |
|  | 南玻璃幕墙 | 34.02 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 3197.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2717.9 | 0.00 | 2728.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3081.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12538 |
| 3004[自习室] | 屋顶 | 78.66 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1467.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1467.3 | 0.00 | 1473.1 |
|  | 南玻璃幕墙 | 23.94 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2250.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1912.6 | 0.00 | 1920.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 34.02 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 3197.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3037.7 | 0.00 | 3049.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3081.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9525 |
| 3005[书法室] | 屋顶 | 65.61 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1223.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1223.8 | 0.00 | 1228.7 |
|  | 东玻璃幕墙 | 34.02 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 3197.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3037.7 | 0.00 | 3049.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2739.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7018 |
| 3006[绘画培训室] | 屋顶 | 46.17 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 861.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861.2 | 0.00 | 864.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 34.02 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 3197.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2717.9 | 0.00 | 2728.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 23.94 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2250.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2137.6 | 0.00 | 2146.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1712.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7452 |
| 3007[厕所] | 屋顶 | 37.53 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 700.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.1 | 0.00 | 702.9 |
|  | 东外墙 | 15.49 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 420.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 399.4 | 0.00 | 401.0 |
|  | 北外墙 | 34.02 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 923.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 969.3 | 0.00 | 973.2 |
|  | 东外窗 | 1.73 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 162.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.3 | 0.00 | 154.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3602 |
| 3008[厕所] | 屋顶 | 34.02 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 634.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.6 | 0.00 | 637.1 |
|  | 东外墙 | 26.46 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 718.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 682.1 | 0.00 | 684.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2692 |
| 3009[楼梯间] | 屋顶 | 28.35 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 528.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.8 | 0.00 | 530.9 |
|  | 北外墙 | 34.02 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 923.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 969.3 | 0.00 | 973.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1504 |
| 3010[楼梯间] | 屋顶 | 27.54 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 513.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.7 | 0.00 | 515.8 |
|  | 东外墙 | 14.28 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 387.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.1 | 0.00 | 369.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885 |
| 3011[厕所] | 屋顶 | 16.82 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 313.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.7 | 0.00 | 314.9 |
|  | 东外墙 | 12.39 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 336.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.4 | 0.00 | 320.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320 |
| 3012[厕所] | 屋顶 | 16.82 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 313.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.7 | 0.00 | 314.9 |
|  | 南外墙 | 23.94 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 649.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 552.2 | 0.00 | 554.4 |
|  | 东外墙 | 12.39 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 336.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.4 | 0.00 | 320.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1875 |
| 3013[残疾人卫生间] | 屋顶 | 7.83 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 146.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| 3014,3016,3017[电梯井] | 屋顶 | 5.52 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 103.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |
| 3015[电梯井] | 屋顶 | 5.52 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 103.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.4 |
|  | 东外墙 | 10.08 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 273.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.9 | 0.00 | 260.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 3018[活动空间] | 屋顶 | 555.95 | 0.77 | 20 | 24.1 | 1.0 | 10370.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10370.4 | 0.00 | 10411.9 |
|  | 北外墙 | 17.01 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 461.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 484.7 | 0.00 | 486.6 |
|  | 东外墙 | 20.79 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 564.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 536.0 | 0.00 | 538.1 |
|  | 南外墙 | 10.08 | 1.13 | 20 | 24.1 | 1.0 | 273.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 232.5 | 0.00 | 233.4 |
|  | 西玻璃幕墙 | 112.14 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 10540.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10013.0 | 0.00 | 10053.1 |
|  | 南玻璃幕墙 | 27.09 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 2546.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2164.3 | 0.00 | 2172.9 |
|  | 东玻璃幕墙 | 17.01 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1598.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1518.8 | 0.00 | 1524.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.01 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1598.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1678.7 | 0.00 | 1685.4 |
|  | 东外门 | 5.88 | 1.97 | 20 | 24.1 | 1.0 | 279.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 265.5 | 0.00 | 266.5 |
|  | 内窗 | 17.01 | 3.90 | 20 | 24.1 | 1.0 | 1598.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1598.8 | 0.00 | 1605.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23627.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52605 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136523 |
| 韧性城市背景下的社区邻里中心更新设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605449 |